- D.Z – Zdravotechnika, technická zpráva

Všeobecně: Dílčí projekt dokumentace zdravotní techniky ke stavebnímu povolení řeší, odkanalizování, zásobování studenou vodou a přípravu TV v rekonstruovaném objektu „Správy Železnic, Státní organizace s č.p. 573, v Kolíně“. Součástí projektové dokumentace je i řešení nového vnitřního požárního vodovodu, dle závěru zprávy PBŘ pro 2 a 3. NP. Část podlaží v 1. NP se dle výkresové dokumentace nebude rekonstruovat vůbec, včetně podlaží 1. PP. Do stávajících rozvodů a stoupaček plynu se nezasahuje vůbec, dle požadavku investora, jsou bez využití a slouží pouze jako budoucí rezerva pro možné vytápění a ohřev vody. Podkladem pro vypracování projektu ZTI byla stavebně architektonická část projektové dokumentace, návaznosti na stávající instalace vody a kanalizace v objektu, včetně jejich zaměření, vlastní prohlídka stávajícího objektu a zapracované požadavky investora. Realizace bude rozdělena na II. etapy. V I. etapě budou zrealizovány veškeré instalace ZTI v podlaží 3. NP, včetně stoupaček a odboček nového rozvodu požární vody, které musí nutně procházet podlažím 2. NP. V II. etapě bude zrekonstruováno v rámci rozvodů ZTI podlaží 2. NP, včetně osazení hydrantů, pro toto podlaží a pravá část zázemí v 1. NP.

Kanalizace a vodovod všeobecně: Kanalizace je v objektu navržena jako oddílná a dělí se na splaškovou a dešťovou část. Dešťová kanalizace zůstane kompletně beze změn a netýká se technického řešení této projektové dokumentace. Vodovodní přípojky, zůstávají beze změn.

Vnitřní splašková kanalizace, technické řešení: Rekonstruovaná část podlaží 1. NP a celé podlaží 2. NP a 3. NP, bude napojeno na stávající nově zrekonstruované stoupačky vnitřní splaškové kanalizace. Před zahájením stavebních prací, je nutné skutečné polohy stoupaček ověřit sondami. Napojení nových zařizovacích předmětů bude pomocí vložení nových odboček do stávajících stoupaček. Splašková kanalizace bude odvádět pouze běžně znečištěné splaškové odpadní vody z řešených podlaží. Připojovací potrubí bude navrženo z klasického systému PVC – HT, šedé barvy. Při montáži je nutné dodržovat technologický postup a manuál příslušného výrobce potrubí, včetně kompatibility jednotlivých tvarovek, odboček, kotvících a systémových prvků pro uchycení potrubí. Minimální spád připojovacího potrubí budou 2%. V případě připojovacího potrubí delšího více jak 3,5m je nutné zhotovit spád potrubí minimálně 3% a osadit čistící tvarovku, která se zpřístupní revizními dvířky minimálních rozměrů 250 x 250 v barvě bílé. V případě, že se dvířka osadí do dlažby, budou opatřena magnetickým rámečkem ve velikosti spárořezu. Na vybraných kanalizačních svodech stoupacího potrubí v rozmezí cca +1,0 až +1,3m nad úrovní čisté podlahy příslušného podlaží se osadí čistící kusy, které se zpřístupní revizními dvířky minimálních rozměrů 300 x 300mm. Stávající odpadní potrubí splaškové kanalizace je ukončeno nad střechou odvětrávacími plastovými hlavicemi, které zůstávají beze změn. Požadavek na odvody kondenzátů z VZT zařízení nebyl. Pro odvodnění bezpečnostních a pojistných setů, které budou osazeny u elektrických zásobníků TV, se osadí na zařizovacích předmětech, instalační prvky HL13. Všechny nové rozvody budou po celé délce vedeny v drážkách zdiva, popřípadě v instalačních sdk. předstěnách. Na odpadním potrubí bude provedena po celkové montáži zkouška vodotěsnosti dle příslušné normy ČSN 75 6760.

Všeobecné požadavky na vnitřní kanalizaci: Dle normy ČSN 75 6760 článku 6.8.2.3 je splašková a dešťová kanalizace vedena v objektu odděleně. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Funkční požadavky vnitřní kanalizace: Vnitřní kanalizace bude zabezpečovat v objektu spolehlivě, hospodárně a hygienicky nezávadné odvodnění odpadních vod z budovy. Přímé spojení kanalizačního a vodovodního potrubí pro pitnou vodu, např. potrubí od pojistných a ochranných vodovodních armatur podle ČSN EN 1717, je zakázáno. Vnitřní kanalizace je řešena tak, aby nebyla porušena stabilita konstrukce budovy ani při jejich případných opravách. Ve směru proudění odpadních vod nesmí být potrubí vnitřní kanalizace ani kanalizační přípojky rozvětvené a nesmí se zmenšovat jeho jmenovitá světlost. Potrubí, příslušenství a objekty vnitřní kanalizace odpovídá ČSN EN 476. Při provozu vnitřní kanalizace není v místnostech překročena nejvyšší dovolená hladina hluku podle ČSN ISO 717-1, ČSN ISO 717-2. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Zápachové uzávěrky vnitřní kanalizace: Zařizovací předměty, vpusti a ostatní zařízení uvnitř budovy, které jsou připojeny na vnitřní kanalizaci, budou vybaveny proti vnikání kanalizačních plynů do budovy vodními zápachovými uzávěrkami dle článku 6.8.2.2. Výška vodního uzávěru je nejméně 50mm u vodních zápachových uzávěrek pro splaškové odpadní vody. Při osazení zápachové uzávěrky v místnosti, kde se během provozu vytváří podtlak, vodní uzávěr odolává podtlaku o 1,0kPa většímu než je podtlak v místnosti. Zápachové uzávěrky, které nejsou konstruovány jako samočisticí, jsou trvale a snadno přístupné a jsou instalovány v místě chráněném před mrazem. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Technické požadavky na vnitřní kanalizaci: Odbočky použité na připojovacím potrubí mají boční úhel připojení 15° až 87°. Odpadní vody proudící v potrubí nebudou zatýkat zpětně do zápachových uzávěrek. Připojovací potrubí od dvou a více zařizovacích předmětů napojené na svodné potrubí bude opatřeno čistící tvarovkou. Zařizovací předměty nebo vpusti ze dvou nebo více částí úseku nejsou napojeny na jedno připojovací potrubí. Připojovací potrubí je chráněno před mrazem. Nejmenší sklon potrubí do DN200 je pro splaškové vody je 2%. Pro potrubí větší jak DN200 viz ČSN 75 6101. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Kondenzáty vnitřní kanalizace: Odvod kondenzátů je navržen dle ČSN EN 12056-1. Odvody kondenzátů v objektu jsou vypouštěny v souladu s provozními podmínkami kanalizačního řádu. Neobsahují žádné pevné částice, ani znečištění např. minerálními oleji nebo příměsi mazadel, ropných produktů, apod. Jde pouze o čistou vodu z případného úkapu pojistného ventilu u zásobníku TV. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Větrací potrubí vnitřní kanalizace: Vnitřní kanalizace je v objektu opatřena alespoň jedním větracím potrubím o jmenovité světlosti nejméně DN70, které je napojeno jako hlavní větrací potrubí a vyústěno z budovy. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Zkoušení vnitřní kanalizace, technická prohlídka: Technická prohlídka se provádí vždy, jak u nově zřizované, tak i u rekonstruované vnitřní kanalizace. Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti, plynotěsnosti - tlakovou zkouškou výtlačných potrubí. Potrubí musí být při technické prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po jednotlivých smontovaných částech potrubí, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se provede zápis. Technickou prohlídku je možno na základě smluvních dohod doplnit o průzkum kamerou v těch částech potrubí, kde je to technicky možné. U vnitřní kanalizace napojené na stokovou síť oddílné soustavy se při technické prohlídce prověří oddělené odvádění srážkových a odpadních vod.

Zkouška vodotěsnosti svodného vnitřního kanalizačního potrubí: Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí u nově zřizované vnitřní kanalizace jako součást dodávky. Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí se provádí vodou bez mechanických nečistot. Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí musí být při zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout nejméně 1 h, aby se teplota a vlhkost potrubí ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl možnost uniknout. Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází k viditelnému úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou přetlakem nejméně 10 kPa (výjimečně nejméně 3 kPa), nejvýše 50 kPa. Zkušební přetlak se určí podle místních poměrů objektu, a to: výškou podlahy suterénu pokud je na ní podlahová vpust), popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čisticí tvarovky na odpadním potrubí v suterénu nebo; výškou terénu nebo; výškou podlahy přízemí, popř. výškou nejníže napojeného připojovacího potrubí nebo nejníže položené čisticí tvarovky na odpadním potrubí v přízemí. Zkouška vodotěsnosti trvá 30 min. Během této doby, se sleduje úroveň hladiny vody, a případné doplňování vody se měří. Objem doplněné vody je roven objemu vody uniklé z potrubí. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 1m2 omočené vnitřní plochy potrubí a šachet nepřesahuje:0,025 I pro potrubí bez vstupních nebo revizních šachet; 0,20 I pro potrubí vně budov včetně vstupních nebo revizních šachet. Při negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí nebo jeho části se provede zápis.

Zkouška plynotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího vnitřního kanalizačního potrubí: Zkouška plynotěsnosti se provádí vzduchem po dočasném utěsnění všech vývodů a konců připojovacího, odpadního a větracího potrubí zátkami nebo balony. Spodní část odpadního potrubí se utěsní balonem vloženým čisticí tvarovkou. Potrubí musí být při zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté a nezazděné a to tak, aby spoje byly dostupné. Napouštění potrubí vzduchem se provádí přes napouštěcí armaturu osazenou místo zátky a opatřenou tlakoměrem. Přetlak v potrubí se napouštěním vzduchu zvyšuje až na hodnotu zkušebního přetlaku 400Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku potrubí po 30 minutách od natlakování na hodnotu zkušebního přetlaku nedojde k poklesu tlaku většímu než 50Pa. Při negativním výsledku zkoušky je třeba zjistit místa netěsností, např. pěnotvorným roztokem, závady odstranit a zkoušku plynotěsnosti opakovat. O výsledku zkoušky plynotěsnosti se provede zápis.

Zkouška vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího vnitřního kanalizačního potrubí: Zkouška vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí se provádí po dočasném utěsnění všech vývodů připojovacích potrubí po jednotlivých podlažích. Potrubí musí být při zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté a nezazděné a to tak, aby spoje byly dostupné. Zkouška vodotěsnosti odpadního, připojovacího a větracího potrubí se použije zejména v těch případech, kdy se zkoušená část nachází v úrovni nejnižšího podlaží a potrubí nelze snadno utěsnit pro zkoušku plynotěsnosti. Na odpadním potrubí musí být nad každou zkoušenou částí osazena čisticí tvarovka (i když po úspěšném skončení zkoušky vodotěsnosti bude trvale nepřístupná). Utěsněni všech vývodů musí být provedeno těsnicími zátkami s možností odvzdušnění. Utěsnění zkoušené části odpadního potrubí se provede balonem osazeným nejméně 500mm pod nejníže umístěnou odbočkou zkoušené části. Balon opatřený tlakovou hadicí pro jeho napuštění vzduchem se do odpadního potrubí spustí z čisticí tvarovky umístěné nad zkoušenou částí. Po utěsnění zkoušené části odpadního potrubí nafouknutým balonem se tato zkoušená část napustí pomalu vodou za současného vypouštění vzduchu z připojovacích potrubí až po otvor čisticí tvarovky umístěné nad ní. Současně se musí zkontrolovat těsnost balonu. Zkouška vodotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30 minutách od napuštění potrubí vodou nedojde k většímu poklesu hladiny vody než 5mm nebo se neprojeví únik vody ze zkoušeného potrubí. O výsledku zkoušky vodotěsnosti každého zkoušeného úseku se provede zápis.

Vnitřní vodovod, technické řešení: Rekonstruovaná část podlaží 1. NP a celé podlaží 2. NP a 3. NP, bude napojeno na stávající nově zrekonstruované stoupačky vnitřního vodovodu. Pravá i levá část objektu je zásobována jednou stávající vodovodní přípojkou v profilu PE-HD100 SDR11 d32x3,0, která zůstává beze změn. Rovněž jsou i osazeny stávající vodoměry s maximálním průtokem 1,38l/s. Přípojky i vodoměry bilančně postačují na nové odběry, v rekonstruovaném objektu, včetně potřeby pro nový vnitřní požární vodovod. Stávající stoupací vedení je opatřeno stávajícími kulovými uzávěry, které zůstávají beze změn. Před zahájením stavebních prací, je nutné skutečné polohy stoupaček ověřit sondami. Napojení nových zařizovacích předmětů bude pomocí vložení nových odboček do stávajících stoupaček. Od místa napojení se osadí pro každou skupinu zařizovacích předmětů kulový uzávěr s integrovaným vypouštěním, který se zpřístupní revizními dvířky s minimálním rozměrem 250 x 250mm. Díky tomuto řešení je možné odkalovat a vypouštět uzavřenou část vnitřního vodovodu. Za uzávěrem vede dále rozvod k elektrickému tlakovému zásobníku TV o objemu 10l a 30l. Od zásobníků vede dále společně studená a TV k novým zařizovacím předmětům s požadavky na odběr teplé vody. V případě, že se dvířka osadí do dlažby, budou opatřena magnetickým rámečkem ve velikosti spárořezu. Požadavek na podružné měření spotřeby vody nebyl. Veškeré rozvody budou kompletně po celé délce izolovány tepelnou návlekovou izolací se strukturou uzavřených buněk v rozmezí tloušťky 13 - 20mm na studené vodě. Na TV bude tepelná izolace v rozmezí 20 - 25mm. Umístění nových rozvodů vody bude v drážkách zdiva, případně v sdk. předstěnách. Rozvody studené vody a TV, jsou navrženy z plastových trubek EVO PP - RCT, světle šedé barvy se zelenými podélnými pruhy. Předností a hlavní výhodou tohoto systému pro vnitřní rozvod vody je, že nepodléhá korozi, je bezhlučný a nedochází ke vzniku usazenin v potrubí, nevyjímaje snadné a rychlé montáže. Rozvody se spojují polyfůzním svařováním. Po kompletní montáži se nové rozvody odvzdušní pomocí pákových baterií. Na vnitřním vodovodu bude po celkové montáži provedena tlaková zkouška, proplach a desinfekce potrubí dle ČSN 75 5409.

Všeobecné požadavky na vnitřní vodovody: Vstup potrubí do stavebního objektu je navržen tak, aby nedošlo k přerušení tlaku stavební konstrukcí, aby bylo zabráněno pronikání vody nebo plynů kolem potrubí do objektu. Rozvod vnitřního vodovodu je navržen co nejkratší a nejpřímější. Potrubí je přístupné pro montáž, izolování a výměnu. Stoupací potrubí je připojeno tak, aby byly vyloučeny vlivy způsobené vlastní hmotností stoupacího potrubí a vlivy způsobené tepelnými změnami. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Uzávěry potrubí vnitřního vodovodu: Hlavní uzávěr je osazen dle ČSN 75 5409. Hlavní uzávěr objektu je přístupný a jeho umístění je viditelně a trvale označeno podle OIV 73 6621. Na vnitřním vodovodu jsou umístěny uzávěry před každým stoupacím zařízením nebo před jednotlivým zařizovacím předmětem nebo spotřebičem připojeným pevně na vodovod, pokud je to technicky možné. Výtokové ventily a míchací baterie použité pro vnitřní vodovod budou barevně označeny. Armatury použité ve vnitřním vodovodu musí vyhovovat danému provoznímu přetlaku. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Tepelná ochrana potrubí vnitřního vodovodu: Vnitřní vodovod není veden v prostoru, kde za běžného provozu klesá teplota pod 5°C, pokud není rozvod zabezpečen proti vlivům poklesu teploty. Potrubí studené vody je zabezpečeno proti orosování návlekovou izolací. Volně vedené potrubí studené vody v teplém nebo vytápěném prostředí nebo v případě vedení souběžně s otopným rozvodem je zabezpečeno proti oteplování rovněž izolací. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Protikorozní ochrana vnitřního vodovodu: Vzhledem k trubnímu materiálu z plastu není požadována.

Ochrana před účinky hluku a vibrací vnitřního vodovodu: Hluk a vibrace vznikající prouděním vody ve vnitřním vodovodu jsou omezeny jeho návrhem a provedením vodovodu jeho upevněním, kompenzací potrubí, odizolováním aby hladina nejvyšší dovolené hodnoty hluku nepřesáhla stanovené limity v ČSN 75 5409. Na vnitřním vodovodu jsou použity pouze armatury, které nezpůsobují tlakové rázy a vibrace. Rychlost protékající vody v potrubí nepřesahuje hodnoty stanovené v ČSN 75 5409 - 3m/s. V projektové dokumentaci jsou zmiňované požadavky splněny.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí: Tlaková zkouška potrubí se provádí po prohlídce vnitřního vodovodu buď vodou, nebo suchým vzduchem, případně inertním plynem (např. dusíkem). V budovách se zkouší nezakryté potrubí před montáží příslušenství, zařizovacích předmětů, přístrojů a zařízení (výtokových a pojistných armatur, čerpadel, ohřívačů apod.). Trubky smí být opatřeny návlekovou izolací nebo uloženy v ochranných trubkách. Tlaková zkouška potrubí vodou se má provádět pouze u vnitřních vodovodů, ze kterých je možné všechnu vodu po provedení zkoušky vypustit. Pokud není vypuštění vody z vnitřního vodovodu nebo jeho částí možné, má být provedena tlaková zkouška potrubí vzduchem.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí vodou: Před tlakovou zkouškou potrubí vodou se musí všechny úseky vnitřního vodovodu propláchnout vodou. Při proplachování musí být vypouštěcí armatury určené pro odkalení otevřeny. Před zahájením tlakové zkoušky potrubí vodou musí být všechny průchozí uzávěry a regulační armatury ve zkoušeném úseku potrubí otevřeny, zkoušené potrubí odvzdušněno, napuštěno vodou o nejvyšším provozním přetlaku MOP (viz 6.2.2, tabulka 1) po dobu nejméně 12 h (nejvíce 7 dnů) a všechny vývody uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami. Tlaková zkouška potrubí vodou se provádí podle ČSN EN 806-4. Nejvyšší návrhový přetlak MOP, v kPa, se stanoví podle vztahu: MOP= 1,3637 ·MOP, kde je MOP nejvyšší provozní přetlak, v kPa, podle 6.2.2 (tabulka 1). Zkušební přetlak TP, v kPa, se stanoví podle ČSN EN 806-4. Pokud v dokumentaci výrobce plastového potrubí nejsou uvedeny hodnoty teplotního činitele odlehčeni, uvažuje se, že teplotní činitel odlehčení fr = 1.

Tlaková zkouška vnitřního vodovodního potrubí vzduchem nebo inertním plynem: Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem nebo inertním plynem je zkušební přetlak 250 kPa (v odůvodněných případech nejvíce 300 kPa) bez ohledu na nejvyšší provozní přetlak podle 6.2.2, tabulka 1. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny (doba trvání zkoušky) poklesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je třeba výsledek tlakové zkoušky označit za nevyhovující. Při tlakové zkoušce potrubí vzduchem nebo inertním plynem musí být všechny vývody zkoušeného potrubí uzavřeny zátkami, víčky nebo slepými přírubami. Nesmí se používat zátky nebo přechodky s plastovým závitem.

Konečná tlaková zkouška vnitřního vodovodu: Konečná tlaková zkouška se provádí vodou, kterou je vnitřní vodovod zásobován. Před zahájením zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto vodou. Zkouška se provádí po montáži všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního vodovodu. Vodovod se před zkouškou ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (nejvíce 7 dnů). Konečná tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Při zahájení zkoušky se uzavře uzávěr na začátku zkoušeného vodovodu (např. hlavni uzávěr objektu) a odečte se hodnota zkušebního přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je třeba výsledek tlakové zkoušky označit za nevyhovující.

Uvedení vnitřního vodovodu do provozu, proplachování potrubí: Nádrže a ohřívače vody se musí propláchnout nejméně dvojnásobným objemem vody (při proplachování se v nich voda musí nejméně 2x vyměnit). Po propláchnutí vnitřního vodovodu se musí potrubí na nejnižších místech odkalit a na nejvyšších místech odvzdušnit. Objem vody spotřebované při proplachu se zaznamenává vodoměrem. Po propláchnutí se musí překontrolovat funkce všech armatur a zařízeni vnitřního vodovodu.

Příprava TV, technické řešení: Příprava TV bude vždy samostatně navržena pro skupinu zařizovacích předmětů v elektrických tlakových zásobnících o objemu 10l a 30l. Osazeny budou pod odběrné místa a nad odběrné místa. U zásobníků se osadí skupina s pojistným a bezpečnostním setem, kdy přepad z pojistného ventilu bude napojen do kanalizace. Připojení zásobníků řeší podrobně projekt elektro. Zásobníky budou opatřeny tepelnou izolací. Vzhledem ke vzdálenosti jednotlivých zařizovacích předmětů a jejich rozmístění není nutné pro zabezpečení komfortu odběru teplé vody doplnit systém o cirkulační potrubí, které je navrženo dle ČSN 75 5455. Provozně se zajistí v klidovém nočním režimu krátkodobý ohřev zásobníků TV na teplotu +70°C, jako termickou ochranu proti legionele a odtočení touto vodou z celého systému a baterií.

Zařizovací předměty, vodovodní baterie: Typy zařizovacích předmětů a vodovodních baterií, jsou navrženy pouze informativně ve smyslu základních rozměrů š/v/hl – šířka, výška a hloubka a finálně budou upřesněny investorem, v dalším stupni projektové dokumentace. V projektové dokumentaci je předběžně navrženo a počítáno s kvalitní tuzemskou sanitární keramikou např. Jika nebo Ideal Standard v barvě bílé. Klozety budou v závěsném provedení a osazeny na instalační rámy s univerzální instalací do lehkých sádrokartonových příček, popřípadě zdiva. Únosnost rámů bude min. 250kg. Pro výlevky se osadí nástěnné baterie s prodlouženým výtokovým ramínkem 200mm. Dřezy budou nerezové bez odkapávače. Pisoáry budou s automatickým radarovým splachovačem a trafem z 230V na 24V, které připojuje projekt elektro. Instalované zařizovací předměty, jejich výškové umístění, materiál, apod. splňují všeobecné technické požadavky dle ČSN 73 4108 a ČSN EN 14 688 ed.2.

Vnitřní požární vodovod, technické řešení: Podrobně řeší samostatná projektová dokumentace PBŘ, v objektu však vnikl nový požadavek na odběr vnitřní požární vody. Za stávající vodoměrnou sestavou umístěnou v 1. PP, v pravé části objektu, se nově vysadí odbočka pro vnitřní požární vodovod. Opatří se kulovým uzávěrem a zpětnou celokovovou klapkou. Nový rozvod povede z části v podlaze 1. PP ke stoupačkám do vyšších pater. Nové rozvody budou vedeny převážně v drážkách zdiva a pod stropem nad podhledem v patře 2. NP. Kotvení bude na objímky s pryžovou manžetou, aby se zabránilo přenášení případného chvění do stávající stavební konstrukce. Rozvod bude po celé jeho délce zaizolován tepelnou návlekovou pěnovou izolací se strukturou uzavřených buněk tloušťky v rozmezí 13 - 20mm. Materiál požární vody je z ocelového pozinkovaného potrubí spojovaného pomocí závitových tvarovek (fitinků) v souladu s ČSN 73 0873. Použití lisované uhlíkaté oceli vzhledem k vlastnostem tohoto materiálu projektant zakazuje. Spojování pozinkovaného potrubí se provádí pomocí závitů, které se těsní teflonovou páskou nebo teflonovým provazcem. V objektu budou osazeny požární hydranty s tvarově stálou hadicí světlosti D19, délky 30m + 10m dostřik s instalací do zdi a průtokem (Q<1,1l/sec). Stoupací vedení požární vody bude opatřeno kulovými uzávěry s vypouštěním pro případné odkalení. Připojovací potrubí k hydrantům bude vedeno v instalačních předstěnách nebo zděných stěnách, popřípadě bude volně vedené po stěně. Minimální požadovaný přetlak vody (hydrodynamický) jsou 0,2 MPa (2 bar) nad posledním požárním odběrným místem a průtokem z uzavíratelné proudnice min. Q=0,3 l/s. V objektu je tento požadavek splněn. Hydrantový systém bude trvale zavodněn a bude obslužný jednou osobou. Při požárním zásahu může dojít k součinnosti max. dvou hydrantů. Po celkové montáži rozvodů, bude provedena tlaková zkouška dle příslušné normy ČSN 75 5409 a vydána revize příslušným technikem. Investor je pak dále povinen zajišťovat pravidelné roční prohlídky hydrantů dle všeobecně platných směrnic a vyhlášek, u hadic jsou prohlídky povinné jednou za pět let.

Požadavky ZTI na Elektro: Připojit každý pisoár na 230V. Připojit elektrické zásobníky na ohřev teplé vody o objemu 10l a 30l, na 230V – 2kW.

Všeobecné ustanovení: Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s následujícími platnými normami, vyhlášky a nařízeními.

Stavební zákon	-						č.225/2017 Sb. v platném znění

Vyhláška 								č.268/2009 Sb. v platném znění

O technických požadavcích na stavby

Vyhláška o bezpečnosti práce.				č.601/2006 Sb. v platném znění

Vyhláška o dokumentaci staveb				č.405/2017 Sb. v platném znění

Kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, požární vodovod

Vnitřní vodovody									ČSN 75 5409

Vnitřní kanalizace									ČSN 75 6760

Navrhování vodovodního potrubí 						ČSN 75 5401

Výpočet vnitřních vodovodů							ČSN 75 5455

Výrobky zdravotnické keramiky							ČSN 72 4840

Příprava teplé vody									ČSN 06 0320

Zabezpečovací zařízení								ČSN 06 0830

Hygienická zařízení a šatny							ČSN 73 4108

Požární klasifikace stavebních výrobků			  ČSN EN 13501-1,2,3+A1

Zásobování požární vodou							ČSN 73 0873

Vodovodní přípojky									ČSN 75 5411

Stokové a kanalizační přípojky							ČSN 75 6101

Označování potrubí podle provozní tekutiny				ČSN 13 0072

HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

Bilance spotřeby studené vody, splaškové kanalizace, potřeby pro ohřev teplé vody, včetně odvodňované plochy jsou neměnné, nedochází k bilančnímu navýšení počtu osob v rekonstruovaném objektu, ani ke zvětšení odvodňované půdorysné plochy stávajícího objektu.