## D.1.3.2_PS 40-09-01
ASPE10 |  |  |  | Firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu |  |  |  |  | 0 | 3
S | Stavba: | 20047 |  | Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín "_SOUPIS_PRACI" |  |  | PS 40-09-01 | 0 | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.1.3.2 |  | Technologie rozvoden VVN/VN |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | PS 40-09-01 |  | TNS Golčův Jeníkov,trakční transformátory - doplnění ofuků |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 747 |  | Silnoproud - Zkoušky,revize a HZS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 1 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 2 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 4 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 6 | 747703 |  | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 96 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 7 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
SD |  | 748 |  | Silnoproud ostatní - Doplnění ofuků |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 3 | 747303 |  | VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - SLOŽITÉ PRACOVIŠTĚ | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 5 | 747702 |  | ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ | HOD | 20 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 8 | 747706 |  | ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN | HOD | 40 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS
P | 9 | R-000001 |  | Zvýšení výkonu transformátoru 110/27 kV z 12,5 MVA ONAN na 16,5MVA ONAF | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV |  |  |  | výkaz výměr
TS |  |  |  | Technická specifikace:Zvýšení výkonu stávajícího transformátoru 110/27kV,12,5MVA na 16,5MVA, přetížení dle ČSN EN 50 329, tř. VI, změnou chlazení transformátoru z ONAN na ONAF. Dodavatelským způsobem, včetně výměny ovládací skříně transformátoru, doplnění ofuků, jejich napojení do řídící skříně transformátoru, úpravu rozvaděče vlastní spotřeby a přívodního kabelu pro napájení nové technologie, opravy nátěru, napojení na vnitřní uzemnění vč. příslušenství náhradní díly, zkoušky a revize potřebné k uvedení transformátoru do provozu. Včetně všech podružných úkonů, materiálu a práce.
SD |  | 990 |  | Likvidace odpadů vč. dopravy |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
P | 10 | R015240 | 90 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2
PP
VV
TS