## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
zm01-5323510001 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží |  |  |  | Aspe
ZŘ
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.2 | Železniční sdělovací zařízení
PS 211 | Rozhlasové zařízení
PS 212 | Elektrická požární signalizace (EPS)
PS 213 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV
PS 214 | Kamerový systém VSS
PS 215.1 | Informační systém SŽ
PS 215.2 | Informační systém POVED
PS 216 | Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů
PS 217 | Vnitřní sdělovací a datové rozvody
PS 218 | Wi-Fi ve veřejných prostorách
PS 219 | ŽST Plzeň hl. n., DDTS
D.4 | Ostatní technologická zařízení
PS 411 | Výtahy
PS 412 | Eskalátory
SO 90-90 | Likvidace odpadů vč. dopravy
SO 98-98 | Všeobecný objekt
E.1.8 | Pozemní komunikace
SO 801 | Úpravy zpevněných ploch
E.2 | Pozemní stavební objekty
SO 201 - 01 -01 | VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení - způsobilé
SO 201 - 01 -02 | VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení - nezpůsobilé
SO 201 - 02 | Stavebně konstrukční řešení
SO 201 - 03 | VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení
SO 201 - 04 | VB Plzeň - Zdravotně technické instalace
SO 201 - 05 | VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla
SO 201 - 06 | VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení - způsobilé
SO 201 - 07 | VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb
SO 201 - 08 | VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé
SO 201 - 09 | VB Plzeň - Plynová zařízení
SO 201 - 10 | VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace
SO 201 - 11 | VB Plzeň - Měření a regulace
SO 202 | Drobná architektura
SO 203 | Orientační systém
SO 203.1 | Provizorní orientační systém
SO 204 | Zastřešení nástupišť
SO 205 | Oplocení stanoviště kontajnerů

## PS 211
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 211 |  | Rozhlasové zařízení
SD |  | 751 |  | Rozhlasové zařízení
P | 1 | 75L116 |  | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA EVAKUAČNÍ PROVEDENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž základního bloku - řídící jednotka
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 2 | 75L117 |  | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ JEDNOTKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Komplatní CD přehrávěč + tuner a mikrofon včetně montáže
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 + 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 3 | 75L122 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNY - ZÁLOHOVANÝ ZDROJ ROZHLASU EVAKUAČNÍHO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž základního zdrojového bloku záložního napájení
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 4 | 75L125 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNY - MODUL HLÍDÁNÍ 100 V LINKY RÚ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž modulů
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr: 8 ks dle počtu linek
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 5 | 75L126 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ ÚSTŘEDNY - ŘÍZENÍ ROZHLASOVÉ ÚSTŘEDNY | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž modulu - vícekanálové rozhraní
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr: 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 6 | 75L136 |  | ROZHLASOVÝ ZESILOVAČ EVAKUAČNÍHO ROZHLASU PŘES 200 W | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž zesilovačů pro linky
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 6 ks dle schématického výkresu v PD
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 7 | 75L142 |  | ROZHLASOVÝ OVLÁDACÍ PRVEK OVLADACÍ PULT EVAKUAČNÍHO ROZHLASU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Server s HDD dle schématického výkresu v PD s dodávkou a montáží
VV |  |  |  | 1 NP; výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 8 | 75JB23 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X800 DO 47 U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: skříň pro umístění ER
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75JB2X |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X800 DO 47 U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: dodávka a montáž skříňě pro umístění ER
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75K331 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: záložní zdroj UPS 230 V do 3000 VA - dodávka
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75K33X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - MONTÁŽ
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75K331 | 1 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 3000 VA - DODÁVKA
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | R7423301 |  | Montáž patch panelu UTP/FTP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž patch panelu UTP/FTP
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | Montáž strukturované kabeláže přísoušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP
P | 15 | 75L184 |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ SKŘÍŇKOVÝ PRO EVAKUAČNÍ ROZHLAS | KUS | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Reproduktor evakuačního rozhlasu - dodávka a montáž
VV |  |  |  | 1 PP; výkaz výměr 132 ks dle celé výkresové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 16 | R7424106 |  | Speciální reproduktor | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž rozhlasového reproduktoru speciálního - dle PD
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks - viz výkres 1.PP
TS |  |  |  | Dodávka a montáž rozhlasového reproduktoru speciálního - dle PD
P | 17 | R7424107 |  | Evakuační svorkovnice rozhlasu | KUS | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž ontáž rozhlasu evakuační svorkovnice
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 PP; 132 ks dle počtu reproduktorů
TS |  |  |  | Dodávka a montáž ontáž rozhlasu evakuační svorkovnice
P | 18 | R7424114 |  | Server pro hudbu a hlášení rozhlasu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a dodávka rozhlasu serveru pro hudbu a hlášení
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 PP; 1 ks
TS |  |  |  | Montáž a dodávka rozhlasu serveru pro hudbu a hlášení
P | 19 | R7424101 |  | Vytvoření jedné hlášky rozhlasu | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozhlasu vytvoření jedné hlášky nebo oznámení ve formátu mp3
VV |  |  |  | výkaz výměr: předpokládaný počet přednahraných zpráv
TS |  |  |  | Montáž rozhlasu vytvoření jedné hlášky nebo oznámení ve formátu mp3 - předpokládaný počet předehraných zpráv
P | 20 | R7424102 |  | Oživení a nastavení ústředny rozhlasu, programování | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 ks
TS |  |  |  | Montáž rozhlasu nastavení a oživení ústředny rozhlasu a naprogramování
P | 21 | R7424103 |  | Měření impedance rozhlasové ústředny | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny
VV |  |  |  | výkaz výměr: 8 ks dle počtu smyček
TS |  |  |  | Montáž rozhlasu měření impedance rozhlasové ústředny
P | 22 | R7424103 | 1 | Měření srozumitelnosti systému rozhlasu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému
VV |  |  |  | výkaz výměr: 2 ks - je počítáno s nutností průběžného vyhodnocování a záverečné zkoušky včetně vypracování příslušného protokolu
TS |  |  |  | Montáž rozhlasu měření srozumitelnosti systému
P | 23 | R2203701 |  | Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení ovládací soupravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení ovládací soupravy
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 ks
TS |  |  |  | Funkční dodavatelské přezkoušení železničního rozhlasového zařízení ovládací soupravy.
P | 24 | R7421900 |  | Značení trasy vedení pro slaboproud | M | 4400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr: 4400 m
TS |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud v délce 4400 m dle technické zprávy a výkresové dokumentace.
P | 25 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 4400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM
VV |  |  |  | výkaz výměr: 4400 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | R7421110 |  | Montáž příchytek pro kabely samostatné, ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | KUS | 14700 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž příchytek pro kabely samostatné, ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky
VV |  |  |  | výkaz výměr: po 30 cm kabelové trasy
TS |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž příchytek včetně dodávky šroubů a hmoždinek
P | 27 | 75L192 |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU PŘES 1,5 MM2 | kmžíla | 12.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Technická specifikace: nutno použít kabel s odolností splňující požadavky PBŘS stavby
VV |  |  |  | výkaz výměr: celková délka žil
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžíla.
P | 28 | 75L19X |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | kmžíla | 12.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | výkaz výměr: dle pol.32
VV |  |  |  | . Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmžíla.
TS
P | 29 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Označení vedení
VV |  |  |  | výkaz výměr - 10 ks
TS
P | 30 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montážní položka k pol.34
VV |  |  |  | výkaz výměr - 10 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75L1A1 |  | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ŽST | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | MĚŘENÍ AKUSTICKÉHO HLUKU NA HRANICI OCHRANNÉHO PÁSMA V ŽST
VV |  |  |  | výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 32 | 75L1B1 |  | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ HLASITOSTI ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ
VV |  |  |  | výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 33 | 75L1B2 |  | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZKOUŠENÍ, NASTAVENÍ A UVEDENÍ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU
VV |  |  |  | výkaz výměr - 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 34 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ
VV |  |  |  | výkaz výměr: zahrnuje práce a drobný montážní materiál jinde nespecifikovaný (tmely, pasty apod.)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 35 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 1000 DO 2000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Technická specifikace: závěrečné úkony včetně funkční zkoušky a vypracování revizní elektrické zprávy
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 752 |  | Pomocné práce
P | 36 | R4606801 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm | KUS | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr - 122 ks
TS |  |  |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vybourání otvoru ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2 a tl. do 30 cm. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic´
P | 37 | R4606804 |  | Vysekání kapes pro osazeníelektroinstalačního zařízení | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání kapes pro osazeníelektroinstalačního zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr - 136 ks
TS |  |  |  | Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm
P | 38 | R4606900 |  | Osazení kotevních prvků | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kotevních prvků
VV |  |  |  | výkaz výměr - 136 ks
TS |  |  |  | Špalíky dřevěné do 7x7x5 cm osazené ve stropech do malty
SD |  | 913 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 39 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr - 1,500 T
TS |  |  |  | Odborný odhad poplatků za lidkvidaci odpadů nekontaminovaných - demoliční suti (cihly) včetně dopravy.
P | 40 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr - 0,800 T
TS |  |  |  | Odborný odhad poplatků za likvidaci nekontaminovanných - zbytky izolačních materiálů včetně dopravy.
SD |  | 914 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 41 | R21116 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování PDPS pro realizaci
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Odborný odhad zpracování realizační projektové dokumentace.

## PS 212
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 212 |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
SD |  | 751 |  | Elektrická požární signalizace (EPS)
P | 1 | 75O111 |  | Modulární analogová adresovatelná ústředna EPS - základní sestava | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Požární ústředna EPS dodávka a montáž
VV |  |  |  | 1 NP; výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | R21202 |  | Desky rozšiřovací | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | do ústředny pro linky a výstupy
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu linek
TS |  |  |  | Do ústředny pro linky a výstupy
P | 3 | R21203 |  | Náhradní zdroj - akumulátor 12V/40 Ah | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Náhradní zdroj - akumulátor 12V/40 Ah dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 2 ks
TS |  |  |  | Dodávka a montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu EPS
P | 4 | 75O131 |  | Tablo obsluhy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Tablo obsluhy včetně montáže ovládacícho tabla externího pro EPS
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP;2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75O141 |  | Obslužné pole požární ochrany | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Obslužné pole požární ochrany včetně montáže ovládacícho tabla externího pro EPS
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75O151 |  | Klíčový trezor PO včetně zámku a klíče dle kraje | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Klíčový trezor PO včetně zámku a klíče dle kraje
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R7422105 |  | Montáž čelního panelu ústředny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: propojení a oživení čelního panelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 1 ks
TS |  |  |  | Montáž čelního panelu ústředny
P | 8 | R7422151 |  | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: příprava pro přenos na HZS SŽ
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 1 ks
TS |  |  |  | Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním
P | 9 | 75O1B5 |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ SPECIÁLNÍ | KUS | 335 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Hlásič automatický bodový optickokouřový - dodávka
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; dle počtu hlásících bodů
TS |  |  |  | Dodávka a montáž hlásiče automatického bodového, zásuvka nebo patice hlásiče upevňovacího základu
P | 10 | 75O1A5 |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ TEPLOTNÍ - TEŽKÉ PROVEDENÍ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Hlásič automatický bodový tepelný - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; dle počtu hlásících bodů
TS |  |  |  | Dodávka a montáž hlásiče automatického bodového, zásuvka nebo patice hlásiče upevňovacího základu
P | 11 | 75O1AB |  | EPS (ZPDP), HLÁSIČ MULTISENZOROVÝ - TEŽKÉ PROVEDENÍ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Hlásič automatický bodový multisenzorový (kouř, teplo) - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; dle počtu hlásících bodů
TS |  |  |  | Dodávka a montáž hlásiče automatického bodového, zásuvka nebo patice hlásiče upevňovacího základu
P | 12 | 75O411 |  | LINEÁRNÍ TEPLOTNÍ HLÁSIČE, PŘIJÍMAČ/VYSÍLAČ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlásiče dle popisu
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; 4 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | R21212 |  | Přípravek indikační / nastavovací | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž k lineárnímu hlásiči dle popisu
VV |  |  |  | výkaz výměr:1 NP; 4 ks
TS |  |  |  | Dodávka a montáž k lineárnímu hlásiči dle popisu
P | 14 | R21213 |  | Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | KUS | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární tlačítko - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; 76 ks
TS |  |  |  | Dodávka a montáž tlačítkového hlásiče se sklíčkem
P | 15 | R21214 |  | Maják se sirénou certifikovaný | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maják se sirénou certifikovaný - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu KTPO
TS |  |  |  | Dodávka a montáž sirény nebo majáku nebo signalizace
P | 16 | R21215 |  | Spínaný zdroj, 27,6V/4,2A trvale/5A krátkodobě, včetně AKU 2x17Ah certifikovaný dle EN 54 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka posilovacího zdroje
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 4 ks dle potřeby
TS |  |  |  | Technická specifikace: Spínaný zdroj, 27,6V/4,2A trvale/5A krátkodobě, včetně AKU 2x17Ah certifikovaný dle EN 54 viz technická zpráva
P | 17 | R21216 |  | Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici, včetně desky pro komunikaci | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek pro spolupráci s ostatními zařízeními
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 11 ks
TS |  |  |  | Dodávka a montáž vstupně výstupního reléového prvku 5 a více kontaktů s krytem
P | 18 | R7422141 |  | Programování základních parametrů ústředny EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečné práce související se zprovozněním
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu prvků
TS |  |  |  | Programování základních parametrů ústředny EPS
P | 19 | R7422142 |  | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS | KUS | 422 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečné práce související se zprovozněním
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu prvků
TS |  |  |  | Programování a oživení systému na jeden detektor EPS
P | 20 | R7422153 |  | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečné práce související se zprovozněním
VV |  |  |  | výkaz výměr:1 NP; dle počtu prvků
TS |  |  |  | Provedení koordinační funkční zkoušky EPS
P | 21 | R7422152 |  | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor | KUS | 422 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečné práce související se zprovozněním
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu prvků
TS |  |  |  | Výchozí revize systému EPS na jeden detektor
P | 22 | R21217 |  | Magnet přídržný - elektromagnet | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Magnet přídržný - elektromagnet dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 22 ks dle potřeby
TS |  |  |  | Dodávka a montáž přídržného magnetu s tlačítkem
P | 23 | R 21218 |  | Dveřní koordinátor pro požární dveře | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveřní koordinátor pro požární dveře
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 10 ks dle potřeby
TS |  |  |  | Technická specifikace: dveřní koordinátor pro požární dveře viz popis technická zpráva
P | 24 | 75O1E8 |  | Provozní kniha EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Provozní kniha EPS
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | R7421900 |  | Značení trasy vedení pro slaboproud | M | 7500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: vyznačení kabelových tras
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle délky
TS |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
P | 26 | R21220 |  | Přepěťová ochrana pro zařízení - 3.stupeň | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: ochrana napájecího přívodu propti přepětí
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 1 ks ústředna + 4x posilovací zdroje
TS |  |  |  | Dodávka a montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení
P | 27 | 703133 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: pro trasy, kde budou kabely s požadovanou odolností při požáru, položka je včetně kompletní montáže, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. a obsahuje veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.)
VV |  |  |  | Výkaz výměr: 1 NP; 120 m
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 28 | R7421903 |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | M | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 NP; 10x na žlab
TS |  |  |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud
P | 29 | 703754 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 110MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: zajištění požární bezpečnosti
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle počtu prostupů
TS |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
P | 30 | 703731 |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM | KUS | 11500 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; 11 500 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 31 | 703412 |  | Trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm | M | 2100 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 D 22,9/28,5 mm
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle vypočtené délky
TS |  |  |  | Montáž ŽB parapetních, atikových dílců pro skelet s nesvařovanými spoji do 1,5 t budova v do 18 m; Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním
P | 32 | R3412616 |  | kabel sdělovací Cu 1x4x0,8 | M | 4100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: zajištění požární bezpečnosti
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle vypočtené délky
TS |  |  |  | Oprava panelu s výztuží s pevnostním můstkem při hloubce poškozeného místa do 25 mm; Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
P | 33 | 75J423 |  | KABEL SDĚLOVACÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 20 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: zajištění požární bezpečnosti
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle vypočtené délky
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 34 | 75J42X |  | KABEL SDĚLOVACÍ SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE A S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU DO 20 PÁRŮ - MONTÁŽ | KMPÁR | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: zajištění požární bezpečnosti
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP; dle vypočtené délky
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
SD |  | 752 |  | Pomocné práce
P | 35 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; 122 ks
TS |  |  |  | TechVybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cmická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávy.
P | 36 | R4606801 |  | Vysekání kapes pro osazeníelektroinstalačního zařízení | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání kapes pro osazeníelektroinstalačního zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; 136 ks
TS |  |  |  | Vysekání kapes a výklenků v beton zdivu pro elinstalační zařízení plochy do 0,1 m2 a hl do 15 cm
P | 37 | R4606900 |  | Osazení kotevních prvků | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kotevních prvků
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 NP - 3 NP; 136 ks
TS |  |  |  | Špalíky dřevěné do 7x7x5 cm osazené ve stropech do malty
SD |  | 913 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 38 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr: 2,200 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
P | 39 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr: 0,800 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
SD |  | 914 |  | Název dílu
P | 40 | R21222 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Zpracování realizační a projektové dokumentace dle výkresové části dokumentace a technické zprávy.

## PS 213
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 213 |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS a Elektronická kontrola vstupu EKV
SD |  | 742 |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém
P | 1 | R21301 |  | Ústředna PZTS 12 linek s příslušenstvím | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž ústředny PZTS
VV |  |  |  | dle výkazu výmer 1ks a půdorysu 1.NP
TS |  |  |  | Dodávka a montáž ústředny PZTS přes 48 do 520 zón a 32 podsystémů s komunikátorem na PCO a zdrojem
P | 2 | R7422204 |  | Programování systému na jeden detektor PZTS | KUS | 587 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dokončovací práce na systému PZTS
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 587 ks
TS |  |  |  | Programování systému na jeden detektor PZTS včetně oživení systému na jeden detekrot PZTS
P | 3 | R7422251 |  | Výchozí revize systému PZTS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dokončovací práce na systému PZTS
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1 ks
TS |  |  |  | Výchozí revize systému PZT
P | 4 | 75O551 |  | EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU | KUS | 69 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž koncentrátoru
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 69 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75O561 |  | EZS, ROZVODNÁ KRABICE | KUS | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž rozvodné krabice pro magnetické kontakty
VV |  |  |  | dle počtu prvků, ks 200
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75O5G1 |  | EZS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET | KUS | 129 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž bezkontaktní čtečky karet
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 129ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | R21302 |  | Docházkový terminál se čtečkou | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka docházkového terminálu se čtečkou
VV |  |  |  | výkaz výměr 7 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku specifikovaného zařízení včetně montáže docházkového terminálu s LCD displejem
P | 8 | 75O542 |  | EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka ovládací klávesnice pro danou ústřednu
VV |  |  |  | výkaz výměr 19 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75O5J1 |  | EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž komunikačního rozhraní pro integraci do programu třetích stran TCP/IP
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75O592 |  | Duální prostorový detektor | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž duálního prostorového detektoru
VV |  |  |  | výkaz výměr 33 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75O571 |  | EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | KUS | 468 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka magnetického kontaktu plastového
VV |  |  |  | výkaz výměr 468 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | R21304 |  | Záplavový detektor | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž záplavového detektoru
VV |  |  |  | výkaz výměr 6 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství včetně potřebného montážního materiál a dodávky
P | 13 | 75O5AX |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA - MONTÁŽ | KUS | 94 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž detektoru tříštění skla
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75O5A1
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75O5A1 |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA | KUS | 94 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž detektoru tříštění skla
VV |  |  |  | výkaz výměr 94 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | R21306 |  | Nouzové odchodové tlačítko | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž nouzového odchodového tlačítka
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství včetně potřebného montážního materiálu včetně dodávky
P | 16 | 75O5M2 |  | EZS, SIRÉNA VENKOVNÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž sirény venkovní
VV |  |  |  | výkaz výměr 2ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75O5F1 |  | EZS, DVEŘNÍ MODUL | KUS | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž dveřního modulu
VV |  |  |  | výkaz výměr 99 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | R21307 |  | Posilovací zdroj | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka posilovacího zdroje
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Dodávka a montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a akumulátorem
P | 19 | R21308 |  | Sada pro nouzovou signalizaci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž sady pro nouzovou signalizaci
VV |  |  |  | výkaz výměr 2ks
TS |  |  |  | Dodávka a montáž signalizačního světla s elektronikou a akustickou signalizací k zařízení pro ZTP, montáž a dodávka potvrzovacího tlačítka, montáž a dodávka volajícího tlačítka do výšky 900 m na táhla do výšky 150 00 k zařízení pro ZTP, montáž a dodávka napájecího zdroje 24 V k řízení pro ZTP, montáž a dodávka digitálnáho majáčku s nahráváním zpráv k zařízení pro ZTP, dodávka a montáž instalační krabice pro DHM
P | 20 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr 8h
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ) 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 21 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 650 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 22 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75IH91
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 23 | R7421902 |  | Značení trasy vedení pro slaboproud | M | 10650 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr 10 650 m
TS |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
P | 24 | R7421904 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka požárně těsnícího materiálu do prostupu
VV |  |  |  | výkaz výměr 21 ks
TS |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
P | 25 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka kabelu sdělovacího pro strukturovanou kabeláž UTP
VV |  |  |  | výkaz výměr 26 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 26 | 75J31X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ | KMPÁR | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž kabelu sdělovacího pro strukturovanou kabeláž UTP
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75J311
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 27 | 75J213 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 16.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka kabelu sdělovacího pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8 mm
VV |  |  |  | výkaz výměr 16 600 kmpár a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.
P | 28 | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | M | 4150 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž a upevnění kabelu sdělovacího
VV
TS
SD |  | 912 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 29 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka - odborný odhad
VV |  |  |  | výkaz výměr 1,500 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
P | 30 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka - odborný odhad
VV |  |  |  | výkaz výměr 0,800 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
SD |  | 913 |  | Pomocné práce
P | 31 | R4606862 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm | KUS | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr 210 ks
TS |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm
SD |  | 914 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 32 | R21320 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 92 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě - odborný odhad.

## PS 214
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 214 |  | Kamerový systém VSS
SD |  | 742 |  | Elektroinstalace - kamery
P | 1 | 75L412 |  | IP kamera vnitřní s inteligentní systémem | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž IP kamery vnitřní s inteligentním systémem
VV |  |  |  | výkaz výměr 12 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 2 | 75L431 |  | IP kamera vnitřní | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka IP kamery vnitřní
VV |  |  |  | výkaz výměr 18 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 3 | R21402 |  | PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice a myš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice a myš
VV |  |  |  | výkaz výměr 1ks; 1PP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku a montáž zařízení
P | 4 | R21403 |  | Konzole pro kryt nebo kameru | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka konzole pro kryt nebo kameru
VV |  |  |  | výkaz výměr 49 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku a montáž zařízení a připojení kamer k SW včetně licence k připojení
P | 5 | R21404 |  | IP kamera venkovní | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka IP kamery venkovní
VV |  |  |  | výkaz výměr 19 ks, 1 PP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 6 | R7422302 |  | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalace a nastavení SW pro sledování kamer
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1PP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě.
P | 7 | R7422303 |  | Nastavení záběru podle přání uživatele | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení záběru podle přání uživatele
VV |  |  |  | výkaz výměr 49 ks
TS
P | 8 | 75L454 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 64 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka kamerového serveru - záznamové zařízení do 64 kamer (HW, SW, LICENCE)
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1PP
TS
P | 9 | 75L45X |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kamerového serveru - záznamové zařízení do 64 kamer (HW, SW, LICENCE)
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L454; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75J213 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka kabelu sdělovacího pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,8mm
VV |  |  |  | výkaz výměr 3,2 kmpár; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.
P | 11 | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | KMPÁR | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a upevnění kabelu sdělovacího
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75J213; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 12 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMPÁR | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka optického kabelu singlemode do 12 vláken
VV |  |  |  | výkaz výměr 0,800 kmpár; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 13 | 75I81X |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž optického kabelu singlemode do 12 vláken
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75l811; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 14 | 75J922 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE PŘES 5 M | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka optického patchcordu single mode přes 5 m
VV |  |  |  | výkaz výměr 12 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.
P | 15 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 50 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 16 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75lH91; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75M827 |  | SWITCH ETHERNET L2 48 PORTŮ, POE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche ethernet L2 48 portů, POE
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 18 | 75M824 |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche ethernet L2 24 portů, POE
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 19 | R21405 |  | SWITCH ETHERNET L2 16 PORTŮ, POE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche ethernet L2 16 portů, POE
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | SWITCH ETHERNET L2 16 PORTŮ, POE
P | 20 | R21406 |  | SWITCH ETHERNET L2 8 PORTŮ, POE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche ethernet L2 8 portů, POE
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1PP - 3NP
TS |  |  |  | SWITCH ETHERNET L2 8 PORTŮ, POE
P | 21 | 75L482 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka příslušenství KS - přepěťová ochrana pro KS
VV |  |  |  | výkaz výměr 6 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 22 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka jističe jednopólového (10 ka) od 4 do 10 A
VV |  |  |  | výkaz výměr 6 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Průraz zdivem (příčkou) zděným tloušťky do 45 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr 21 ks
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75L495 |  | LICENCE PRO PŘIPOJENÍ KAMERY DO SYSTÉMU KAC | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka licence pro připojení kamery do systému KAC
VV |  |  |  | výkaz výměr 49 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do systému KAC – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měř
P | 25 | 75L496 |  | PŘIPOJENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU DO KAC - KONFIGURAČNÍ PRÁCE | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Připojení kamerového systému do KAC - konfigurační práce
VV |  |  |  | výkaz výměr 16 ks
TS
P | 26 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy pro objem in přes 500 do 1000 tis. Kč
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy pro objem in - příplatek za každých započatých 500 tis. Kč
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | R21407 |  | Interkom | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž interkomu
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks, 1 PP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Kompletní montáž specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství včetně potřebného montážního materiálu.
P | 29 | R7421902 |  | Značení trasy vedení pro slaboproud | KUS | 800 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr 800 ks; 1PP - 3 NP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě.
P | 30 | R7421904 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks; 1PP - 3 NP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě.
P | 31 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 0.035 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka kabelu sdělovacího pro strukturovanou kabeláž UTP
VV |  |  |  | výkaz výměr 0,035 kmpár; 1PP - 3 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 32 | 75J31X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ | KMPÁR | 0.035 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelu sdělovacího pro strukturovanou kabeláž UTP
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75J311; 1PP - 3 NP
TS
SD |  | 912 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 33 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr 0,600 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
P | 34 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr 0,600 T
TS |  |  |  | Odborný odhad
SD |  | 913 |  | Pomocné práce
P | 35 | R4606862 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr 38 ks; 1PP - 3 NP
TS |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm
SD |  | 914 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 36 | R21409 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Odborný odhad.

## PS 215.1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 215.1 |  | Informační systém SŽ
SD |  | 742 |  | Informační systém
P | 1 | 75J213 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ DO 10 PÁRŮ PRŮMĚRU 0,8 MM | KMPÁR | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka specifikovaného kabelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 6,800 kmpár; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech.
P | 2 | 75J23X |  | KABEL SDĚLOVACÍ, MONTÁŽ A UPEVNĚNÍ | KMPÁR | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž a uložení kabelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 6 kmpár; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 3 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka specifikovaného kabelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 550 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 4 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž a uložení kabelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 21 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75L3B2 |  | MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka monitoru informačního systému
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 2 ks a půdorysů 1.PP-1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 6 | 74664C |  | LCD ZOBRAZOVACÍ PANEL (TOUCH SCREEN) PŘES 10", SOFTWARE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka zobrazovacího panelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 2 ks a půdorysů 1.PP-1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, spojovací a pomocný materiál. Dále obsahuje uživatelskou úpravu SW, parametrizaci, nastavení komunikace PLC versus zobrazovací jednotka, touchscreen vč. úpravy nebo definice protokolu – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – výrobní dokumentaci, uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75L3BX |  | MONITOR IS - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž monitoru IS
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 4ks a půdorysů 1.PP-1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75L395 |  | ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL TERMINÁL PRO VYHLEDÁVÁNÍ SPOJENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka elektronického informačního panelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 1ks a půdorysu 1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 9 | 75L39X |  | ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž elektronického informačního panelu
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 1ks a půdorysu 1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75L3A1 |  | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka informačního hlasového modulu pro nevidomé
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 5ks, ; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 11 | 75L3BX | 1 | MONITOR IS - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž informačního hlasového modulu pro nevidomé
VV |  |  |  | dle výkazu výměr: 5ks; 1 PP - 1 NP
TS
P | 12 | 75L321 |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS OBOUSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka odjezdové nebo příjezdové tabule
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 4ks a půdorysů 1.PP-1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 13 | 75L34X |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE S OMEZENÝM POČTEM INFORMACÍ IS - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž odjezdové nebo příjezdové tabule
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 4ks a půdorysů 1.PP-1.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75L3D3 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka HW pro řízení informačního systému
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1ks; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 15 | 75L3DX |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | instalace HW pro řízení informačního systému
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka kabelového štítku
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 18ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 17 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž kabelového štítku
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 18ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 701005 |  | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU | KS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | konečné značení trasy
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1700m/50; lomené body; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 702411 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | požární úcpávky otevřených prostupů
VV |  |  |  | 1 PP; dle výkazu výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 20 | 744711 |  | PROUDOVÝ CHRÁNIČ DVOUPÓLOVÝ (10 KA) DO 30 MA, DO 25 A | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka proudového chrániče dvoupólového
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 2ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75L3C1 |  | PŘEVODNÍK RS232/485 S ANTÉNOU DCF (SLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ HODINY PRO PC A SYNCHRONIZUJE ČAS V INFORMAČNÍCH TABULÍCH) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka převodníku RS232/485
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 22 | 75L3CX |  | PŘEVODNÍK - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž převodníku RS232/485
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75L3I1 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti
TS
SD |  | 912 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 24 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 0,5 t
TS
P | 25 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 0,2 t
TS |  |  |  | Odborný odhad.
SD |  | 913 |  | Pomocné práce
P | 26 | R4606862 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr 26 ks; 1 PP - 1NP
TS |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm
P | 27 | R4606921 |  | Osazení kotevních prvků | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kotevních prvků
VV |  |  |  | výkaz výměr 18 ks 1 PP - 1NP
TS |  |  |  | Špalíky dřevěné do 7x7x5 cm osazené ve stropech do malty
SD |  | 914 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 28 | R21501 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 52 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Odborný odhad.

## PS 215.2
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 215.2 |  | Informační systém POVED
SD |  | 742 |  | Informační systém
P | 1 | R7423481 |  | Demontáž komunikačních a informačních systémů závěsných oboustraných nebo nástěných | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž komunikačních a informačních systémů závěsných oboustraných nebo nástěných
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 2ks; 1 PP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě.
P | 2 | 75L32X |  | Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů, připevnění tabule a nosné konstrukce do 100kg | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tabule včetně vyvrtání otvorů, připevnění tabule a nosné konstrukce do 100kg
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 2ks; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | R75L3I1 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY NA MÍSTĚ, INSTALACE, DOPRAVA DO 200 KM
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 2ks; 1PP
TS |  |  |  | Odborný odhad.
SD |  | 913 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 4 | R21320 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Odborný odhad.

## PS 216
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 216 |  | Úpravy stávajících slaboproudých rozvodů
SD |  | 751 |  | Jiná zařízení
P | 1 | 75L191 |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS PRŮMĚRU DO 1,5 MM2 | kmžíla | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: srovnávací - dodávka; 1 PP
VV |  |  |  | výkaz výměr 500 m x 2 žíly
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmžíla.
P | 2 | 75L19X |  | KABEL SILOVÝ PRO ROZHLAS - MONTÁŽ | kmžíla | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: srovnávací - montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr 500 m x 2 žíly; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmžíla.
P | 3 | R21601 |  | Jednostranné interiérové hodiny, o 713mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: dodávka zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství, dopravu a skladování.
P | 4 | R21602 |  | Dvoustranné venkovní hodiny, o 800mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: dodávka a montáž zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Dodávka a montáž a nastavení jednotného času hodin nástěnných. Položka obsahuje veškeré práce spojené s kompletním provedení montáže a nastavením hodin, předepsaných v PD, vč. spojovacího materiálu, úpravy podkladu a přemístění na určené místo. Montáž a nastavení jednotného času hodin závěsných oboustranných. Položka obsahuje veškeré práce spojené s kompletním provedení montáže a nastavením hodin, předepsaných v PD, vč. spojovacího materiálu, úpravy podkladu a přemístění na určené místo. Pozn. k souboru cen 800-742 Elektroinstalace- slaboproud.
P | 5 | R21603 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava hlavních hodin nad vstupem z přednádraží
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti; 1PP - 1 NP
TS |  |  |  | Odborný odhad.
P | 6 | 75L255 |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY DIGITÁLNÍ JEDNOSTRANNÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY DIGITÁLNÍ JEDNOSTRANNÉ
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75L256 |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY DIGITÁLNÍ OBOUSTRANNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY DIGITÁLNÍ OBOUSTRANNÉ
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75L25X |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ
VV |  |  |  | výkaz výměr 3 ks; 1 PP - 1NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75L271 |  | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ FUNKCÍ A NASTAVENÍ HODIN NA PŘESNÝ ČAS
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 komplet; 1 PP - 1NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 10 | R21604 |  | Domácí telefon - videosystém | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka systému pro bezpečnostní velín v sestavě venkovní videotablo + nástěnný videotelefon
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Dodávka systému pro bezpečnostní velín v sestavě venkovní videotablo + nástěnný videotelefon
P | 11 | R7423101 |  | Montáž domovního telefonu - napájecího modulu na DIN lištu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž domovního telefonu - napájecího modulu na DIN lištu
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN lištu
P | 12 | R7413102 |  | Montáž komunikačního tabla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž komunikačního tabla
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks ; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový s regulací intenzity osvětlení prostředí normální
P | 13 | R7423103 |  | Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž klimatického krytu pro komunikační tablo domácího telefonu
P | 14 | R7423104 |  | Montáž elektroinstalační krabice pod tablo | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž elektroinstalační krabice pod tablo
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž elektroinstalační krabice pod tablodomácího telefonu
P | 15 | R7423106 |  | Montáž nástěnného audio/video telefonu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nástěnného audio/video telefonu
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu
P | 16 | R7421211 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
VV |  |  |  | výkaz výměr: dle vypočtené délky; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
P | 17 | R3412616 |  | kabel sdělovací Cu 1x4x0,8 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací Cu 1x4x0,8
VV |  |  |  | výkaz výměr: dle vypočtené délky; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Oprava panelu s výztuží s pevnostním můstkem při hloubce poškozeného místa do 25 mm
SD |  | 752 |  | Provozní mezistavy podle etapizace výstavby
P | 18 | 75JB23 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X800 DO 47 U | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: provizorium pro ČD centrum
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75K311 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: provizorium pro ČD centrum
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | R7423311 |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení
P | 21 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | R7423324 |  | Montáž patch panelu UTP/FTP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž patch panelu UTP/FTP
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
P | 23 | 75M813 |  | SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 kus; 1NP - 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 24 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP
VV |  |  |  | výkaz výměr 13 kmpár; 1PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 25 | R7421211 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 1625 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
VV |  |  |  | výkaz výměr 1625 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
P | 26 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | DODÁVKA optického kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 18 kmvlákno; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 27 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | montáž optického kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 30 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | R3457549 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: nosný materiál pro provizorní kabelové trasy
VV |  |  |  | výkaz výměr 150 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž ŽB parapetních, atikových dílců pro skelet s nesvařovanými spoji do 1,5 t budova v do 18 m; Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 250/100 mm
P | 29 | R21605 |  | Nosník 250 žárově zinkovaný | KUS | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nosník 250 žárově zinkovaný
VV |  |  |  | výkaz výměr 150 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky: podpěrný materiál pro provizorní žlaby; Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyčemi pro slaboproud šířky 250 mm
P | 30 | 75O95F |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VYT
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 31 | 703134 |  | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: nová lávka pro kableáž v 1.PP včetně opravy stávajícího stavu - viz TZ
VV |  |  |  | výkaz výměr: 2x 25 metrů (2 lávky vedle sebe); 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 32 | 75B117 |  | VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DO 20 KABELŮ - MONTÁŽ | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: opravné práce pro kableáž v 1.PP včetně sdělovací místnosti - viz TZ
VV |  |  |  | výkaz výměr: 2x 25 metrů na 2 lávkách vedle sebe + příprava ve sdělovací místnosti; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – položení kabelu do rozvodného žlabu, vyformování, vyvázání vč. zapojení na stojany nebo skříně – montáž vnitřních kabelových rozvodů obsahuje všechny pomocné a doplňující práce a součásti, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se v metrech délkových kabelových žlabů nebo jiné kabelové konstrukce.
P | 33 | R21606 |  | Zajištění fyzické ostrahy sdělovací místnosti během stavebních prací | HOD | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: fyzická přítomnost ostrahy po dobu, kdy nebude sdělovací místnost "pod zámkem"
VV |  |  |  | výkaz výměr: 7 dnů x 24 hodin; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky: jde o dobu, kdy sdělovací místnost nebude stavebně uzavřená (montáž nových dveří apod.)
P | 34 | 75L114 |  | ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA ANALOGOVÉ PROVEDENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: malá ústředna pro zkoušení evakuačního rozhlasu do doby, než bude zprovozněn velín
VV |  |  |  | výkaz výměr: 1 ks, položka obsahuje i montáž; 1 PP - 1NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.

## PS 217
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 217 |  | Vnitřní sdělovací a datové rozvody
SD |  | 017 |  | Ostatní - dokumentace stavby
P | 53 | R21723 |  | Zpracování realizační projektové dokumentace | HOD | 92 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační projektové dokumentace
VV |  |  |  | výkaz výměr: odborný odhad pracnosti
TS |  |  |  | Odborný odhad.
SD |  | 742 |  | Vnitřní sdělovací a datové rozvody
P | 1 | R7423341 |  | Jednozásuvka | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datové jednozásuvky
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 10 ks a půdorysů; 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství, dopravu a skladování.
P | 2 | R21701 |  | Dvouzásuvka | KUS | 133 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž dvouzásuvky
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 133 ks a půdorysů; 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku a montáž zařízení
P | 3 | 75JB42 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 800X800 DO 32 U | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka datového rozvaděče 19" 800x800 do 32 U
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 10 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá výkresové části dokumentace a technické zprávě a cenové soustavě.
P | 4 | 75JB23 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka datového rozvaděče 19" 800x800 do 47 U
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 2 ks a půdorysů 1.PP - 3.NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75K311 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka záložního zdroje UPS 230 V do 500 VA
VV |  |  |  | výkaz výměr 11ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | R7423311 |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení
VV |  |  |  | výkaz výměr 11ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, server) bez nastavení
P | 7 | 75JA52 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 12 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka rozvaděče strukturované kabeláže patchpanel, 12 zásuvek
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | . Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka rozvaděče strukturované kabeláže patchpanel, 24 zásuvek
VV |  |  |  | výkaz výměr 5 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75JA54 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 48 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka rozvaděče strukturované kabeláže patchpanel, 48 zásuvek
VV |  |  |  | výkaz výměr 48 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | R7423324 |  | Montáž patch panelu UTP/FTP | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž patch panelu UTP/FTP
VV |  |  |  | výkaz výměr 15 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP
P | 11 | 75M813 |  | SWITCH ETHERNET L3 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka ethernet L3 24 portů, optické rozhraní
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 12 | 75M826 |  | SWITCH ETHERNET L2 48 PORTŮ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka ethernet L2 48 portů
VV |  |  |  | výkaz výměr 7 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 13 | 75M824 |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka ethernet L2 24 portů
VV |  |  |  | výkaz výměr 5 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 14 | R21702 |  | SWITCH ETHERNET L2 12 PORTŮ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka ethernet L2 12 portů
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 15 | R21703 |  | Switch 16 portů do nástěnného rozvaděče | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche 16 portů do nástěnného rozvaděče
VV |  |  |  | výkaz výměr 3 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 16 | R21704 |  | Switch 24 portů do nástěnného rozvaděče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka switche 24 portů do nástěnného rozvaděče
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 17 | R2204502 |  | Montáž switche | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž switche
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75M826, 75M824, R21702, R21703; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž switche
P | 18 | 75L232 |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ JEDNOSTRANNÉ PŘES 50 CM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka jednostranných interiérových hodin, o 713mm
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | R7423402 |  | Montáž nástěnných hodin | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nástěnných hodin
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L232; 1 NP
TS |  |  |  | Montáž nástěnných hodin
P | 20 | 75L246 |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VNITŘNÍ RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka dvoustranných venkovních hodin, o 800mm
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | R7423401 |  | Montáž závěsných hodin oboustranných | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závěsných hodin oboustranných
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L246; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž závěsných hodin oboustranných
P | 22 | 75L474 |  | Videoprojektor | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka projektoru
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 23 | R7424301 |  | Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L474; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž držáku na projektor s uchycením na strop nebo na stěnu
P | 24 | R21705 |  | Rámové plátno 250cm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka rámového plátna 250cm
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L474
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 25 | R7424311 |  | Montáž elektrického plátna na zeď | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rámového plátna na zeď
VV |  |  |  | výkaz výměr dle R21705; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž elektrického plátna na zeď
P | 26 | 75L473 |  | MONITOR LCD PŘES 46" | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka LCD monitoru 75"
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 27 | 75L171 |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ SKŘÍŇKOVÝ S NASTAVITELNÝM VÝKONEM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka reproduktorů
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75L185 |  | REPRODUKTOR VNITŘNÍ STROPNÍ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka stropních reproduktorů video techniky
VV |  |  |  | výkaz výměr 6 ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 29 | R21706 |  | Zesilovač | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka zesilovače k reproduktorům video techniky
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 30 | R7424162 |  | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlasu
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75L185
TS |  |  |  | Montáž reproduktoru podhledového s krytem rozhlas
P | 31 | R21707 |  | Přislušenství pro video konferenci | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka příslušenství pro video konferenci
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 32 | R21708 |  | Propojovací kabel pro AV techniku | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž propojovacího kabelu pro AV techniku
VV |  |  |  | výkaz výměr 50 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku a montáž kabelu pro AV technicku
P | 33 | R21709 |  | Přípojná sada do stolu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka přípojné sady do stolu
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 34 | R21710 |  | Řídící systém pro ovládání AV techniky | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka řídícího systému pro ovládání AV techniky
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 35 | R21711 |  | Bezdrátové připojení k projektoru | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Bezdrátové připojení k projektoru
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje dodávku zařízení
P | 36 | R21712 |  | Přesnější projektová dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesnější projektová dokumentace video techniky
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 KS
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Projektovou dokumentaci od specializované firmy
P | 37 | R21713 |  | Montáž a celkové zprovoznění zařízení AV techniky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a celkové zprovoznění zařízení AV techniky
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Zahrnuje montáž zařízení
P | 38 | 742J22 |  | SYKFY 15X2X0,5, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC | M | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka specifikkovaného kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 3 500 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 39 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 50.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka specifikovaného kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 50,400 kmpár; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 40 | R7421211 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 14100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a uložení kabelů
VV |  |  |  | výkaz výměr 14 100 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
P | 41 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka specifickovaného kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 18 kmvlákno; 1 PP - 1 NP
TS
P | 42 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 400 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž štítku kabelového s nápisem ukončení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr dle 75lH91; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | R7421902 |  | Značení trasy vedení pro slaboproud | KUS | 7500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr 7 500 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Značení trasy vedení pro slaboproud
P | 45 | R7421904 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka požárně těsnícího materiálu do prostupu
VV |  |  |  | výkaz výměr 26 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
P | 46 | R3457549 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X250 | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž žlabu kabelového pozinkovaného, 2,/ks 100x250
VV |  |  |  | výkaz výměr 400 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Dodávka a montáž žlabu kabelového pro slaboproud drátěného 250/100 mm
P | 47 | R21714 |  | Nosník 250 žárově zinkovaný | KUS | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž nosníku 250 žárově zinkovaného
VV |  |  |  | výkaz výměr 400 ks; 1 PP - 1 NP
TS
P | 48 | R7421903 |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud | M | 1600 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud
VV |  |  |  | výkaz výměr 1 600 m; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud
P | 49 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení
VV |  |  |  | výkaz výměr 8 h; 1 PP - 1 NP
TS
SD |  | 912 |  | Poplatky za likvidaci odpadů
P | 50 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr 2,5 T
TS |  |  |  | Odborný odhad.
P | 51 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Evidenční položka
VV |  |  |  | výkaz výměr 2 T
TS |  |  |  | Odborný odhad.
SD |  | 913 |  | Pomocné práce
P | 52 | R4606862 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm | KUS | 182 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
VV |  |  |  | výkaz výměr 182 ks; 1 PP - 1 NP
TS |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 cm

## PS 218
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 218 |  | Wi-Fi ve veřejných prostorách
SD |  | 742 |  | WiFi technika
P | 1 | R21801 |  | WiFi Access Point | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: přístupový bod Wi-Fi sítě - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr 4 ks; 1 PP
TS |  |  |  | Technická specifikace: použít zařízení kompatibilní se stávající sítí, montáž dodávky z bodu 1, srovnání: montáž dvojzásuvky
P | 2 | R7345241 |  | Jednozásuvka datová | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Jednozásuvka datová - dodávka a montáž
VV |  |  |  | výkaz výměr viz. půdorysy PS 218; 1 PP
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku specifikovaného zařízení, souvisejícího příslušenství, dopravu a skladování.
P | 3 | R7423352 |  | Popis portů patchpanelu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Popis portů patchpanelu, popis portů
VV |  |  |  | výkaz výměr: dle počtu zásuvek/AP Pointů; 1 PP
TS |  |  |  | Popis portů patchpanelu, popis portů
P | 4 | R7423301 |  | Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu
VV |  |  |  | výkaz výměr: dle počtu zásuvek/AP Pointů; 1 PP
TS |  |  |  | Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
P | 5 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | dodávka specifikovaného kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 4x100 m x 4párový kabel; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 6 | R7421211 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a uložení kabelu
VV |  |  |  | výkaz výměr 4x100 m; 1 PP
TS |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
P | 7 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2019 |  | 2
PP |  |  |  | popis položky: zapojení, oživění, případné naprogramování
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti; 1 PP
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

## PS 219
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2 |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 219 |  | ŽST Plzeň hl. n., DDTS
SD |  | 742 |  | Dálková diagnostika technologických systémů
P | 1 | R742J29 |  | Propojovací kabel LAN patchcord 2M | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel LAN patchcord 2M pro propojení zařízení v racku
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 10ks
TS |  |  |  | Položka obsahuje: dodávku materiálu v názvu položky, včetně montáže
P | 2 | 742J29 |  | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 3 | 75O913 |  | DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 48XDI / 48XDO / 24XAI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ŘÍDICÍ STANICE PLC DO 48XDI / 48XDO / 24XAI
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a schématu projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - řídicí stanici PLC, DI ? 24, DO ? 24, AI ? 12, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN - napájecí kartu - software řídící stanice PLC - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 4 | 75O972 |  | DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ NA PODSTAVCI VÝŠKY DO 2000 MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, VYBAVENÁ SKŘÍŇ PRO DDTS ROZVADĚČOVÁ NA PODSTAVCI VÝŠKY DO 2000 MM
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a Dle příloh projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) - technický popispopis viz. projektov
P | 5 | 75M825 |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, OPTICKÉ ROZHRANÍ
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 6 | 75O932 |  | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a schématu projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" - dodávku včetně montáže - instalace, oživení klientského pracoviště - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75O933 |  | DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, SW PRO STACIONÁRNÍHO KLIENTA
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště - vizualizační SW - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště - klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní - náklady na mzdy a skladování - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75O93X |  | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, KLIENTSKÉ PRACOVIŠTĚ STACIONÁRNÍ - MONTÁŽ
VV |  |  |  | dle výkazu výměr 1ks
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) stacionárního klientského pracoviště DDTS a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní práce.
P | 9 | 75O923 |  | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS
VV |  |  |  | Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní doplnění SW InS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS - doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů integrovaných TLS .
P | 10 | 75O941 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EOV
VV |  |  |  | Dle technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75O942 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE OSV
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr a technické zprávy PD
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75O943 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS
VV |  |  |  | Dle technické zprávy a schématu projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75O94K |  | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75O948 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE ROZ
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné rozhlasové ústředny do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75O94I |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EE
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci signálů z energetický a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75O94E |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | Zdroj UPS pro klientské pracoviště a InK
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho napájecího zdroje sdělovací technologie do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75O94H |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VZT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE VZT
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho jedné klimatizační jednotky do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75O952 |  | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 11ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - parametrizaci a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75O953 |  | DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75O954 |  | DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -systémovou a datovou analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75O955 |  | DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75O956 |  | DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS
VV |  |  |  | Dle výkazu výměr 11ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur - odladění a ověření - funkční zkoušky - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů integrovaných TLS
P | 23 | 75O959 |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - závěrečná zkouška DDTS ŽDC - komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC - náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.
P | 24 | 747704 |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 25 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP 2019 |  | 2
PP |  |  |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM
VV |  |  |  | výkaz výměr: odhad pracnosti
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 26 | 75O944 |  | DDTS ŽDC, INTEGRACE EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2019_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Dle výkazu výměr 1ks a technické zprávy projektové dokumentace
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné ústředny EPS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## PS 411
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 411 |  | Výtahy
SD |  | M999 |  | Zdvihací zařízení
P | 1 | 99941101 |  | demontáž stávajícího výtahu pro cestující mezi suterénní halou a halou v úrovni kolejiště | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní provedení demontáže stávajícího výtahu
VV
TS |  |  |  | demontáž stávajícího zařízení v rozsahu dle PD vč. likvidace demontovaných a bouraných konstrukcí
P | 2 | 99941102 |  | Dodávka a montáž výtahu 1000 kg/ 13 osob, 2 stanice - v rozsahu dle popisu v technické zprávy - V1, V2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž zařízení dle PD
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního PS v souladu s PD
P | 3 | 99941103 |  | Dodávka a montáž výtahu 630 kg/ 8 osob, 4 stanice - v rozsahu dle popisu v technické zprávy - V3, V4 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž zařízení dle PD
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního PS v souladu s PD
P | 4 | 99941104 |  | Dodávka a montáž výtahu 630 kg/ 8 osob, 4 stanice - v rozsahu dle popisu v technické zprávy - V5 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž zařízení dle PD
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního PS v souladu s PD
P | 5 | 99941105 |  | Realizační dokumentace pro pol. 2 - 4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zprcování kompletní dokumentace v rozsahu nutném k realizaci díla
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré práce a výkony nutné ke zpracování potřbné RPD
P | 6 | R015124 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené dopravou a likvidací odpadu
P | 7 | R015129 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ, VODIČŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 0.25
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené dopravou a likvidací odpadu
P | 8 | R015117 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 ARMOVANÝ BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | protizávaží 0,95=0.950 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené dopravou a likvidací odpadu
P | 9 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA směsný odpad
VV |  |  |  | 0.25
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré náklady spojené dopravou a likvidací odpadu

## PS 412
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 412 |  | Eskalátory
SD |  | M999 |  | Zdvihací zařízení
P | 1 | R99941201 |  | Dodávka a montáž eskalátoru v rozsahu dle popisu v technické zprávy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kompletní dodávka a montáž zařízení dle PD a předpisu S10
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního PS v souladu s PD
P | 2 | R99941202 |  | Rám pro majáčky orientačního systému | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zámečnická konstrukce atypická svařená z JA profilů
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci kompletního prvku v souladu s PD
P | 3 | R99941203 |  | Realizační dokumentace pro pol. 2 - 4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zprcování kompletní dokumentace v rozsahu nutném k realizaci díla
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré práce a výkony nutné ke zpracování potřbné RPD

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů vč. dopravy
SD |  | 0 |  | Poplatky za skládku vč. dopravy
P | 1 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 2692.059 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.1+SO 205 + SO 801; 2481,304+1,271+209,484=2 692.059 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 2 | R015112 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 298.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.1 + SO 201.4; 147,37+1,7+149,6=298.670 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 3 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 4686.612 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.1 + SO 201.2+SO 201.10 + PS 211+PS 212+PS 213+PS 214+PS 215.1+PS 217; 4492,879+140,333+44,6+1,5+2,2+1,5+0,6+0,5+2,5=4 686.612 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 4 | R015116 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 2206.122 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.1+SO 201.4+SO 801; 1439,417+6,9+561,2+198,605=2 206.122 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 5 | R015117 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 ARMOVANÝ BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 136.682 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | PS 411+SO 801 + SO 201.1 + SO 201.4;0,95+0,55+133,682+1,5=136.682 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 6 | R015118 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC ZNEČIŠTĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 202; 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 7 | R015119 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC ČISTÉ BEZ PŘÍMĚSÍ VČETNĚ DOPRAVY | T | 49.824 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.2; 49,824=49.824 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 8 | R015120 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 02 SKLO Z REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 202 + SO 203.1;0,2+0,1=0.300 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 9 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 14.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | PS 211+PS212+PS 213+PS 214 +PS 215.1+PS 217+ SO 203.1+SO 801+SO 201.4+201.6 + SO 201.7 + SO 201.8; 0,8+0,8+0,8+0,6+0,2+2+0,5+5,3+0,1+3,4+0,2+0,08=14.780 [B]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 10 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 60.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.4 + SO 201.6 + SO 201.7 + SO 201.8 + SO 201.9; 2,2+9,5+20,2+3,2+21,5+4,2=60.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 11 | R015124 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | PS 411; 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 12 | R015125 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY | T | 5.296 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 202 + SO 203.1+SO 204; 0,2+0,3+4,796=5.296 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 13 | R015126 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.002 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.7 + SO 204 0,6+0,402=1.002 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 14 | R015128 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 03 TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.668 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.4+SO 801;3,5+0,168=3.668 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 15 | R015129 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ, VODIČŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 22.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | PS 411 + SO 201.10; 0,25+22,5=22.750 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 16 | R015130 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 143.095 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 801; 143,095=143.095 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 17 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 1003.166 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | PS 411 + SO 201.1 + SO 201.4 + SO 201.9; 0,3+977,866+10+10+5=1 003.166 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 18 | R015135 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 05 STAVEBNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAVY | T | 10.789 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA doplňkový popis: upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
VV |  |  |  | SO 201.10; 10,789=10.789 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 19 | R015133 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 200121 ZÁŘIVKY A JINÝ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.10; 0,4=0.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 20 | R015134 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 03 KONTAMINOVANÁ ZEMINA VČETNĚ DOPRAVY | T | 104.742 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA doplňkový popis: upřesnění nebezpečných vlastnosti v rozsahu a typu koncentrace nebezpečných látek
VV |  |  |  | SO 801; 104,742=104.742 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 21 | R015132 | 920 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 20 03 06 ODPAD Z ČIŠTĚNÍ KANALIZACE VČETNĚ DOPRAVY | T | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | SO 201.4; 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 22 | R015136 | 921 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení apřístroje) VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | SO 201.10 4.8=4.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | 1 |  | Dokumentace stavby
P | 1 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 2 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 3 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
SD |  | 2 |  | Ostatní
P | 4 | VSEOB004 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 5 | VSEOB005 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
P | 6 | VSEOB06 |  | Publicita | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.
P | 7 | VSEOB007 |  | Hlukové měření pro účely realizace stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kontrola dodržování limitů hlukových emisí během realizace staby a předání záznamu z měření
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady na provedení všech hlukových měření a jejich vyhodnocení, která jsou nutná ke kolaudaci stavby a která dokumentují účinnost protihlukových opatření, případně jiných opatření, které dokládají vliv stavby na hlukové emise. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění měření.
P | 8 | VSEOB008 |  | Ekologický dozor | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | na stavbě se vyskytne nebezpečný odpad – azbest, dodržování pracovních postupů a používání ochranných podmínek zaměstnanců během stavby a předání zprávy o výsledcích zkoušek
VV |  |  |  | v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady na provedení všech zkoušek materiálů a vyhodnocení obsahu nebezpečných látek. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a přesunů materiálu.
P | 9 | VSEOB009 |  | Restaurátorský průzkum | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorský průzkum za účelem zjištění skutečného stavu objektu pro rozhodování o nejefektivnějším způsobu stavebních prací
VV |  |  |  | výsledkem průzkumu je vyhotovení zprávy v požadovaném rozsahu
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady na provedení všech zkoušek materiálů a konstrukcí objektu pro posouzení stavu objektu a stanovení rozsahu památkové ochrany. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a přesunů materiálu.
P | 10 | VSEOB010 |  | Dozor restaurátora na stavbě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pravidelný dozor restaurátora na stavbě pro zjišťování stavu objektu a kontrola stavebních prací s ohledem na památkovou ocharanu.
VV |  |  |  | přítomnost odborné osoby v průběhu celé realizace stavby
TS |  |  |  | Položka zahrnuje náklady za všechny činnosti spojené s dohledem restaurátora na stavbě, dopravu a přesuny v rámci stavby.
P | 11 | VSEOB11 |  | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | nájem za plochy ČD, tj. zařízení staveniště a oplocení kontejnerů předpokládá se plocha ZS 1324,8 m2+plocha oplocení kontejnerů 60,5 m2 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje nájem za uvedené plochy placený Českým drahám za dobu realizace stavby.

## SO 801
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 801 |  | Úpravy zpevněných ploch
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | 012103000 |  | Geodetické práce před výstavbou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Podrobné zaměření rozhraní mezi finální žulovou dlažbou a provizorní plochou 2: 1 3: Bude fakturováno podle skutečnosti po odsouhlasení TDS
TS |  |  |  | Položka obsahuje podrobné zaměření rozhraní ploch před zahájením výstavby
P | 2 | R015134 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 03 KONTAMINOVANÁ ZEMINA VČETNĚ DOPRAVY | T | 104.742 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Odhad - 1/3 vykopané zeminy; (1/3)*0,33*529*1,8 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 3 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽIT | T | 209.484 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Odhad - 2/3 vykopané zeminy; (2/3)*0,33*529*1,8 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 4 | R015130 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 143.095 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Napojení žlabů u východní strany V.B.; 0,06 2: Podkladní vrstva ŠD pod provizorní dlažbou;143 3: Odstranění dlažby před zazděním dveřních otvorů na severní straně V.B.;0,035 4: Viz. TZ a situace
TS
P | 5 | R015116 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 198.605 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Odhad hmotnosti vybourané zámkové dlažby vč. bet. lože, obruby vč. lože 2: 1,75 3: 3,75 4: 0,7 5: 0,3 6: 0,25 7: 0,15 8: 0,4 9: 0,085 10: 0,050 11: 0,07 12: 105,7 13: 52,9 14: 32,5 15: Viz. TZ
TS
P | 6 | R015117 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 ARMOVANÝ BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Objemová hmotnost 2,5 t / m3 2: dle pol. 961055111 3: 0,22*2,5 4: Viz. TZ
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 7 | R015128 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 03 TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Litinové rošty odvodňovacího žlabu DN 200, třída zatížení C250 2: 24*0,007 3: Viz. TZ
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 8 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: 12 vybouraných polyesterových žlabů vyztužených skelnými vlákny 2: odhad; 12*0,0067 3: Viz. Tz
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | 001 |  | Zemní práce
P | 9 | 113106122 |  | Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně | M2 | 186.58 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odstranění dlažby před zabetonováním dveřních otvorů; 0,48 2: Napojení žlabů u východní strany V.B.; 0,8 3: Napojení žlabu u severního vchodu do V.B. do kanalizace; 0,3 4: Rozebrání po obvodu V.B.; 185 5: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 113106123 |  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | M2 | 1.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Signální pás; 1,36 2: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 113106144 |  | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2 | M2 | 529 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Provizorní plocha ze zámkové dlažby; 529 2: Viz. TZ a Situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 113107222 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | M2 | 529 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Provizorní plocha ze zámkové dlažby; 529 2: Viz. TZ a Situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 113202111 |  | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Obrubníky na rozhraní finální dlažby a provizorní plochy;14 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 184102115 |  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 4 2: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | R1403 |  | Muchovník stromovitý - dodávka stromu tl. kmene 16 cm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 4 2: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku stromu předepsaného v PD.
P | 16 | R18291113 |  | Vyplnění substrátem kolem kořenového balu stromů tl. přes 200 mm | M2 | 4.522 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 4*(3,14*0,6*0,6) 2: Viz. TZ
TS |  |  |  | Provedení výplně substrátem kolem kořenového balu vysazených stromů.
P | 17 | 10371500 |  | substrát pro trávníky VL | M3 | 5.5 | 0.21 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 5,5
TS |  |  |  | Dodávka substrátu k pol. R1891113 předepsaných vlastností.
P | 18 | 122201102 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | M3 | 174.57 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odstranění původní zeminy; 0,33*529 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | M3 | 174.57 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Uložení výkopku dle pol. 122201102 na skládky 2: 174,57 3: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 171151111 |  | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | M3 | 151.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: sanace - nakupovaný materiál; 0,3*505 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 21 | R5834393 |  | kamenivo drcené hrubé fr. 8/32 | T | 212.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,3*505*1,4 2: Viz. TZ a řezy
TS |  |  |  | Dodávka předepsaného kameniva vhodného do násypu.
P | 22 | 184816111 |  | Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: následná péče 1.-3. rok, hnojení stromů - uvažovaná spotřeba hnojiva 0,1 kg / stromek 2: stromy; 4*3
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 25191155 |  | hnojivo průmyslové Cererit | KG | 1.2 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dodávka hnojiva - následná péče 1.-3. rok 2: Hnojení stromů - uvažovaná spotřeba hnojiva 0,1 kg / stromek 3: 3*4*0,1
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 184911421 |  | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: odhad 1 m2 / strom 2: 4 stromy; 4*0,5 3: Viz. Průvodní zpráva SO 810
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 10391100 |  | kůra mulčovací VL | M3 | 0.452 | 0.2 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 4*(3,14*0,6*0,6*0,1)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | R1851216 |  | Protikořenová fólie k zamezení prorůstání kořenů stromů do potrubí -dod.+ mtž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | předpoklad 1 bal. (role 50 m)
VV |  |  |  | 1: 1
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení fólie k zabránění prorůstání kořenů.
SD |  | 004 |  | Vodorovné konstrukce
P | 27 | 451317121 |  | Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 tl do 100 mm | M2 | 711 | 0.243 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: zpevněná plocha u východní strany V.B.; 505 2: signální pás; 2,2 3: nová zpevněná plocha u jižního vchodu na nástupiště V.B.; 9,2 4: nová zpevněná plocha u severního vchodu na nástupiště V.B.; 9,6 5: znovuosazení po obvodu V.B.; 185 6: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 452311171 |  | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 30/37 otevřený výkop | M3 | 106.57 | 2.429 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: pod východní plochou; 503,51*0,2 2: doplnění ostatních dílčích zpevněných ploch; 0,76*0,3+9,3*0,3+9,2*0,3+0,3*0,3 3: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 452368211 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari | T | 9.253 | 0.855 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: kari síť pr. drátu 8 mm, oko 10 x 10 cm, rozměr 3 x 2 m, 47,4 kg / kus 2: při spodním a horním povrchu, tj. 2 vrstvy výztuže 3: Zpevněná plocha u východní strany V.B.; 8,1 4: Signální pás; 0,012 5: Zpevněná plocha u severní strany V.B.;0,150 6: Zpevněná plocha u jižní strany V.B.;0,150 7: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 30 | 935932111 |  | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | M | 63.5 | 0.292 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: severní strana - prodloužení stávajícího žlabu; 1,5 2: jižní strana - nový žlab; 16 3: východní strana - nový žlab; 46 4: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 31 | R5927701 |  | Žlab z polyesteru vyztužený skelnými vlákny 1000x186x187 mm | M | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 46
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku odvodňovacího žlabu předepsaného v PD.
P | 32 | R5927702 |  | Žlab z polyesteru vyztužený skelnými vlákny 1000x136x158 mm | M | 17.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Prodloužení žlabu u jižní strany V.B.; 1,5 2: Nový žlab u severní strany V.B.; 16 3: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku odvodňovacího žlabu předepsaného v PD.
P | 33 | 59227027 |  | čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky | KUS | 9 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 4 2: 1 3: 2 4: 2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 56241024 |  | rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm | M | 46 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 46
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 56241016 |  | rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/96 pro žlab PE š 100mm | M | 17.5 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Prodloužení žlabu u jižní strany V.B.;1,5 2: Nový žlab u severní strany V.B.;16
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 966008232 |  | Bourání plastového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | R9660082 |  | Žlab z polyesteru vyztužený skelnými vlákny - demontáž, úprava a zpětná montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Ukončení žlabu DN200 ; 1 2: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Položka zahrnuje demontáž, úpravu a zpětnou montáž odvodňovacího žlabu předepsaného v PD.
P | 38 | R5727709 |  | Řezání žlabu z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny - úprava podle potřeby na stavbě | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Zkrácení žlabu DN 150 na východní straně V.B.; 2 2: Zkrácení žlabu DN 100 na jižní straně V.B.; 2 3: Zkrácení žlabu DN 100 na severní straně V.B.; 1 4: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Položka obsahuje úpravu žlabů dle potřeby na stavbě.
P | 39 | R5927032 |  | Řezání můstkového litinového roštu - úprava podle potřeby na stavbě | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Zkrácení roštu žlabu DN 150 na východní straně V.B.; 2 2: Zkrácení roštu žlabu DN 100 na jižní straně V.B.; 2 3: Zkrácení roštu žlabu DN 100 na severní straně V.B.; 1 4: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Položka obsahuje úpravu žlabů dle potřeby na stavbě.
P | 40 | 56241453 |  | vpusť s kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž A15-D 400kN pro žlaby z PE š 150mm | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 1
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 41 | 961055111 |  | Bourání základů ze ŽB | M3 | 0.22 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Část betonové desky 2: v místě prodloužení žlabů; 0,16 3: v místě napojení nových žlabů na kanalizaci; 0,06 4: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 42 | 953941212 |  | Osazovaní kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí | KUS | 4 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 43 | 74910201 |  | rám ochranný ke stromům 4 díly tvárná litina /1600x1600/x200x30mm | KUS | 4 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 44 | 916331112 |  | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | M | 52 | 0.101 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 45 | 59217012 |  | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm | M | 51.2 | 0.046 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Oddělení místa pro stromy od zpevněné plochy; 4*(4*1,52+4*1,68) 2: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 46 | 931994142 |  | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | M | 114 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Okraj zpevněné plochy; 62 2: V nové betonové desce; 52 3: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 47 | 931992121 |  | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | M2 | 22.8 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Dilatace z XPS 2: Okraj zpevněné plochy; 62*0,2 3: V nové betonové desce; 52*0,2 4: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 099 |  | Přesun hmot HSV
P | 48 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 542.59 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dle úrs; 542,59
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 49 | 772525160 |  | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek vzorovaných diagonálně do malty tl do 70 mm | M2 | 710.7 | 0.041 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Zpevněná plocha u východní strany V.B.;505 2: Signální pás;2,2 3: Zpevněná plocha u jižní strany V.B.;9,2 4: Zpevněná plocha u severní strany V.B.;9,3 5: Znovuosazení rozebrané dlažby po obvodu V.B.;185 6: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 50 | 58381345 |  | deska dlažební broušená žula tl 30mm do 0,48m2 | M2 | 551.985 | 0.081 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: zpětné použití části rozebrané dlažby okolo obvodu V.B. 2: Zpevněná plocha u východní strany V.B.;505 3: Signální pás;2,2 4: Zpevněná plocha u jižní strany V.B.;9,2 5: Zpevněná plocha u severní strany V.B.;9,3 6: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

## SO 201 - 01 -01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 01 -01 |  | VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení - způsobilé
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 209 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 3601.238 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 210 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 1.08 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 211 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 360.124 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 212 | 11163150 | 1 | lak penetrační asfaltový | T | 0.126 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 213 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 3601.238 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67=424.670 [B] Celkem: 0= 424.67 [A]=424.670 [C] F.A .1 c= 118,79 'Celkem: A=' 118,790 '[B] F.A .2= 28.648=28.648 [F] Celkem: A+B= 28.648 [H]=28.648 [G] F.A .3= 54.37=54.370 [I] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [J] F.A .4= 68.59=68.590 [L] Celkem: A+B+C= 68.590 [D]=68.590 [M] F.A .6= 92.28=92.280 [O] Celkem: A+B+C+D= 92.280 [E]=92.280 [P] F.A .7= 34,45 'Celkem: A+B+C+D+E=' 34,450 '[F] F.B .1= 793.31=793.310 [S] Celkem: A+B+C+F+D+E= 793.31 [G]=793.310 [T] F.B .2= 899.6=899.600 [V] Celkem: A+B+C+F+D+E+G= 899.600 [M]=899.600 [W] F.B .3= 37.72=37.720 [Y] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H= 37.720 [I]=37.720 [Z] F.B .4= 698.2=698.200 [AB] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I= 698.200 [J]=698.200 [AC] F.B .6= 116.98=116.980 [AE] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J= 116.980 [K]=116.980 [AF] F.B .7= 41.18=41.180 [AH] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K= 41.180 [L]=41.180 [AI] F.C .1= 192.45=192.450 [AK] Celkem: A+B+H+C+D+E+F+G+M+I+J+K+L= 192.450 [N]=192.450 [AL] Celkem: A+B+H+C+D+E+F+G+M+I+J+K+L+N= 3601.238 [O]=3 601.238 [AM]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením , NAIP , na ploše vodorovné V; Poznámky: , 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 , 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 214 | 62855002 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | M2 | 4141.424 | 0.0064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
VV
TS
P | 215 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 360.124 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67*0.1=42.467 [B] Celkem: 0= 42.467 [A]=42.467 [C] F.A .1 c= 118,79*0,1 'Celkem: A=' 11,879 '[B] F.A .2= 28.648*0.1=2.865 [F] Celkem: A+B= 2.865 [H]=2.865 [G] F.A .3= 54.37*0.1=5.437 [I] Celkem: A+B= 5.437 [C]=5.437 [J] F.A .4= 68.59*0.1=6.859 [L] Celkem: A+B+C= 6.859 [D]=6.859 [M] F.A .6= 92.28*0.1=9.228 [O] Celkem: A+B+C+D= 9.228 [E]=9.228 [P] F.A .7= 34.45*0.1=3.445 [R] Celkem: A+B+C+D+E= 3.445 [F]=3.445 [S] F.B .1= 793.31*0.1=79.331 [U] Celkem: A+B+C+F+D+E= 79.331 [G]=79.331 [V] F.B .2= 899.6*0.1=89.960 [X] Celkem: A+B+C+F+D+E+G= 89.960 [M]=89.960 [Y] F.B .3= 37.72*0.1=3.772 [AA] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H= 3.772 [I]=3.772 [AB] F.B .4= 698.2*0.1=69.820 [AD] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I= 69.820 [J]=69.820 [AE] F.B .6= 116.98*0.1=11.698 [AG] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J= 11.698 [K]=11.698 [AH] F.B .7= 41.18*0.1=4.118 [AJ] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K= 4.118 [L]=4.118 [AK] F.C .1= 192.45*0.1=19.245 [AM] Celkem: A+B+H+C+D+E+F+G+M+I+J+K+L= 19.245 [N]=19.245 [AN] Celkem: A+B+H+C+D+E+F+G+M+I+J+K+L+N= 360.124 [O]=360.124 [AO]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením , NAIP , na ploše svislé S; Poznámky: , 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 , 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 216 | 62855002 | 1 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | M2 | 432.149 | 0.0064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
VV
TS
P | 217 | 711191101 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu | M2 | 486.11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše vodorovné V jednovrstvá na betonu
VV |  |  |  | F.A .1 c= 118,79 'Celkem: 0=' 118,790 '[A] C.A 01.6=1.600 [B] 9,05 'Celkem: A=' 9,050 '[B] C.A 1.2=1.200 [C] 30,91 'Celkem: A+B=' 30,910 '[C] C.A2.2+C.B1.2+C.B 2.2=2.200 [D] 202.91+65.9+58.55=327.360 [E] Celkem: A+B+C= 327.360 [D]=327.360 [F] Celkem: A+B+C+D= 486.110 [E]=486.110 [G]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou , na ploše vodorovné V , jednovrstvá , na betonu; Poznámky: , 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 218 | 711192101 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu | M2 | 48.611 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na betonu
VV |  |  |  | F.A .1 c= 486.11*0.1 =48.611 [B] Celkem: 0= 48.611 [A]=48.611 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou , na ploše svislé S , jednovrstvá , na betonu; Poznámky: , 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 219 | 58581003 |  | stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě | KG | 882.29 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | stěrka izolační minerální odolná tlakové vodě
VV |  |  |  | (486.11+48.611)*1.5*1.1=882.290 [A]
TS
P | 220 | 711491173 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie | M2 | 1776.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z nopové fólie
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67=424.670 [B] Celkem: 0= 424.67 [A]=424.670 [C] F.A .1 c= 118.79=118.790 [E] Celkem: A= 118.790 [B]=118.790 [F] F.A .3= 54.37=54.370 [H] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [I] F.A .6= 92.28 =92.280 [K] Celkem: A+B+C= 92.280 [D]=92.280 [L] F.B .3= 37.72=37.720 [N] Celkem: B+A+C+D= 37.72 [E]=37.720 [O] F.B .4= 698.2=698.200 [Q] Celkem: B+A+C+D+E= 698.2 [F]=698.200 [R] F.B .6= 116.98=116.980 [T] Celkem: B+A+C+D+E+F= 116.98 [G]=116.980 [U] F.B .7= 41.18=41.180 [W] Celkem: B+A+C+D+E+F+G= 41.18 [H]=41.180 [X] F.C .1= 192.45=192.450 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 192.450 [I]=192.450 [AA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 1776.64 [J]=1 776.640 [AB]
TS |  |  |  | 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení. Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní , na ploše vodorovné V , z nopové fólie; Poznámky: , 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a , svislé izolační vrstvy 10 m2. , 2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé. , 3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti. , 4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
P | 221 | 28323139.1 |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 100mm | M2 | 1954.304 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 100mm
VV |  |  |  | 1776.64*1.1=1 954.304 [A]
TS
P | 222 | 711767278 |  | Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm | KUS | 20 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení detailů fóliemi opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním tmelem, průměru do 200 mm
VV |  |  |  | předpoklad 20=20.000 [A]
TS
P | 223 | R71101 |  | těsncí pažnice D do 200mm | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | těsncí pažnice D do 200mm
VV
TS
P | 224 | 711112001 | 1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 592.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Prostor pod eskalátorem - místnosti č. B.P1.52, 54, 55, 56 Prostory stávajícího asijského bistra a večerky - místnost č. C.P1.K07.01 až 03, místnost č. C.P1.K08.01 až 03 Snížený suterén s čerpadlem spodní vody - místnost č. A.P2.01 a 02 Stěny: 50.9*3.9+35.5*4.1+34.0*3.4=459.660 [A] Stropy: 81.8+51.1+0=132.900 [B] Celkem: A+B=592.560 [C]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 225 | 24551000 |  | nátěr penetrační mineralizační hloubkový | KG | 177.768 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | nátěr penetrační mineralizační hloubkový
VV
TS
P | 226 | 711191011 |  | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S | M2 | 592.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S
VV
TS
P | 227 | 58581001 |  | stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů | KG | 69.922 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů
VV
TS
P | 228 | 711192102 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu | M2 | 592.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S jednovrstvá na zdivu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 229 | 58581005 |  | malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem | KG | 2014.704 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | malta těsnící hydraulicky rychle tuhnoucí se síranovzdorným pojivem
VV
TS
P | 230 | 711192202 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu | M2 | 592.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 231 | 58581001 | 1 | stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů | KG | 2844.288 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | stěrka hydroizolační cementová síranovzdorná pro dodatečné utěsnění sklepa a zasolených podkladů
VV
TS
P | 232 | 612821012 |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková | M2 | 592.56 | 0.0345 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo vpřípadě požadované větší tloušťky omítky.
P | 233 | 784331001 |  | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 592.56 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby protiplísňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 234 | R71102 |  | Přípl za těsnící klín pro napojení vodorovné vnitřní hydroizolace | M2 | 592.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za těsnící klín pro napojení vodorovné vnitřní hydroizolace
VV
TS
P | 235 | 711111001 | 1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 188.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | Prostor pod eskalátorem - místnosti č. B.P1.52, 54, 55, 56 Prostory stávajícího asijského bistra a večerky - místnost č. C.P1.K07.01 až 03, místnost č. C.P1.K08.01 až 03 Snížený suterén s čerpadlem spodní vody - místnost č. A.P2.01 a 02 81.8+51.1+55.2=188.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 236 | 24551000 | 1 | nátěr penetrační mineralizační hloubkový | KG | 56.43 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | nátěr penetrační mineralizační hloubkový
VV
TS
P | 237 | 711413112 |  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou na bázi pryže (latexu) a bitumenu | M2 | 188.1 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnící hmotou na bázi pryže (latexu) a bitumenu
VV
TS
P | 238 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 188.1 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 239 | 771151012 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | M2 | 188.1 | 0.00758 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 240 | R71103 |  | Přípl za pokládka dlažby do flexibilního PUR lepidla hřebenem 5-6 mm | M2 | 188.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za pokládka dlažby do flexibilního PUR lepidla hřebenem 5-6 mm
VV
TS
P | 241 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 141 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV |  |  |  | Zakončení vnější hydroizolace nástupišť u fasády 0.5*282=141.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 242 | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | M | 282 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 243 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 141 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV
TS |  |  |  | 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 244 | 998711103 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 65.949 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 7131 |  | Izolace tepelné
P | 303 | 713110814 |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace pře | M2 | 600.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů nasáklých vodou, tloušťka izolace přes 100 mm
VV |  |  |  | střecha 1np část b1 600.82=600.820 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 304 | 713120811 |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do | M2 | 823.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | 3np část a - p3.3 411.52*2=823.040 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 305 | 713120821 |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka i | M2 | 32.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)=32.810 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 306 | 713121111 |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | M2 | 3726.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67=424.670 [B] Celkem: 0= 358.680 [A]=358.680 [C] F.A .1 c= 118,79 'Celkem: A=' 118,790 '[B] F.A .3= 54.37=54.370 [F] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [G] F.A .4= 68.59=68.590 [I] Celkem: A+B+C= 68.590 [D]=68.590 [J] F.A .6= 92.28=92.280 [L] Celkem: A+B+C+D= 92.280 [E]=92.280 [M] F.A .7= 34.45=34.450 [O] Celkem: A+B+C+D+E= 34.450 [F]=34.450 [P] F.B .3= 37.72=37.720 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F= 37.720 [G]=37.720 [S] F.B .4= 698.2=698.200 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 698.200 [H]=698.200 [V] F.B .6= 116.98=116.980 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 116.980 [I]=116.980 [Y] F.B .7= 41.18=41.180 [AA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 41.180 [J]=41.180 [AB] F.C .1= 192.45=192.450 [AD] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J= 192.450 [K]=192.450 [AE] 'C.A' .02,1 35.02+6.18=41.200 [AF] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K= 41.200 [L]=41.200 [AG] C.A 01.3=1.300 [AH] 6.37=6.370 [AI] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L= 6.370 [M]=6.370 [AJ] C.A 1.2=1.200 [AK] 7.0+6.97+6.7+10.24=30.910 [AL] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M= 30.910 [N]=30.910 [AM] C.A 1.3=1.300 [AN] 17.73+13.81+10.43+12.04+12.39+14.48+49.05+3.23+23.88+15.7+13.23=185.970 [AO] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N= 185.970 [O]=185.970 [AP] C.A 1.4=1.400 [AQ] 8.41+14.03+12.08+12.11+17.83+24.01+23.88+17.75+18.5+26.63+8.77=184.000 [AR] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O= 184.000 [P]=184.000 [AS] C.A 2.2=2.200 [AT] 36.3+54.16+6.39+7.14+2.94+11.03+33.13+51.82=202.910 [AU] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P= 202.910 [Q]=202.910 [AV] C.A 2.3=2.300 [AW] 26.24+22.81+6.64+3.96=59.650 [AX] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q= 59.650 [R]=59.650 [AY] C.A 2.4=2.400 [AZ] 28.58+16.19+18.29+17.82+38.48=119.360 [BA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R= 119.360 [S]=119.360 [BB] C.B 1.2=1.200 [BC] 8.85+9.05+7.63+7.46+7.94+6.98+8.57+9.42=65.900 [BD] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S= 65.900 [T]=65.900 [BE] C.B 1.3=1.300 [BF] 36.79+11.7+40.27+29.54+41.96+43.48+1.11+34.32=239.170 [BG] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T= 239.170 [U]=239.170 [BH] C.B 1.4=1.400 [BI] 28.85+14.18+14.2+15.93+24.05+36.3+5.2*13=201.110 [BJ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U= 201.110 [V]=201.110 [BK] C.B 2.2=2.200 [BL] 5.93+10.4+6.13+6.94+6.13+6.79+5.94+10.29=58.550 [BM] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V= 58.550 [W]=58.550 [BN] C.B 2.3=2.300 [BO] 11.63+35.04+50.1+1.11+34.46+11.6=143.940 [BP] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W= 143.940 [X]=143.940 [BQ] C.B 2.4=2.400 [BR] 28.7+14.12+14.14+14.15+14.16+15.25+15.21+10.91+13.39+27.8+14.9+14.9+10.95+15.08+14.02+14.03+14.08+14.09+14.14+14.14=308.160 [BS] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X= 308.160 [Y]=308.160 [BT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y= 3726.880 [Z]=3 726.880 [BU]
TS |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah , rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) , kladenými volně , jednovrstvá; Poznámky: , 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky , obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
P | 307 | 28375925 |  | deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 90mm | M2 | 202.073 | 0.00315 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 90mm
VV |  |  |  | F.C .1= 192.45*1.05=202.073 [B] Celkem: 0= 202.073 [A]=202.073 [C]
TS
P | 308 | 28376418 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm | M2 | 36.173 | 0.0018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 60mm
VV |  |  |  | F.A .7= 34.45*1.05=36.173 [B] Celkem: 0= 36.173 [A]=36.173 [C]
TS
P | 309 | 28376425 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm | M2 | 1735.419 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm
VV |  |  |  | (1621.24-34.45+65.99)*1.05=1 735.419 [A] Celkem: 0= 1735.419 [A]=1 735.419 [B]
TS
P | 310 | 63151436 |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 40mm | M2 | 376.184 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 40mm
VV |  |  |  | C.A1.2+C.A2.2+C.B1.2+C.B 2.2=2.200 [A] (7.0+6.97+6.7+10.24+202.91+65.9+58.55)*1.05=376.184 [B] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M= 376.184 [N]=376.184 [C]
TS
P | 311 | 63151437 |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 50mm | M2 | 1563.378 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,036-0,037 tl 50mm
VV |  |  |  | C.A' .02,1 (35.02+6.18)*1.05=43.260 [A] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K= 43.260 [L]=43.260 [B] C.A 01.3=1.300 [C] 6.37*1.05=6.689 [D] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L= 6.689 [M]=6.689 [E] C.A 1.3=1.300 [F] (17.73+13.81+10.43+12.04+12.39+14.48+49.05+3.23+23.88+15.7+13.23)*1.05=195.269 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N= 195.269 [O]=195.269 [H] C.A 1.4=1.400 [I] (8.41+14.03+12.08+12.11+17.83+24.01+23.88+17.75+18.5+26.63+8.77)*1.05=193.200 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O= 193.200 [P]=193.200 [K] C.A2.3+C.A2.4+C.B1.3+C.B1.4+C.B2.3+C.B 2.4=2.400 [L] (59.65+119.36+239.17+201.11+143.94+308.16)*1.05=1 124.960 [M] Celkem: L+M+O+P= 1124.960 [Q]=1 124.960 [N] Celkem: L+M+O+P+Q= 1563.378 [R]=1 563.378 [O]
TS
P | 312 | 998713105 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 m do 48 m | T | 18.353 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 m do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 550 | 766111820 |  | Demontáž dřevěných stěn plných | M2 | 7.744 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž dřevěných stěn plných
VV |  |  |  | 1pp část b1 2.2*(1.74+1.78)=7.744 [A]
TS |  |  |  | 1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820. 2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.
P | 556 | 766221811 |  | Demontáž schodů celodřevěných samonosných | M | 38.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž schodů celodřevěných samonosných
VV |  |  |  | 3np část b2 0.79*24+0.82*24=38.640 [A]
TS
P | 557 | 766421821 |  | Demontáž obložení podhledů palubkami | M2 | 47.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení podhledů palubkami
VV |  |  |  | 1np část b2 - b.n1.49 47.75=47.750 [A]
TS
P | 558 | 766421822 |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | M2 | 47.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů
VV
TS
P | 559 | Vld/117 |  | repliky kazet. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná s | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky kazet. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 560 | Vld/118 |  | repliky kazet. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná s | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky kazet. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 561 | Vld/119 |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného k | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 562 | Vld/120 |  | ocel. dvoukř. dveří, skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, klávesnice na zdi, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná s | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří, skrytá hliník. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, klávesnice na zdi, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 563 | R76201 |  | Přípl za systém generálního a hlavního klíče | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za systém generálního a hlavního klíče
VV |  |  |  | Příplatek za systém generálního a hlavního klíče - cylindrická vložka 349 kusů, visací zámek 4 kusy, klíče 1.701 kusů, příl. č. 99 ASŘ 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Mechanické klíče vyrobeny na základě mechanického blokování, vhodné pro rozsáhlejší projekty a kopii klíčů lze vyrobit pouze ve výrobním závodě nebo u vybraných partnerů, model certifikován ve 4. bezpečnostní třídě dle dle ČSN P 1627, disponuje 6ti stavítkovým systémem se třemi bočními lamelami.
P | 564 | TR6 |  | D+M vnitřní obklad oken, vel. 5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní obklad oken, vel. 5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 565 | TR7 |  | D+M vnitřní obklad oken, vel.5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní obklad oken, vel.5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 566 | TR8 |  | D+M vnitřní obklad oken, vel.5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní obklad oken, vel.5,5m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 567 | TR9 |  | D+M obklad stacionární VZT jednotky, vel.900+2850/3390, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M obklad stacionární VZT jednotky, vel.900+2850/3390, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 568 | TR10 |  | D+M obklad stacionární VZT jednotky, vel.4935/3920, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M obklad stacionární VZT jednotky, vel.4935/3920, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 569 | TR11 |  | D+M lávka v mansardě, vel. 2 vrstvy á 81,2 m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lávka v mansardě, vel. 2 vrstvy á 81,2 m2, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 570 | TR12A |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenstvík | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenstvík
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 571 | TR12B |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel.lepené zrcadlo - 1185/1500, skříňka - 3285/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 572 | TR12C |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel. skříňka - 2150/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel. skříňka - 2150/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 573 | TR12D |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel. skříňka - 3075/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zrcadlová skříňka s vestav. zař. předměty, vel. skříňka - 3075/250/950, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 574 | TR13 |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 900 hl. 350 dl. 29670 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 900 hl. 350 dl. 29670
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 575 | TR14 |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 1750 hl. 350 dl. 38220 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 1750 hl. 350 dl. 38220
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 576 | TR15 |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 1750 hl. 350 dl. 41470 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 1750 hl. 350 dl. 41470
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 577 | TR16 |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 900 hl. 350 dl. 20515 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dřev obklad sálu, vč příslušenství a povrch úpravy, v. 900 hl. 350 dl. 20515
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 578 | TR17 |  | Repase a doplnění stav. kazet. podhledu, vel 6850/6750, vč. povrchové úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. kazet. podhledu, vel 6850/6750, vč. povrchové úpravy, kotvení
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 579 | TR500 |  | D+M parapet z dubu, vel.480/2200/25, vč.kotvení, tmelení a příslušentví | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.480/2200/25, vč.kotvení, tmelení a příslušentví
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 580 | TR501 |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.250/1560/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.250/1560/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 581 | TR502 |  | D+M parapet z dubu, vel.480/2200/25, vč.kotvení, tmelení a příslušentví | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.480/2200/25, vč.kotvení, tmelení a příslušentví
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 582 | TR503 |  | D+M parapetu z dubu, vel.350/1500/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapetu z dubu, vel.350/1500/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 583 | TR504 |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1880/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1880/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 584 | TR505 |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.200/1880/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.200/1880/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 585 | TR506 |  | D+M parapet z dubu, vel.480/1310/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.480/1310/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 586 | TR507 |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1380/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1380/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 587 | TR508 |  | D+M parapet z dubu, vel.350/1100/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.350/1100/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 588 | TR509 |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1980/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.200/1980/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 589 | TR510 |  | D+M parapet z dubu, vel.280/1660/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.280/1660/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 590 | TR511 |  | D+M parapet z dubu, vel.500/1300/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.500/1300/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 591 | TR512 |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 592 | TR513 |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv parapetu z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 593 | TR514 |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 594 | TR515 |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1100/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.300/1100/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 595 | TR516 |  | D+M parapet z dubu, vel.550/1300/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.550/1300/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 596 | TR517 |  | D+M parapet z dubu, vel.220/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.220/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 597 | TR518 |  | D+M parapet z dubu, vel.220/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.220/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 598 | TR519 |  | D+M parapet z dubu, vel.400/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M parapet z dubu, vel.400/1400/25, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 599 | TR520 |  | Restaurování stáv výlezu do střechy a kontrukce dveří, vel. 900/1800/1400, vč. kotvení, kování, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv výlezu do střechy a kontrukce dveří, vel. 900/1800/1400, vč. kotvení, kování, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 600 | TR521 |  | D+M atyp venkovní lavičky, vč. kotvení, povrchové úpravy, vel. 450/420/2400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M atyp venkovní lavičky, vč. kotvení, povrchové úpravy, vel. 450/420/2400
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 601 | TR522 |  | D+M atyp venkovní lavičky, vč. kotvení, povrchové úpravy, vel. 450/420/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M atyp venkovní lavičky, vč. kotvení, povrchové úpravy, vel. 450/420/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis truhlářských prvků
P | 602 | 766660411 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 3 | 0.00092 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku
VV |  |  |  | Ved512-514 1+1+1=3.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 603 | 766660441 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem | KUS | 13 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Ved500-502, Ved516, Ved518 2+1+2+4+4=13.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 604 | 766660461 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem | KUS | 7 | 0.00086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Ved507a-b, Ved508a-c, Ved510-511 1+1+1+1+1+1+1=7.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 605 | 767642114 |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1800 do 3500 mm
VV |  |  |  | Ved503-505, Ved515, Ved517 2+1+2+1+1=7.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel.
P | 606 | 766660451 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 2 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku
VV |  |  |  | Ved506 2=2.000 [A]
TS
P | 607 | VEd500 |  | trojdílné dveře s vysokým nadsvětlíkem, vel.1990/4450-4500, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | trojdílné dveře s vysokým nadsvětlíkem, vel.1990/4450-4500, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 608 | VEd501 |  | trojdílné fixní dveře s nadsvětlíkem, vel.2455/3420, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | trojdílné fixní dveře s nadsvětlíkem, vel.2455/3420, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 609 | VEd502 |  | trojdílné fixní dveře s nadsvětlíkem + motorický samozamykací zámek s panickou funkcí, vel.2000/3420, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zá | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | trojdílné fixní dveře s nadsvětlíkem + motorický samozamykací zámek s panickou funkcí, vel.2000/3420, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 610 | VEd503 |  | dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1290/3370-3430, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úp | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1290/3370-3430, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 611 | VEd504 |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2455/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povc | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2455/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 612 | VEd505 |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2000/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povc | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač, vel.2000/3200, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 613 | VEd506 |  | dvoukřídlé dveře + panikový set pro dvoukřídlé dveře +samozavírač, vel.1520/2490, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, po | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoukřídlé dveře + panikový set pro dvoukřídlé dveře +samozavírač, vel.1520/2490, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 614 | VEd507a |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + elektromotorický samozamykací zámek s panikovou funkcí +samozavírač, obklad špalety, vel.1400/3110, š. špalety - 150, jedná se | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + elektromotorický samozamykací zámek s panikovou funkcí +samozavírač, obklad špalety, vel.1400/3110, š. špalety - 150, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 615 | VEd507b |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + elektromotorický samozamykací zámek + samozavírač + nouzové tlačítko otevření + tlačítkový spínač EPS, obklad špalety, vel.1400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + elektromotorický samozamykací zámek + samozavírač + nouzové tlačítko otevření + tlačítkový spínač EPS, obklad špalety, vel.1400/3110, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 616 | VEd508a |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí, obklad špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámk | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí, obklad špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 617 | VEd508b |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí, obklad špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámk | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí, obklad špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 618 | VEd508c |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí + samozavírač, obkladu špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazené | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + mechanický zámek s panikovou funkcí + samozavírač, obkladu špalety, vel.1400/3470, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 619 | VEd509 |  | Repase a doplnění stáv dveří + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1530/3130 - 3160, š. špalety - 150, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv dveří + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1530/3130 - 3160, š. špalety - 150, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 620 | VEd510 |  | D+M dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, obklad špalety, vel.1530/2290-3320, jedná se o kompletní výrobek, včetn | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, obklad špalety, vel.1530/2290-3320, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 621 | VEd511 |  | D+M dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, samozavírač, obklad špalety, vel.1220/2930-2960, jedná se o kompletní v | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné dveře s nadsvětlíkem + obklad ostění + panikový set pro dvoukřídlé dveře, samozavírač, obklad špalety, vel.1220/2930-2960, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 622 | VEd512 |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1070/2080, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 623 | VEd513 |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.1070/2220, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 624 | VEd514 |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | jednokřídlé dveře + repase a doplnění stáv profilované zárubně + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí + samozavírač + pohon pro otevření + panikový set pro dvoukřídlé dveře, vel.980/2240, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, samozavírače, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 625 | VEd515 |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač , vel.3810-3910/2725, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon + hlásič + přepínač , vel.3810-3910/2725, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, pohonu, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 626 | VEd516 |  | set dveří skládající se ze tří samostatných dveří s nadsvětlíkem , vel.2x 1050-1150 + 1080/2850 - 2900, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | set dveří skládající se ze tří samostatných dveří s nadsvětlíkem , vel.2x 1050-1150 + 1080/2850 - 2900, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 627 | VEd517 |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon hlásič + přepínač, vel.3810 - 3910/2550 - 2650, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | čtyřdílné automatické dveře s pevným oblým nadsvětlíkem + pohon hlásič + přepínač, vel.3810 - 3910/2550 - 2650, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, pohonu, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 628 | VEd518 |  | set dveří skládající se ze tří samostatných dveří s nadsvětlíkem , vel.2x 1050 - 1150 + 1080/2750 - 2850, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | set dveří skládající se ze tří samostatných dveří s nadsvětlíkem , vel.2x 1050 - 1150 + 1080/2750 - 2850, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, zámku, pohonu, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 629 | 766621111 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m | M2 | 40.582 | 0.00027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky do 1,5 m
VV |  |  |  | Ved540a-c2, Ved541, Ved542a-b, Ved546-550 0.5*0.93*4+1.1*1.26*12+1.1*1.1*8+0.62*1.3*2+2.86*0.63*4+2.46*0.63*2+0.78*0.63*1=40.582 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 630 | 766621112 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | M2 | 88.763 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
VV |  |  |  | Ved522-523, Ved529-532, Ved536, Ved544-545 1.985*2.025*2+1.18*2.12*2+0.91*2.14*2+1.15*2.25*20+0.81*1.8*2+1.1*1.56*2+1.1*2.08*6=88.763 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 631 | 766621113 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m | M2 | 58.638 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 špaletových do zdiva, výšky přes 2,5 m
VV |  |  |  | Ved520, Ved527a, Ved528, Ved534a, Ved539 1.99*3.24*2+1.6*2.6+1.6*2.8*7+1.49*2.6*2+1.1*2.25*1=58.638 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. viz. Výpis výplní exteriérových
P | 632 | VEd520 |  | dřev okno, vel.1990/3240, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, vel.1990/3240, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 633 | VEd521 |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stávající vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1110/2420, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stávající vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1110/2420, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 634 | VEd522 |  | dřev okno, kování, vel.1985/2025, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.1985/2025, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 635 | VEd523 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1180/2120, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpra | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1180/2120, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 636 | VEd524 |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. otvení, tmelení a příslušenství | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. otvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 637 | VEd525 |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 638 | VEd526 |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 639 | VEd527a |  | vnější část špaletového okna, EI30 DP3, kování, vel.1600/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vnější část špaletového okna, EI30 DP3, kování, vel.1600/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 640 | VEd527b |  | Repase a doplnění vnítřní části špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění vnítřní části špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1600/2560-2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 641 | VEd528 |  | špaletové trojdílné okno, EI30 DP3, vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1600/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kov | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové trojdílné okno, EI30 DP3, vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1600/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 642 | VEd529 |  | dřev okno, kování, vel.910/2140, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.910/2140, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 643 | VEd530 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1150/2230 - 2250, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obklady špal | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1150/2230 - 2250, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obklady špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 644 | VEd531 |  | dřev okno, kování, vel.810/1800, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.810/1800, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 645 | VEd532 |  | dřev okno, kování, vel.810/1800, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.810/1800, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 646 | VEd533 |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet+ stáv dřevěná špaleta, vel.1490/2560 - 2600, vč. kotvení, tmelení a | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet+ stáv dřevěná špaleta, vel.1490/2560 - 2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 647 | Ved534a |  | vnější část špaletového okna, EI30 DP3, kování, vel.1490/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vnější část špaletového okna, EI30 DP3, kování, vel.1490/2560-2600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 648 | VEd534b |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna vnitřní část+ stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet a šambrána, vel.1490/2560 - 2600, vč. kotvení, tmelení a | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna vnitřní část+ stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet a šambrána, vel.1490/2560 - 2600, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 649 | VEd535 |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna, folie, pohon pro otevření světlíku, větrací tlačítko, vel.450/1320, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna, folie, pohon pro otevření světlíku, větrací tlačítko, vel.450/1320, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 650 | VEd536 |  | dřev okno, kování, vel.1100/1500-1560, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.1100/1500-1560, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 651 | VEd537 |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2200-2250, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2200-2250, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 652 | VEd538 |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2200-2250, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2200-2250, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 653 | VEd539 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1100/2200 - 2250, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špal | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1100/2200 - 2250, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 654 | VEd540a |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 655 | VEd540b |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obklad | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 656 | VEd540c1 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obklad | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 657 | VEd540c2 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obklad | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet + okenní folie, kování, vel.500/930, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 658 | VEd541 |  | dřev okno, kování, vel.1100/1260, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.1100/1260, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 659 | VEd542a |  | dřev okno, kování, vel.1100/1070 - 1100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.1100/1070 - 1100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 660 | VEd542b |  | dřev okno + pohon pro otevření, kování, vel.1100/1070 - 1100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, pohonu, povch úpravy a příslušenství | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno + pohon pro otevření, kování, vel.1100/1070 - 1100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, pohonu, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 661 | VEd543a |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2020 - 2080, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2020 - 2080, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 662 | VEd543b |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2020 - 2080, vč. kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv špaletového okna + stáv vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, vel.1100/2020 - 2080, vč. kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 663 | VEd544 |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1100/2020 - 2080, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špal | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní špaletové ostění, nadpraží a parapet, kování, vel.1100/2020 - 2080, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 664 | VEd545 |  | dřev okno, kování, vel.1100/2020 - 2080, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno, kování, vel.1100/2020 - 2080, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 665 | VEd546 |  | dřev okno + dřevěné okenice + dřevěné ostění + dřevěný vnitřní rám + vnitřní rám + vnitřní dřevěný parapet, kování, vel.620/1300, jedná se o kompletní výrobek, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno + dřevěné okenice + dřevěné ostění + dřevěný vnitřní rám + vnitřní rám + vnitřní dřevěný parapet, kování, vel.620/1300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 666 | VEd547 |  | dřev okno + dřevěné okenice + dřevěné ostění + dřevěný vnitřní rám + vnitřní rám + vnitřní dřevěný parapet + police, vel.620/1300, jedná se o kompletní výrobek, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev okno + dřevěné okenice + dřevěné ostění + dřevěný vnitřní rám + vnitřní rám + vnitřní dřevěný parapet + police, vel.620/1300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 667 | VEd548 |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.2860/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povc | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.2860/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 668 | VEd549 |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.2460/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povc | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.2460/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 669 | VEd550 |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.780/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | špaletové okno + vnitřní spaletové ostění, nadpraží, parapet, kování, vel.780/630, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní exteriérových
P | 670 | 766629214 |  | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska | M | 2321.3 | 0.00028 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska
VV |  |  |  | páska interiérová + exteriérová Ved500-550 12.98*2+11.75+10.84*2+9.44*2+11.31+10.4*2+8.02*2+9.02+9.02+9.74+9.74+9.74+9.38=183.060 [A] 9.7+8.36+6.3+6.58+6.44+13.27+12.56*4+13.12+12.46*4+10.46*2+7.06*2+8.02*2+6.6*4=241.330 [B] 8.4*3+8.4*2+8.4*2+8.4*2+8.4*7+6.1*2+6.8*20+5.22*2+8.18*2+8.18*4+3.54*2+5.32*2=359.840 [C] 6.72*14+6.72+6.72+2.86*4+4.72*12+4.4*8+6.38*4+6.38*8+6.38*5+6.38+3.84*2=333.320 [D] 6.98*4+6.18*2+2.82=43.100 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 160.650 [F] F * 2Koeficient množství=2 321.300 [G]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 671 | 642942611 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | KUS | 65 | 0.00048 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
P | 672 | 642942721 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2 | KUS | 1 | 0.00096 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
P | 673 | 642942951 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2 | KUS | 87 | 0.01334 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel skrytých do 2,5 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
P | 674 | 642945111 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 49 | 0.4417 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno vcenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
P | 675 | 642945112 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | KUS | 15 | 0.54769 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno vcenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
P | 676 | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 677 | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 678 | 766660021 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 679 | 766660022 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 680 | 766660172 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 681 | 766660173 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 682 | 766660182 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 683 | 766682111 |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 6 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 684 | 766682121 |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 2 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 685 | 766682211 |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 18 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 686 | 767640311 |  | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | KUS | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 687 | 767640322 |  | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 688 | 767646510 |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových | KUS | 36 | 0.00033 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 689 | 767646521 |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm | KUS | 3 | 0.00056 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky do 1970 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 690 | 767646522 |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm | KUS | 12 | 0.00061 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 691 | Vld/1 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, magnetický kontakt, povrchová úprava, kování, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, pov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, magnetický kontakt, povrchová úprava, kování, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 692 | Vld/2 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka + klávesnice, povrchová úprava, vel 1600/1970 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka + klávesnice, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 693 | Vld/3 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C, kování, elektrický otvírač, čtečka, magnetický kontakt,, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o komple | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C, kování, elektrický otvírač, čtečka, magnetický kontakt,, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 694 | Vld/4 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-magnetický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-magnetický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 695 | Vld/5 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 696 | Vld/6 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletn | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 697 | Vld/7 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 698 | Vld/8 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, po | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 699 | Vld/9 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, po | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 700 | Vld/10 |  | ocel. dvoukř dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP1. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 990/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kován | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP1. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 990/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 701 | Vld/11 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného k | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 702 | Vld/12 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 990/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 990/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 703 | Vld/13 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, po | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 704 | Vld/14 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, po | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 705 | Vld/15 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 706 | Vld/16 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o komp | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 707 | Vld/17 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970. jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub + obklad, EI30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970. jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 708 | Vld/18 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, p | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3. kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 709 | Vld/19 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický, samozamykací, zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3. kování, elektro-mechanický, samozamykací, zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 710 | Vld/20 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 711 | Vld/21 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1600, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 712 | Vld/22 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 713 | Vld/23 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 714 | Vld/24 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 715 | Vld/25 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, vč. konzol s magnety, EPS přípojka, kování, mechanický zámek, samozav., povrchová úprava, vel 2100/2100, j | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, vč. konzol s magnety, EPS přípojka, kování, mechanický zámek, samozav., povrchová úprava, vel 2100/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 716 | Vld/26 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 717 | Vld/27 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, elektrický otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletn | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, elektrický otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 718 | Vld/28 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 719 | Vld/29 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EI30 DP3-C3, kování, el. otvírač, čtečka, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 600/1970, jedná se o kompletní výrobek, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EI30 DP3-C3, kování, el. otvírač, čtečka, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 720 | Vld/30 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnet. kontakt, povr | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, obkladu špalety, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 721 | Vld/31 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úp | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 722 | Vld/32 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úp | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 723 | Vld/33 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 724 | Vld/34 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 725 | Vld/35 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 726 | Vld/36 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 727 | Vld/37 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EW45 DP1-C, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného ková | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EW45 DP1-C, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 728 | Vld/38 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub., EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 729 | Vld/39 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, únikový terminál, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, je | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, únikový terminál, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 730 | Vld/40 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 731 | Vld/41 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 732 | Vld/42 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek RC3, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek RC3, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 733 | Vld/43 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 734 | Vld/44 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1810, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1810, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 735 | Vld/45 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1000/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 736 | Vld/46 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 737 | Vld/47 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., EW30DP3-C3, RC3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 1100/1970 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., EW30DP3-C3, RC3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 1100/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 738 | Vld/48 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub., EW45DP1-C, kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub., EW45DP1-C, kování, elektro-mechanický zámek, 2x čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 739 | Vld/49 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, EURO mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, vče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, EURO mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 740 | Vld/50 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 741 | Vld/51 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně o | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 742 | Vld/52 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 743 | Vld/53 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub., kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní vý | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub., kování, elektro-mechanický zámek, čtečka, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 744 | Vld/54 |  | nerez. dveří plných, nerez. zárub., EW30 DP3-C3 kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, el. otvírač, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | nerez. dveří plných, nerez. zárub., EW30 DP3-C3 kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, el. otvírač, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 745 | Vld/55 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně o | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, mechanický zámek s možností odblokování zvenčí, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 746 | Vld/56 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrc | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 747 | Vld/57 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 748 | Vld/58 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výro | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 749 | Vld/59 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, EI30 DP1, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, pov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub., kování, EI30 DP1, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 750 | Vld/60 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub., EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 751 | Vld/61 |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, EI30 DP3-C3, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1240/2490 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, EI30 DP3-C3, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1240/2490
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 752 | Vld/62 |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1230/2460 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1230/2460
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 753 | Vld/63 |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1290/2640 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1290/2640
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 754 | Vld/64 |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, EI30 DP-C3, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1350/2590 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění dřev. dvoukř. kazet. dveří s obkladem ostění a nadpraží, EI30 DP-C3, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 1350/2590
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 755 | Vld/65 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1050/2300, jedná se | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, obklad špalety, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1050/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 756 | Vld/66 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného k | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 757 | Vld/67 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného k | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 758 | Vld/68 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobe | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 759 | Vld/69 |  | Repase, doplnění a přemístění stav. ocel. pancéřovaných dveří, vestavěné čepované záruben, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1190/2300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase, doplnění a přemístění stav. ocel. pancéřovaných dveří, vestavěné čepované záruben, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 1190/2300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 760 | Vld/70 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 761 | Vld/71 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 762 | Vld/72 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného k | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 763 | Vld/73 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP-C, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. obložková zárub, EI30 DP-C, obklad špalety, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 764 | Vld/74 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazen | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 765 | Vld/75 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazen | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 766 | Vld/76 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazen | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 767 | Vld/77 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 768 | Vld/78 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetn | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 769 | Vld/79 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 700/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 770 | Vld/80 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných dřev. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2190, jedná se o kompletní výrobek, včetně | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných dřev. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2190, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 771 | Vld/81 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2190, jedná | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, dřev. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnet. el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2190, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 772 | Vld/82 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev.obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, pov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev.obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, povrchová úprava, vel 900/2020, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 773 | Vld/83 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čt | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 774 | Vld/84 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování,mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/23 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování,mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špaletly, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 775 | Vld/85 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 776 | Vld/86 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 777 | Vld/87 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 778 | Vld/88 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30DP3-C3 kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30DP3-C3 kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 779 | Vld/89 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kován | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 780 | Vld/90 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 781 | Vld/91 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 782 | Vld/92 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 783 | Vld/93 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 784 | Vld/94 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 785 | Vld/95 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1 kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletn | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EI30 DP1 kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 600/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 786 | Vld/96 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnet, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 900/1740, jedná se o kompletní výrobe | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnet, čtečka, el. otvírač, povrchová úprava, vel 900/1740, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 787 | Vld/97 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného ková | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 788 | Vld/98 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpr | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 789 | Vld/99 |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazen | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá al. zárub, kování, mechanický zámek, el. otvírač, čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 790 | Vld/100 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, 2x | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 791 | Vld/101 |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, 2x | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | repliky stav. masiv. dřev. dveří plných, s obkladem ostění a nadpraží, dřev. obložková zárub, EI30 DP3-C3 kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně obkladu špalety, osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 792 | Vld/102 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kom | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 1600/2100, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 793 | Vld/103 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 794 | Vld/104 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 780/890, jedná se o kompletní výrobek, včetně | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, magnetický kontakt, povrchová úprava, vel 780/890, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 795 | Vld/105 |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dvoukř. dveří plných, ocel. zárub, EW30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1600/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 796 | Vld/106 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o komple | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI30 DP3-C3, kování, elektro-mechanický zámek, magnetický kontakt, 2x čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 797 | Vld/107 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C3, kování, el. otvírač, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, vče | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C3, kování, el. otvírač, magnetický kontakt, čtečka, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 798 | Vld/108 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, p | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, EI45 DP1-C3, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 799 | Vld/109 |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel. zárub, kování, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 800 | Vld/110 |  | ocel. dveří plných, EW30 DP3-C, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, únik. terminál, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o komple | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, EW30 DP3-C, ocel. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, únik. terminál, povrchová úprava, vel 900/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 801 | Vld/111 |  | replika dřev. kazet. dveří prosklených, dřev. obložková zárub, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1300/2520+560, jedná se o kompletní výrobek, včetně osaze | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | replika dřev. kazet. dveří prosklených, dřev. obložková zárub, mechanický zámek, povrchová úprava, vel 1300/2520+560, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 802 | Vld/112 |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, mechanický zámek, magnet, el. otvírač, čtečka, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, po | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, mechanický zámek, magnet, el. otvírač, čtečka, vel 800/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 803 | Vld/113 |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, vel 780/970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úprav | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP3-C3, kování, mechanický zámek, vel 780/970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 804 | Vld/114 |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 680/1150, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 680/1150, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 805 | Vld/115 |  | ocel. dveří plných, ocel zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a přísluše | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ocel. dveří plných, ocel zárub, EI30 DP1, kování, mechanický zámek, vel 800/1970, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 806 | Vld/116 |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dřev. dveří plných, skrytá hliník. zárub, kování, elektro-mechanický zámek, magnet, čtečka, vel 900/2300, jedná se o kompletní výrobek, včetně osazeného kování, povch úpravy a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis výplní vnitřních
P | 807 | 998766105 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 230.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 808 | Vlk/56c |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 2610/2370-2500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 2610/2370-2500
VV
TS
P | 809 | Vlk/56d |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2610/2370-2500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2610/2370-2500
VV
TS
P | 810 | Vlk/56e |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 811 | Vlk/56f |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 812 | Vlk/57 |  | D+M al. prosklené dveře, zárubeň, EW30 DP3-C3, přípojka EPS, kování mechanický zámek, vel 900/2300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené dveře, zárubeň, EW30 DP3-C3, přípojka EPS, kování mechanický zámek, vel 900/2300
VV
TS
P | 813 | 767311810 |  | Demontáž světlíků se zasklením | M2 | 143.913 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž světlíků se zasklením
VV |  |  |  | střecha část b1 4.72*30.49=143.913 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.
P | 814 | 767392803 |  | Demontáž krytin střech z plechů přistřelených do suti | M2 | 32.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž krytin střech z plechů přistřelených do suti
VV |  |  |  | 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)=32.810 [A]
TS
P | 815 | 767661811 |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | M2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV |  |  |  | 1pp část c 1.6=1.600 [A] 2np část a 1.6+2.66=4.260 [B] 3np část b2 2.14=2.140 [C] Celkem: A+B+C=8.000 [D]
TS
P | 816 | KO1 |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: viz. Výpis kovářských prvků
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 817 | KO2 |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: viz. Výpis kovářských prvků
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 818 | KO3 |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: viz. Výpis kovářských prvků
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 819 | KO4 |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: viz. Výpis kovářských prvků
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 820 | KO5 |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv zábradlí z oceli + dřevěné madlo, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: viz. Výpis kovářských prvků
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 821 | KO500 |  | D+M kovové zábradlí z oceli, vč. povrch úpravy, kování a kotvení | M | 10.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kovové zábradlí z oceli, vč. povrch úpravy, kování a kotvení
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 822 | KO501 |  | D+M kovové zábradlí a otvíravá branka z oceli,, vč. povrch úpravy, kotvení a kování | M | 8.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kovové zábradlí a otvíravá branka z oceli,, vč. povrch úpravy, kotvení a kování
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis kovářských prvků
P | 823 | ZA5 |  | Repase a doplnění stáv schodiště se zábradlím v kupoli nad hl. halou, vel., vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv schodiště se zábradlím v kupoli nad hl. halou, vel., vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 824 | ZA6 |  | Repase a doplnění stáv ochozu se zábradlím v kupoli nad hl. halou, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stáv ochozu se zábradlím v kupoli nad hl. halou, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 825 | ZA9a, ZA9b |  | D+M ocelové zábradlí hlavního schodiště, vel.1000/11350, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocelové zábradlí hlavního schodiště, vel.1000/11350, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 826 | ZA10 |  | D+M sloupek s konzolou po hlasový majáček z oceli, vel.1555/3210, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sloupek s konzolou po hlasový majáček z oceli, vel.1555/3210, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 827 | ZA11 |  | D+M závesné lišty pro svítidla, vel.3x5000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M závesné lišty pro svítidla, vel.3x5000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 828 | ZA12 |  | D+M samostatné ocelové madlo, vel.o50, dl. 20 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M samostatné ocelové madlo, vel.o50, dl. 20 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 829 | ZA13A |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 4m | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 4m
VV
TS
P | 830 | ZA13B |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 3,8m | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 3,8m
VV
TS
P | 831 | ZA13C |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 3,8m | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliník. žebříku pro výstup na střechu, vč. kotvení, příslušenství, v. 3,8m
VV
TS
P | 832 | ZA14 |  | D+M ocel. zakrytí a výztuhy stav. kabel.kanálků, vel. zakrytí 12,2 m2, výztuha 36,0 m, celkem 648 kg oceli | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel. zakrytí a výztuhy stav. kabel.kanálků, vel. zakrytí 12,2 m2, výztuha 36,0 m, celkem 648 kg oceli
VV
TS
P | 833 | ZA15 |  | D+M ochran. výplně ke stav. zábradlí, vel 400/1895, vč. repase stav. madla, povrchové úpravy, kotvení, celkem 11,4 kg oceli | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ochran. výplně ke stav. zábradlí, vel 400/1895, vč. repase stav. madla, povrchové úpravy, kotvení, celkem 11,4 kg oceli
VV
TS
P | 834 | ZA16 |  | D+M ochran. výplně ke stav. zábradlí, vel 700/2130, vč. repase stav. madla, povrchové úpravy, kotvení, celkem 14,4 kg oceli | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ochran. výplně ke stav. zábradlí, vel 700/2130, vč. repase stav. madla, povrchové úpravy, kotvení, celkem 14,4 kg oceli
VV
TS
P | 835 | ZA500 |  | Restaurování stáv obslužná stupadla, vel.400/600/25, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv obslužná stupadla, vel.400/600/25, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 836 | ZA501 |  | D+M klíčový trezor, vel schránky 240/240/132, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M klíčový trezor, vel schránky 240/240/132, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 837 | ZA502 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.25m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.25m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 838 | ZA503 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 839 | ZA504 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov + vynášecí pružné tyče, vel.30,8m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov + vynášecí pružné tyče, vel.30,8m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 840 | ZA505 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.4,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.4,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 841 | ZA506 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.5,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.5,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 842 | ZA507 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.0,8 + 1,3 + 0,8m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.0,8 + 1,3 + 0,8m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 843 | ZA508 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.5,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.5,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 844 | ZA509 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 845 | ZA510 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.1,4m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.1,4m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 846 | ZA511 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.4,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.4,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 847 | ZA512 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.6,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.6,6m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 848 | ZA513 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 4200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 4200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 849 | ZA514 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 9200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 9200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 850 | ZA515 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 155, délka 9900., vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 155, délka 9900., vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 851 | ZA516 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 73 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 73 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 852 | ZA517 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255 + šíře 200, 1. délka 33 600, 2. délka 16 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255 + šíře 200, 1. délka 33 600, 2. délka 16 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 853 | ZA518 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 2 400 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 2 400 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 854 | ZA519 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 68 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 68 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 855 | ZA520a |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 260 400 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 260 400 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 856 | ZA520b |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 128 200 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 128 200 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 857 | ZA521 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 118 400 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 118 400 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 858 | ZA522 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 859 | ZA523 |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 1 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 1 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 860 | ZA524 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 22 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 22 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 861 | ZA525 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 23 900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 23 900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 862 | ZA526 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 9 850, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 9 850, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 863 | ZA527 |  | D+M hrotový ochranný systém, 3xšíře 255, délka 16 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 3xšíře 255, délka 16 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 864 | ZA528 |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255, délka 43 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255, délka 43 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 865 | ZA529 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 3 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 3 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 866 | ZA530 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.10,4m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.10,4m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 867 | ZA531 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 33 900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 33 900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 868 | ZA532 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 34 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 34 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 869 | ZA533 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 22 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 22 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 870 | ZA534 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255, délka 9000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255, délka 9000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 871 | ZA535 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 6200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 6200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 872 | ZA536 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 82900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 82900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 873 | ZA537 |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 4600 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 4600 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 874 | ZA538 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 3850, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 3850, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 875 | ZA539 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 2900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 2900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 876 | ZA540 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 129200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 129200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 877 | ZA541 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.1430,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.1430,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 878 | ZA542 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 129200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 129200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 879 | ZA543 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 48200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 48200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 880 | ZA544 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 109340, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 109340, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 881 | ZA545 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 80500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 80500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 882 | ZA546 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 96200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 96200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 883 | ZA547 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 128600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 128600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 884 | ZA548 |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 200, délka 2700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 200, délka 2700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 885 | ZA549 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 886 | ZA550 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 5700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 5700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 887 | ZA551 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255, délka 64600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255, délka 64600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 888 | ZA552 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 15700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 15700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 889 | ZA553 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 18600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 18600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 890 | ZA554 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 11600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 11600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 891 | ZA555 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 9000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 200, délka 9000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 892 | ZA556 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 14520, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 14520, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 893 | ZA557 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 894 | ZA558 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 82900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 82900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 895 | ZA559 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.25m2., vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.25m2., vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 896 | ZA560 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov + vynášecí pružné tyče, vel.21,2m2., vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov + vynášecí pružné tyče, vel.21,2m2., vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 897 | ZA561 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2,1m2., vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.2,1m2., vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 898 | ZA562 |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 27 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 3x šíře 255, délka 27 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 899 | ZA563 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 115, délka 10 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 115, délka 10 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 900 | ZA564 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 13420, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 13420, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 901 | ZA565 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 33600 + 2. délka 16800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 33600 + 2. délka 16800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 902 | ZA566 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 200, délka 4800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 200, délka 4800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 903 | ZA567 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 2500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 2500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 904 | ZA568 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 200, délka 12600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 200, délka 12600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 905 | ZA569 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 906 | ZA570 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 907 | ZA571 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 1400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 908 | ZA572 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 1400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 909 | ZA573 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 910 | ZA574 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 50000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 50000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 911 | ZA575 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.330m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.330m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 912 | ZA576 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.40m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.40m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 913 | ZA577 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 1400 + 2. délka 3400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 1400 + 2. délka 3400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 914 | ZA578 |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.650/450, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.650/450, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 915 | ZA579 |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 1600 + 2.délka 3300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 1600 + 2.délka 3300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 916 | ZA580 |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.540/300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.540/300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 917 | ZA581 |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 1400 + 2.délka 2900 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 1400 + 2.délka 2900 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 918 | ZA582 |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.660/300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.660/300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 919 | ZA583 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 5400 + 2.délka 7400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2x šíře 255 + 1xšíře 200, 1. délka 5400 + 2.délka 7400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 920 | ZA584 |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.750/330, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.750/330, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 921 | ZA585 |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.450/300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kovová sít, vč rámečku, vel.450/300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 922 | ZA586 |  | D+M hrotový ochranný systém, 1x šíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 8800 + 2.délka 16700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 1x šíře 255 + 1x šíře 200, 1. délka 8800 + 2.délka 16700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 923 | ZA587 |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 200, délka 5400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 200, délka 5400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 924 | ZA588 |  | D+M výplň komínových otvorů - kov sít, vč rámečku, vel.800/450, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výplň komínových otvorů - kov sít, vč rámečku, vel.800/450, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 925 | ZA589 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200,délka 1650, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200,délka 1650, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 926 | ZA590 |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 800/300 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 800/300 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 927 | ZA591 |  | D+M nový vynášecí systém pro obchodní název, vel.4800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M nový vynášecí systém pro obchodní název, vel.4800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 928 | ZA592 |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 5000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,šíře 16, délka 5000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 929 | ZA593 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 2300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 2300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 930 | ZA594 |  | D+M revizní dvířka, vel.300/300, vč. povrch úpravy, kotvení, kování | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M revizní dvířka, vel.300/300, vč. povrch úpravy, kotvení, kování
VV
TS
P | 931 | ZA595 |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 820/820 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 820/820 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 932 | ZA596 |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 450/200 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kovová mřížka, vel.plocha mřížky - 450/200 + rámeček 30, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 933 | ZA597 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 6900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 6900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 934 | ZA598 |  | D+M hrotový ochranný systém,2xšíře 200, délka 212000 , vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,2xšíře 200, délka 212000 , vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 935 | ZA599 |  | D+M hrotový ochranný systém,2xšíře 255, délka 2200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém,2xšíře 255, délka 2200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 936 | ZA600 |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255, délka 11600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, 2xšíře 255, délka 11600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 937 | ZA601 |  | D+M okrajová lišta, vel.80/100-130/106000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M okrajová lišta, vel.80/100-130/106000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 938 | ZA602 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 29200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 200, délka 29200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 939 | ZA603 |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.189,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síťový systém pro ochranu budov, vel.189,5m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 940 | ZA604 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 941 | ZA605 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 12 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 12 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 942 | ZA606 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 943 | ZA607 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 7 900, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 7 900, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 944 | ZA608 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 945 | ZA609 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 14 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 14 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 946 | ZA610 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 135, délka 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 947 | ZA611 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 13 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 13 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 948 | ZA612 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 43 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 43 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 949 | ZA613 |  | D+M okrajové lišty kačírku, šíře 80, v 100-130, délka 28 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M okrajové lišty kačírku, šíře 80, v 100-130, délka 28 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 950 | ZA614 |  | D+M ochran. pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 154 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ochran. pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 154 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 951 | ZA615 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 266 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 266 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 952 | ZA616 |  | D+M ochran. pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 125 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ochran. pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 125 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 953 | ZA617 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x200, délka 31 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x200, délka 31 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 954 | ZA618 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 57 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 57 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 955 | ZA619 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 9 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 9 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 956 | ZA620 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 18 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 18 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 957 | ZA621 |  | D+M výlez na střechu, šíře 800, výška 750, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výlez na střechu, šíře 800, výška 750, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 958 | ZA622 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 959 | ZA623 |  | D+M historizující výlez na střechu, šíře 600, výška 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M historizující výlez na střechu, šíře 600, výška 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 960 | ZA624 |  | D+M žebřík s ochran. košem, šíře 600, v. 7 250, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M žebřík s ochran. košem, šíře 600, v. 7 250, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 961 | ZA625 |  | D+M žebřík s ochran. košem, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M žebřík s ochran. košem, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 962 | ZA626 |  | D+M kov. mezipodesta se zábradlím, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kov. mezipodesta se zábradlím, šíře 600, v. 6 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 963 | ZA627 |  | Repase a doplnění hist. žebříku, šíře 500-600, v. 9 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění hist. žebříku, šíře 500-600, v. 9 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 964 | ZA628 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 52 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x255, délka 52 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 965 | ZA629 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 26 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 26 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 966 | ZA630 |  | D+M ochranný pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 26 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ochranný pás proti ptákům a hmyzu, šíře 180, délka 26 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 967 | ZA631 |  | D+M okrajové lišty kačírku, šíře 80, v 100-130, délka 43 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M okrajové lišty kačírku, šíře 80, v 100-130, délka 43 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 968 | ZA632 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1160, dl 1290 v 1720, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1160, dl 1290 v 1720, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 969 | ZA633 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 970 | ZA634 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 2 090, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 2 090, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 971 | ZA635 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1030, dl 2370 v 2700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1030, dl 2370 v 2700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 972 | ZA636 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 9 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 9 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 973 | ZA637 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 845, dl 2160 v 2400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 845, dl 2160 v 2400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 974 | ZA638 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 8 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 8 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 975 | ZA639 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 940, dl 1740 v 1600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 940, dl 1740 v 1600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 976 | ZA640 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 7 400, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 7 400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 977 | ZA641 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 980, dl 1140 v 1550, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 980, dl 1140 v 1550, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 978 | ZA642 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 979 | ZA643 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 760, dl 1130 v 1120, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 760, dl 1130 v 1120, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 980 | ZA644 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 981 | ZA645 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 760, dl 1030 v 1120, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 760, dl 1030 v 1120, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 982 | ZA646 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 4 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 4 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 983 | ZA647 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1220, v 1380 hl 280, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1220, v 1380 hl 280, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 984 | ZA648 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 6 300, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 55, délka 6 300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 985 | ZA649 |  | D+M kce lávky ve vrcholu kopule, š. 400, dl. 10 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce lávky ve vrcholu kopule, š. 400, dl. 10 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 986 | ZA650 |  | D+M historizující výlez na střechu, šíře 600, výška 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M historizující výlez na střechu, šíře 600, výška 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 987 | ZA651 |  | D+M kotvící bod, dl. 100, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kotvící bod, dl. 100, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 988 | ZA652 |  | D+M síť proti hmyzu, vel. cca 12,5 m2, vč. kotvení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M síť proti hmyzu, vel. cca 12,5 m2, vč. kotvení
VV
TS
P | 989 | ZA653 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 4 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 255, délka 4 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 990 | ZA654 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x200, délka 63 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 2x200, délka 63 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 991 | ZA655 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1000, v 1250 d 1200, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1000, v 1250 d 1200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 992 | ZA656 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 160, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 5 160, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 993 | ZA657 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 1 500, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 1 500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 994 | ZA658 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 1 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 16, délka 1 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 995 | ZA659 |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1300, v 1200 d 1700, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kce zakrývající střešní instalace, šíře 1300, v 1200 d 1700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 996 | ZA660 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 7 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 7 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 997 | ZA661 |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 1850, v 1650, d 10 300, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 1850, v 1650, d 10 300, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 998 | ZA662 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 7x255, délka 59 000, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 7x255, délka 59 000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 999 | ZA663 |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 900, v 1700, d 5 800, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 900, v 1700, d 5 800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1000 | ZA664 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 23 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 23 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1001 | ZA665 |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 900, v 1700, d 3 600, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zákrytu VZT jednotky, šíře 900, v 1700, d 3 600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1002 | ZA666 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 14 400, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 4x255, délka 14 400, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1003 | ZA667 |  | D+M pomocné konstrukce věžíčky, šíře 9500, délka 36000, v 2800, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M pomocné konstrukce věžíčky, šíře 9500, délka 36000, v 2800, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1004 | ZA668 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 155, délka 447 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 155, délka 447 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1005 | ZA669 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 87 700, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 87 700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1006 | ZA670 |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 64 200, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hrotový ochranný systém, šíře 85, délka 64 200, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1007 | ZA671 |  | D+M zákryt chlad jednotek + kotevní kce + servisní lávka + opláštění + žebřík, vč. povrch úpravy, kotvení, vel.5310/3230 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zákryt chlad jednotek + kotevní kce + servisní lávka + opláštění + žebřík, vč. povrch úpravy, kotvení, vel.5310/3230
VV
TS
P | 1008 | ZA672 |  | D+M zákryt chlad jednotek + kotevní kce + servisní lávka + opláštění, vč. povrch úpravy, kotvení, vel. 12900/3200, | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zákryt chlad jednotek + kotevní kce + servisní lávka + opláštění, vč. povrch úpravy, kotvení, vel. 12900/3200,
VV
TS
P | 1009 | ZA673 |  | D+M nosná kce předstazených oken, vč. povrch úpravy, kotvení, vel.1310/3050 | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M nosná kce předstazených oken, vč. povrch úpravy, kotvení, vel.1310/3050
VV
TS
P | 1010 | ZA674 |  | D+M ocel stupadlo + madli, vč. povrch úpravy, kotvení, vel. stupadlo 2x 328/47, madlo 1x 300/40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel stupadlo + madli, vč. povrch úpravy, kotvení, vel. stupadlo 2x 328/47, madlo 1x 300/40
VV
TS
P | 1011 | ZA675 |  | Demontáž stáv hrotového systému, vel. cca 2800 m, vč. kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stáv hrotového systému, vel. cca 2800 m, vč. kotvení
VV
TS
P | 1012 | ZA676 |  | Demontáž stáv síťového systému pro ochranu budov, vel. cca 1430,5m2, vč. kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stáv síťového systému pro ochranu budov, vel. cca 1430,5m2, vč. kotvení
VV
TS
P | 1013 | ZA677 |  | Demontáž stáv síťového systému pro ochranu budov, vel. cca 330m2, vč. kotvení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stáv síťového systému pro ochranu budov, vel. cca 330m2, vč. kotvení
VV
TS
P | 1014 | Vlk/1 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, vel 4000/3270 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, vel 4000/3270
VV
TS
P | 1015 | Vlk/2 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, vel 4000/3240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, vel 4000/3240
VV
TS
P | 1016 | Vlk/3 |  | D+M al. prosklené stěny s 2x automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, magnet. kontakty, vel 5615/2960 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s 2x automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, magnet. kontakty, vel 5615/2960
VV
TS
P | 1017 | Vlk/4 |  | D+M al. prosklené stěny s 2x automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, magnet. kontakty, vel 5545/2950 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s 2x automat. posuv. dveřmi, EPS systém, EW30 DP3-C3, kování, magnet. kontakty, vel 5545/2950
VV
TS
P | 1018 | Vlk/5 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4020/2940 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4020/2940
VV
TS
P | 1019 | Vlk/6 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4020/2920 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4020/2920
VV
TS
P | 1020 | Vlk/7 |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4045/3045 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4045/3045
VV
TS
P | 1021 | Vlk/8 |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 3980/3045 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 3980/3045
VV
TS
P | 1022 | Vlk/9 |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4005/3045 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4005/3045
VV
TS
P | 1023 | Vlk/10 |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4000/3045 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW45 DP1-C, EPS systém, kování, vel 4000/3045
VV
TS
P | 1024 | Vlk/11 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4670/3210 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 4670/3210
VV
TS
P | 1025 | Vlk/12 |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW30 DP3-C3, EPS systém, kování, magnet. kontakty, vel 4550/2300-3100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dvoukř. dveřmi, EW30 DP3-C3, EPS systém, kování, magnet. kontakty, vel 4550/2300-3100
VV
TS
P | 1026 | Vlk/13 |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 6700/2290-3110 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s automat. posuv. dveřmi, EPS systém, kování, vel 6700/2290-3110
VV
TS
P | 1027 | Vlk/14 |  | D+M al. prosklené dveře, al. zárubeň, kování, mechanický zámek, vel 960/2210 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené dveře, al. zárubeň, kování, mechanický zámek, vel 960/2210
VV
TS
P | 1028 | Vlk/15 |  | D+M al. pokladní přepážky s dveřmi a pokladním okénkem, kování, viz detail, vel 3945/3290+550 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. pokladní přepážky s dveřmi a pokladním okénkem, kování, viz detail, vel 3945/3290+550
VV
TS
P | 1029 | Vlk/16 |  | D+M al. pokladní přepážky s 5x pokladními okénky, kování, viz detail, vel 10200/2900 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. pokladní přepážky s 5x pokladními okénky, kování, viz detail, vel 10200/2900
VV
TS
P | 1030 | Vlk/17 |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, EW45 DP1-C, kování, vel 3800/2950 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, EW45 DP1-C, kování, vel 3800/2950
VV
TS
P | 1031 | Vlk/18 |  | D+M al. prosklené stěny výtahové šachty, část EW30 DP1, otvory pro vstupy, kování, vel 5910+2770/3400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny výtahové šachty, část EW30 DP1, otvory pro vstupy, kování, vel 5910+2770/3400
VV
TS
P | 1032 | Vlk/19 |  | D+M al. pokladní přepážky s 2 pokladními okénky, viz detail, vel 4195/3660 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. pokladní přepážky s 2 pokladními okénky, viz detail, vel 4195/3660
VV
TS
P | 1033 | Vlk/20 |  | D+M celoprosklené bezrámové dveře, kování, vel 1000/2300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M celoprosklené bezrámové dveře, kování, vel 1000/2300
VV
TS
P | 1034 | Vlk/21 |  | D+M al. podacího okénka, bezpeč. zasklení, vel 600/1240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. podacího okénka, bezpeč. zasklení, vel 600/1240
VV
TS
P | 1035 | Vlk/22 |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, kování, vel 3800/2950 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, kování, vel 3800/2950
VV
TS
P | 1036 | Vlk/23 |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, kování, vel 3650/2600+1080 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, kování, vel 3650/2600+1080
VV
TS
P | 1037 | Vlk/24 |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI45 DP1, vel 1240/3000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI45 DP1, vel 1240/3000
VV
TS
P | 1038 | Vlk/25 |  | D+M al. prosklené dveře, EW30 DP3-C3, EPS systém, vel 1260/3000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené dveře, EW30 DP3-C3, EPS systém, vel 1260/3000
VV
TS
P | 1039 | Vlk/26 |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo EI45 DP1, vel 2050/3000 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo EI45 DP1, vel 2050/3000
VV
TS
P | 1040 | Vlk/27 |  | D+M al. prosklené dvoukř. dveře, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené dvoukř. dveře, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000
VV
TS
P | 1041 | Vlk/28a |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 3065/5100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 3065/5100
VV
TS
P | 1042 | Vlk/28b |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 2550/5110 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 2550/5110
VV
TS
P | 1043 | Vlk/28c |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 2550/5100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 2550/5100
VV
TS
P | 1044 | Vlk/28d |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 3065/5110 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, vč. nosné ocel. konstrukce, bezpeč. sklo, EI60 DP1, povrchová úprava, vel 3065/5110
VV
TS
P | 1045 | Vlk/29 |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená stěna s dveřmi, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000
VV
TS
P | 1046 | Vlk/30 |  | D+M al. prosklená stěna s dvoukř. dveřmi, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 4830/3000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená stěna s dvoukř. dveřmi, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 4830/3000
VV
TS
P | 1047 | Vlk/31 |  | D+M al. proskl. dvoukř. dveří, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. proskl. dvoukř. dveří, EW30 DP3-C3, kování, EPS systém, vel 2800/3000
VV
TS
P | 1048 | Vlk/32 |  | D+M al. prosklená stěna výtah. šachty, část EW30 DP1, otvory pro vstupy, vel 3890+2910/4685 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená stěna výtah. šachty, část EW30 DP1, otvory pro vstupy, vel 3890+2910/4685
VV
TS
P | 1049 | Vlk/33 |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI45 DP1, vel 4965/2600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI45 DP1, vel 4965/2600
VV
TS
P | 1050 | Vlk/34 |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI60 DP1, vel 4950/2600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklený portál, bezpeč. sklo, EI60 DP1, vel 4950/2600
VV
TS
P | 1051 | Vlk/35 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, el. otvírač, meziskelní žaluzie, vel 3045/2650 - 3130 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, el. otvírač, meziskelní žaluzie, vel 3045/2650 - 3130
VV
TS
P | 1052 | Vlk/36 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel 2555/2350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel 2555/2350
VV
TS
P | 1053 | Vlk/37 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel 2570/2350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel 2570/2350
VV
TS
P | 1054 | Vlk/38 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, meziskelní žaluzie vel 6315/2350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, meziskelní žaluzie vel 6315/2350
VV
TS
P | 1055 | Vlk/39a |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 1055/0-1480 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 1055/0-1480
VV
TS
P | 1056 | Vlk/39b |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 1055/0-1480 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 1055/0-1480
VV
TS
P | 1057 | Vlk/39c |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 2500/1795-2140 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 2500/1795-2140
VV
TS
P | 1058 | Vlk/39d |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 2500/1795-2140 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 2500/1795-2140
VV
TS
P | 1059 | Vlk/39e |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 1055/0-1480 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč.. napojení viz detail, EI45 DP1, vel 1055/0-1480
VV
TS
P | 1060 | Vlk/39f |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 1055/0-1480 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení viz detail, vel 1055/0-1480
VV
TS
P | 1061 | Vlk/40 |  | D+M al. prosklená přepážka s dveřmi a výdejním okénkem, vel 2305/2350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená přepážka s dveřmi a výdejním okénkem, vel 2305/2350
VV
TS
P | 1062 | Vlk/41a |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 3550/3235 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 3550/3235
VV
TS
P | 1063 | Vlk/41b |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 3460/3170 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 3460/3170
VV
TS
P | 1064 | Vlk/42a |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 1545+3240+1545/7665 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 1545+3240+1545/7665
VV
TS
P | 1065 | Vlk/42b |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 1545+3240+1545/7665 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 1545+3240+1545/7665
VV
TS
P | 1066 | Vlk/43 |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 6455/6455 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav. stropního světlíku, vel 6455/6455
VV
TS
P | 1067 | Vlk/44 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, el. otvírač, čtečka, kování, vel 4020/1070-3100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, el. otvírač, čtečka, kování, vel 4020/1070-3100
VV
TS
P | 1068 | Vlk/45 |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, el. otvírač, 2x čtečka, kování, vel 5830/3100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, el. otvírač, 2x čtečka, kování, vel 5830/3100
VV
TS
P | 1069 | Vlk/46 |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, 1x el. otvírač, čtečka, kování, vel 4670/3100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s 2x dveřmi, 1x el. otvírač, čtečka, kování, vel 4670/3100
VV
TS
P | 1070 | Vlk/47 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, el. otvírač, čtečka, kování, vel. 4020/1070-3100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, el. otvírač, čtečka, kování, vel. 4020/1070-3100
VV
TS
P | 1071 | Vlk/48 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, EI30 DP3-C3, kování, vel. 1800/2100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, EI30 DP3-C3, kování, vel. 1800/2100
VV
TS
P | 1072 | Vlk/49 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, EI30 DP3-C3, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, vel. 1410/2100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, EI30 DP3-C3, elektro-mechanický zámek, magnet. kontakt, čtečka, vel. 1410/2100
VV
TS
P | 1073 | Vlk/50 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 2570/2080 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 2570/2080
VV
TS
P | 1074 | Vlk/51 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 2570/2080 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 2570/2080
VV
TS
P | 1075 | Vlk/52 |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 6965/2760 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené stěny s dveřmi, kování, vel. 6965/2760
VV
TS
P | 1076 | Vlk/53a |  | D+M al. prosklená podlaha, EI30 DP1, vč. nosné ocel. konstrukce, vel 1275/7130 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, EI30 DP1, vč. nosné ocel. konstrukce, vel 1275/7130
VV
TS
P | 1077 | Vlk/53b |  | D+M al. prosklená podlaha, EI30 DP1, vč. nosné ocel. konstrukce, vel 1260/7130 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklená podlaha, EI30 DP1, vč. nosné ocel. konstrukce, vel 1260/7130
VV
TS
P | 1078 | Vlk/54a |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 1890/1350-2340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 1890/1350-2340
VV
TS
P | 1079 | Vlk/54b |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1890/1350-2340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1890/1350-2340
VV
TS
P | 1080 | Vlk/54c |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 2500/2340-2420 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 2500/2340-2420
VV
TS
P | 1081 | Vlk/54d |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2500/2340-2420 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2500/2340-2420
VV
TS
P | 1082 | Vlk/54e |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 1890/1350-2340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, EI130 DP1, vel 1890/1350-2340
VV
TS
P | 1083 | Vlk/54f |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1890/1350-2340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1890/1350-2340
VV
TS
P | 1084 | Vlk/55a |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1085 | Vlk/55b |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1086 | Vlk/55c |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 2610/2370-2500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 2610/2370-2500
VV
TS
P | 1087 | Vlk/55d |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2610/2370-2500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 2610/2370-2500
VV
TS
P | 1088 | Vlk/55e |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1089 | Vlk/55f |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1090 | Vlk/56a |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, EI30 DP1, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1091 | Vlk/56b |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M al. prosklené lunety, vč. napojení, vel 1860/1270-2240
VV
TS
P | 1092 | 998767105 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 450.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

## SO 201 - 01 -02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 01 -02 |  | VB Plzeň - Architektonicko stavební řešení - nezpůsobilé
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113106123 |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a | M2 | 4.769 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby
VV |  |  |  | 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805=4.769 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
P | 2 | 113107113 |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstv | M2 | 4.769 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
VV |  |  |  | 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805=4.769 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
P | 3 | 139751101 |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 1428.878 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | 2pp 0.135*(54.92+1.71)=7.645 [A] 0.4*0.4*0.4*2=0.128 [B] 1pp část a - p.p1.1 12.81*0.11=1.409 [C] 1pp část a - p.p1.2 71.52*0.655=46.846 [D] 1pp část a - p.p1.3 470.77*0.325=153.000 [E] 1pp část a - p.p1.4 145.56*0.34=49.490 [F] 1pp část a - p.p1.7 9.93*0.195=1.936 [G] 1pp část a - p.p1.8 43.4*0.252=10.937 [H] 1pp část a - k1 91.64*0.285=26.117 [I] 1pp část a - kanál 0.825*(16.6*2.47)=33.827 [J] 0.825*2.4*2.225*2=8.811 [K] 1pp část a - šachta 0.515*(3.07*3.45)=5.455 [L] 0.515*3.73*1.9*2=7.300 [M] 1pp část b - p.p.1.4 (13.37+1.88+33.88)*0.315=15.476 [N] 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)*0.266=30.768 [O] 1pp část b - p.p.1.6 (53.63+10.03+9.87+691.38+64.56+15.43+47.69+3.95)*0.245=219.652 [P] 1pp část b - p.p.1.9 (14.77+2.89+3.86+17.99+1.25+1.69+3.72+3.8)*0.37=18.489 [Q] 1pp část b - p.p.1.10 (47.38+48.05)*0.392=37.409 [R] 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)*0.1=30.895 [S] 1pp část b - k3 (6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+39.63+2.44+3.09+3.09+7.72+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3)*0.315=65.577 [T] 1pp část b - k4 (35.32+15.71+5.85+2.86+2.7+4.22+3.97+48.03+7.49)*0.235=29.645 [U] 1pp část b - b.p1.35-39 (298.4+7.68+17.46+7.08+7.65)*0.26=87.950 [V] 1pp část b1 - kanál 0.825*(0.8*3.07+2.4*7.72)=17.312 [W] 1pp část b2 - šachta 1.04*4.4*3.3=15.101 [X] 1.24*6.24*4.39=33.968 [Y] 1.165*2.7*3.55*2=22.333 [Z] 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)*0.325=63.222 [AA] 1np část a - p1.4 (197.59+190.59)*1=388.180 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=1 428.878 [AC]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.
P | 4 | 139752101 |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | M3 | 81.872 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
VV |  |  |  | 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)*0.265=81.872 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.
P | 5 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 1479.254 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | výkopy 1428.878=1 428.878 [A] násypy 50.376=50.376 [B] Celkem: A+B=1 479.254 [C]
TS |  |  |  | 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
P | 6 | 162351123 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 81.872 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV
TS |  |  |  | 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
P | 7 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 1479.254 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P | 8 | 167151112 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5 | M3 | 81.872 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P | 9 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 2481.304 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV |  |  |  | výkopy 1428.878*1.8=2 571.980 [A] násypy -50.376*1.8=-90.677 [B] Celkem: A+B=2 481.303 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
P | 10 | R015112 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 147.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
P | 11 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 1460.374 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV |  |  |  | výkopy 1428.878+81.872=1 510.750 [A] násypy -50.376=-50.376 [B] Celkem: A+B=1 460.374 [C]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
P | 12 | 174151102 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 50.376 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
VV |  |  |  | ze stáv zeminy 1pp část a - kanál 0.825*16.6*(2.47-1.87)=8.217 [A] 0.825*(2.4*2.225-1.2*1.625)*2=5.594 [B] 1pp část a - šachta 0.515*(3.07*3.45-2.1*2.25)=3.021 [C] 0.515*3.73*(1.9-0.3)*2=6.147 [D] 1pp část b1 - kanál 0.825*(0.8*(3.07-1.87)+(2.4-1.2)*(7.72-7.12))=1.386 [E] 1pp část b2 - šachta 1.04*(4.4*3.3-3.8*2.7)=4.430 [F] 1.24*(6.24*4.39-5.04*3.19)=14.032 [G] 1.165*(2.7*3.55-2.35*2.7)*2=7.549 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=50.376 [I]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
P | 13 | 181951112 |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | M2 | 3673.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV |  |  |  | 2pp (54.92+1.71)=56.630 [A] 1pp část a - p.p1.1 12.81=12.810 [B] 1pp část a - p.p1.2 71.52=71.520 [C] 1pp část a - p.p1.3 470.77=470.770 [D] 1pp část a - p.p1.4 145.56=145.560 [E] 1pp část a - p.p1.7 9.93=9.930 [F] 1pp část a - p.p1.8 43.4=43.400 [G] 1pp část a - k1 91.64=91.640 [H] 1pp část b - p.p.1.4 (13.37+1.88+33.88)=49.130 [I] 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)=115.670 [J] 1pp část b - p.p.1.6 (53.63+10.03+9.87+691.38+64.56+15.43+47.69+3.95)=896.540 [K] 1pp část b - p.p.1.9 (14.77+2.89+3.86+17.99+1.25+1.69+3.72+3.8)=49.970 [L] 1pp část b - p.p.1.10 (47.38+48.05)=95.430 [M] 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)=308.950 [N] 1pp část b - k3 (6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+39.63+2.44+3.09+3.09+7.72+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3)=208.180 [O] 1pp část b - k4 (35.32+15.71+5.85+2.86+2.7+4.22+3.97+48.03+7.49)=126.150 [P] 1pp část b - b.p1.35-39 (298.4+7.68+17.46+7.08+7.65)=338.270 [Q] 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)=194.530 [R] 1np část a - p1.4 (197.59+190.59)=388.180 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=3 673.260 [T]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 14 | 271532213 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | M3 | 73.239 | 2.16 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67*0.04=16.987 [B] Celkem: 0= 16.987 [B]=16.987 [C] F.A .1 c= 118.79*0.04=4.752 [E] Celkem: 0= 4.752 [A]=4.752 [F] F.A .3= 54.37*0.04=2.175 [H] Celkem: B+A= 2.175 [C]=2.175 [I] F.A .6= 92.28*0.04=3.691 [K] Celkem: B+A+C= 3.691 [D]=3.691 [L] F.B .3= 37.72*0.042=1.584 [N] Celkem: B+A+C+D= 1.584 [E]=1.584 [O] F.B .4= 698.2*0.042=29.324 [Q] Celkem: B+A+C+D+E= 29.324 [F]=29.324 [R] F.B .6= 116.98*0.042=4.913 [T] Celkem: B+A+C+D+E+F= 4.913 [G]=4.913 [U] F.B .7= 41.18*0.042=1.730 [W] Celkem: B+A+C+D+E+F+G= 1.73 [H]=1.730 [X] F.C .1= 192.45*0.042=8.083 [Z] Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H= 8.083 [I]=8.083 [AA] Celkem: B+A+C+D+E+F+G+H+I= 73.239 [J]=73.239 [AB]
TS |  |  |  | 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
P | 15 | 271572211 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného | M3 | 79.331 | 1.98 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
VV |  |  |  | F.B .1= (272.67+15.54+17.32+17.43+15.32+230.97+208.5+15.56)*0.1=79.331 [B] Celkem: 0= 79.331 [A]=79.331 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. Podsyp pod základové konstrukce , se zhutněním a urovnáním povrchu , ze štěrkopísku , netříděného; Poznámky: , 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. , 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře , zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
P | 16 | 919726121 |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 | M2 | 899.6 | 0.00036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
VV |  |  |  | F.B .2= 83.72+596.23+42.33+42.59+43.63+91.1=899.600 [B] Celkem: A+B+C+D= 899.600 [E]=899.600 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. Geotextilie , netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci , měrná hmotnost , do 200 g/m2; Poznámky: , 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
P | 17 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | M2 | 1776.64 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | FA1a - 1PP 19.55+21.96+21.74+13.8+6.65+6.65+5.51+21.69+15.48+3.49+13.28+28.36+6.78+6.76+35.81+6.52+12.15+13.61+17.64+10.78+17.37+6.32+9.47+18.59+11.71+7.01=358.680 [A] 20.48+7.41+7.47+5.05+3.35+22.23=65.990 [B] Celkem: 0= 424.67 [A]=424.670 [C] 'F.A.1c - 1PP 7.64+6.57+7.07+10.48+2.01+2.02+3.05+7.73+9.91+6.62+6.55+9.29+20.77+2.52+2.26+7.16+7.14=118.790 [D] Celkem: A= 118.790 [B]=118.790 [E] F.A .3= 10.63+26.47+17.27=54.370 [G] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [H] F.A .6= 7.01+20.65+3.57+3.58+14.41+2.77+10.29+2.62+25.56+1.82=92.280 [J] Celkem: A+B+C= 92.280 [D]=92.280 [K] F.B .3= 18.94+18.78=37.720 [M] Celkem: A+B+C+D+E= 37.720 [F]=37.720 [N] F.B .4= 4.17+3.12+8.85+23.12+9.94+4.18+3.02+45.02+10.48+26.61+23.7+4.12+49.45+14.62+5.48+5.55+2.34+13.66+12.19+8.12+5.61+2.34+5.31+14.29+6.33+3.34+5.81+3.64=324.410 [P] 7.58+43.36+4.38+23.83+7.45+26.81+3.72+35.19+17.12+1.82+6.4+5.22+51.84+3.02+5.55+34.74+12.97+7.06+3.76+41.31+13.66+2.02+4.98=363.790 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F= 698.200 [G]=698.200 [R] F.B .6= 16.04+34.14+3.67+9.95+18.69+23.34+11.15=116.980 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 116.980 [H]=116.980 [U] F.B .7= 41.18=41.180 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 41.180 [I]=41.180 [X] F.C .1= 29.95+9.83+4.96+2.53+0.98+45.7+2.44+0.94+45.86+2.51+0.97+42.35+2.47+0.96=192.450 [Z] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I= 192.450 [J]=192.450 [AA] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J= 1776.64 [K]=1 776.640 [AB]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů. Geotextilie , netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci , měrná hmotnost , přes 200 do 300 g/m2; Poznámky: , 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 18 | 310231025 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm | M2 | 12.491 | 0.1938 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 200 mm
VV |  |  |  | 1pp část b2 1.33*2.315+1.33*2.3+1.32*2.5=9.438 [A] (0.4+1.04)*2.12=3.053 [B] Celkem: A+B=12.491 [C]
TS
P | 19 | 310238411 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou | M3 | 2.836 | 1.8775 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou
VV |  |  |  | 1pp část a 0.72*1*0.25=0.180 [A] 0.64*0.29*0.25=0.046 [B] 1pp část b2 (0.4*1.095+1*0.775)*0.2=0.243 [C] 2np část a 0.74*1.05*0.3=0.233 [D] 0.5*0.35*0.5=0.088 [E] 0.34*0.44*0.3=0.045 [F] (0.43*0.5+0.3*0.4)*0.3=0.101 [G] 2np část b2 0.47*0.47*0.3=0.066 [H] (0.27*0.28+0.47*0.47+0.74*1.19)*0.3=0.353 [I] 0.66*0.53*0.485=0.170 [J] (0.66*0.65+0.63*0.8)*0.35=0.327 [K] 0.88*0.7*0.3=0.185 [L] 3np část a 0.57*0.88*0.32*2=0.321 [M] 3np část b2 0.45*0.6*0.42*2=0.227 [N] (0.28*0.28+0.6*0.5)*0.3=0.114 [O] (0.6*0.4+0.34*0.43+0.28*0.28)*0.3=0.139 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2.838 [Q]
TS
P | 20 | 310239411 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou | M3 | 64.195 | 1.8775 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou
VV |  |  |  | 1pp část a 0.84*2.1*0.655=1.155 [A] 0.73*2.37*0.2=0.346 [B] 1.215*2.01*0.3=0.733 [C] 1pp část b1 0.495*2.2*0.805=0.877 [D] 0.51*3.88*0.5*6=5.936 [E] 1pp část b2 1.61*3*0.3=1.449 [F] 1.155*2.03*0.3=0.703 [G] 0.91*2.72*0.69=1.708 [H] 0.4*2.05*0.695=0.570 [I] 1.43*2.45*0.2=0.701 [J] 1*3.21*0.785=2.520 [K] (1.13*1.49+1.145*1.49)*0.81=2.746 [L] (1.1*1.095+1*1.195+1*1.13)*0.2=0.706 [M] 0.85*2*0.395=0.672 [N] 1*2.31*0.43=0.993 [O] 0.945*2*0.65=1.229 [P] 1np část a 1.195*2.39*0.3=0.857 [Q] 0.5*2.61*0.5=0.653 [R] 0.88*2.14*0.25=0.471 [S] 0.9*2.2*0.65=1.287 [T] 0.81*2.06*0.25=0.417 [U] 1.145*2.1*0.535=1.286 [V] (1.5*2.6-0.9*2.3)*0.47=0.860 [W] 0.6*3*0.6=1.080 [X] 1np část b2 (1.5*3+1.355*3)*0.645=5.524 [Y] (2.18*2.01+2.155*2.01)*0.495=4.313 [Z] 2.16*2.02*0.51=2.225 [AA] 2.185*2.02*0.2=0.883 [AB] 0.93*2.36*0.24=0.527 [AC] 2np část a 0.79*2.04*0.31=0.500 [AD] 0.35*3.7*0.25=0.324 [AE] 1.19*1.98*0.475=1.119 [AF] 1.12*2.38*0.62=1.653 [AG] 1.65*3.7*0.35=2.137 [AH] 1.205*2.2*0.3=0.795 [AI] 0.75*2.2*0.5*2=1.650 [AJ] (2.67+3.48+2.7+2.74+3.49+2.7)*0.7*0.45=5.601 [AK] 1.245*2.13*0.485=1.286 [AL] 2np část b2 0.905*2.06*0.48=0.895 [AM] 3np část a 3.75*2.21*0.46=3.812 [AN] (2.1*2.75-1.8*2.1)*0.5=0.998 [AO] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=
TS
P | 21 | 311113141 |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm | M2 | 18.456 | 0.36277 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva 150 mm
VV |  |  |  | 2pp 3.37*(4.65+0.78)+2.795*0.7-1.8=18.456 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. Vcenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.
P | 22 | 311113144 |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | M2 | 2.394 | 0.71546 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | 2pp 1.185*2.02=2.394 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. Vcenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.
P | 23 | 311231116 |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10 | M3 | 9.173 | 1.7864 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu MC-5 nebo MC-10
VV |  |  |  | 1np část a 4.21*3.8*0.8-1.2*3*0.8*2=7.038 [A] 3np část a 3.75*0.45*0.61=1.029 [B] 3.75*0.45*0.655=1.105 [C] Celkem: A+B+C=9.172 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo zcihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.
P | 24 | 311232014 |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných | M3 | 8.717 | 2.124 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel lícových včetně spárování pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných
VV |  |  |  | atika z režného zdiva nad střešní rovinou část a 0.3*0.4*(6.93+13.2)=2.416 [A] 1.6*0.4*2.35=1.504 [B] 0.3*0.45*4.2=0.567 [C] 0.3*0.4*(6.93+13.9)=2.500 [D] 1.6*0.4*2.4=1.536 [E] 0.3*0.5*1.3=0.195 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=8.718 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=8.718 [H]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo zcihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.
P | 25 | 311235121 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm | M2 | 45.154 | 0.13709 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 200 mm
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.365*(6.11+5.25)=38.226 [A] 1pp část b2 (3.84+0.235)*(0.55+1.15)=6.928 [B] Celkem: A+B=45.154 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 26 | 311235141 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | M2 | 53.774 | 0.22158 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
VV |  |  |  | 3np část b2 2.75*5.1*2=28.050 [A] 4.36*2.95*2=25.724 [B] Celkem: A+B=53.774 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 27 | 311235151 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | M2 | 15.281 | 0.25933 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm
VV |  |  |  | 1pp část b1 4.075*3.75=15.281 [A]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 28 | 311237161 |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm | M2 | 52.47 | 0.32 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 500 mm
VV |  |  |  | 3np část b2 2.75*27-1.1*2.2*9=52.470 [A]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti.
P | 29 | 311321411 |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | M3 | 5.804 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 1pp část b2 - pod schodištěm (4.08+0.722)*1/2*9.15*0.3=6.591 [A] -(1.4+0.6*1.7+0.45*0.45)*0.3=-0.787 [B] Celkem: A+B=5.804 [C]
TS |  |  |  | 1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek. 2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění zdesek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu vm3 zdiva. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen: - 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí, - 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
P | 30 | 311351121 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 47.088 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | 1pp část b2 - pod schodištěm (4.08+0.722)*1/2*9.15*2=43.938 [A] (4.7+4+1.8)*0.3=3.150 [B] Celkem: A+B=47.088 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 31 | 311351122 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 47.088 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 32 | 311361821 |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 1.022 | 1.0488 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 2pp (18.456+2.394)*16*0.888*1.1/1000=0.326 [A] 1pp část b2 - předpoklad 120 kg/m3 5.804*0.12=0.696 [B] Celkem: A+B=1.022 [C]
TS
P | 33 | 314231116 |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu MC-5 nebo MC-10 | M3 | 6.34 | 1.811 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 7 M až P 15 M, na maltu MC-5 nebo MC-10
VV |  |  |  | 3np část a 3.75*0.95*0.855=3.046 [A] 3.75*0.7*0.6=1.575 [B] 3.75*0.7*0.655=1.719 [C] Celkem: A+B+C=6.340 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato,objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva zcihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líce režného zdiva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch.
P | 34 | 314231164 |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných | M3 | 26.612 | 2.2284 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených lícových včetně spárování, pevnosti P 60, na maltu MVC dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných
VV |  |  |  | nadstřešní část komínů část a 2.2*1.09*0.955=2.290 [A] 1.6*1.09*0.955=1.666 [B] 1.4*1.19*0.75=1.250 [C] 1.1*(0.74*1.1+0.81*3.05+0.74*6.55+0.42*2.35+0.66*0.66+0.64*0.55)=10.897 [D] 1.3*0.85*0.85=0.939 [E] 2.6*1.99*0.955=4.941 [F] 2.5*1.005*0.66=1.658 [G] 1.3*1.09*0.955=1.353 [H] 1.7*1.19*0.8=1.618 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=26.612 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=26.612 [K]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato,objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva zcihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líce režného zdiva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch.
P | 35 | 317234410 |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | M3 | 7.35 | 1.943 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
VV |  |  |  | prostupy 1pp 166*0.15*0.1=2.490 [A] 1np 47*0.15*0.1=0.705 [B] 2np 25*0.15*01=3.750 [C] 3np 27*0.15*0.1=0.405 [D] Celkem: A+B+C+D=7.350 [E]
TS |  |  |  | 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.
P | 36 | 317941121 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | T | 2.46 | 0.01954 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 37 | 13010438 |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm | T | 2.708 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x6mm
VV |  |  |  | prostupy 1pp 1538*1.1/1000=1.692 [A] 1np 438*1.1/1000=0.482 [B] 2np 234*1.1/1000=0.257 [C] 3np 252*1.1/1000=0.277 [D] Celkem: A+B+C+D=2.708 [E]
TS
P | 38 | R31423191 |  | Přípl za zdění tvarově náročného řešení komínů | M3 | 26.612 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za zdění tvarově náročného řešení komínů
VV
TS
SD |  | 34 |  | Stěny a příčky
P | 39 | 340238212 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm | M2 | 0.818 | 0.25365 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2, tloušťky přes 100 mm
VV |  |  |  | 1np část a 0.43*0.98+0.62*0.32*2=0.818 [A]
TS
P | 40 | 340239212 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm | M2 | 36.637 | 0.25365 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm
VV |  |  |  | 1pp část b2 0.8*4.7=3.760 [A] 1np část b2 4.4*(1.3+1)=10.120 [B] 2np část a 0.9*2.16=1.944 [C] 3np část a 3.75*(0.75+0.6)=5.063 [D] 3.75*(1.35+0.7+0.85+0.65*2)=15.750 [E] = = Celkem: A+B+C+D+E+F+G=
TS
P | 41 | 340231025 |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm | M2 | 107.606 | 0.12624 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách děrovanými cihlami plochy přes 1 do 4 m2 , tloušťka příčky 115 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 1.685*(3.14+0.235)-1.8=3.887 [A] 1.33*(3.73+0.235)-1.8=3.473 [B] 1.25*(2.42+0.235)=3.319 [C] 1.76*(2.59+0.235)=4.972 [D] 1.15*(2.36+0.235)=2.984 [E] 1.265*(2.43+0.235)=3.371 [F] 0.67*(1.85+0.235)=1.397 [G] 1.47*(2.07+0.235)-1.4=1.988 [H] 1.585*(2.38+0.235)-1.8=2.345 [I] 1.67*(3.06+0.235)-1.6=3.903 [J] 1pp část b1 1.6=1.600 [K] 1pp část b2 (1.4+0.825*2+0.35+0.3+0.4)*3.4=13.940 [L] (1.395+0.825*2+0.35)*3.4=11.543 [M] 1.84*3.4-1.4=4.856 [N] 1.45*2.86=4.147 [O] 1.18*1.9=2.242 [P] 1pp část c 3.83*3.92=15.014 [Q] 1np část a (1.245*2+0.635)*2.9=9.063 [R] 1.175*2.58*2=6.063 [S] 1np část b2 1.25*3*2=7.500 [T] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=
TS
P | 42 | 342244211 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | M2 | 576.824 | 0.08731 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 3.83*(11.05+3.195)-3.2*2=48.158 [A] (2.39+0.235)*5.425=14.241 [B] (2.65+0.235)*(5.55+0.3*2+1.93*3)-(1.4*2+1.6*2)=28.447 [C] (3.86+0.235)*(5.85+2.6+1.11*2+4.6)-1.4*2=59.731 [D] (3.68+0.09)*4.945=18.643 [E] (3.58+0.235)*(3*2+2.8+3.95*2)-1.7*4=56.911 [F] (3.67+0.235)*(11.8+2.75*2+1.1)-1.8*4=64.652 [G] (3.67+0.235)*(0.81+1.5)-1.8=7.221 [H] (3.21+0.235)*1.47-1.6=3.464 [I] (2+0.235)*(2+1.95+1.68)=12.583 [J] (3.2+0.235)*2.49-1.4=7.153 [K] (3.05+0.235)*5.59-3.6=14.763 [L] (2.58+0.235)*(1.435*2+1.88)-1.4=11.971 [M] (3.86+0.235)*(1.325+1.93)-1.4=11.929 [N] (2.92+0.235)*(3.57+2.055+1.325*2+3.565+3.165)-(1.4+1.6*3)=41.141 [O] 1pp část b1 3.82*(4.95+1.595+2.1+0.5*2+4.525+4.52)-(3.2+1.8)=66.396 [P] 3.365*(1.5+1.3)-2.07=7.352 [Q] 1pp část b2 (2.38+0.235)*(2.335+1.27+3.2*1/2)-(1.4+0.6*1.15)=11.521 [R] (3.42+0.235)*(2.315+1.5)=13.944 [S] (3.35+0.235)*2.75=9.859 [T] (2.38+0.235)*(2.33+1.3+3.2*1/2)-(1.4+0.6*1.15)=11.586 [U] (2+0.235)*1.085-1.26=1.165 [V] 1np část a 3.52*1.475*2-0.8*2.3*2=6.704 [W] 4*(3.345*2+2.05+2.4+0.45+0.75)-0.9*2.3=47.290 [X] = = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
P | 43 | 342244221 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | M2 | 55.855 | 0.10445 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.82*4.55=17.381 [A] 1np část a 4.21*1.75=7.368 [B] 3np část a 3.75*(2.24+0.475*2+1.65)=18.150 [C] 3.75*(2.43+1.025)=12.956 [D] = Celkem: A+B+C+D+E=
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
P | 44 | 342291121 |  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami | M | 402.59 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami
VV |  |  |  | 2pp 3.37*2+2.795=9.535 [A] 1pp část a (3.14+0.235)*2=6.750 [B] (3.73+0.235)*2=7.930 [C] (2.42+0.235)*2=5.310 [D] (2.59+0.235)*2=5.650 [E] (2.36+0.235)*2=5.190 [F] (2.43+0.235)*2=5.330 [G] (1.85+0.235)*2=4.170 [H] (2.07+0.235)*2=4.610 [I] (2.38+0.235)*2=5.230 [J] (3.06+0.235)*2=6.590 [K] 1pp část a 3.83*3=11.490 [L] (2.39+0.235)*2=5.250 [M] (2.65+0.235)*6=17.310 [N] (3.86+0.235)*3=12.285 [O] (3.68+0.09)*2=7.540 [P] (3.58+0.235)*6=22.890 [Q] (3.67+0.235)*5=19.525 [R] (3.67+0.235)*2=7.810 [S] (3.21+0.235)*2=6.890 [T] (2+0.235)*3=6.705 [U] (3.2+0.235)*2=6.870 [V] (3.05+0.235)*2=6.570 [W] (2.58+0.235)*3=8.445 [X] (3.86+0.235)*2=8.190 [Y] (2.92+0.235)*6=18.930 [Z] 1pp část b1 3.82*12=45.840 [AA] 3.365*4=13.460 [AB] 2*2=4.000 [AC] 1pp část b2 (2.38+0.235)*2=5.230 [AD] (3.42+0.235)*4=14.620 [AE] (3.35+0.235)*1=3.585 [AF] (2.38+0.235)*2=5.230 [AG] (2+0.235)*2=4.470 [AH] 1pp část c 3.83*2=7.660 [AI] 1np část a 3.52*4=14.080 [AJ] 4*4=16.000 [AK] 4.21*2=8.420 [AL] 1np část b2 3*2*2=12.000 [AM] 3np část a 3.75*4=15.000 [AN] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=402.590 [AO]
TS
P | 45 | 342291131 |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové | M | 8 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové
VV |  |  |  | 1np část a 4*2=8.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
P | 46 | 349231811 |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm | M2 | 1037.745 | 0.26723 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm
VV |  |  |  | 2pp 0.05*(1.185+2*2)=0.259 [A] 1pp část a 0.15*(5.6*3+5*4+4.8*8+4.9*5+5.54+5.645+4.95+5.84*2+4.7*2+5.4+5.38+5.365)=22.959 [B] 0.795*(1.25+2.2*2)=4.492 [C] 0.51*(1.2+2.2*2)=2.856 [D] 0.3*(2.33+2.36)*2=2.814 [E] 0.65*(1.22+2.36)*2=4.654 [F] 0.9*(1.415+1.46+2.37*2*2)=11.120 [G] 0.765*(1.36+2.37*2)=4.667 [H] 0.78*(1.22+2.2*2)=4.384 [I] 1.14*(2.09+3.11*2)=9.473 [J] 1pp část b1 0.68*(4.95+3.48*2)=8.099 [K] 0.15*(5.1)=0.765 [L] 0.5*(4.25+2.97*2+4.55+3.01*2+4.55+3.01*2)=15.665 [M] 1pp část b2 vnitřní 0.15*(5.1+9.215+8.35+9.445+5.475+7.34+10.295+9.84+10.15+10.15)=12.804 [N] 0.97*(3.8+2.48*2)=8.497 [O] 0.2*0.6*4=0.480 [P] 0.655*5.2=3.406 [Q] 0.355*(1.18+2.2*2)=1.981 [R] 0.515*(1.36+3.2*2)=3.996 [S] 0.635*(1.15+2.4*2)=3.778 [T] 0.31*(1.24+2.1*2)=1.686 [U] 0.945*(3.99+3.045*2)=9.526 [V] 0.65*(1+2.2*2)=3.510 [W] 0.235*(1.18+2.2*2)=1.311 [X] 0.62*(1.15+2.4*2)=3.689 [Y] vnější 0.2*(6.866+(1.18*2+2.12*2+1.185*2+2.08*2)*2+1.985+2.515+2+3.23*2*3+1.5+2.47*2)=13.089 [Z] 1pp část c vnější 0.15*(3.76+2.68*2+3.905+2.73*2)=2.773 [AA] 0.47*(1.1+2.76*2+1.07+2.68*2+1.095+2.76*2+1.1+1.095+1.125+2.71*2*3+1.05+1.09+1.06+2.82*2*3+1.1+1.105+1.09+2.59*2*3)=36.754 [AB] 0.47*(1.11+1.055+1.085+1.07*2+1.055*3+1.095+1.11+1.075+1.1+2.91*2*12)=38.904 [AC] 1np část a vnější 0.3*(1.49+3.38*2+(1.49+2.56+1.11*2+2.23*2+1.225+3.03)*2+1.22+3.03*2+(0.52+0.92+1.11*4+2.24*4+1.02+2.25)*2)=24.516 [AD] 0.5*(1.5+3.52*2)=4.270 [AE] 0.15*(1.315+2.99*2+(1.34+2.1+0.45*2+1.33*2)*2+1.3+2.29*2+1.315+3.06*2)=5.192 [AF] 0.58*(0.62*2+1.3*2)*2=4.454 [AG] 0.45*((1.11*4+2.21*4+0.53+0.9+1.11*5+2.22*5+1.49+2.56+1.51+2.56)*2+1.53+3.36*2)=39.245 [AH] vnitřní 0.635*2.9=1.842 [AI] 0.15*(1.945+2.58*2+1.185+2.39*2+4.7+1.51+2.61*2+1.45+3.04*2+1.51+3.13+4.8)=6.221 [AJ] 0.48*(1.17+2.5*2)=2.962 [AK] 1.01*(3.12+3*2)=9.211 [AL] 0.51*4+0.65*2.17+0.15*(1.34+2.17)=3.977 [AM] 0.66*(2.89+2.4*2+2.05*4+3*2*4)=26.327 [AN] 0.665*(0.9+3.13*2)=4.761 [AO] 0.645*(1.55+2.2*2)=3.838 [AP] 0.33*(4*2)=2.640 [AQ] 0.655*(3.12+3*2)=5.974 [AR] 1np část b2 vnější 0.6*(1.6*8+2.56*8+1.6*1/2+3.51+1.29*1/2+3.33+1.27*1/2+3.32)*2=54.624 [AS] 0.3*(1.585+3.41*2+(0.93+2.56+1.985*2+1.75*2+1.285*2+2.36*2+0.9+2.56+1.6*7+2.56*7)*2+2*2+3.33*2*2+2.455+2.36*2+1.6*3+3.4*2*3)=47.928 [AT] vnitřní 0.7*(2.81+3*2)=6.167 [AU] 0.635*(4.66+3*3)=8.674 [AV] 1.04*(4.78+2.6)*2=15.350 [AW] 0.655*(1.15+2.4*2)=3.897 [AX] 0.15*(1.15+2.4*2)=0.893 [AY] 0.315*(1.18+2.2*2)=1.758 [AZ] 0.17*(1.38+2.54*2+1.41+2.54*2)=2.202 [BA] 0.5*(1.29+2.64*2)=3.285 [BB] 0.655*(1.5+2.67*2)=4.480 [BC] 0.65*(4.83+3*2)=7.040 [BD] 1.035*(4.95+2.6)*2=15.629 [BE] 0.665*(2.08+2.4*2)=4.575 [BF] 0.655*(2.81+3*2+1.12+2.5*2)=9.779 [BG] 0.64*(1.295+2.5*2)=4.029 [BH] 0.315*(1.1+2.2*2)=1.733 [BI] 2np část a vnější 0.465*(1.11*4+2.02*4)*2=11.644 [BJ] 0.3*(1.1*2+2.02*2+1.115+2.02+0.77*2+2.02*2)*2=8.973 [BK] 0.595*(1.03*6+1.33*6)*2=16.850 [BL] 0.635*(1.03*6+1.27*6)*2=17.526 [BM] 0.485*(1.07+0.99*4+2.02*5)*2=14.676 [BN] 0.475*(1.1*4+2.02*4+0.49+0.9)*2=13.177 [BO] 0.535*(1.335+0.51)*2=1.974 [BP] 0.49*(0.49+0.9+1.1*4+2.02*4)*2=13.593 [BQ] vnitřní 0.15*(0.9+2.3*2+0.78*2+0.97*2*2+4.7*2+0.9*2+2.2*2*2+1.13+2.2*2+3.04+3.13*2)=6.866 [BR] 0.61*(1.7+2.2*2)=3.721 [BS] 0.65*(1.7+2.2*2)=3.965 [BT] 0.505*(1.05+2.2*2)=2.752 [BU] 0.5*(1.7+2.2*2+0.9+2.2*2)=5.700 [BV] 0.525*(1.705+2.2*2)=3.205 [BW] 0.345*(1.51+2.2*2)=2.039 [BX] 0.485*(1.215+2.33*2)=2.849 [BY] 2np část b2 vnější 0.51*(1.14+2.23)*2*10=34.374 [BZ] 0.3*(0.81+1.8+1.99+2.05)*2=3.990 [CA] 0.505*(1.995+4.37*2)=5.421 [CB] 0.3*(1.995*4+3.55*4+1.81*2+3.55*2+2.48+3.55)*2=23.358 [CC] 0.505*(2.225+4.37*2)=5.537 [CD] 0.3*(1.99+2.08)*2=2.442 [CE] 0.3*(0.81+1.81)*2=1.572 [CF] 0.515*(1.15+2.21)*2*10=34.608 [CG] 0.345*(0.78+0.49)*2=0.876 [CH] 0.625*((2.94+0.49)*2*4+(2.46+0.49)*2*2)=24.525 [CI] vnitřní 0.15*(1.085+1.78*2)=0.697 [CJ] 0.595*(0.95+2.1*2+1.15+2.5*2)=6.724 [CK] 0.305*(1.18+2.2*2)=1.702 [CL] 0.48*2.77*2=2.659 [CM] 0.485*2.77*2=2.687 [CN] 0.465*(1.14+1.68*2)=2.093 [CO] 0.315*(1.055*2+1.88*2+2.5+2.49)*2=6.842 [CP] 0.65*(0.945+2.1*2+1.15+2.4*2)=7.212 [CQ] 0.32*(1.18+2.2*2)=1.786 [CR] 3 np část a vnější 0.4*(0.75*2+1.19*2+0.74*2+1.14*2)*2=6.112 [CS] 0.32*(0.905*1/2+2.09)*2=1.627 [CT] 0.555*(1.21+2.02)*2=3.585 [CU] vnitřní 0.5*(1.11+1.87*2)=2.425 [CV] 0.15*(0.68+1.11*2+1.415+2.1*2+1.43+2.09*2+0.68+1.15*2)=2.566 [CW] 0.485*(1.095+1.87*2)=2.345 [CX] 3 np část b2 vnější 0.46*(1.16+2.275)*2*10=31.602 [CY] 0.35*(1.99+1.87+1.99+1.82)*2=5.369 [CZ] 0.3*(1.99+0.6+2.03+0.6)*2=3.132 [DA] 0.3*(2.125*4+1.14*4)*2=7.836 [DB] 0.7*(1.905*2+2.262+2.48+2.5)*2=15.473 [DC] 0.51*(1.15+2.275)*2*10=34.935 [DD] vnitřní 0.35*(1.86*4+2.24*4+2.61*2+2.5*2)*2=18.634 [DE] 0.635*(1.455+2.4*2+0.95+2.1*2)=7.242 [DF] 0.31*(1.18+2.2*2)=1.730 [DG] 0.35*(1.895*2+2.34*2+2.51+2.44)*2=9.394 [DH] 0.66*(1.465+2.4*2+0.95+2.1*2)=7.534 [DI] 0.31*(1.18+2.2*2)=1.730 [DJ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ=1 037.750 [DK]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.
P | 47 | 349231821 |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm | M2 | 10.607 | 0.45432 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 150 do 300 mm
VV |  |  |  | 1np část a 0.66*3*4=7.920 [A] 2np část b2 0.485*2.77*2=2.687 [B] Celkem: A+B=10.607 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro přizdívku ostění zavazovaného do přilehlého zdiva. 2. Ceny neplatí pro přizdívku ostění do 80 mm tloušťky; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 319 20- . Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva. 3. Množství měrných jednotek se určuje jako součin tloušťky zdi a výšky přizdívaného o ostění.
SD |  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních
P | 48 | 611142001 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů | M2 | 574.682 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stropů
VV |  |  |  | překlady, přechody kcí, .. - cca 20% 2873.412*0.2=574.682 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
P | 49 | 611321341 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí str | M2 | 2873.412 | 0.01628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | 1pp část a 4.77+21.89+12.56+28.72+19.55+21.96+21.74+10.63+26.47+7.64+6.57+7.07+10.48+6.65=206.700 [A] 2.01+6.65+2.02+5.51+35.02+6.18+20.48+7.41+15.48+7.47+3.35+3.05+3.49+7.73+9.91+13.28=149.040 [B] 22.23+28.36+6.78+6.62+6.76+6.55+35.61+6.52+9.29+12.15+20.77+13.61+17.64+17.27+10.78=220.940 [C] 17.37+6.32+9.47+18.59+17.52+2.25+11.71+2.26+7.16+7.14+7.19+39.97+3.91=150.860 [D] 7.01+20.69+3.57+3.58+14.41+2.77+10.29+2.62+25.56+1.62=92.120 [E] 1pp část b1, b2 42.33+18.94+4.17+3.12+8.85+23.12+16.04+9.94+34.14+3.67+18.78+4.18+3.02+42.59+45.02=277.910 [F] 10.48+26.61+23.7+9.95+16.69+4.12+49.45+41.18+14.62+5.48+5.55+2.34+23.34+13.66+12.19=259.360 [G] 8.12+5.61+2.34+38.33+43.63+11.15+5.31+91.1+14.29+6.33+3.34+5.81+3.64+17.58+43.36=299.940 [H] 4.36+23.83+7.45+26.61+3.72+272.67+15.64+17.32+17.43+15.32+35.19+17.12+1.82+6.4+5.22=470.100 [I] 51.84+3.02+5.55+34.74+12.97+7.06+3.76+41.31+13.66+2.02+4.96=180.890 [J] 1pp část c 12.56*3.92+12.6*3.92+12.5*4.07+12.22*3.815=196.122 [K] 1np část a 22.68+27.32+6.37+2.51+6.54+22.81=88.230 [L] 1np část b2 5.86+25.46+25.31=56.630 [M] 2np část a 19.72+22.67+2.54+2.44+4.05+8.77=60.190 [N] 2np část b2 24.91+4.96+4.82+24.77=59.460 [O] 3np část a 18.57+21.25+18.87=58.690 [P] 3np část b2 23.22+23.01=46.230 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=2 873.412 [R]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 50 | 611321391 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | M2 | 5746.824 | 0.0068 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 51 | 612142001 |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn | M2 | 1839.2 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
VV |  |  |  | překlady, přechody kcí, .. - cca 20% 9196.001*0.2=1 839.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
P | 52 | 612321341 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | M2 | 9196.001 | 0.01628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | 2pp 3.37*(11.05*2+4.95+0.53+0.47)*2=189.057 [A] 3*(0.9+1.85)*2=16.500 [B] Mezisoučet: A+B=205.557 [C] 1pp část a 4.035*(16.5+5+1.63+2.85)*2=209.659 [D] 3.485*(3.51+5.49)*2=62.730 [E] 3.545*(7.6+5.525)*2=93.056 [F] 3.965*(3.8+5.9)*2+2.775*4.9*2=104.116 [G] 3.81*(12.5+1.285)*2=105.042 [H] 2.915*(5.5+4.05)*2=55.677 [I] 4.123*(5.5+1.35)*2=56.485 [J] 4.155*(2.25+5.535+2.685+6.45+2.8+6)*2=213.733 [K] 3.175*(1.765+1.45*2+1)*2=35.973 [L] 3.165*(3.06+6.92)*2=63.173 [M] 4.04*(1.45+8.15)*2=77.568 [N] 3.78*(11.085+0.525+4.945)*2=125.156 [O] 3.935*(8.65+3.195)*2=93.220 [P] 4.035*(1.965+3.195)*2=41.641 [Q] 2.825*(4.96+2.6)*2=42.714 [R] 3.815*(4.97+2.635+4.97+2.64+4.975+2.61)*2=173.964 [S] 3.005*(3.025+4.67)*2=46.247 [T] 3.445*(1.975+3.45+3.34+0.88+2.055+2.25+1.2+1.75+9.45+1.47)*2=191.680 [U] 3.445*(5.09+0.91+7.95+1.15)*2=104.039 [V] 3.965*(5.3+6.05)*2=90.006 [W] 3.535*(2.61+1.08)*2=26.088 [X] 3.865*(3.45+0.95+1.6+0.9)*2=53.337 [Y] 3.435*(6.3+2.49+1.55+2.5)*2=88.211 [Z] 3.195*(2.3+5.3+5.07+5.455)*2=115.819 [AA] 3.745*(5.35+4.1)*2=70.781 [AB] 2.815*(5.25+5.235)*2=59.031 [AC] 3.905*(4.97+2.61+4.96+2.65+4.95+2.645+4.95+2.565)*2=236.643 [AD] 3.285*(5.59+5.55)*2=73.190 [AE] 2.805*(7.95+5.205)*2=73.800 [AF] 3.175*(3.445+5.5+3.565+5.5+3.505+5.52)*2=171.672 [AG] 4.095*(4.04+4.76)*2=72.072 [AH] 3.635*(8.715+5.13+3.52+1.98+2.19+1.74)*2=169.209 [AI] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI=3 195.732 [AJ] 1pp část b1 3.245*(9.05+5.13*1/2)*2=75.381 [AK] 3.245*(7.75+5.5)*2=85.993 [AL] 3.465*(7.75+24.6)*2=224.186 [AM] 3.335*(7.8+5.5)*2=88.711 [AN] 2.915*(9*2+5.15+0.42*2+0.81)=72.292 [AO] 4.065*(6.15+5.1)*2+4.115*(6.94+5.635+6.95+5.55+6.42+5.5)*2+4.055*(6.4+5.55)*2+4.015*(6.7+5.6)*2+4.105*(6.7+5.45+6.125+5.145)*2=783.893 [AP] Mezisoučet: AK+AL+AM+AN+AO+AP=1 330.456 [AQ] 1pp část b2 2.725*(9.85+4.86*1/2)*2=66.926 [AR] 3.235*(5.905+6.07)*2=77.478 [AS] 4.545*(5.905+9.035)*2=135.805 [AT] 3.645*(5.93+8.7)*2=106.653 [AU] 3.635*(4.7*3+1.49+1.76+1.505)*2=137.076 [AV] 1.99*1/2*(4.055*3+1.49+1.76+1.505)*2=33.671 [AW] 3.585*(5.905+8.59)*2=103.929 [AX] 3.335*(5.89+6.045)*2=79.606 [AY] 4.085*(9+5.85)*2=121.325 [AZ] 2.915*(9.5*2+4.45)=68.357 [BA] 3.505*1/2*(5.25+0.7)*2=20.855 [BB] 3.505*(4+0.9+19.645+2.715+0.2+5.625+0.17+2.47)*2=250.432 [BC] 4.045*(5.96+5.91)*2=96.028 [BD] 3.435*(9.085+5.85)*2=102.603 [BE] 3.005*(2.1+4.45)*2=39.366 [BF] 2.685*(2.54+1.46)*2=21.480 [BG] 4.115*(3.69+6.25)*2=81.806 [BH] 4.065*(6.74+6.755)*2=109.714 [BI] 4.075*(6.77+6.785)*2=110.473 [BJ] 4.105*(3.705+6.3)*2=82.141 [BK] 4.075*(2.1+1.475)*2=29.136 [BL] 4.055*(2.1+4.55)*2=53.932 [BM] 4.065*(9.15+5.9)*2=122.357 [BN] 4.065*(5.925+5.895)*2=96.097 [BO] 3.24*(22.61+5.535+0.185+2.81+4+0.9)*2=233.539 [BP] Mezisoučet: AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP=2 380.785 [BQ] 1pp část c 3.84*(25.4+3.92)*2=225.178 [BR] 3.91*(12.5+4.05)*2=129.421 [BS] 3.91*(12.22+3.85+0.715)*2=131.259 [BT] Mezisoučet: BR+BS+BT=485.858 [BU] 1np část a 3.77*(14.7+5.64+4)*2=183.524 [BV] 4.35*(3.825+6)*2=85.478 [BW] 3.75*(11.165+0.485+8.78)*2=153.225 [BX] 4.05*(5.2+1.02)*2=50.382 [BY] 4.32*(7.48+3.18)*2=92.102 [BZ] 3.99*(5.22+1.055)*2=50.075 [CA] 3.96*(5.46+6.2)*2=92.347 [CB] 3.77*(5.22+8.8)*2=105.711 [CC] 3.78*(5.45+8.75)*2=107.352 [CD] 3.75*(12.35+5.59)*2=134.550 [CE] 3.86*(2.045+5.605)*2=59.058 [CF] 4.31*(3.875+6)*2=85.123 [CG] Mezisoučet: BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG=1 198.927 [CH] 1np část b1 6.005*(37.62)*2=451.816 [CI] Mezisoučet: CI=451.816 [CJ] 1np část b2 4.1*(32+5.95)*2=311.190 [CK] 3.62*(2.1+4.5)*2=47.784 [CL] 4.63*(6.265+6.275)*2=116.120 [CM] 4.78*(5.98+9.15)*2=144.643 [CN] 6.89*(6.29+6.02)*2=169.632 [CO] 4.35*(5.955+9)*2=130.109 [CP] 4.23*(6.75+6.915)*2=115.606 [CQ] 4.23*(7.05+10.785)*2=150.884 [CR] 4.23*(6.765+6.835)*2=115.056 [CS] 4.1*(5.985+22.45)*2=233.167 [CT] 4.1*(5.985+9.2)*2=124.517 [CU] 4.1*(2.11+4.45)*2=53.792 [CV] 4.51*(6.295+6.255)*2=113.201 [CW] Mezisoučet: CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW=1 825.701 [CX] 2np část a 3.6*(12.55+5.82)*2=132.264 [CY] 3.6*(2.05+5.82)*2=56.664 [CZ] 4*(3.86+6)*2=78.880 [DA] 3.6*(11.37+8.75+0.5)*2=148.464 [DB] 3.78*(5.75+1.05)*2=51.408 [DC] 4.01*(7.525+3.195)*2=85.974 [DD] 3.87*(5.4+1.25)*2=51.471 [DE] 3.6*(5.45+6.2)*2=83.880 [DF] 3.6*(5.345+8.8)*2=101.844 [DG] 3.6*(5.455+8.81)*2=102.708 [DH] 3.6*(5.91+12.435)*2=132.084 [DI] 3.6*(2.065+5.905)*2=57.384 [DJ] 4*(3.885+6)*2=79.080 [DK] 1.5*(12.045+5.64+12.05+5.63)*2=106.095 [DL] Mezisoučet: CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL=1 268.200 [DM] 2np část b2 3.6*(6+32.4)*2=276.480 [DN] 3.84*(2.11+4.45)*2=50.381 [DO] 4*(6.35+6.295)*2=101.160 [DP] 2.875*(5.96+9.18)*2=87.055 [DQ] 2.875*(6+6.315)*2=70.811 [DR] 2.875*(5.965+9.14)*2=86.854 [DS] 3.6*(5.95+32.2)*2=274.680 [DT] 3.76*(2.12+4.45)*2=49.406 [DU] 3.98*(6.3+6.25)*2=99.898 [DV] Mezisoučet: DN+DO+DP+DQ+DR+DS+DT+DU+DV=1 096.725 [DW] 3np část a 2.1*(3.83+6.125)*2=41.811 [DX] 2.1*1/2*(14.87+0.6+6.05)*2=45.192 [DY] (0.81+3.7)*1/2*(10+0.46+10.43)*2=94.214 [DZ] 2.82*1/2*(3.14+7.485)*2=29.963 [EA] (3.45+3.77)*1/2*(6.15+5.44)*2=83.680 [EB] (0.85+3.6)*1/2*(10.3+9.95)*2=90.113 [EC] 2.1*1/2*(14.875+6)*2=43.838 [ED] 2.1*(3.865+6.135)*2=42.000 [EE] 4.975*1/2*25*2=124.375 [EF] Mezisoučet: DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF=595.186 [EG] 3np část b2 4.69*(6.265+6.285+2.12+4.55)*2=180.284 [EH] 3*(6+32.21)*2+1.1*(26.25+1.265)=259.527 [EI] 3*(5.95+26.85)*2+1.1*26.85=226.335 [EJ] 3*(5.9+32.1)*2+1.1*(26.1+1.26)=258.096 [EK] 4.69*(2.095+4.45+6.265+6.255)*2=178.830 [EL] Mezisoučet: EH+EI+EJ+EK+EL=1 103.072 [EM] sanační omítka, režné zdivo -(6748.271+677.762)=-7 426.033 [EN] nové zdivo (18.456+2.394+45.154+28.05+15.281+576.824+55.855)*2=1 484.028 [EO] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BR+BS+BT+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CI+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DN+DO+DP+DQ+DR+DS+DT+DU+DV+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EH+EI+EJ+EK+EL+EN+EO=9 196.010 [EP]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 53 | 612321391 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | M2 | 18392.002 | 0.0068 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 54 | 612325302 |  | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | M2 | 1048.352 | 0.03358 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
VV |  |  |  | 1037.745+10.607=1 048.352 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) všířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.
P | 55 | 611631001 |  | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů | M2 | 43.64 | 0.0027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stropů
VV |  |  |  | 1pp část a 13.8+29.84=43.640 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnitřních ploch pohledového zdiva spárovací maltou.
P | 56 | 612631001 |  | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn | M2 | 677.762 | 0.0027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou stěn
VV |  |  |  | 2pp 3.37*(8.005*2+4.95)-1.185*2.02+0.47*(3.575+2.785*2)=72.540 [A] 3*(0.9+1.85)*2-1.185*2.02+0.9*(1.185+2.02*2)=18.809 [B] Mezisoučet: A+B=91.349 [C] 1pp část a 2.825*(4.96+2.6)*2=42.714 [D] 4.035*(1.965+3.195)*2=41.641 [E] 3.825*(4.95*5+2.61+2.265+2.65+2.645+2.565)*2=286.760 [F] 3.455*7.35*2=50.789 [G] 3.285*(5.55+5.55)*2=72.927 [H] 3.175*(3.57+1.22+3.565+1.22*2+(3.505+5.52)*2)=91.583 [I] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I=586.414 [J] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I=677.763 [K]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro ocenění dodatečného povrchového spárování vnitřních ploch pohledového zdiva spárovací maltou.
P | 57 | 612821011 |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená | M2 | 6748.271 | 0.03 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně zatřená
VV |  |  |  | 2pp 3.37*(2.9*2+0.53*2+4.95-0.7*2.795)=33.206 [A] Mezisoučet: A=33.206 [B] 1pp část a 4.035*(16.5+5+1.63+2.85)*2=209.659 [C] 3.485*(3.51+5.49)*2=62.730 [D] 3.545*(7.6+5.525)*2=93.056 [E] 3.965*(3.8+5.9)*2+2.775*4.9*2=104.116 [F] 3.81*(12.5+1.285)*2=105.042 [G] 2.915*(5.5+4.05)*2=55.677 [H] 4.123*(5.5+1.35)*2=56.485 [I] 4.155*(2.25+5.535+2.685+6.45+2.8+6)*2=213.733 [J] 3.175*(1.765+1.45*2+1)*2=35.973 [K] 3.165*(3.06+6.92)*2=63.173 [L] 4.04*(1.45+8.15)*2=77.568 [M] 3.78*(11.085+0.525+4.945)*2=125.156 [N] 3.935*(8.65+3.195)*2=93.220 [O] 4.035*(1.965+3.195)*2=41.641 [P] 2.825*(4.96+2.6)*2=42.714 [Q] 3.815*(4.97+2.635+4.97+2.64+4.975+2.61)*2=173.964 [R] 3.005*(3.025+4.67)*2=46.247 [S] 3.445*(1.975+3.45+3.34+0.88+2.055+2.25+1.2+1.75+9.45+1.47)*2=191.680 [T] 3.445*(5.09+0.91+7.95+1.15)*2=104.039 [U] 3.965*(5.3+6.05)*2=90.006 [V] 3.535*(2.61+1.08)*2=26.088 [W] 3.865*(3.45+0.95+1.6+0.9)*2=53.337 [X] 3.435*(6.3+2.49+1.55+2.5)*2=88.211 [Y] 3.195*(2.3+5.3+5.07+5.455)*2=115.819 [Z] 3.745*(5.35+4.1)*2=70.781 [AA] 2.815*(5.25+5.235)*2=59.031 [AB] 3.905*(4.97+2.61+4.96+2.65+4.95+2.645+4.95+2.565)*2=236.643 [AC] 3.285*(5.59+5.55)*2=73.190 [AD] 2.805*(7.95+5.205)*2=73.800 [AE] 3.175*(3.445+5.5+3.565+5.5+3.505+5.52)*2=171.672 [AF] 4.095*(4.04+4.76)*2=72.072 [AG] 3.635*(8.715+5.13+3.52+1.98+2.19+1.74)*2=169.209 [AH] 1pp část b1 3.245*(9.05+5.13*1/2)*2=75.381 [AI] 3.245*(7.75+5.5)*2=85.993 [AJ] 3.465*(7.75+24.6)*2=224.186 [AK] 3.335*(7.8+5.5)*2=88.711 [AL] 2.915*(9*2+5.15+0.42*2+0.81)=72.292 [AM] 4.065*(6.15+5.1)*2+4.115*(6.94+5.635+6.95+5.55+6.42+5.5)*2+4.055*(6.4+5.55)*2+4.015*(6.7+5.6)*2+4.105*(6.7+5.45+6.125+5.145)*2=783.893 [AN] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=4 526.188 [AO] 1pp část b2 2.725*(9.85+4.86*1/2)*2=66.926 [AP] 3.235*(5.905+6.07)*2=77.478 [AQ] 4.545*(5.905+9.035)*2=135.805 [AR] 3.645*(5.93+8.7)*2=106.653 [AS] 3.635*(4.7*3+1.49+1.76+1.505)*2=137.076 [AT] 1.99*1/2*(4.055*3+1.49+1.76+1.505)*2=33.671 [AU] 3.585*(5.905+8.59)*2=103.929 [AV] 3.335*(5.89+6.045)*2=79.606 [AW] 4.085*(9+5.85)*2=121.325 [AX] 2.915*(9.5*2+4.45)=68.357 [AY] 3.505*1/2*(5.25+0.7)*2=20.855 [AZ] 3.505*(4+0.9+19.645+2.715+0.2+5.625+0.17+2.47)*2=250.432 [BA] 4.045*(5.96+5.91)*2=96.028 [BB] 3.435*(9.085+5.85)*2=102.603 [BC] 3.005*(2.1+4.45)*2=39.366 [BD] 2.685*(2.54+1.46)*2=21.480 [BE] 4.115*(3.69+6.25)*2=81.806 [BF] 4.065*(6.74+6.755)*2=109.714 [BG] 4.075*(6.77+6.785)*2=110.473 [BH] 4.105*(3.705+6.3)*2=82.141 [BI] 4.075*(2.1+1.475)*2=29.136 [BJ] 4.055*(2.1+4.55)*2=53.932 [BK] 4.065*(9.15+5.9)*2=122.357 [BL] 4.065*(5.925+5.895)*2=96.097 [BM] 3.24*(22.61+5.535+0.185+2.81+4+0.9)*2=233.539 [BN] Mezisoučet: AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN=2 380.785 [BO] 1pp část c 3.84*(25.4+3.92)*2=225.178 [BP] 3.91*(12.5+4.05)*2=129.421 [BQ] 3.91*(12.22+3.85+0.715)*2=131.259 [BR] Mezisoučet: BP+BQ+BR=485.858 [BS] režné zdivo -677.762=- 677.762 [BT] Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BP+BQ+BR+BT=6 748.275 [BU]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny náklady na provedení: -1001: podhozu tl. do 5 mm, sanační jádrové omítky tl. do 20 mm ručně -1002: podhozu tl. do 5 mm, jádrové omítky tl. do 20 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1011: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm ručně -1012: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm ručně -1021: jádrové omítky ve 2 vrstvách vcelkové tl. do 30 mm strojně -1022: jádrové omítky ve 2 vrstvách tl. do 30 mm, štukové omítky tl. do 3 mm strojně -1031: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm ručně -1041: vyrovnávací vrstvy tl. do 20 mm strojně 2. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy tenkovrstvými omítkami; tyto se oceňují příslušnými cenami tohoto katalogu 3. Vcenách zatřených omítek nejsou započteny náklady na případné povrchové úpravy nátěry; tyto se oceňují cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry. 4. Ceny -1031 a -1041 jsou určeny pro vyrovnání nerovností vlhkého nebo zasoleného podkladu ( zdiva ) nebo vpřípadě požadované větší tloušťky omítky.
P | 58 | R61191 |  | Přl za zakrývaní otvorů z vnitřní strany stěn | M2 | 17670.386 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přl za zakrývaní otvorů
VV |  |  |  | vnitřní omítky stěn 9196,001+1048,352+677,762+6748,271=17 670.386 [B]
TS |  |  |  | Podkladěm pro stanovení množství je výkresová dokumentace.
P | 59 | R61192 |  | Přl za omítkové lišty z vnitřní strany stěn | M2 | 17670.386 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přl za omítkové lišty
VV |  |  |  | Přl za omítkové lišty z vnitřní strany stěn 9196,001+1048,352+677,762+6748,271=17 670.386 [B]
TS |  |  |  | Podkladěm pro stanovení množství je výkresová dokumentace.
P | 60 | 621211021 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 | M2 | 35.51 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 13.28+22.23=35.510 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
P | 61 | 28375950 |  | deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 100mm | M2 | 37.286 | 0.0023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 fasádní ?=0,037 tl 100mm
VV
TS
SD |  | 62 |  | Úprava povrchů vnější
P | 62 | 622211031 |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 m | M2 | 109.949 | 0.0086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 4.04*(1.45+8.15)*2=77.568 [A] 3.195*(2.34+5.455*1/2)*2=32.381 [B] Celkem: A+B=109.949 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
P | 63 | 28376425 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm | M2 | 115.447 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa tl 160mm
VV
TS
P | 64 | 622521031 |  | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn | M2 | 109.949 | 0.00478 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka tenkovrstvá silikátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 3,0 mm stěn
VV
TS
P | 65 | R62293 |  | D+M provětrávané fasády - fasádní HPL desky tl.6mm, difúzní folie, TI min vata tl.100-180, vč systémového roštu, příslušenství | M2 | 337.016 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M provětrávané fasády - fasádní HPL desky tl.6mm, difúzní folie, TI min vata tl.100-180, vč systémového roštu, příslušenství
VV |  |  |  | severní část b2 32,955*3,18=104.797 [A] východní část b2 40,07*3,18=127.423 [B] jižní část b2 32,9548*3,18=104.796 [C] Celkem: A+B+C=337.016 [D]
TS
P | 66 | 622325503 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30% | M2 | 295.017 | 0.02123 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*3,3=134.558 [A] východní část a 38,7149*3,51=135.889 [B] východní - dílčí pohledy 3,5*3,51*2=24.570 [C] Celkem: A+B+C=295.017 [D]
TS
P | 67 | 622325506 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50% | M2 | 889.264 | 0.03538 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*2,9=118.248 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*7,6+6,7*7,64=102.108 [B] severní část a 32,935*3,7=121.860 [C] severní část b2 40,42*3,3=133.386 [D] severní a jižní část c 32,93*4,8=158.064 [E] jižní část b2 40,415*3,3=133.370 [F] jižní část a 33,0345*3,7=122.228 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=889.264 [H]
TS
P | 68 | 622325507 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65% | M2 | 348.544 | 0.04599 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 50 do 65%
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*7,64+7,65*2,58=331.258 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*2,58=17.286 [B] Celkem: A+B=348.544 [C]
TS
P | 69 | 622325508 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80% | M2 | 395.381 | 0.0566 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%
VV |  |  |  | západní část b2 7,65*2,58=19.737 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*2,58=17.286 [B] severní část b2 7,7*10,18=78.386 [C] východní část a 38,715*3,71=143.633 [D] východní - dílčí pohledy 3,5*3,7*2=25.900 [E] východní část b2 7,65*4,15=31.748 [F] jižní část b2 7,6997*10,22=78.691 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=395.381 [H]
TS
P | 70 | 622325509 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100% | M2 | 1939.954 | 0.07075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%
VV |  |  |  | západní část b2 40.775*18.558+7.65*1.6+11.8*4.66+7.65*1.64=836.476 [A] západní - dílčí pohledy 6.7*11.39+6.7*11.43=152.894 [B] zábradlí terasy 25.845*1.3*2=67.197 [C] severní část a 32.935*8.593+(5.1+(1.675+5.565*1/2)*2)*2.09=312.302 [D] severní část b2 40.42*14.32+11.9*3.27+7.7*1.64=630.355 [E] severní a jižní část c 32.93*4.8*2=316.128 [F] východní část a 38.715*8.63+7*2.19+4.2*1.29+7*2.19=370.188 [G] východní - dílčí pohledy 3.5*8.63*2=60.410 [H] východní část b2 40.07*14.36-37.62*7.66+7.65*1.6+7.65*1.64=312.022 [I] západní část a 40.07*10.72-37.62*7.66+23*2.93=208.771 [J] jižní část b2 40.415*14.16+11.9*3.23+7.7*1.64=623.341 [K] jižní část a 33.035*8.63+(5.1+(1.664+5.926*1/2)*2)*2.09=315.092 [L] omítka do 30%-80% -(295,017+889,264+348,544+395,381)=-1 928.206 [M] provětrávaná fasáda -337,016=- 337.016 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 939.954 [O]
TS
P | 71 | 629995101 |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | M2 | 4315.127 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV |  |  |  | 4315,127=4 315.127 [A]
TS
P | 72 | R62292 |  | Přpl za zakrývaní otvorů, omítkové lišty z vnější strany stěn | M2 | 4315.127 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přpl za zakrývaní otvorů, omítkové lišty, ..
VV |  |  |  | 109.949+4205.178=4 315.127 [A]
TS |  |  |  | Podkladem pro stanovení množství je projektová dokumentace.
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
P | 73 | 631311113 |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 | M3 | 445.836 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67*0.06=25.480 [B] Celkem: 0= 25.48 [A]=25.480 [C] F.A .1 c= 118.79*0.06=7.127 [E] Celkem: A= 7.127 [B]=7.127 [F] F.A .2= (39.62+13.31)*0.05*2=5.293 [H] Celkem: A+B= 5.293 [C]=5.293 [I] F.A .3= 54.37*0.06=3.262 [K] Celkem: A+B+C= 3.262 [D]=3.262 [L] F.A .4= (17.52+7.19+39.97+3.91)*0.05=3.430 [N] Celkem: B+A+C+D= 3.430 [E]=3.430 [O] F.A .5= 11.7*0.08=0.936 [Q] Celkem: B+A+C+D+E= 0.936 [F]=0.936 [R] F.A .6= 92.28*0.06=5.537 [T] Celkem: B+A+C+D+E+F= 5.537 [G]=5.537 [U] F.B .1= 793.31*0.05+793.31*0.043=73.778 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 73.778 [I]=73.778 [X] F.B .2= 899.6*0.047+899.6*0.08=114.249 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I= 114.249 [J]=114.249 [AA] F.B .3= 37.72*0.06=2.263 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J= 2.263 [K]=2.263 [AD] F.B .4= 698.2*0.06=41.892 [AF] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K= 41.892 [L]=41.892 [AG] F.B .6= 116.98*0.06=7.019 [AI] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L= 7.019 [M]=7.019 [AJ] F.B .7= 41.18*0.06=2.471 [AL] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M= 2.471 [N]=2.471 [AM] F.C .1= 192.45*0.06=11.547 [AO] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N= 11.547 [O]=11.547 [AP] 'C.A' 01.2- 'V 27.32*0.06=1.639 [AQ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O= 1.639 [P]=1.639 [AR] C.A 01.3=1.300 [AS] 6.37*0.06=0.382 [AT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P= 0.382 [Q]=0.382 [AU] C.A 01.4=1.400 [AV] 377.13*0.06=22.628 [AW] Celkem:A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q= 22.628 [R]=22.628 [AX] C.A 01.5=1.500 [AY] (49.97+4.27+5.89+4.04+196.56+197.73+55.75+4.27+3.87)*0.07=36.565 [AZ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R= 36.565 [S]=36.565 [BA] C.A 01.6=1.600 [BB] (2.51+6.54)*0.06=0.543 [BC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S= 0.543 [T]=0.543 [BD] 'C.A' 1.1- 'S (19.72+8.77)*0.075=2.137 [BE] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T= 2.137 [U]=2.137 [BF] 'C.A' 2.1- 'V 21.25*0.06=1.275 [BG] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U= 1.275 [V]=1.275 [BH] 'C.A' 2.1- 'S (18.57+18.87)*0.075=2.808 [BI] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V= 2.808 [W]=2.808 [BJ] C.B 01.1=1.100 [BK] 607.83*0.05=30.392 [BL] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W= 30.392 [X]=30.392 [BM] C.B01.4+C.B01.6+C.B 01.7=1.700 [BN] (61.83+120.01+301.74)*0.06=29.015 [BO] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X= 29.015 [Y]=29.015 [BP] C.B01.3+C.B 01.5=1.500 [BQ] (81.27+95.83)*0.08=14.168 [BR] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y= 14.168 [Z]=14.168 [BS] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z= 445.836 [AA]=445.836 [BT]
TS |  |  |  | Mazanina z betonu , prostého bez zvýšených nároků na prostředí , tl. přes 50 do 80 mm , tř. C 12/15; Poznámky: , 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, , vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně , podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného , betonu). , 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: , a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu , prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, , b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. , 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v , příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. , 4. V ceně jsou započteny i náklady na: , a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, , b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při , provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen , 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 74 | 631311114 |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 105.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67*0.06=25.480 [B] Celkem: 0= 25.480 [A]=25.480 [C] F.A .1 c= 118,79*0,057 'Celkem: A=' 6,771 '[B] F.A .3= 54.37*0.055=2.990 [F] Celkem: A+B= 2.990 [C]=2.990 [G] F.A .6= 92.28*0.055=5.075 [I] Celkem: A+B+C= 5.075 [D]=5.075 [J] F.B .3= 37.72*0.055=2.075 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F= 2.075 [G]=2.075 [M] F.B .4= 698.2*0.06=41.892 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 41.892 [H]=41.892 [P] F.B .6= 116.98*0.06=7.019 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 7.019 [I]=7.019 [S] F.B .7= 41.18*0.06=2.471 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 2.471 [J]=2.471 [V] F.C .1= 192.45*0.06=11.547 [X] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J= 11.547 [K]=11.547 [Y] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J+K= 105.320 [L]=105.320 [Z]
TS |  |  |  | Mazanina z betonu , prostého bez zvýšených nároků na prostředí , tl. přes 50 do 80 mm , tř. C 16/20; Poznámky: , 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, , vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně , podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného , betonu). , 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: , a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu , prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, , b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. , 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v , příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. , 4. V ceně jsou započteny i náklady na: , a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, , b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při , provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen , 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 75 | 631311124 |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 5.538 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
VV |  |  |  | F.A .5= 11.7*0.12=1.404 [B] Celkem: 0= 1.404 [A]=1.404 [C] F.A .7= 34.45*0.12=4.134 [E] Celkem: A= 4.134 [B]=4.134 [F] Celkem: A+B= 5.538 [C]=5.538 [G]
TS |  |  |  | Mazanina z betonu , prostého bez zvýšených nároků na prostředí , tl. přes 80 do 120 mm , tř. C 16/20; Poznámky: , 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, , vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně , podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného , betonu). , 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: , a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu , prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, , b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. , 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v , příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. , 4. V ceně jsou započteny i náklady na: , a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, , b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při , provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen , 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 76 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 3.95 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | F.A .1 a= 358.68*1.98/1000*1.1=0.781 [B] Celkem: 0= 0.781 [A]=0.781 [C] F.A .1 c= 118,79*1,98/1000*1,1 'Celkem: A=' 0,259 '[B] F.A .3= 54.37*1.98/1000*1.1=0.118 [F] Celkem: A+B= 0.118 [C]=0.118 [G] F.A .4= 68.59*1.98/1000*1.1=0.149 [I] Celkem: A+B+C= 0.149 [F]=0.149 [J] F.A .6= 92.28*1.98/1000*1.1=0.201 [L] Celkem: A+B+C= 0.201 [D]=0.201 [M] F.A .7= 34.45*1.98/1000*1.1=0.075 [O] Celkem: A+B+C+D= 0.075 [E]=0.075 [P] F.B .3= 37.72*1.98/1000*1.1=0.082 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F= 0.082 [G]=0.082 [S] F.B .4= 698.2*1.98/1000*1.1=1.521 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 1.521 [H]=1.521 [V] F.B .6= 116.98*1.98/1000*1.1=0.255 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 0.255 [I]=0.255 [Y] F.B .7= 41.18*1.98/1000*1.1=0.090 [AA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 0.090 [J]=0.090 [AB] F.C .1= 192.45*1.98/1000*1.1=0.419 [AD] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J= 0.419 [K]=0.419 [AE] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K= 3.950 [L]=3.950 [AF]
TS |  |  |  | 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového Výztuž mazanin , ze svařovaných sítí z drátů , typu KARI; Poznámky: , 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž , základu (podezdívky) betonového
P | 77 | 632450121 |  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu | M2 | 4.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu
VV |  |  |  | C.B 1.5=1.500 [A] 4.96=4.960 [B] Celkem: 0= 4.960 [A]=4.960 [C]
TS |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí , v pásu o průměrné (střední) tl. , od 10 do 20 mm; Poznámky: , 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vpásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. , na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety zprefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako , podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. , 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vploše na stropech z prefabrikovaných , dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod , izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů , (např. v kanálech). , 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů , a technologických zařízení, snáležitým zatemováním hutné malty. , 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou , nebo dřevěným hladítkem.
P | 78 | 632481213 |  | Separační vrstva z PE fólie | M2 | 2458.57 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva z PE fólie
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.673=424.673 [B] Celkem: 0= 424.673 [A]=424.673 [C] F.A .1 c= 118.79=118.790 [E] Celkem: A= 118.790 [B]=118.790 [F] F.A .3= 54.37=54.370 [H] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [I] F.A .6= 92.28=92.280 [K] Celkem: A+B+C= 92.280 [D]=92.280 [L] F.B .3= 37.72=37.720 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F= 37.720 [G]=37.720 [O] F.B .4= 698.2=698.200 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G= 698.200 [H]=698.200 [R] F.B .6= 116.98=116.980 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H= 116.980 [I]=116.980 [U] F.B .7= 41.18=41.180 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I= 41.180 [J]=41.180 [X] F.C .1= 192.45=192.450 [Z] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J= 192.450 [K]=192.450 [AA] 'C.A' 2.1- 'V 21.25=21.250 [AB] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J+K= 21.250 [L]=21.250 [AC] C.B01.3+C.B01.4+C.B01.5+C.B01.6+C.B 01.7=1.700 [AD] 81.27+(45.71+10.84+5.28)+(47.63+48.2)+(14.99+5.86+3.98+4.23+10.89+5.87+9.5+2.14+15.72+21.09+4.52+21.22)=358.940 [AE] (87.05+3.55+5.94+6.9+7.81+115.87+55.67+12.85+6.1) =301.740 [AF] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J+K+L= 660.680 [M]=660.680 [AG] Celkem: A+B+C+D+G+H+I+J+K+L+M= 2458.57 [N]=2 458.570 [AH]
TS |  |  |  | Separační vrstva koddělení podlahových vrstev , zpolyetylénové fólie
P | 79 | 634112128 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm | M | 2458.57 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm
VV
TS
P | 80 | 633811111 |  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) | M2 | 2458.57 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
VV
TS
P | 81 | R63391 |  | Přípl za řezání dilatačních spár v beton mazanině | M2 | 850.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za řezání dilatačních spár v beton mazanině
VV
TS
P | 82 | 635111115 |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku | M3 | 20.813 | 1.837 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku
VV |  |  |  | C.A' 01.2- 'V 27.32*0.055=1.503 [A] Celkem: 0= 1.503 [A]=1.503 [B] C.A 01.4=1.400 [C] (111.37+17.54+8.22+3.73+5.5+3.69+5.48+2.79+34.02+8.57+4.81+46.76+11.4+12.86+3.66+3.65+4.68)*0.05=14.437 [D] (8.76+21.96+15.37+4.67+5.17+12.22+2.29+4.07+3.95+3.15+4.52+2.27)*0.05=4.420 [E] Celkem: A= 18.857 [B]=18.857 [F] C.A 01.6=1.600 [G] (2.51+6.54)*0.05=0.453 [H] Celkem: A+B= 0.453 [C]=0.453 [I] Celkem: A+B+C= 20.813 [D]=20.813 [J]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách. Násyp zeštěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy , s udusáním a urovnáním povrchu , ze štěrkopísku; Poznámky: , 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na , plochých střechách.
P | 83 | 636311134 |  | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm | M2 | 21.8 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm, o výšce terče přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | B3 10.1+11.7=21.800 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozmístění terčů na připravenou podkladní konstrukci a položení dlažebních prvků na připravené terče. 2. Dodání dlaždic se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 2 %.
P | 84 | 59245016 |  | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní | M2 | 23.98 | 0.12 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba tvar čtverec betonová 100x100x60mm přírodní
VV
TS
P | 85 | 771151012 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | M2 | 1717.44 | 0.00758 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV |  |  |  | F.B .6= 116.98=116.980 [B] Celkem: 0= 116.980 [A]=116.980 [C] C.A 1.3=1.300 [D] 185.97=185.970 [E] Celkem: A= 185.970 [B]=185.970 [F] C.A2.3+C.B01.1+C.B01.3+C.B01.4+C.B01.5+C.B01.6+C.B1.3+C.B1.5+C.B 2.3=2.300 [G] 59.65+607.83+81.27+61.83+95.83+120.01+239.17+4.96+143.94=1 414.490 [H] Celkem: A+B= 1414.490 [C]=1 414.490 [I] Celkem: A+B+C= 1717.440 [D]=1 717.440 [J]
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Příprava podkladu před provedením dlažby , samonivelační stěrka , min.pevnosti 20 MPa, tloušťky , přes 3 do 5 mm; Poznámky: , 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. , 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. , 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve , specifikaci.
P | 86 | 771151014 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm | M2 | 38.33 | 0.015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm
VV |  |  |  | F.B .8= 38.33=38.330 [B] Celkem: 0= 38.330 [A]=38.330 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. Příprava podkladu před provedením dlažby , samonivelační stěrka , min.pevnosti 20 MPa, tloušťky , přes 8 do 10 mm; Poznámky: , 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. , 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. , 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve , specifikaci.
P | 87 | 783913171 |  | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický | M2 | 3910.87 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah hrubých syntetický
VV |  |  |  | F.A .1 a= 424.67=424.670 [B] Celkem: 0= 358.680 [A]=358.680 [C] F.A .1 c= 118.79=118.790 [E] Celkem: A= 118.790 [B]=118.790 [F] F.A .3= 54.37=54.370 [H] Celkem: A+B= 54.370 [C]=54.370 [I] F.A .4= 17.52+7.19+39.97+3.91=68.590 [K] Celkem: A+B+C= 68.590 [F]=68.590 [L] F.A .6= 92.28=92.280 [N] Celkem: A+B+C= 92.280 [D]=92.280 [O] F.A .7= 21.89+12.56=34.450 [Q] Celkem: A+B+C+D= 34.450 [E]=34.450 [R] F.B .1= 793.31*2=1 586.620 [T] Celkem: A+B+C+F+D+E= 1586.620 [G]=1 586.620 [U] F.B .2= 899.6=899.600 [W] Celkem: A+B+C+F+D+E+G= 899.600 [H]=899.600 [X] F.B .3= 37.72=37.720 [Z] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H= 37.720 [I]=37.720 [AA] F.B .4= 698.2=698.200 [AC] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I= 698.200 [J]=698.200 [AD] F.B .6= 116.98=116.980 [AF] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J= 116.980 [K]=116.980 [AG] F.B .7= 41.18=41.180 [AI] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K= 41.180 [L]=41.180 [AJ] F.C .1= 192.45=192.450 [AL] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K+L= 192.450 [M]=192.450 [AM] Celkem: A+B+C+F+D+E+G+H+I+J+K+L+M= 3910.87 [N]=3 910.870 [AN]
TS |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah , hrubých , akrylátový
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce-bourání
P | 88 | 941211112 |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | M2 | 5046.213 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
VV |  |  |  | západní část b2 40.775*18.558+7.65*1.6+11.8*4.66+7.65*1.64=836.476 [A] západní - dílčí pohledy 6.7*11.39+6.7*11.43=152.894 [B] zábradlí terasy 25.845*1.3*2=67.197 [C] severní část a 32.935*8.593+(5.1+(1.675+5.565*1/2)*2)*2.09=312.302 [D] severní část b2 40.42*14.32+11.9*3.27+7.7*1.64=630.355 [E] severní a jižní část c 32.93*4.8*2=316.128 [F] východní část a 38.715*8.63+7*2.19+4.2*1.29+7*2.19=370.188 [G] východní - dílčí pohledy 3.5*8.63*2=60.410 [H] východní část b2 40.07*14.36-37.62*7.66+7.65*1.6+7.65*1.64=312.022 [I] západní část a 40.07*10.72-37.62*7.66+23*2.93=208.771 [J] jižní část b2 40.415*14.16+11.9*3.23+7.7*1.64=623.341 [K] jižní část a 33.035*8.63+(5.1+(1.664+5.926*1/2)*2)*2.09=315.092 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=4 205.176 [M] M * 1.2Koeficient množství=5 046.211 [N]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P | 89 | 941211211 |  | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | M2 | 610591.894 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití
VV |  |  |  | 5046,214*121=610 591.894 [A] 'Přepočtené koeficientem množství
TS
P | 90 | 941211812 |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | M2 | 5046.214 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
P | 91 | 943211112 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m | M3 | 22709.606 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
VV |  |  |  | 1pp b2 596.23*27.39=16 330.740 [A] 1np a 196.56*8.37+197.73*8.37=3 300.207 [B] 1np b1 607.83*5.065=3 078.659 [C] Celkem: A+B+C=22 709.606 [D]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 92 | 943211212 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | M3 | 2747862.326 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
VV |  |  |  | 22709,606*121=2 747 862.326 [A] 'Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 93 | 943211812 |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m | M3 | 22709.606 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 94 | 944511111 |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 5046.214 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
P | 95 | 944511211 |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | M2 | 610591.894 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
VV |  |  |  | 5046,214*121=610 591.894 [A] 'Přepočtené koeficientem množství
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
P | 96 | 944511811 |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 5046.214 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
VV
TS
P | 97 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 6642.93 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
VV
TS
P | 98 | 952901114 |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m | M2 | 6642.93 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m
VV |  |  |  | 2pp 52.93=52.930 [A] 1pp-3np 6590=6 590.000 [B] Celkem: A+B=6 642.930 [C]
TS
P | 99 | 952902511 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech šikmých | M2 | 843.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací střešních nebo nadstřešních konstrukcí, střech šikmých
VV |  |  |  | část b2 - kupole strop 17*24.8*1/2*4=843.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat vm2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. Vcenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. Vcenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. Vcenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
P | 100 | 952902601 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod. | M2 | 843.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z trámů, nosníků apod.
VV |  |  |  | část b2 - kupole strop 17*24.8*1/2*4=843.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat vm2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. Vcenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. Vcenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. Vcenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
P | 101 | 952903006 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů | M2 | 843.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací odstraněním ptačího nebo netopýřího trusu z trámů
VV |  |  |  | část b2 - kupole strop 17*24.8*1/2*4=843.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat vm2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. Vcenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. Vcenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. Vcenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
P | 102 | R901 |  | Montážní zakrytí stáv prvků a kcí proti poškození - z Pe folie, geotextilie a OSB desek | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní zakrytí stáv prvků a kcí proti poškození - z Pe folie, geotextilie a OSB desek
VV |  |  |  | Montážní zakrytí stáv hodnotných prvků a kcí proti poškození - z Pe folie, geotextilie a OSB desek
TS
P | 103 | R902 |  | Vyklizení stávajících prostor objektu | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyklizení stávajících prostor objektu
VV |  |  |  | Stěhování a vyklizení stávajících prostor objektu
TS
P | 104 | R903 |  | Přemístění památníku z horní haly do vstupního prostoru spodní haly | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění památníku z horní haly do vstupního prostoru spodní haly
VV
TS
P | 105 | R904 |  | Přemístění nepřetržitých provozů do provizorních prostorů a zpět do definitivních prostor (vychází ze ZOV) | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přemístění nepřetržitých provozů do provizorních prostorů a zpět do definitivních prostor (vychází ze ZOV)
VV
TS
P | 106 | R905 |  | Úklid a vyčištění dotčených ploch, včetně obnovení penetračního postřiku používaným penetračním prostředkem (vychází ze ZOV) | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Úklid a vyčištění dotčených ploch, včetně obnovení penetračního postřiku používaným penetračním prostředkem (vychází ze ZOV)
VV
TS
P | 107 | R906 |  | Pasportizace stavu nástupiště za účasti zhotovitele na ploše nástupiště č. 10 v dopravním koridoru pro návoz materiálu (vychází ze ZOV) | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace stavu nástupiště za účasti zhotovitele na ploše nástupiště č. 10 v dopravním koridoru pro návoz materiálu (vychází ze ZOV)
VV
TS
P | 108 | R907 |  | Tvorba koridorů přenosným drátěným oplocením s neprůhlednou plachtou pro oddělení staveništního a drážního provozu (vychází ze ZOV) | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tvorba koridorů přenosným drátěným oplocením s neprůhlednou plachtou pro oddělení staveništního a drážního provozu (vychází ze ZOV)
VV
TS
P | 109 | 011514000 |  | Stavebně-technický průzkum | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stavebně-technický průzkum
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Jedná se mimo jiné o zjištění stavu odvodňovacích žlabů na 3. nástupišti nad obchodními jednotkami a u eskalátoru; zjištění skutečného tvaru základů pod plánovanými pozicemi výtahových šachet, 80 sond pro potřeby zjištění barevnosti fasády, a další potřebné průzkumné práce
P | 110 | 013203000 |  | Dokumentace stavby bez rozlišení | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace stavby bez rozlišení
VV
TS
SD |  | 96 |  | Bourání konstrukcí
P | 111 | R9601 |  | Dmtž schodiště s mezipodestou v míst A.P1.40 - 19 stupnu, š.900 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dmtž schodiště s mezipodestou v míst A.P1.40 - 19 stupnu, š.900
VV
TS
P | 112 | R9602 |  | Dmtž sklobetonových stropních výplní | M2 | 57.385 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dmtž sklobetonových stropních výplní
VV |  |  |  | 1pp část b1 5.11*(3.065*2+2.55*2)=57.385 [A]
TS
P | 113 | R9603 |  | Dmtž drobných prvků a vybavení - zejména klepmířské, truhlářské a zámečnické prvky, jinde neuvedené | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dmtž drobných prvků a vybavení - zejména klepmířské, truhlářské a zámečnické prvky, jinde neuvedené
VV
TS
P | 114 | 961044111 |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 0.336 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu prostého
VV |  |  |  | 1pp - žb trám pro výtah 0.7*0.3*0.4*4=0.336 [A]
TS
P | 115 | 961055111 |  | Bourání základů z betonu železového | M3 | 23.887 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu železového
VV |  |  |  | 2pp - základy pod stroje 0.08*(0.615*0.58+2.22*1.17)=0.236 [A] 0.565*(2.27*0.655+0.49*0.585)=1.002 [B] 0.06*(1.78*0.585)=0.062 [C] 0.51*(2.27*1.34)=1.551 [D] 1.57*(4.935*1.38-0.505*2.195)=8.952 [E] 1pp část a 0.04*1.04*0.92=0.038 [F] 0.12*(0.44*0.44+0.69*0.91+1.05*0.72)=0.189 [G] 0.17*(0.6*0.58)=0.059 [H] 2.05*(0.74*2.015)=3.057 [I] 1pp část b2 0.37*(1.08*2.15)=0.859 [J] 0.48*(1.5*1)*2=1.440 [K] 0.9*(1.1*2.1)=2.079 [L] 1pp část c 0.13*12.96*2.515=4.237 [M] 0.15*0.81*0.88=0.107 [N] 1np část a 0.07*0.6*0.4=0.017 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=23.885 [P]
TS
P | 116 | 962031133 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 2950.882 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 2.56*1.25*2=6.400 [A] 2.65*4.01-1.2=9.427 [B] 2.68*1.99-1.8=3.533 [C] 0.86*(2.13*2+0.96*3)=6.140 [D] 0.78*(2.32*2+0.78*2)=4.836 [E] 3.35*2.555-1.3=7.259 [F] 3.32*3.975=13.197 [G] 2.33*2.99-1.8=5.167 [H] 1pp část b1 3.01*5.13-(1.8+2*1.27)=11.101 [I] 3.01*(4.47+1.4+4.7)-1.6=30.216 [J] 3.08*4.525-2.5=11.437 [K] 3.88*(2.41*2+3.5)-(1.5+1.87*0.94+1.2*0.94)=27.896 [L] 3.78*(2.21*2+3.495)-(1.16*0.92+1.87*0.92+1.5)=25.631 [M] 3.78*(2.215*2+3.065)-(1.6+1.45*1.33)=24.803 [N] 3.1*(6.7+8.6+3.5+2.35*3+3.05*5+0.6+1.7+1.5)-(1.2*6+1.6*6)=122.390 [O] 2.68*(7.7+6.75+2*4+3)-(1.2*2+1.6*4)=59.406 [P] 1pp část b2 2.49*(4.4+2.61*3+4.35+1.58+1.51)-(1.2*5+1.6+1.8)=39.578 [Q] 3.83*5.88-(1.2*1.84)=20.312 [R] 2.43*3.7-1.6=7.391 [S] 3.83*(1.855+2.185+5.885+2.08+3.5+0.285)-(1.2*4+1.6+2)=52.076 [T] 3.2*(9.085+2.52+1.02+0.45*2)-(1.6+1.8+2.09*1+2.04*1.63)=34.465 [U] 2.77*(2.1*2+1.3)-(1.2*2+1.3)=11.535 [V] 2.38*(4.5+1.25+2.325)-(1.2*2+0.7)=16.119 [W] 3.83*5.8-1.6=20.614 [X] 3.82*(4.5+1.14+0.85*2)+1.9*0.63-1.2*4=24.436 [Y] 2.37*(4.5+1.25+2.315)-(1.2*2+0.52)=16.194 [Z] 1pp část c 3.65*(2.345+1.15)-1.6=11.157 [AA] 3.51*3.835=13.461 [AB] 0.97*(2.22+0.45)=2.590 [AC] 3.28*3.91-1.6=11.225 [AD] 3*(0.84*2+2.7+3.91)-(1.2*2+1.6)=20.870 [AE] 3.46*(3.85+1.975+1.44)-(1.2*2+2)=20.737 [AF] 1np částa a 2*0.855=1.710 [AG] 3.17*3.45+2.9*1.995=16.722 [AH] 2.69*(2.5+3.5)-1.6=14.540 [AI] 4.23*(2.05*2+4.875)-(1.2+1.6)=35.164 [AJ] 3.65*(4.4+1.405)-1.6=19.588 [AK] 3.65*(1.94+4.1+3.05)-(1.4+1.6)=30.179 [AL] 2.5*(4.05+3.78)-1.4=18.175 [AM] 3.68*(5.46+2.27-2.315+1.1+1.25+3.465+5.4+6.15+1.3*2+2.8+1.25)-(1.2*2+1.4+1.6+1.8+2+0.61*0.89)=98.560 [AN] 3.67*(5.21+5.22+1.88)-1.6*2=41.978 [AO] 3.65*(1.96+3.45+1.965+0.775+1.18+5.605+5.595+0.37+1.485)-(1.2*2+1.6)=77.705 [AP] 3.79*(2.04+1.415+0.11)-1.2=12.311 [AQ] 3.89*(5.545+3.16+0.7*2)-1.6=37.708 [AR] 3.52*1.48-1.6=3.610 [AS] 3.89*1.055-1.2=2.904 [AT] 1np část b1 5.72*(4.18*2+3.895)-1.96*2.37=65.453 [AU] 1np část b2 3.5*(2.225*2+1.59+1.78*3+1.53*4+1.65*2-(1.07+0.95+1.02+1.59+1.315))-(1.2*9+1.8+2.96)=36.433 [AV] 4*(8.96+3.68+4.3+4.48*2)-(1.2+1.6*3+2)=95.600 [AW] 3.59*(2.1+1.19+2.5)-1.2*2=18.386 [AX] 3.55*(3.52+1.07*2+5.98)-(1.2*3+1.6+3.68)=32.442 [AY] 4.02*(3.01+3.245)-(1.6+1.36*0.92)=22.294 [AZ] 4.11*(7.585+3.925)-1.8*2=43.706 [BA] 3.44*(1.93+6+1.25*2+2.43+1.43*2+9.8*2+0.77)-(1.2*11+1.8+3.02)=106.130 [BB] 4.03*6*3-1.8*2=68.940 [BC] 4.05*(1.77+6+3.97+3.495)-(1.6+1.8+2+0.84*0.85*2)=54.874 [BD] 4.25*(2.12+1.89)-1.2*2=14.643 [BE] 2np část a 3.53*(5.79+3.6+0.99+4.225+2+1.81)+2.02*0.225-(1.2*3+1.3+1.6+1.8)=57.159 [BF] 3.52*(11.37+4.465)-1.6*3=50.939 [BG] 3.44*(6.15+3*2+1.16*2+1.775*2+2.35*2+1.05)-(1.2*5+1.6*3)=70.969 [BH] 3.54*4.385-1.6=13.923 [BI] 2np část b2 3.44*(3.64+4.42*5+2.4+1.47+18.6+2.31+1.41*2)-(12*4+1.6*5+1.7+1.8)=123.990 [BJ] 3.74*(2.11+1.21*2+2.75)-1.2*3=23.627 [BK] 1.465*3.59-1.8=3.459 [BL] 2.65*(6.305+4.05)-1.6*2=24.241 [BM] 3.48*(1.625+4.33*8+6+25.5+2.005)-(1.4+1.6*9+1.64*1.43+1.8+2.4)=220.454 [BN] 3.65*(2.12+1.44)-1.2*2=10.594 [BO] 3.62*1.465-1.8=3.503 [BP] 3np část a 2*(2.31+1.4)-1.6=5.820 [BQ] 3.67*(5.425)=19.910 [BR] 3.22*(6.545+4.405)-1.6*2=32.059 [BS] 3.5*5.665=19.828 [BT] 3.665*0.92-1.2=2.172 [BU] 1.99*(2.345+1.44)-2.3=5.232 [BV] 3np část b 2.88*(2.4+4.65*4+4.365*3+2.84+1.38+3.99+19.2+4.33*2+12.7+1.5)-(1.3+1.4*4+2+1.8*8)=219.671 [BW] 2.57*2.45=6.297 [BX] 2.85*1.47-1.8=2.390 [BY] 2.86*(4.38*8+22.8+2.76+0.78+5.9)-(1.2*3+1.4+1.6+1.8*8)=171.421 [BZ] 2.89*(1.98*2+4.385*8+1.58+32.05+1.015+1.63+1.3+0.85)-(1.2*5+1.4*3+1.6*4+1.8*3)=201.874 [CA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA=2 950.886 [CB]
TS
P | 117 | 962032240 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3 | M3 | 8.717 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3
VV |  |  |  | atika z režného zdiva nad střešní rovinou část a 0.3*0.4*(6.93+13.2)=2.416 [A] 1.6*0.4*2.35=1.504 [B] 0.3*0.45*4.2=0.567 [C] 0.3*0.4*(6.93+13.9)=2.500 [D] 1.6*0.4*2.4=1.536 [E] 0.3*0.5*1.3=0.195 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=8.718 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=8.718 [H]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 118 | 962032241 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | M3 | 453.075 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | 1pp část a 3.8*4.98*0.32-1.05*2.03*0.32=5.374 [A] 2.74*1.99*0.19-1.8*0.19=0.694 [B] (3.83*2.3+3.54*(0.3+3))*0.18-1.6*0.18=3.400 [C] 2.93*0.9*0.5=1.319 [D] 2.6*1.57*0.365=1.490 [E] 2.79*2.34*0.195-0.8*2.04*0.195=0.955 [F] 3.63*(2.585+2.48)*0.19-1.7*0.19=3.170 [G] 1pp část b1 3.75*1.87*0.65=4.558 [H] 3.02*5.25*0.33-1.6*0.33=4.704 [I] 3.23*7.75*0.325-1.6*0.325=7.616 [J] 3.03*5.82*0.19=3.351 [K] 2.87*4.52*0.5=6.486 [L] 3.01*4.65*0.75=10.497 [M] 3.01*5.57*0.45=7.545 [N] 1pp část b2 3.41*5.905*0.32-1.6*0.32=5.932 [O] 2.43*(2.415+4.055*1/2)*0.45=4.858 [P] 2.91*(1.93*0.26+1.505*0.17)=2.205 [Q] 3.88*1.45*0.35=1.969 [R] 0.5*2.385*0.3*2=0.716 [S] 1pp část c 3.85*3.92*0.19-1.6*0.19=2.563 [T] 1np část a 3.67*5.54*0.265+3.67*1.45*0.26-1.8*0.265=6.295 [U] 3.67*(3.195+2.755)*0.23-1.7*0.23=4.631 [V] 3.67*5.615*0.335=6.903 [W] 3.65*(0.17+4.155+5)*0.2-(1.4+1.6)*2=0.807 [X] 3.78*1.055*0.21=0.837 [Y] 3.67*0.9*0.35=1.156 [Z] 1np část b1 7.75*15.895*0.57-(3.42*2.38+3.235*1.45+3.42*2.38)*0.57=58.263 [AA] 7.72*15.865*0.58-(3.42*2.46+3.245*1.47+3.42*2.46)*0.58=58.511 [AB] 1np část b2 3.5*(2.225+0.95)*0.2=2.223 [AC] 3.5*2.3*0.24=1.932 [AD] 3.98*5.975*0.36=8.561 [AE] 4*(5.985+4.39+1.495)*0.2-(2.73+1.6+1.9)=3.266 [AF] 3.44*1.73*0.26=1.547 [AG] 3.44*2.41*0.2=1.658 [AH] 3.44*0.96*0.23=0.760 [AI] 4.04*5.96*0.225=5.418 [AJ] 2np část a 3.54*5.81*0.19-1.8*0.19=3.566 [AK] 3.55*0.99*0.22=0.773 [AL] 3.52*2.05*0.19-1.4*0.19=1.105 [AM] 3.54*5.345*0.19-1.6*0.19=3.291 [AN] 3.51*(2.05+1.825)*0.18-1.3*2*0.18=1.980 [AO] 2np část b2 3.41*(6+9.4)*0.18-(1.6*2+1.8)*0.18=8.553 [AP] 3np část a 3.65*(11.9+3.02*4)*0.245-(1.1+1.6*3+1.31*0.84*3)=12.243 [AQ] 3.19*9.55*0.355-(1.6+2.5)*0.355=9.359 [AR] 3.665*(12.1+3+2.59+2.985)*0.265-(0.86+0.93+1.6)*0.265=19.182 [AS] 3.67*1.725*0.35-1.2*3.47*0.35=0.758 [AT] 3np část b2 2.85*4.5*0.5-(2.57*2.4)*0.5=3.329 [AU] 2.85*0.9*0.3=0.770 [AV] +atika 3.345*(32.71+39.75+32.58)*0.5-(1.22*1.6*10+0.9*1.09*2+1.19*1.58*10+1.2*1.59*10)*0.5=145.997 [AW] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW=453.076 [AX]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 119 | 962032314 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2 | M3 | 10.194 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2
VV |  |  |  | 2np část b2 0.31*0.38*3.43=0.404 [A] 0.48*0.37*3.44=0.611 [B] 0.77*0.955*3.41=2.508 [C] 0.635*0.63*3.47=1.388 [D] 3np část a 0.84*0.49*2+0.24*0.49*0.45*1/2=0.850 [E] 0.3*0.22*3.67=0.242 [F] 0.45*0.265*3.19=0.380 [G] 3np část b2 2.82*1.11*0.67=2.097 [H] 2.81*0.83*0.735=1.714 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=10.194 [J]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 120 | 962032641 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou | M3 | 26.612 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
VV |  |  |  | nadstřešní část komínů část a 2.2*1.09*0.955=2.290 [A] 1.6*1.09*0.955=1.666 [B] 1.4*1.19*0.75=1.250 [C] 1.1*(0.74*1.1+0.81*3.05+0.74*6.55+0.42*2.35+0.66*0.66+0.64*0.55)=10.897 [D] 1.3*0.85*0.85=0.939 [E] 2.6*1.99*0.955=4.941 [F] 2.5*1.005*0.66=1.658 [G] 1.3*1.09*0.955=1.353 [H] 1.7*1.19*0.8=1.618 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=26.612 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=26.612 [K]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 121 | 962081141 |  | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | M2 | 19.771 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 1.22*1.82=2.220 [A] 1np část b2 2.18*2.01+2.155*2.01+2.185*2.02+2.19*2.02=17.551 [B] Celkem: A+B=19.771 [C]
TS
P | 122 | 963011510 |  | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm | M2 | 62.53 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 80 mm
VV |  |  |  | 1np část a - p2.2 3.57+2.89+16.63+2.03+4.6=29.720 [A] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)=32.810 [B] Celkem: A+B=62.530 [C]
TS
P | 123 | 963022819 |  | Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě | M | 185.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě
VV |  |  |  | 1pp část b2 - k dalšímu použití 6.19*30=185.700 [A]
TS
P | 124 | 963031432 |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 47.978 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část a - a.p1.33-34 2.34*5.375=12.578 [A] 1pp část a - a.p1.17 31.51=31.510 [B] 1np část a - p2.1 3.89=3.890 [C] Celkem: A+B+C=47.978 [D]
TS
P | 125 | 963042819 |  | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | M | 43.425 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě
VV |  |  |  | 1pp čast a 1.285*8+1.335*8=20.960 [A] 1.285*7+1.045*6=15.265 [B] 1pp část b1 2.4*3=7.200 [C] Celkem: A+B+C=43.425 [D]
TS
P | 126 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | M3 | 18.281 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
VV |  |  |  | 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805*0.18=0.858 [A] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)*0.1=3.281 [B] 3np část a - 2.10 94.28*0.15=14.142 [C] Celkem: A+B+C=18.281 [D]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
P | 127 | 963053936 |  | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných | M2 | 66.233 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových monolitických schodišťových ramen samonosných
VV |  |  |  | 1pp část b2 6.19*(4.7+1.2+4.8)=66.233 [A]
TS
P | 128 | 964061341 |  | Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2 | KUS | 772 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2
VV |  |  |  | 1np část a - 1.6 19*2=38.000 [A] 1np část a - 1.7 15*2=30.000 [B] 1np část a - 1.8 12*2=24.000 [C] 1np část a - 1.9 12*2=24.000 [D] 1np část a - 1.10 16*2=32.000 [E] 1np část b2 - p2.6 (13+10)*2*2=92.000 [F] 2np část b2 - p2.7 8*2=16.000 [G] 2np část b2 - 1.1 35*2=70.000 [H] 2np část b2 - 1.3+ 1.5 41*2=82.000 [I] 3np část a - 2.7 23*2=46.000 [J] 3np část a - 2.10 (14+14+19)*2=94.000 [K] 3np část b2 - 2.1 46*2=92.000 [L] 3np část b2 - 2.3+2.4+p3.4 30*2=60.000 [M] 3np část b2 - 2.5+2.6 36*2=72.000 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=772.000 [O]
TS
P | 129 | 964073321 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m | T | 0.651 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m
VV |  |  |  | 2np část a - p2.2 (3.57+2.89+16.63+2.03+4.6)/1.2*26.3/1000=0.651 [A]
TS
P | 130 | 964073331 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m | T | 1.329 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m
VV |  |  |  | 1pp část a - a.p1.17 5.8*4*26.3/1000=0.610 [A] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)/1.2*26.3/1000=0.719 [B] Celkem: A+B=1.329 [C]
TS
P | 131 | 964073341 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m | T | 1.754 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m
VV |  |  |  | 1pp část b2 - výtahy (6.5+3.9+2.5)*41.9/1000=0.541 [A] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)/1.4*41.9/1000=0.982 [B] 3np část b2 - 2.6 6.4*36.2/1000=0.232 [C] Celkem: A+B+C=1.755 [D]
TS
P | 132 | 964073441 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m | T | 7.933 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m
VV |  |  |  | 2np část b2 - 1.3+1.5 6.5*36*33.9/1000=7.933 [A]
TS
P | 133 | 965024121 |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy do 1 m2 | M2 | 18.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | dmtž komín desek část a 1.09*0.955=1.041 [A] 1.09*0.955=1.041 [B] 1.19*0.75=0.893 [C] (0.74*1.1+0.81*3.05+0.74*6.55+0.42*2.35+0.66*0.66+0.64*0.55)=9.906 [D] 0.85*0.85=0.723 [E] 1.99*0.955=1.900 [F] 1.005*0.66=0.663 [G] 1.09*0.955=1.041 [H] 1.19*0.8=0.952 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18.160 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=18.160 [K]
TS
P | 134 | 965024131 |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 | M2 | 349.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část b - b.p1.16, 71 (175.26+174.18)=349.440 [A]
TS
P | 135 | 965031131 |  | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2 | M2 | 587.07 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.2 23.39+14.9+15.09+18.14=71.520 [A] 1pp část a - p.p1.3 470.77=470.770 [B] 2np část a - p2.3 21.09+23.69=44.780 [C] Celkem: A+B+C=587.070 [D]
TS
P | 136 | 965041341 |  | Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 12.277 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin škvárobetonových tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.2 71.52*0.01=0.715 [A] 2np část a - 1.10 (12.08+73.9)*0.03=2.579 [B] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)*(0.025+0.06)=8.983 [C] Celkem: A+B+C=12.277 [D]
TS
P | 137 | 965041441 |  | Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 21.474 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin škvárobetonových tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1np část b2 - p1.9 (5.59+11.55+3.23+13.5+15.02+11.12+13.03+37.43)*0.15=16.571 [A] 2np část a - 1.6 (9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51)*0.06=4.904 [B] Celkem: A+B=21.475 [C]
TS
P | 138 | 965042141 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 3.894 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.4 145.56*0.02=2.911 [A] 1pp část b - p.p.1.4 (13.37+1.88+33.88)*0.02=0.983 [B] Celkem: A+B=3.894 [C]
TS
P | 139 | 965043341 |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 401.124 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.1 12.81*(0.02+0.025)=0.576 [A] 1pp část a - p.p1.3 470.77*0.035=16.477 [B] 1pp část a - p.p.1.4 (4.65+23.6+45.85+20.02+7.21+40.08+4.15)*0.05*2=14.556 [C] 1pp část a - p.p1.8 43.4*0.03=1.302 [D] 1pp část b - p.p.1.4 (13.37+1.88+33.88)*0.05*2=4.913 [E] 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)*0.06=6.940 [F] 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)*0.09=10.410 [G] 1pp část b - p.p.1.9 (14.77+2.89+3.86+17.99+1.25+1.69+3.72+3.8)*0.05=2.499 [H] 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)*0.1=30.895 [I] 1pp část b - k3 (6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+39.63+2.44+3.09+3.09+7.72+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3)*0.07=14.573 [J] 1pp část b - b.p1.16, 71 (175.26+174.18)*0.02=6.989 [K] 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)*(0.07+0.06+0.08)=40.851 [L] 1np část a - p1.1 (13.01+4.24+62.41+9.87+5.3+19.98+7.63+3.62+2.16)*(0.045+0.08)=16.028 [M] 1np část a - p1.2 (13.06+7.95+16.89+9.52+1.17+7.07+12.5+9.94+3.49)*(0.045+0.045)=7.343 [N] 1np část a - p1.3 (7.59+22.37+0.83+14.65+19.6+5.04+3.91+2.37+23.38+1.59+18.82+47.07)*0.04=6.689 [O] 1np část a - p1.4 (197.59+190.59)*(0.02+0.08)=38.818 [P] 1np část a - p1.5 (54.93+7.08+2.1+12.17+35.86+7+8.17+17.69+3.14+9.09+9.94)*0.06=10.030 [Q] 1np část a - p1.14 (9.9+4.36+29.52+6.32)*(0.06+0.09)=7.515 [R] 1np část a - venkovní schodiště (2.24*5.38)*(0.06+0.09)=1.808 [S] 1np část b1 - p1.6 (15.5+585.32-57.385)*0.08=43.475 [T] 1np část b2 - p1.8 352.06*(0.035+0.095)=45.768 [U] 1np část b2 - p1.11 (7.91+1.78+9.45)*0.09=1.723 [V] 1np část b2 - p1.12 (24.73+24.6)*0.04=1.973 [W] 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805*0.04=0.191 [X] 2np část a - p2.1 (24.77+2.52+3.89+2.25+4.06)*0.09=3.374 [Y] 2np část a - p2.2 (3.57+2.89+16.63+2.03+4.6)*(0.25+0.09)=10.105 [Z] 2np část a - p2.3 (21.09+23.69)*0.04=1.791 [AA] 2np část a - 1.6 (9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51)*(0.02+0.07)=7.356 [AB] 2np část a - 1.9 51.66*(0.055+0.05)=5.424 [AC] 2np část b2 - p2.9 (20.79+9.09+9.65+8.98+21.1)*0.02=1.392 [AD] 2np část b2 - p2.10 175.04*0.05=8.752 [AE] 2np část b2 - 1.3 46.56*(0.03+0.04)=3.259 [AF] 3np část a - 2.7 (3.4+51.85+10.82+10.72+9.12)*0.04=3.436 [AG] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)*0.06=1.969 [AH] 3np část a - 2.10 (94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21)*0.03=8.072 [AI] 3np část a - p3.1 21.13*0.03=0.634 [AJ] 3np část a - p3.2 (14.79+3.19+14.91+3.42)*0.03*2=2.179 [AK] 3np část b2 - 2.4 0.68*(0.03+0.05)=0.054 [AL] 3np část b2 - 2.6 10.67*(0.025+0.55)=6.135 [AM] 3np část b2 - p3.4 (39.94+41.67)*0.05=4.081 [AN] 3np část b2 - p3.6 (9.72+9.53)*0.04=0.770 [AO] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=401.125 [AP]
TS
P | 140 | 965043441 |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 219.679 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 2pp 0.15*(54.92+1.71)=8.495 [A] 1pp část a - p.p1.1 12.81*0.12=1.537 [B] 1pp část a - p.p1.7 9.93*0.25=2.483 [C] 1pp část a - p.p1.8 (31.67+4.65+7.08)*0.16=6.944 [D] 1pp část a - k1 (31.51+5.34+5.1+1.82+24.36+3.23+3.47+9.88+6.93)*0.15=13.746 [E] 1pp část b - p.p.1.6 (53.63+10.03+9.87+691.38+64.56+15.43+47.69+3.95)*0.105=94.137 [F] 1pp část b - k4 (35.32+15.71+5.85+2.86+2.7+4.22+3.97+48.03+7.49)*0.19=23.969 [G] 1pp část b - b.p1.35-39 (298.4+7.68+17.46+7.08+7.65)*0.2=67.654 [H] 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805*0.15=0.715 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=219.680 [J]
TS
P | 141 | 965049111 |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm | M3 | 15.692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
VV |  |  |  | 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)*0.06=6.940 [A] 2np část b2 - p2.10 175.04*0.05=8.752 [B] Celkem: A+B=15.692 [C]
TS
P | 142 | 965049112 |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm | M3 | 109.526 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm
VV |  |  |  | 2pp 0.15*(54.92+1.71)=8.495 [A] 1pp část a - p.p1.7 9.93*0.25=2.483 [B] 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)*0.1=30.895 [C] 1pp část b - b.p1.35-39 (298.4+7.68+17.46+7.08+7.65)*0.2=67.654 [D] Celkem: A+B+C+D=109.527 [E]
TS
P | 143 | 965045113 |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | M2 | 115.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)=115.670 [A]
TS
P | 144 | 965081113 |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2 | M2 | 354.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 3np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [A] 3np část a - 2.10 94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21=269.080 [B] Celkem: A+B=354.990 [C]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 145 | 965081223 |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2 | M2 | 4281.476 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.1 4.1+8.71=12.810 [A] 1pp část a - p.p1.3 40.89+19.45+9.1+10.47+13.73+5.1+6.26+13.39+37.84+13.99=170.220 [B] 44.4+44.09+7+28.48+16.26+30.68+16.84+24.65+32.79+29.78+12.77=287.740 [C] 1pp část b - p.p.1.6 (53.63+10.03+9.87+691.38+64.56+15.43+47.69+3.95)=896.540 [D] 1pp část b - p.p.1.9 (14.77+2.89+3.86+17.99+1.25+1.69+3.72+3.8)=49.970 [E] 1pp část b - k3 (6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+39.63+2.44+3.09+3.09+7.72+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3)=208.180 [F] 1pp část b - k4 (35.32+15.71+5.85+2.86+2.7+4.22+3.97+48.03+7.49)=126.150 [G] 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)*2=389.060 [H] 1np část a - p.angl dvorek, venkovní schodiště 1.7*2.805+2.24*5.38=16.820 [I] 1np část a - p1.1 (13.01+4.24+62.41+9.87+5.3+19.98+7.63+3.62+2.16)=128.220 [J] 1np část a - p1.2 (13.06+7.95+16.89+9.52+1.17+7.07+12.5+9.94+3.49)=81.590 [K] 1np část a - p1.3 (7.59+22.37+0.83+14.65+19.6+5.04+3.91+2.37+23.38+1.59+18.82+47.07)=167.220 [L] 1np část a - p1.14 (9.9+4.36+29.52+6.32)=50.100 [M] 1np část a - venkovní schodiště 2.24*5.38=12.051 [N] 1np část b1 - p1.6 15.5+585.32-57.385=543.435 [O] 1np část b2 - p1.8 (21.41+5.95+27.89+4.78+3.15+5.43+43.45+7.54+1+1.06+1.57+31.14+16.26+19.87+5.83+14.57+4.15+3.04+5.15+22.03+17.3+17.39+17.73+26.34+6.16+6.11+15.76)=352.060 [P] 1np část b2 - p1.9 (5.59+11.55+3.23+13.5+15.02+11.12+13.03+37.43)=110.470 [Q] 1np část b2 - p1.11 (7.91+1.78+9.45)=19.140 [R] 1np část b2 - p1.12 24.73+24.6=49.330 [S] 2np část a - p2.1 24.77+2.52+3.89+2.25+4.06=37.490 [T] 2np část a - p2.2 3.57+2.89+16.63+2.03+4.6=29.720 [U] 2np část a - p2.3 21.09+23.69=44.780 [V] 2np část a - 1.6 9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51=81.730 [W] 2np část b2 - p2.9 (20.79+9.09+9.65+8.98+21.1)=69.610 [X] 2np část b2 - 1.3 46.56=46.560 [Y] 3np část a - p3.1 21.13=21.130 [Z] 3np část a - p3.2 (14.79+3.19+14.91+3.42)=36.310 [AA] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)=105.680 [AB] 3np část b2 - 2.4 0.68=0.680 [AC] 3np část b2 - 2.6 10.67=10.670 [AD] 3np část b2 - p3.4 (39.94+41.67)=81.610 [AE] 3np část b2 - p3.5 (22.22+22.18)=44.400 [AF] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF=4 281.476 [AG]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 146 | 965081343 |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2 | M2 | 957.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část b - k3 (6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+39.63+2.44+3.09+3.09+7.72+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3)=208.180 [A] 1np část a - p1.4 (197.59+190.59)=388.180 [B] 1np část a - p1.5 (54.93+7.08+2.1+12.17+35.86+7+8.17+17.69+3.14+9.09+9.94)=167.170 [C] 2np část b2 - p2.10 175.04=175.040 [D] 3np část b2 - p3.6 (9.72+9.53)=19.250 [E] Celkem: A+B+C+D+E=957.820 [F]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 147 | 965081353 |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2 | M2 | 12.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.1 12.81=12.810 [A]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 148 | 965082923 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 173.935 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)*0.03=5.836 [A] 1np část a - p1.1 (13.01+4.24+62.41+9.87+5.3+19.98+7.63+3.62+2.16)*0.04=5.129 [B] 1np část a - p1.2 (13.06+7.95+16.89+9.52+1.17+7.07+12.5+9.94+3.49)*0.05=4.080 [C] 1np část a - p1.3 (7.59+22.37+0.83+14.65+19.6+5.04+3.91+2.37+23.38+1.59+18.82+47.07)*0.07=11.705 [D] 1np část b2 - p1.8 352.06*0.04=14.082 [E] 1np část b2 - p1.10 (47.06+50.78+17.5+11.39+47.75)*(0.08+0.08)=27.917 [F] 1np část b2 - p1.12 (24.73+24.6)*0.09=4.440 [G] 2np část a - p2.2 (3.57+2.89+16.63+2.03+4.6)*0.1=2.972 [H] 2np část a - p2.3 (21.09+23.69)*(0.04+0.05)=4.030 [I] 2np část a - 1.8 (6.3+17.49+23.99)*0.1=4.778 [J] 2np část a - 1.9 51.66*0.03=1.550 [K] 2np část a - 1.10 (12.08+73.9)*0.06=5.159 [L] 2np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)*0.1=10.996 [M] 2np část b2 - p2.9 (20.79+9.09+9.65+8.98+21.1)*0.075=5.221 [N] 2np část b2 - p2.10 175.04*0.095=16.629 [O] 2np část b2 - 1.3 46.56*0.02=0.931 [P] 3np část a - 2.7 (3.4+51.85+10.82+10.72+9.12)*0.06=5.155 [Q] 3np část a - 2.10 (94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21)*0.04=10.763 [R] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)*0.085=12.272 [S] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)*0.03=3.170 [T] 3np část b2 - 2.4 0.68*0.05=0.034 [U] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)*0.08=14.087 [V] 3np část b2 - 2.6 10.67*0.03=0.320 [W] 3np část b2 - p3.5 (22.22+22.18)*0.03=1.332 [X] 3np část b2 - p3.6 (9.72+9.53)*0.07=1.348 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=173.936 [Z]
TS
P | 149 | 965082933 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 103.546 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 1np část a - p1.5 (54.93+7.08+2.1+12.17+35.86+7+8.17+17.69+3.14+9.09+9.94)*0.175=29.255 [A] 1np část b2 - p1.11 (7.91+1.78+9.45)*0.12=2.297 [B] 2np část a - 1.7 (35.47+13.12+48.74)*0.17=16.546 [C] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)*0.2=7.608 [D] 2np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)*0.12=21.480 [E] 2np část b2 - 1.5 (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)*0.12=16.866 [F] 3np část a - p3.1 21.13*0.14=2.958 [G] 3np část a - p3.2 (14.79+3.19+14.91+3.42)*0.18=6.536 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=103.546 [I]
TS
P | 150 | 965082941 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | M3 | 27.968 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy
VV |  |  |  | 1np část a - venkovní schodiště 2.24*5.38*0.45=5.423 [A] 1np část a - p1.14 (9.9+4.36+29.52+6.32)*0.45=22.545 [B] Celkem: A+B=27.968 [C]
TS
P | 151 | 967031132 |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenoce | M2 | 1057.725 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
VV |  |  |  | 2pp 0.05*(1.185+2*2)=0.259 [A] 1pp část a 0.15*(1.6+2*2+4.6+1.09+2.07*2+0.95+1.94*2+1.31+1.85*2+0.9+2.13*2+1.86+1.99*2+1.67+2.44*2+4.8+5.6)=7.983 [B] 0.1*(1.15+2.19*2+4.9+0.9+3.07*2+1.45+2.49*2+0.99+2.3*2+1.12+2.43*2+4.9*2+4.7+4.8+5+1.5+2.07*2+5+4.8+4.85+1.625+2.11*2+5.45+4.9*2+1.1+1.6*2+4.75)=11.021 [C] 0.17*4.9=0.833 [D] 0.19*4.9=0.931 [E] 0.45*(2.46+2.18)*2=4.176 [F] 0.5*(1.11+2.1*2+1.2+2.1*2)=5.355 [G] 0.655*(1.13+2.07*2)=3.452 [H] 0.21*(1.21+2.23*2)=1.191 [I] 0.795*(1.2+2.1*2)=4.293 [J] 0.7*(1.22+2.72*2)=4.662 [K] 0.9*(1.42+1.455+2.37*2*2)=11.120 [L] 0.85*(1.45+2.1*2)=4.803 [M] 0.775*(1.2+2.1*2)=4.185 [N] 1.15*(2.09+3.01*2)=9.327 [O] 1pp část b1 0.1*(2.29+2.2*2+1.2+2.1*2+4.8)=1.689 [P] 1pp část b2 0.1*(4.8*2+4.015+3.045*2+1.6+2.87*2+4.83+2.84*2+4.06+3.045*2+5.625+2.31*2+5.545+2.3*2+4.045+3.045*2+6.41+3.65*2+6.42+3.85*2+7.035+3.2*2+2+2.515+1.985)=12.600 [Q] 0.1*(3.23*2*3)=1.938 [R] 0.97*(3.8+2.48*2)=8.497 [S] 0.31*(1.4+1.99*2)=1.668 [T] 0.15*(1.105+2.13*2)=0.805 [U] 0.4*(1.6+1.28+1.585+1.28)*2=4.596 [V] 0.7*(1+2.17*2)=3.738 [W] 0.35*(1.5+2.37*2+1.36+3.2*2)=4.900 [X] 0.205*(1.705+2.58*2+1.5+2.47*2)=2.728 [Y] 0.635*(1.15+2.4*2)=3.778 [Z] 0.3*(4.02+1.99+1.18*2+2.12*2+4+1.98+1.17+1.185+2.08*2)*2=15.063 [AA] 0.62*(1.15+2.4*2)=3.689 [AB] 0.235*(1.18+2.2*2)=1.311 [AC] 0.6*(1.15+2.2*2)=3.330 [AD] 0.945*(3.99+3.045*2)=9.526 [AE] 1pp část c 0.1*(1.1+2.64*2+1.1+2.65*2+1.05+3.05*2)=1.993 [AF] 0.47*(1.07+1.99*2+1.1+2.83*2+1.1+3.01*2+1.125+2.52*2+1.055+2.96*2+1.06+2.96*2+1.1+3*2+1.105+2.59*2+1.09+3.02*2)=27.996 [AG] 0.1*(1.085+3.39*2+1.075+3.39*2)=1.572 [AH] 0.47*((1.09+2.41*2)*5+1.07+2.79*2+1.08+2.78*2+(1.07+2.78*2)*2)=26.367 [AI] 0.15*(3.76+2.82*2+3.79+2.82*2)=2.825 [AJ] 1np část a vnější 0.25*(1.62+3.42*2+1.34*2+2.1*2+1.37*2+3.19*2*2)=7.710 [AK] 0.5*((1.66+2.65+1.705+2.65)*2+0.82*2)=9.485 [AL] 0.15*(1.315+2.89*2+4.9+1.3+2.29*2)=2.681 [AM] 0.45*(0.45*2+1.33*2)*2=3.204 [AN] 0.6*(1.325+3.1+1.315+3.14)*2=10.656 [AO] 0.58*(0.93+2.12+0.62+1.3)*2=5.765 [AP] 0.64*(1.28*4+2.38*4+0.7+1.1)*2=21.043 [AQ] 0.635*(1.33*4+3.13*3+2.37)*2=21.692 [AR] 0.63*(1.36*4+2.38*4)*2=18.850 [AS] 0.15*(1.315+3.06*2)=1.115 [AT] 0.625*(1.02+2.25)*2=4.088 [AU] 0.525*((1.68*2+2.62*2)*2+1.67+3.36*2)=13.435 [AV] vnitřní 0.485*(1.17+2.4*2)=2.895 [AW] 1.01*(3.12+3*2)=9.211 [AX] 0.635*(3.585+2.32+1.945+2.58*2)=8.261 [AY] 0.15*(1.165+2.39*2+1.5+2.6*2)=1.897 [AZ] 0.66*(2.89+2.4*2)=5.075 [BA] 0.1*(4.6+0.88+2.14*2+1.015+2.13*2+1.08+2.12*2+1.005+2.12*2+4.9+3.49+2.42*2+4.9+1.145+2.1*2)=4.908 [BB] 0.49*(2.035+2.6*2)=3.545 [BC] 0.735*(2.05+3*2)*2=11.834 [BD] 0.66*(2.05+3*2)*2=10.626 [BE] 0.25*(3.505+2.53*2)=2.141 [BF] 0.33*(2.2+2.24*2+1.415)=2.671 [BG] 0.655*(1.78+1.215+3*2)=5.892 [BH] 0.62*(1.45+3.04*2+1.51+3.13*2+0.79+1.97*2)=12.419 [BI] 1np část b2 vnější 0.525*(1.6*4+2.47*4+1.795*2+2.65*2+1.79*2+2.63*2+0.89+1.8+2.61+1.77*1/2+3.5)*2=45.880 [BJ] 0.3*(1.25+2.16)*2=2.046 [BK] 0.68*(1.985+1.75)*2=5.080 [BL] 0.67*(1.285+2.36*2+1.29)*2=9.775 [BM] 0.57*(1.99+3.33*2+2.455+2.36+2.2)*2=17.858 [BN] 0.73*(1.28*2+2.36*2)*2=10.629 [BO] 0.65*(1.985+1.75)*2=4.856 [BP] 0.335*(0.9+2.56)*2=2.318 [BQ] 0.67*(1.59+3.4+1.6*2+2.56*2+1.61*2+3.4*2+1.6*5+2.56*5)*2=59.134 [BR] vnitřní 0.7*(2.8+3*2)=6.160 [BS] 0.655*(1.17+2.4*2)=3.910 [BT] 0.315*(1.16+2.38*2)=1.865 [BU] 0.17*(1.34+2.54*2)=1.091 [BV] 0.635*(4.66+3*2)=6.769 [BW] 1.04*(4.78+2.6)*2=15.350 [BX] 0.65*(4.69+3*2)=6.949 [BY] 1.035*(4.95+2.6)*2=15.629 [BZ] 0.685*(2.08+2.4*2)=4.713 [CA] 0.17*(1.29+2.64*2)=1.117 [CB] 0.17*(1.35+2.67*2)=1.137 [CC] 0.665*(2.81+3*2)=5.859 [CD] 0.565*(1.15+2.35*2)=3.305 [CE] 0.665*(1.12+2.5*2)=4.070 [CF] 0.315*(1.14+2.38*2)=1.859 [CG] 2np část a vnější 0.465*(1.16*4+2.05*4)*2=11.941 [CH] 0.24*(1.1+2.02)*2=1.498 [CI] 0.32*(1.1*2.02+1.115+2.02)*2=3.428 [CJ] 0.285*(0.77*2+2.02*2)*2=3.181 [CK] 0.49*(1.07*5+2.02*5)*2=15.141 [CL] 0.48*(1.16*4+2.05*4)*2=12.326 [CM] 0.25*(0.49+0.9)*2=0.695 [CN] 0.365*(1.21+0.51)*2=1.256 [CO] 0.49*(1.16*4+2.05*4)*2=12.583 [CP] vnitřní 0.335*(1.35+2.2*2)=1.926 [CQ] 0.475*(1.135+2.38*2)=2.800 [CR] 0.1*(0.8+0.98*2+4.7)=0.746 [CS] 0.61*(1.73+2.2*2)=3.739 [CT] 0.595*(1.03*6+1.33*6)*2=16.850 [CU] 0.65*(1.73+2.2*2)=3.985 [CV] 0.15*(4.9*2+4.7+1.215+2.33*2)=3.056 [CW] 0.505*(1.05+2.04*2)=2.591 [CX] 0.5*(1.7+2.2*2+0.9+2.2*2)=5.700 [CY] 0.485*(1.13+2.2*2+3.045+3.13*2)=7.195 [CZ] 0.5*(1.71+2.2*2)=3.055 [DA] 0.33*(1.51+2.2*2)=1.950 [DB] 0.475*(0.79+0.97*2)=1.297 [DC] 0.635*(1.03*6+1.27*6)*2=17.526 [DD] 2np část b2 vnější 0.51*(1.2+2.23)*2*10=34.986 [DE] 0.4*(0.81+1.8)*2=2.088 [DF] 0.3*(1.99+2.05)*2=2.424 [DG] 0.505*(1.995+4.77*2)=5.825 [DH] 0.3*(1.995*4+3.55*4+1.81*2+3.55*2+2.48+3.55)*2=23.358 [DI] 0.505*(2.225+4.37*2)=5.537 [DJ] 0.25*(1.99+2.08)*2=2.035 [DK] 0.26*(0.81+1.81)*2=1.362 [DL] 0.515*(1.2+2.2)*2*10=35.020 [DM] 0.345*(0.78+0.49)*2=0.876 [DN] 0.625*((2.94+0.83)*2*4+(2.55+1.23)*2*2)=28.300 [DO] vnitřní 0.595*(1+2.1*2+1.365+3.34*2)=7.881 [DP] 0.305*(1.18+2.14*2)=1.665 [DQ] 0.505*(1.995+4.37*2)=5.421 [DR] 0.1*(1.085+2.41*2)=0.591 [DS] 0.485*(1.434+2.05*2)=2.684 [DT] 0.48*(1.245+2.05*2)=2.566 [DU] 0.15*(1.14+2.25*2)=0.846 [DV] 0.65*(0.945+2.1*2+1.345+3.38*2)=8.613 [DW] 0.32*(1.18+2.14*2)=1.747 [DX] 0.505*(2.225+4.37*2)=5.537 [DY] 3 np část a vnější 0.4*(0.75*2+1.19*2+0.74*2+1.14*2)*2=6.112 [DZ] 0.32*(0.57*2+0.88*2+0.905*1/2+2.09)*2=3.483 [EA] 0.555*(1.21+2.02)*2=3.585 [EB] vnitřní 0.15*(1.11+1.87*2+0.88+1.16*2+1.09+1.87*2+0.7+1.18*2)=2.391 [EC] 0.1*(1.415+2.09*2+1.43+2.09*2)=1.121 [ED] 0.5*(1.8+2.1*2)=3.000 [EE] 3 np část b2 vnější 0.35*(1.99+1.87+1.99+1.82)*2=5.369 [EF] 0.2*(2.125*4+1.14*4)*2=5.224 [EG] 0.6*(1.81*2+2.22*2+2.48+2.45)*2=15.588 [EH] vnitřní 0.3*(1.18+2.14*2)=1.638 [EI] 0.635*(1.555+2.1*2+0.95+2.1*2)=6.925 [EJ] 0.35*(1.86*4+2.24*4+2.61*2+2.5*2)*2=18.634 [EK] 0.35*(1.895*2+2.34*2+2.51+2.44)*2=9.394 [EL] 0.65*(1.555+2.1*2+0.95+2.1*2)=7.088 [EM] 0.31*(1.18+2.14*2)=1.693 [EN] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CI+CJ+CK+CL+CM+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DA+DB+DC+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DQ+DR+DS+DT+DU+DV+DW+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH+EI+EJ+EK+EL+EM+EN=1 057.730 [EO]
TS
P | 152 | 967031743 |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 150 mm | M2 | 94.004 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 2.93*2.375=6.959 [A] 2.33*(3.025+2.5*2)=18.698 [B] 1pp část b2 3.01*0.23=0.692 [C] 2.79*0.18*2=1.004 [D] 1pp část c 3.51*(1.12+2.45)+1.3*(1.7+0.8)=15.781 [E] 1np část a 3.67*0.88=3.230 [F] 3.15*0.5=1.575 [G] 3.65*(1.15+0.43+0.6+1.33+0.28)=13.834 [H] 2.92*0.9=2.628 [I] 1np část b1 1.1*3.895=4.285 [J] 1np část b2 3.5*(0.57+0.59+0.575+2.905)=16.240 [K] 3.55*1.07=3.799 [L] 3.44*1.535=5.280 [M] = = = = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=
TS
P | 153 | 967031744 |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm | M2 | 86.468 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu cementovou, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 2.93*2.4-1.05*1.92=5.016 [A] 1pp část b2 2.49*2.75=6.848 [B] 3*(0.335+0.43)=2.295 [C] 3.41*0.27=0.921 [D] 3.35*(2+0.385)=7.990 [E] 3.65*1.2*2=8.760 [F] 1np část a 0.645*2.9=1.871 [G] 4.23*1.15=4.865 [H] 1np část b2 3.5*4.65=16.275 [I] 4.02*(2.09+0.31)-1.6=8.048 [J] 3.44*(3.7+3.155)=23.581 [K] = = = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=
TS
P | 154 | 968062244 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2 | M2 | 5.02 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | 1np část a 0.725*0.92=0.667 [A] 1np část b2 0.66*1.09+0.675*0.79+1.36*0.92+0.66*0.52+0.64*0.85*2=3.935 [B] 3np část a 0.51*0.82=0.418 [C] Celkem: A+B+C=5.020 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 155 | 968062245 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2 | M2 | 2.916 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 2np část b2 0.81*1.8*2=2.916 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 156 | 968062246 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2 | M2 | 43.663 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 1np část a 1.34*2.1+1.02*2.25=5.109 [A] 1np část b2 0.93*2.56+1.985*1.75*2+0.9*2.56=11.632 [B] 1.64*1.43=2.345 [C] 3np část b2 2.125*1.14*4+1.905*2.28*2+2.48*2.5=24.577 [D] Celkem: A+B+C+D=43.663 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 157 | 968062247 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2 | M2 | 58.203 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 2np část b2 1.99*2.05+1.995*3.55*2+1.81*3.55*2+2.48*3.55+1.995*3.55*2+1.99*2.08=58.203 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 158 | 968062354 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2 | M2 | 8.457 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | 1np část a 0.5*1.35*2+0.7*1.1+0.735*1.17=2.980 [A] 2np část b2 0.79*0.49=0.387 [B] 3np část a 1.34*0.81*3=3.256 [C] 3np část b2 0.79*1.08+0.9*1.09=1.834 [D] Celkem: A+B+C+D=8.457 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 159 | 968062355 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2 | M2 | 57.402 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 3np část b2 1.22*1.6*10+1.2*1.59*10+1.19*1.58*10=57.402 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 160 | 968062356 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | M2 | 279.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část b2 1.6*1.28+1.585*1.28+1.17*2.08+1.185*2.08+1.18*2.12*2=13.978 [A] 1pp část c 1.07*1.96+1.1*1.92+1.095*2+1.125*1.92+1.055*1.91+1.06*1.91+1.1*1.87+1.09*1.89=16.716 [B] 1.09*1.59*4+1.07*1.89+1.08*1.87*3=15.014 [C] 1np část a 1.65*2.51*2+1.16*2.2*2+1.28*2.38*4+1.325*2.37+1.36*2.38*5=44.897 [D] 1np část b2 1.75*2.55*4+1.65*2.5*5+1.29*2.42*2+1.34*2.42*2+2.52*2.41+1.59*2.51+1.66*2.51+1.65*2.51*2+1.65*2.56+1.66*2.53=82.142 [E] 2np část a 1.16*2.05*4+1.07*2.02*5+1.16*2.05*4*2=39.343 [F] 2np část b2 1.2*2.23*10+1.2*2.2*10+2.94*0.83*2+2.5*0.83*2+2.94*0.83*2=67.071 [G] = = = = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 161 | 968062357 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2 | M2 | 21.292 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1np část a 1.33*3.13*3+1.68*2.62*2=21.292 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 162 | 968062374 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2 | M2 | 5.975 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | 2np část a 0.49*0.9*2+1.21*0.51=1.499 [A] 3np část a 0.75*1.19*2+0.57*0.88*2+0.74*1.14*2=4.475 [B] Celkem: A+B=5.974 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 163 | 968062375 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | M2 | 24.483 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 2np část a 0.77*2.02*2=3.111 [A] 0.98*1.73+1.03*1.33*6+1.03*1.27*6+1.05*2.01+0.71*2.11=21.372 [B] Celkem: A+B=24.483 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 164 | 968062376 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | M2 | 30.412 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 2np část a 1.1*2.02*3+2.67*0.77+2.74*0.77*3+3.49*0.77*2=20.426 [A] 3np část a 1.21*2.02=2.444 [B] 3np část b2 1.99*1.97+1.99*1.82=7.542 [C] Celkem: A+B+C=30.412 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 165 | 968062455 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 83.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část c 1.6=1.600 [A] 1np část a 1.8=1.800 [B] 2np část a 1.2*3+1.3*5+1.4*2+1.6+1.9*4+1.8*2=25.700 [C] 3np část a 1.2+1.65*3=6.150 [D] 3np část b2 1.2+1.4*2+1.6*2+1.8*23=48.600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=83.850 [F]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 166 | 968062456 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | M2 | 117.113 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část c 1.095*2.76+1.09*3.09+1.02*3.57+1.085*3.09+1.07*3.09=16.691 [A] 1np část a 1.49*3.38+1.315*2.99+1.225*3.03*2+2.17+1.315*2.08+1.67*3.38=26.941 [B] 1np část b2 1.585*3.41+1.9*3.33+2*3.33+1.59*3.4+1.81*3.4+1.8*3.4=36.072 [C] 1.5*2.47+2.1+2.75*2.54+1.465*2.45+2.74+3.09+3.41+3.41+3.5+2.56=35.089 [D] 3np část b2 2.32=2.320 [E] Celkem: A+B+C+D+E=117.113 [F]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 167 | 968072355 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | M2 | 16.409 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část b1 1.87*0.94+1.2*0.94+1.16*0.92+1.87*0.92+1.45*1.33=7.602 [A] 1pp část B2 1.1*1.5*4+1.18*1.87=8.807 [B] = Celkem: A+B+C=
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 168 | 968072356 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | M2 | 2.54 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část b1 2*1.27=2.540 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 169 | 968072357 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | M2 | 25.461 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 1pp část b2 4.02*1.99*2=16.000 [A] 1np část b1 3.235*1.45+3.245*1.47=9.461 [B] Celkem: A+B=25.461 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 170 | 968072455 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 407.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část a 1.2*2+1.3+1.4+1.5+1.6*6+1.7+1.8*11+1.9*2+2*5=51.500 [A] 1pp část b1 1.2*8+1.5*2+1.6*15+1.8=38.400 [B] 1pp část b2 1.2*24+1.5+1.6*10+1.8*4+1.19+0.78+1.2+1.13=57.800 [C] 1pp část c 1.2*4+1.3+1.6*4=12.500 [D] 1np část a 1.2*9+1.4*3+1.6*17+1.8*5=51.200 [E] 1np část b2 1.2*27+1.6*6+1.8*6+2=54.800 [F] 2np část a 0.8*2+1.2*4+1.6*9+1.8*3=26.200 [G] 2np část b2 1.2*10+1.4*2+1.6*19+1.7*2+1.8*6=59.400 [H] 3np část a 0.78*2+1.7*2+1.6*8+1.2*3+1.8=23.160 [I] 3np část b2 1.2*5+1.4*8+1.6*4+1.8*5=32.600 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=407.560 [K]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 171 | 968072456 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | M2 | 121.336 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 2pp 1.05*1.92=2.016 [A] 1pp část a 5.2+2.1+2.52+2.76+3.61+2.3+2.72+2.8+3.6+2.9+3.54+3.2*2=40.450 [B] 1pp část b1 2.2+2.5+3.76+2.4=10.860 [C] 1pp část b2 1.47*2.68+3.1*2+4.01*2+3.33+2.94+5.26+3.85=33.540 [D] 1np část a 2.25+4.2+2.37+4.68=13.500 [E] 1np část b2 2.96+3.11=6.070 [F] 2np část b2 2.4=2.400 [G] 3np část a 2.5*5=12.500 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=121.336 [I]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 172 | 968072641 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy | M2 | 441.097 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
VV |  |  |  | 1pp část a 2.46*2.38=5.855 [A] 1pp část b1 3.23*6.485=20.947 [B] 3.79*7.685=29.126 [C] 3.82*(1.965*7.95)=59.675 [D] 1pp část b2 3*(5.905+3.995)=29.700 [E] 4.015*3.045=12.226 [F] 3.35*(2.335+2.09)=14.824 [G] 4.005*3.045=12.195 [H] 5.615*2.31=12.971 [I] 4.045*3.045=12.317 [J] (6.41+1.43+6.42+1.43)*3.65=57.269 [K] (2+2.515+1.885)*3.23=20.672 [L] 7.035*3.2=22.512 [M] 5.545*2.95=16.358 [N] 1np část a 1.24*2.47+3.47*2.51+3.2*2.42=19.517 [O] 1np část b1 3.42*2.38*2+3.42*2.46*2=33.106 [P] 1np část b2 4.78*2.6+4.95*2.6+4.02*(2.41+2.09)=43.388 [Q] 2np část b2 1.995*4.37+2.225*4.37=18.441 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=441.099 [S]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 173 | 968072876 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2 | M2 | 21.291 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 1pp část c 3.76*2.82+3.79*2.82=21.291 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 174 | 971033461 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, | KUS | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | předběžně 200=200.000 [A]
TS
P | 175 | 971033561 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. | M3 | 10.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1pp část c 0.47*(1.07*0.69+(1.01+1.095+1.125)*1.01+(1.055+1.06)*1.05+(1.1+1.105+1.09)*1.13)=4.674 [A] 0.47*(1.09*0.82*4+1.09*2.41+1.14*1.14+1.105*1.17+1.11*1.24+1.1*1.28)=5.442 [B] 1np část a 0.58*0.62*1.3=0.467 [C] = Celkem: A+B+C+D=
TS
P | 176 | 971033631 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M2 | 62.69 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část b2 1.6*3.37-1.2=4.192 [A] 1.105*2.13=2.354 [B] 1np část a 1.995*2.9=5.786 [C] 1.945*2.31-1.8=2.693 [D] 1.175*2.31-1.6=1.114 [E] 1.48*2.17-1.8=1.412 [F] (0.45+0.49)*2.61=2.453 [G] 1.51*2.65=4.002 [H] 1.48*3.52-1.6=3.610 [I] 1.055*3.055-1.2=2.023 [J] 1.5*2.6-1.6=2.300 [K] 2np část a 1.14*2.25=2.565 [L] 3.045*3.13=9.531 [M] 2np část b2 1.085*2.41-1.8=0.815 [N] 1.18*2.14-1.2=1.325 [O] 1.5*3.44-1.8=3.360 [P] 1.125*2.05-1.6=0.706 [Q] 1.14*2.25-1.6=0.965 [R] 1.465*3.47-1.8=3.284 [S] 1.18*2.14-1.6=0.925 [T] 3np část a 1.11*1.87-0.89*1.74=0.527 [U] 1.2*3.47-1.6=2.564 [V] 0.75*3.67=2.753 [W] 0.975*2.1-1.6=0.448 [X] 1.435*2.1-2.5=0.514 [Y] 1.09*1.87-0.9*1.74=0.472 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=62.693 [AA]
TS
P | 177 | 971033641 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 3.721 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1pp část b2 1.18*2.2*0.25=0.649 [A] 1np část b2 1.65*2.56*0.205-0.795*2.47*0.205=0.463 [B] 1.6*2.56*0.18-0.8*2.47*0.18=0.382 [C] 2np část a 1.7*3.5*0.3=1.785 [D] 3np část b2 1.18*2.14*0.3-1.8*0.3=0.218 [E] 1.18*2.14*0.31-1.8*0.31=0.225 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3.722 [G]
TS
P | 178 | 971033651 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 37.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 1.2*2.1*0.5=1.260 [A] 1pp část b2 1.35*1.99*0.31-0.65*1.37*0.31=0.557 [B] 0.7*2.37*0.35=0.581 [C] 1.36*3.88*0.35=1.847 [D] 1np část a 0.485*1.2*2.4=1.397 [E] 0.5*1.66*0.96=0.797 [F] 1np část b2 1.79*0.89*0.525=0.836 [G] 1.6*2.56*0.35=1.434 [H] 2np část a (1.7-1.13+0.9)*2.2*0.5=1.617 [I] 1.71*2.2*0.5=1.881 [J] (1.51-1.06)*2.29*0.345=0.356 [K] 2np část b2 0.39*2.05*0.485=0.388 [L] 1.245*2.1*0.48=1.255 [M] (1.05*1.88+2.5*2.49+1.055*1.88)*0.315=3.207 [N] 3np část a 0.95*2.95*0.355+0.48*2.95*0.15=1.207 [O] (0.685*0.355+0.52*0.55)*2.95=1.561 [P] 0.37*2.1*0.515=0.400 [Q] 0.69*3.35*0.365=0.844 [R] 3np část b2 (1.86*2.24*4+2.81*2.55*2)*0.35=10.849 [S] (1.895*2.34*2+2.51*2.44)*0.35=5.248 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=37.522 [U]
TS
P | 179 | 971033681 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 93.815 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 1.25*2.1*0.795=2.087 [A] 1.485*1.2*0.7=1.247 [B] 1.42*2.37*0.9=3.029 [C] 1.455*2.37*0.9=3.104 [D] 1.4*2.1*0.85=2.499 [E] 1.22*2.1*0.775=1.986 [F] 1pp část b2 0.5*2.17*0.65=0.705 [G] 1.15*2.1*0.65=1.570 [H] 1np část a 0.66*(1.4*2.4+2.05*3*4+1.76*3+1.295*0.58)=22.434 [I] 0.735*(2.81*0.58*2)=2.396 [J] 1np část b2 2.8*3*0.7-1.34*2.15*0.7=3.863 [K] 1.17*2.4*0.655-1.2*0.655=1.053 [L] 4.66*3*0.635=8.877 [M] (4.69+1.235+0.43)*3*0.65-0.85*2.1*0.65=11.232 [N] 2.08*2.4*0.68=3.395 [O] 2.81*3*0.665-1.37*2.13*0.665=3.665 [P] 1.12*2.5*0.665=1.862 [Q] 2np část a 1.73*2.2*0.625=2.379 [R] 1.73*2.2*0.65=2.474 [S] 2np část b2 0.945*2.1*0.65=1.290 [T] 3np část a 2.21*3.68*0.9=7.320 [U] 0.65*0.695*2=0.904 [V] 0.65*0.67*2=0.871 [W] 3np část b2 (0.95*2.1+1.155*2.1)*0.635-1.9*0.635=1.601 [X] (0.95*2.1+1.275*2.15)*0.65-1.7*0.65=1.974 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=93.817 [Z]
TS
P | 180 | 971033691 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 26.504 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 2.09*3.01*1.15=7.235 [A] 1pp část b2 3.8*2.5*0.97-(1.1*1.5*0.97*2)=6.014 [B] 3.99*3.045*0.945-1.555*3*0.945=7.073 [C] 1np část a 1.01*3.12*3-(1.01*1.285*2.52)=6.183 [D] Celkem: A+B+C+D=26.505 [E]
TS
P | 181 | 972033641 |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm | M2 | 65.625 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 1.18*4.9=5.782 [A] 1.75*1.65=2.888 [B] 1pp část b2 3*5.905=17.715 [C] 0.4*3.48=1.392 [D] 2.185*3.565=7.790 [E] 2.1*2.3=4.830 [F] 2.12*2.4=5.088 [G] 1np část b2 2.11*2.35=4.959 [H] 2.12*2.35=4.982 [I] 2np část b2 2.12*2.4=5.088 [J] 2.13*2.4=5.112 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=65.626 [L]
TS
P | 182 | 973031813 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm | M | 123.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1pp část b1 2*2=4.000 [A] 1pp část b2 3.4*7+3.4*4+3.4*2+2.86*2+4.7*2+1.18*2=61.680 [B] 1np část b2 4.4*2=8.800 [C] 2np část a 2.16*2=4.320 [D] 3np část a 3.75*12=45.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=123.800 [F]
TS
P | 183 | 973031824 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm | M | 132.975 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 2pp 2.02*2=4.040 [A] 1pp část a 1*2=2.000 [B] 0.29*2=0.580 [C] 1pp část a 2.37*2=4.740 [D] 2.01*2=4.020 [E] 1pp část b1 3.365*2=6.730 [F] 4.075=4.075 [G] 1pp část b2 (1.095+0.775)*2=3.740 [H] 3*2=6.000 [I] 2.03*2=4.060 [J] 2.45*2=4.900 [K] (1.095+1.195+1.13)*2=6.840 [L] (3.84+0.235)*2=8.150 [M] 1np část a 2.39*2=4.780 [N] 2.14*2=4.280 [O] 2.06*2=4.120 [P] 1np část b2 2.02*2=4.040 [Q] 2.36*2=4.720 [R] 2np část a 1.05*2=2.100 [S] 0.44*2=0.880 [T] (0.5+0.4)*2=1.800 [U] 2.04*2=4.080 [V] 3.7*2=7.400 [W] 2.2*2=4.400 [X] 2np část b2 0.47*2=0.940 [Y] (0.28+0.47+1.19)*2=3.880 [Z] 0.7*2=1.400 [AA] 3np část a 3.75*4=15.000 [AB] 3np část b2 (0.28+0.5)*2=1.560 [AC] (0.4+0.43+0.28)*2=2.220 [AD] 3np část b2 2.75*2=5.500 [AE] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=132.975 [AF]
TS
P | 184 | 973031826 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm | M | 155.12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových zdí, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1pp část a 2.1*2=4.200 [A] 1pp část b1 2.2=2.200 [B] 3.88*6=23.280 [C] 2.72*2=5.440 [D] 2.05=2.050 [E] 3.21*2=6.420 [F] (1.49+1.49)*2=5.960 [G] 2*2=4.000 [H] 2.31*2=4.620 [I] 2=2.000 [J] 1np část a 2.61*1=2.610 [K] 2.2*2=4.400 [L] 2.1*2=4.200 [M] 2.6*2=5.200 [N] 1np část b2 3*1*2=6.000 [O] 2.01*2*2=8.040 [P] 2.02*2=4.040 [Q] 2np část a 0.35*2=0.700 [R] 1.98*2=3.960 [S] 2.38*2=4.760 [T] 3.7*2=7.400 [U] 2.2*2*2=8.800 [V] 0.7*6*2=8.400 [W] 2.13*2=4.260 [X] 2np část b2 0.53*2=1.060 [Y] (0.65+0.8)*2=2.900 [Z] 2.06*2=4.120 [AA] 3np část a 3.75*2+2.1*2=11.700 [AB] 3np část b2 0.6*2*2=2.400 [AC] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC=155.120 [AD]
TS
P | 185 | 974031664 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 | M | 265 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
VV |  |  |  | prostupy 1pp 166=166.000 [A] 1np 47=47.000 [B] 2np 25=25.000 [C] 3np 27=27.000 [D] Celkem: A+B+C+D=265.000 [E]
TS
P | 186 | 978011191 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 6171.58 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
VV |  |  |  | 1pp část a 23.6+45.85+40.49+19.45+9.1+10.47+13.73+5.1+6.26+13.39+37.94+13.99+54.92+1.71=296.000 [A] 31.67+31.51+44.4+44.09+7+28.48+5.34+5.1+1.82+24.36+4.65+7.08+9.93+4.65+3.23+3.47=256.780 [B] 16.26+4.1+8.71+9.88+6.93+30.68+16.84+24.65+32.79+29.78+23.39+12.77+20.02+14.9=251.700 [C] 15.09+18.14+7.21+40.08+4.15=84.670 [D] 1pp část b1, b2 47.38+14.77+2.89+3.86+35.32+15.71+5.85+2.86+2.7+4.22+3.97+175.26+48.03+7.49+64.56=434.870 [E] 10.88+15.43+17.69+8.33+10.24+13.37+1.88+29.24+3.13+3.46+2.23+33.88+26.58+7.21+32.38=215.930 [F] 298.4+7.68+17.46+7.08+7.65+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56+47.69=579.600 [G] 6.34+4.77+2.4+5.42+7.87+5.44+7.51+8.38+39+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07+39.63+2.44=206.810 [H] 3.09+3.09+7.72+174.18+14.82+41.26+3.37+1.79+2.54+1.3+17.99+1.25+1.89+3.72+48.05+3.8=329.860 [I] 1pp část c 51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82=194.530 [J] 1np část a 197.59+13.01+4.24+62.41+9.87+5.3+12.17+35.86+7+8.17+17.69+3.14+9.09+9.94+19.98+7.63=423.090 [K] 3.62+2.16+13.06+7.95+16.89+9.52+190.59+1.17+7.07+12.5+9.9+4.36+29.52+6.32+7.69+9.94=332.260 [L] 3.49+22.37+0.83+14.65+19.6+5.04+3.91+2.37+23.38+1.59+18.82+47.07=163.120 [M] 1np část b2 24.73+7.91+5.59+11.55+1.78+3.23+13.5+15.02+11.12+13.03+37.43+21.41+5.95+27.89+4.78=204.920 [N] 3.15+5.43+43.45+7.54+1+1.06+1.57+62.56+31.14+16.26+19.87+5.83+14.57+4.15+3.04+5.15=225.770 [O] 22.03+17.3+17.39+17.73+26.34+6.16+6.11+15.76+24.6+9.45+47.06+50.78+17.5+11.39+47.75=337.350 [P] 2np část a 21.09+9.69+6.34+12.89+3.73+30.37+19.51+35.47+13.12+48.74+24.77+2.52+3.89+3.57+2.89=238.590 [Q] 16.63+2.03+51.66+4.6+2.25+4.06+6.3+17.49+23.99+23.69+12.08+73.9=238.680 [R] 2np část b2 20.79+30.4+9.09+9.65+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26+55.16+19.08+12.15=304.920 [S] 6.81+54.8+46.56+4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43+8.98=257.700 [T] 21.1=21.100 [U] 3np část a 14.79+3.19+21.13+14.91+3.42=57.440 [V] 3np část b2 22.22+9.72+39.94+5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.78+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68=211.700 [W] 4.58+41.67+16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09+0.68+42.8+8.46+26.89=230.760 [X] 14.14+15.11+1.8+10.67+22.18+9.53=73.430 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=6 171.580 [Z]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 187 | 978013191 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 13615.437 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
VV |  |  |  | 2pp 3.27*(11.085+0.505+4.935+0.89+1.85)*2=125.993 [A] -1.05*1.92*2=-4.032 [B] 1.145*(1.135+2.02*2)=5.925 [C] 0.465*(4.4+2.795*2)=4.645 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=132.531 [E] 1pp část a 4.32*(3.15+2.4)*2=47.952 [F] 3.81*(7.05+4.7+9.23+4.98)*2=197.815 [G] 3.25*(3.51+5.515)*2=58.663 [H] 3.29*(6.91+5.53)*2=81.855 [I] 3.73*(3.8+4.5)*2=61.918 [J] 3.81*(12.5+1.285)*2=105.042 [K] 2.59*(4.96+2.645)*2=39.394 [L] 2.65*(5.5+4)*2=50.350 [M] 3.92*(2.97+5.55+11+0.9)*2+3.86*(2.275+5.58)*2+3.83*(2.29+5.55)*2+2.94*(1.765+1.48+1+1.48)*2=314.451 [N] 3.89*(11.085+0.525+4.955)*2=128.876 [O] 2.93*(0.9+1.85)*2=16.115 [P] 2.93*(3.06+6.92+1.42+5.765)*2=100.587 [Q] 3.73*(5.365+6.085)*2=85.417 [R] 3.6*(4.97+2.635)*2+3.58*(4.97+2.64)*2+3.59*(4.975+2.61)*2=163.704 [S] 3.67*(4.97+2.625)*2+3.63*(4.96+2.65)*2+3.63*(4.95+2.645)*2=166.136 [T] 3.8*(1.96+3.2)*2=39.216 [U] 3.7*(8.63+3.195)*2=87.505 [V] 3.62*(5.09+0.91)*2=43.440 [W] 3.19*(7.9+1.1)*2=57.420 [X] 3.75*(11.15+5.5)*2=124.875 [Y] 3.19*(3.025+4.67)*2=49.094 [Z] 3.2*(5.1+3.45)*2=54.720 [AA] 2.95*(2.055+2.1)*2=24.515 [AB] 3.33*(2.61+1.08)*2=24.575 [AC] 3.63*(3.56+0.95)*2=32.743 [AD] 3.4*(6.305+2.49)*2=59.806 [AE] 2.79*(2.34+1.59)*2=21.929 [AF] 3.24*(2.34+3.66)*2=38.880 [AG] 3.367*(3.56+2.545)*2=41.111 [AH] 3.65*(1.64+4.105)*2=41.939 [AI] 2.58*(5.265+5.225)*2=54.128 [AJ] 2.58*(3.15+5.21)*2=43.138 [AK] 2.57*(4.73+5.205)*2=51.066 [AL] 3.05*(5.575+5.55)*2=67.863 [AM] 3.05*(1.28+1.53)*2=17.141 [AN] 2.96*(5.06+5.44)*2=62.160 [AO] 3.869*(3.8+5.9+1.25+3.25)*2=109.880 [AP] 3.63*(4.96+2.565)*2=54.632 [AQ] 3.869*(4.04+4.78)*2=68.249 [AR] 2.62*(3.53+5.55)*2=47.579 [AS] 2.32*(1.2+24.5)*2=119.248 [AT] 2.62*(3.565+5.5)*2=47.501 [AU] 2.64*(3.53+5.52)*2=47.784 [AV] 3.59*(3.52+1.98)*2=39.490 [AW] 3.4*(8.715+5.13)*2=94.146 [AX] 2.18*(2.18+1.74)*2=17.091 [AY] 4.21*(3.22+2.4)*2=47.320 [AZ] 3.81*(1.63+2.85)*2=34.138 [BA] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA=3 382.597 [BB] 1pp část b1 3.01*(9.05+5.13)*2=85.364 [BC] 3.01*(7.75+5.5)*2=79.765 [BD] 3.23*(7.75+6.45)*2=91.732 [BE] 3.81*(7.685+17.8)*2=194.196 [BF] 3.1*(7.8+5.5)*2=82.460 [BG] 2.68*(9*2+5.15+0.42*2+0.71)=66.196 [BH] 3.82*(6.15+5.1)*2+3.88*(6.94+5.635)*2+3.88*(6.95+5.55)*2+3.87*(6.42+5.5)*2+3.82*(6.4+5.55)*2+3.78*(6.7+5.6)*2+3.87*(6.7+5.45)*2+3.87*(6.125+5.145)*2=738.350 [BI] Mezisoučet: BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI=1 338.063 [BJ] 1pp část b2 2.49*(9.85+4.25)*2=70.218 [BK] 3*(5.905+6.07)*2=71.850 [BL] 4.31*(5.905+8.7)*2=125.895 [BM] 3.4*(4.65*3+1.49+1.76+1.505)*2=127.194 [BN] 1.99*1/2*(4.055*3+1.49+1.76+1.505)*2=33.671 [BO] 3.35*(5.905+8.59)*2=97.117 [BP] 3.1*(5.89+6.045+0.61+0.635)*2=81.716 [BQ] 3.85*(9+5.85)*2=114.345 [BR] 2.68*(9.5*2+4.45)=62.846 [BS] 3.27*(5.25+0.7)*2=38.913 [BT] 3.27*(4+19.645+2.715+0.2+5.625+0.17+2.47)*2=227.756 [BU] 3.81*(5.96+5.91)*2=90.449 [BV] 3.2*(9.085+5.85)*2=95.584 [BW] 2.77*(2.1+4.45)*2=36.287 [BX] 2.45*(2.54+1.46)*2=19.600 [BY] 3.88*(3.69+6.25)*2=77.134 [BZ] 3.83*(6.74+6.755)*2=103.372 [CA] 3.84*(6.77+6.785)*2=104.102 [CB] 3.87*(3.705+6.3)*2=77.439 [CC] 3.84*(2.1+1.475+0.43)*2=30.758 [CD] 3.82*(2.1+4.55)*2=50.806 [CE] 3.83*(9.15+5.9)*2=115.283 [CF] 3.83*(5.925+5.895)*2=90.541 [CG] 3.24*(22.61+5.535+0.185+2.81+4)*2=227.707 [CH] Mezisoučet: BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH=2 170.583 [CI] 1pp část c 3.51*(25.4+3.935)*2=205.932 [CJ] 3*(12.5+4.05)*2=99.300 [CK] 3.46*(12.15+3.85+0.715)*2=115.668 [CL] Mezisoučet: CJ+CK+CL=420.900 [CM] 1np část a 3.67*(14.7+5.59)*2=148.929 [CN] 4.25*(3.8+6)*2=83.300 [CO] 3.65*(11.2+0.505+8.8)*2=149.687 [CP] 3.95*(3.66+1.005)*2=36.854 [CQ] 4.22*(7.5+6.2)*2=115.628 [CR] 3.89*(3.55+1.055+0.3)*2=38.161 [CS] 3.86*(5.46+6.2)*2=90.015 [CT] 3.67*(5.22+8.8)*2=102.907 [CU] 3.68*(5.45+8.75)*2=104.512 [CV] 3.65*(12.35+5.605)*2=131.072 [CW] 3.76*(2.045+5.605)*2=57.528 [CX] 4.21*(3.85+6)*2=82.937 [CY] 3.89*(12+5.55)*2=136.539 [CZ] Mezisoučet: CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ=1 278.069 [DA] 1np část b1 5.92*(15.895+37.35)*2=630.421 [DB] Mezisoučet: DB=630.421 [DC] 1np část b2 3.5*(12.65+5.9)*2=129.850 [DD] 4*(19.2+5.985)*2=201.480 [DE] 3.59*(2.1+4.5)*2=47.388 [DF] 4.53*(6.265+6.275)*2=113.612 [DG] 3.55*(5.98+9.15)*2=107.423 [DH] 6.89*(6.29+6.02)*2=169.632 [DI] 4.02*(5.955+8.95)*2=119.836 [DJ] 3.77*(6.75+6.9)*2=102.921 [DK] 4.11*(7.585+10.785)*2=151.001 [DL] 4.13*(6.765+6.835)*2=112.336 [DM] 3.44*(9.6+6.15)*2=108.360 [DN] 4.04*(12.6+5.96)*2=149.965 [DO] 4.05*(9.2+6)*2=123.120 [DP] 4.25*(2.12+4.45)*2=55.845 [DQ] 4.51*(6.295+6.255)*2=113.201 [DR] Mezisoučet: DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DQ+DR=1 805.970 [DS] 2np část a 3.54*(12.55+5.82)*2=130.060 [DT] 3.52*(2.05+5.82)*2=55.405 [DU] 4*(3.86+6)*2=78.880 [DV] 3.52*(11.37+8.75)*2=141.645 [DW] 3.675*(5.75+1.05)*2=49.980 [DX] 4.01*(7.525+3.195)*2=85.974 [DY] 3.72*(5.4+1.055)*2=48.025 [DZ] 3.44*(5.45+6.2)*2=80.152 [EA] 3.54*(5.345+8.8)*2=100.147 [EB] 3.54*(5.455+8.81)*2=100.996 [EC] 3.58*(5.81+12.535)*2=131.350 [ED] 3.81*(2+5.905)*2=60.236 [EE] 4*(3.885+6)*2=79.080 [EF] 1.5*(12.045+5.64+12.05+5.63)*2=106.095 [EG] Mezisoučet: DT+DU+DV+DW+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG=1 248.025 [EH] 2np část b2 3.44*(6+32.4)*2=264.192 [EI] 3.74*(2.11+4.45)*2=49.069 [EJ] 3.9*(6.35+6.295)*2=98.631 [EK] 2.62*(5.96+9.18)*2=79.334 [EL] 2.65*(6+6.305)*2=65.217 [EM] 2.64*(5.965+9.14)*2=79.754 [EN] 3.6*(5.95+32.2)*2=274.680 [EO] 3.66*(2.12+4.45)*2=48.092 [EP] 3.88*(6.3+6.25)*2=97.388 [EQ] Mezisoučet: EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ=1 056.357 [ER] 3np část a 2*(3.83+6.15)*2=39.920 [ES] 2*1/2*(14.87+6.05)*2=41.840 [ET] (0.81+3.68)*1/2*(9.62+10.43)*2=90.025 [EU] 2.72*1/2*(3.14+7.5)*2=28.941 [EV] (3.35+3.67)*1/2*(6.15+5.44)*2=81.362 [EW] (0.85+3.5)*1/2*(10.3+10.3)*2=89.610 [EX] 2*1/2*(14.875+6)*2=41.750 [EY] 1.99*(3.865+6.135)*2=39.800 [EZ] 4.975*1/2*26.18*2=130.246 [FA] Mezisoučet: ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA=583.494 [FB] 3np část b2 4.56*(6.265+6.285+2.12+4.55)*2=175.286 [FC] 2.86*(6+32.21)*2+1.1*(26.25+1.265)=248.828 [FD] 2.85*(5.95+25.8)*2+1.1*26.85=210.510 [FE] 2.86*(5.9+32.1)*2+1.1*(26.1+1.26)=247.456 [FF] 4.59*(2.095+4.45+6.265+6.255)*2=175.017 [FG] ker obklady -(117.139+1371.524)=-1 488.663 [FH] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BW+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG+CH+CJ+CK+CL+CN+CO+CP+CQ+CR+CS+CT+CU+CV+CW+CX+CY+CZ+DB+DD+DE+DF+DG+DH+DI+DJ+DK+DL+DM+DN+DO+DP+DQ+DR+DT+DU+DV+DW+DX+DY+DZ+EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EI+EJ+EK+EL+EM+EN+EO+EP+EQ+ES+ET+EU+EV+EW+EX+EY+EZ+FA+FC+FD+FE+FF+FG+FH=13 615.444 [FI]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 188 | 978019321 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 % | M2 | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %
VV |  |  |  | předpoklad 100=100.000 [A]
TS
P | 189 | 978019341 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 % | M2 | 295.017 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 20 do 30 %
VV |  |  |  | západní část b2 40,7749*3,3=134.557 [A] východní část a 38,715*3,51=135.890 [B] východní - dílčí pohledy 3,5*3,51*2=24.570 [C] Celkem: A+B+C=295.017 [D]
TS
P | 190 | 978019361 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 % | M2 | 889.264 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*2,9=118.248 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*7,6+6,7*7,64=102.108 [B] severní část a 32,935*3,7=121.860 [C] severní část b2 40,42*3,3=133.386 [D] severní a jižní část c 32,93*4,8=158.064 [E] jižní část b2 40,415*3,3=133.370 [F] jižní část a 33,0347*3,7=122.228 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=889.264 [H]
TS
P | 191 | 978019371 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 50 do 65 % | M2 | 348.544 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 50 do 65 %
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*7,64+7,65*2,58=331.258 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*2,58=17.286 [B] Celkem: A+B=348.544 [C]
TS
P | 192 | 978019381 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 % | M2 | 395.383 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 65 do 80 %
VV |  |  |  | západní část b2 7,65*2,58=19.737 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*2,58=17.286 [B] severní část b2 7,7*10,1799=78.385 [C] východní část a 38,715*3,71=143.633 [D] východní - dílčí pohledy 3,5*3,7*2=25.900 [E] východní část b2 7,65*4,15=31.748 [F] jižní část b2 7,7*10,22=78.694 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=395.383 [H]
TS
P | 193 | 978019391 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 % | M2 | 1939.954 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*18,558+7,65*1,6+11,8*4,66+7,65*1,64=836.476 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*11,39+6,7*11,43=152.894 [B] zábradlí terasy 25,845*1,3*2=67.197 [C] severní část a 32,935*8,593+(5,1+(1,675+5,565*1/2)*2)*2,09=312.302 [D] severní část b2 40,42*14,32+11,9*3,27+7,7*1,64=630.355 [E] severní a jižní část c 32,93*4,8*2=316.128 [F] východní část a 38,715*8,63+7*2,19+4,2*1,29+7*2,19=370.188 [G] východní - dílčí pohledy 3,5*8,63*2=60.410 [H] východní část b2 40,07*14,36-37,62*7,66+7,65*1,6+7,65*1,64=312.022 [I] západní část a 40,07*10,72-37,62*7,66+23*2,93=208.771 [J] jižní část b2 40,415*14,16+11,9*3,23+7,7*1,64=623.341 [K] jižní část a 33,035*8,63+(5,1+(1,664+5,926*1/2)*2)*2,09=315.092 [L] omítka do 30%-80% -(295,017+889,264+348,544+395,381)=-1 928.206 [M] provětrávaná fasáda -337,016=- 337.016 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=1 939.954 [O]
TS
P | 194 | 978059241 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2 | M2 | 117.139 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2
VV |  |  |  | 1np část b1 1.1*(15.895+37.35)*2=117.139 [A]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 195 | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 1371.524 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a 2*(3.41+3.98)*2=29.560 [A] 2.02*(5.365+6.085)*2=46.258 [B] 2*(3.55+0.5*2)=9.100 [C] 2.45*(1.96+3.2)*2=25.284 [D] 2.81*(8.63+3.175)*2=66.344 [E] 2.02*(4*2)=16.160 [F] 2.02*(1.575+5.5)*2=28.583 [G] 2.71*(8.305+2.49)*2=58.509 [H] 2.17*(2.24+1.52)*2=16.318 [I] 2.17*(2.34+3.66)*2=26.040 [J] 1.56*(3.56+2.545)*2=19.048 [K] 2.4*(5.28+5.225)*2=50.424 [L] 2.58*(3.15+5.21)*2=43.138 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=434.766 [N] 1pp část b1 2*(2.325*2+5.145)=19.590 [O] 1.5*(2.515*2+5.465+0.445+0.75)=17.535 [P] 1.8*0.8*2=2.880 [Q] 1.5*(1.74+1.78+0.915+2.7+1.27+2)=15.608 [R] Mezisoučet: O+P+Q+R=55.613 [S] 1pp část b2 2*(4.3+4.3)=17.200 [T] 1.29*(0.8+1.2)=2.580 [U] 2.7*(1.185+0.6+1.92)=10.004 [V] 2*(2+2.23+3.5)=15.460 [W] 1.62*(1.35+0.98+1+1.94+0.645)=9.582 [X] 2.03*(1.25+1.02+1.2)=7.044 [Y] 1.48*(1.15+0.91+1.275)=4.936 [Z] 1.48*(0.85+1.23+1.54+1.63+0.85)=9.028 [AA] 2*1.71+0.84*6.665=9.019 [AB] 0.88*(1.61+2.235)=3.384 [AC] 2.34*(1+0.21+22.19*2+4.005-3.79+1+0.9+2.81*2)=124.781 [AD] Mezisoučet: T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=213.018 [AE] 1pp část c 2.08*(1.02+0.93+0.9)=5.928 [AF] 1.51*1.13+1.8*(1.39+0.81)=5.666 [AG] 2.01*(0.92+3.825+10.14+0.715*2+0.215)=33.225 [AH] 2.01*(1.975+2.33+1.44+0.755+1.12)=15.316 [AI] Mezisoučet: AF+AG+AH+AI=60.135 [AJ] 1np část a 2.01*(1.75+1.595+0.57+5.605+0.505+0.49)=21.135 [AK] 1.99*(3.66*2+1.005)*2=33.134 [AL] 2*(4.5+6+1.445+1.46+6.2+1.5)=42.210 [AM] 1.48*(3.55+1.055+0.3)*2=14.519 [AN] 1.8*(2.2+5.5+4.4)=21.780 [AO] 1.8*(6.8*2+5.22)=33.876 [AP] 1.8*(7.4+2.6+2.5+5.4)=32.220 [AQ] 1.9*(4.08+6+0.27+3.91)=27.094 [AR] 2.03*(2.045*2+1.87*2+1.4+0.53)=19.813 [AS] 1.38*(1.1+0.9)=2.760 [AT] Mezisoučet: AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT=248.541 [AU] 1np část b1 2.97*0.35*2=2.079 [AV] Mezisoučet: AV=2.079 [AW] 1np část b2 2.48*(0.785+2.3)+2.55*(1.79+2.82+1.73)+2.17*3.22+3.5*9.8=65.105 [AX] 1.25*0.8=1.000 [AY] 2*(5.98+3.42)=18.800 [AZ] 1.53*1.6=2.448 [BA] 1.41*(6+1.73)=10.899 [BB] 2.4*(2.4+0.77+3.95)=17.088 [BC] 1.5*0.8=1.200 [BD] 1.37*1.6=2.192 [BE] 1.53*(0.7+1.6)=3.519 [BF] 1.79*(2.12+4.5)*2=23.700 [BG] Mezisoučet: AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG=145.951 [BH] 2np část a 2.22*(3.7+1)=10.434 [BI] 1.5*(4.15*2+1.9)=15.300 [BJ] 1.63*0.89=1.451 [BK] 1.99*1.8=3.582 [BL] 1.16*(0.935+0.95+1.85)=4.333 [BM] Mezisoučet: BI+BJ+BK+BL+BM=35.100 [BN] 2np část b2 1.82*(2.31+4.35)=12.121 [BO] 1.83*(2.11+4.45)*2=24.010 [BP] 1.42*1.8=2.556 [BQ] 1.48*(2.925+1.65)=6.771 [BR] 1.12*(2.17+3.875+4.335)=11.626 [BS] 1.6*(2.12+4.4)*2=20.864 [BT] Mezisoučet: BO+BP+BQ+BR+BS+BT=77.948 [BU] 3np část a 2.13*(3.03*2+5.445+1.7+4.38+5.565+7.08*2)=79.470 [BV] Mezisoučet: BV=79.470 [BW] 3np část b2 0.59*(0.6+2.12)=1.605 [BX] 1.52*1.88=2.858 [BY] 1.61*0.775=1.248 [BZ] 1.63*1.09=1.777 [CA] 1.62*(1.59+0.85+1.35+1.42)=8.440 [CB] 2.02*1.475=2.980 [CC] Mezisoučet: BX+BY+BZ+CA+CB+CC=18.908 [CD] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AF+AG+AH+AI+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AV+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BI+BJ+BK+BL+BM+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BV+BX+BY+BZ+CA+CB+CC=1 371.529 [CE]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 196 | 978071261 |  | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2 | M2 | 1356.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové vodorovné, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.8 43.4=43.400 [A] 1pp část b - p.p.1.5 (29.24+3.13+3.46+2.23+8.53+3.57+3.65+7.49+43.3+11.07)=115.670 [B] 1pp část c - p.p1.11 (51.45+14.18+23.46+4.54+4.83+36.2+11.59+2.15+38.62+4.69+2.82)=194.530 [C] 1np část a - p1.14 (9.9+4.36+29.52+6.32)=50.100 [D] 1np část a - venkovní schodiště 2.24*5.38=12.051 [E] 1np část b2 - p1.8 (21.41+5.95+27.89+4.78+3.15+5.43+43.45+7.54+1+1.06+1.57+31.14+16.26+19.87+5.83+14.57+4.15+3.04+5.15+22.03+17.3+17.39+17.73+26.34+6.16+6.11+15.76)=352.060 [F] 1np - p.1.13 - angl dvorek rozšíření 1.7*2.805=4.769 [G] 2np část a - p2.2 3.57+2.89+16.63+2.03+4.6=29.720 [H] 2np část a - 1.6 9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51=81.730 [I] 2np část a - 1.9 51.66=51.660 [J] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)=38.040 [K] 2np část b2 - p2.10 175.04*2=350.080 [L] 3np část a - 2.8 (16.31+16.5)=32.810 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 356.620 [N]
TS
P | 197 | 978071621 |  | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2 | M2 | 12.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové hmotnosti do 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 1pp část a - p.p1.1 12.81=12.810 [A]
TS
P | 198 | 977151123 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | M | 239 | 0.00093 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm
VV |  |  |  | předběžně 1pp-3np 478*0,5=239.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
P | 199 | 977151127 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm | M | 111.5 | 0.00313 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm
VV |  |  |  | předběžně 1pp-3np 223*0,5=111.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
P | 200 | 977151129 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm | M | 47 | 0.00524 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm
VV |  |  |  | předběžně 1pp-3np 94*0,5=47.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
P | 201 | 977151133 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm | M | 44 | 0.00843 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 450 do 500 mm
VV |  |  |  | předběžně 1pp-3np 88*0,5=44.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 202 | 997013121 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m | T | 6934.942 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m
VV |  |  |  | 6934,942=6 934.942 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
P | 203 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 4492.879 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 204 | R015116 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 1439.417 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 205 | R015117 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 ARMOVANÝ BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 133.682 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 206 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 977.866 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 207 | R015135 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 05 STAVEBNÍ MATERIÁL OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČETNĚ DOPRAVY | T | 10.789 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 208 | 998011005 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 1883.368 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36 do 45 m
VV |  |  |  | 1883,368=1 883.368 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 245 | 712300831 |  | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé | M2 | 1768.743 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé
VV |  |  |  | střeccha část b1 600.82*1.01=606.828 [A] 2np část b2 - p2.10 175.04=175.040 [B] 3np část a - p3.3 411.52*2=823.040 [C] střecha část a 12.65*6.45*1.03=84.040 [D] 12.7*6.1*1.03=79.794 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 768.742 [F]
TS
P | 246 | 712300832 |  | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé | M2 | 1201.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé
VV |  |  |  | střecha 1np - část b1 600.82*2=1 201.640 [A]
TS
P | 247 | 712400831 |  | Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé | M2 | 241.326 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé
VV |  |  |  | střecha část a 6.55*9.4*1.15=70.806 [A] 6.55*9.4*1.15=70.806 [B] 5.69*7.2*1.25=51.210 [C] 7.2*5.614*1.2=48.505 [D] Celkem: A+B+C+D=241.327 [E]
TS
P | 248 | 712400832 |  | Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé | M2 | 856.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové dvouvrstvé
VV |  |  |  | střecha část a 6.55*9.4*1.15=70.806 [A] 6.55*9.4*1.15=70.806 [B] 8.6*5.11*1.15=50.538 [C] 18.2*27.158*1.05=518.989 [D] 5.8*24.85*1.01=145.571 [E] Celkem: A+B+C+D+E=856.710 [F]
TS
P | 249 | 631342113 |  | Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m3 | M3 | 10.94 | 0.707 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 700 kg/m3
VV |  |  |  | R.B.3a, b 89.002*(0.03+0.095)*1/2=5.563 [A] 86.038*(0.03+0.095)*1/2=5.377 [B] Celkem: A+B=10.940 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro výplňové a vyrovnávací vrstvy podlah a spádové vrstvy plochých střech.
P | 250 | 632481213 |  | Separační vrstva z PE fólie | M2 | 175.04 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva z PE fólie
VV |  |  |  | R.B.3a, b 89.002+86.038=175.040 [A]
TS
P | 251 | 634112115 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm | M | 67.566 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm
VV |  |  |  | R.B.3a, b (26.783+7)*2=67.566 [A]
TS
P | 252 | 635111115 |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku | M3 | 35.008 | 1.837 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku
VV |  |  |  | R.B.3a, b 89.002*0.2=17.800 [A] 86.038*0.2=17.208 [B] Celkem: A+B=35.008 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
P | 253 | 712331111 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás | M2 | 704.69 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
VV |  |  |  | R.B.1 529.65=529.650 [A] R.B.3a, b 89.002+86.038=175.040 [B] Celkem: A+B=704.690 [C]
TS |  |  |  | 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.
P | 254 | 62866281 |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním | M2 | 810.394 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
VV
TS
P | 255 | 712361705 |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji | M2 | 1518.197 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65=529.650 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] R.B.3b 86.038=86.038 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 518.197 [F]
TS |  |  |  | 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 256 | 28322012 |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | M2 | 1745.927 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
VV
TS
P | 257 | 712831101 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou | M2 | 126.328 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou
VV |  |  |  | R.B.1 0.5*(15.783+40.226+4.014+32.522)*2=92.545 [A] R.B.3a, b 0.5*(26.783+7)*2=33.783 [B] Celkem: A+B=126.328 [C]
TS
P | 258 | 62866281 | 1 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním | M2 | 151.594 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
VV
TS
P | 259 | 712861705 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji | M2 | 348.989 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji
VV |  |  |  | R.A.4 0.5*((4.676+24.88+1.18*2*16+0.85*2*2)*2+1.76)=71.596 [A] R.B.1 0.5*(15.783+40.226+4.014+32.522)*2=92.545 [B] R.B.2 0.5*(26.123+27.898+26.122+6.139*3)*2=98.560 [C] 0.5*(1.12*2*6+0.845*2*6+7.59+0.695+0.9*2+7.56+0.695+1.15*2+7.59+0.695)*2=52.505 [D] R.B.3a, b 0.5*(26.783+7)*2=33.783 [E] Celkem: A+B+C+D+E=348.989 [F]
TS
P | 260 | 28322012 | 1 | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | M2 | 401.337 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
VV
TS
P | 261 | 712491172 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné | M2 | 1518.197 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65=529.650 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] R.B.3b 86.038=86.038 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 518.197 [F]
TS |  |  |  | 1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30° do 60° se oceňují skladebně cenou příslušné izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30° a cenou příplatku -9098. 2. Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.
P | 262 | 69311068 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | M2 | 1745.927 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV
TS
P | 263 | 712363352 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm | M | 348.989 | 0.0006 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
P | 264 | 712363355 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm | M | 348.989 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
P | 265 | 712363373 |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm | M | 348.989 | 0.00038 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC přítlačná lišta rš 70 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
P | 266 | 712491171 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | M2 | 2543.524 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
VV |  |  |  | R.A.1- R.A.3, R.A.5 438.585+150.253+518.989+163.834=1 271.661 [A] R.B.4a, b 1089.863+182=1 271.863 [B] Celkem: A+B=2 543.524 [C]
TS |  |  |  | 1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30° do 60° se oceňují skladebně cenou příslušné izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30° a cenou příplatku -9098. 2. Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.
P | 267 | 28329043 |  | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu | M2 | 2925.053 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu
VV
TS
P | 268 | 712771223 |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 1432.159 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65=529.650 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] Celkem: A+B+C+D=1 432.159 [E]
TS
P | 269 | 69334004 |  | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm | M2 | 1646.983 | 0.0023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s výškou nopů 40mm
VV
TS
P | 270 | 712771271 |  | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° | M2 | 1432.159 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65=529.650 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] Celkem: A+B+C+D=1 432.159 [E]
TS |  |  |  | 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí vyrobených drenážních vrstev.
P | 271 | 69311068 | 1 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | M2 | 1575.375 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2
VV
TS
P | 272 | 712771401 |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5° | M2 | 1432.159 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65=529.650 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] Celkem: A+B+C+D=1 432.159 [E]
TS
P | 273 | 10321001 |  | substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin | M3 | 129.873 | 0.35 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin
VV |  |  |  | R.A.4 145.571*0.1*1.02=14.848 [A] R.B.1 529.65*0.07*1.02=37.817 [B] R.B.2 667.936*0.1*1.02=68.129 [C] R.B.3a 89.002*0.1*1.02=9.078 [D] Celkem: A+B+C+D=129.872 [E]
TS
P | 274 | 712771541 |  | Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin přes 15 kus/m2, sklon střechy do 5° | M2 | 1432.159 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin přes 15 kus/m2, sklon střechy do 5°
VV |  |  |  | R.A.4 střecha část a 5.8*24.85*1.01=145.571 [A] Mezisoučet: A=145.571 [B] R.B.1 střecha část b1 15.895*38.107*1.01=611.768 [C] -2.5*32.522*1.01=-82.118 [D] Mezisoučet: C+D=529.650 [E] R.B.2 střecha část b2 (32.955*2+40.755)*6.2*1.01=667.936 [F] Mezisoučet: F=667.936 [G] R.B.3a střecha část b2- terasa 2np 175.04=175.040 [H] terasa z prken -86.038=-86.038 [I] Mezisoučet: H+I=89.002 [J] Celkem: A+C+D+F+H+I=1 432.159 [K]
TS
P | 275 | 00572610 |  | sazenice trvalek pro vegetační střechy | KUS | 28643.18 | 8e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | sazenice trvalek pro vegetační střechy
VV
TS
P | 276 | 712771601 |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 m | M3 | 14.916 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupům napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm
VV |  |  |  | R.A.4 - z 25% 145.571*0.25*0.1=3.639 [A] R.B.1 - z 10% 529.65*0.1*0.07=3.708 [B] R.B.2 - z 10% 667.936*0.1*0.1=6.679 [C] R.B.3a - z 10% 89.002*0.1*0.1=0.890 [D] Celkem: A+B+C+D=14.916 [E]
TS
P | 277 | 58337401 |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 | T | 32.815 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16
VV
TS
P | 278 | 713111111 |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 300.506 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
VV |  |  |  | R.A.2 150.253*2=300.506 [A]
TS
P | 279 | 63148163 |  | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád ?=0,033-0,035 tl 140mm | M2 | 315.531 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád ?=0,033-0,035 tl 140mm
VV
TS
P | 280 | 713151131 |  | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30° | M2 | 2577.497 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně nad krokve, sklonu střechy do 30°
VV |  |  |  | R.A.4 145.571=145.571 [A] R.B.1 529.65*3=1 588.950 [B] R.B.2 667.936=667.936 [C] R.B.3a 89.002=89.002 [D] R.B.3b 86.038=86.038 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 577.497 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 2. Vcenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.
P | 281 | 63151481 |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,038-0,039 tl 30mm | M2 | 1112.265 | 0.0039 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah ?=0,038-0,039 tl 30mm
VV |  |  |  | R.B.1 529.65*2*1.05=1 112.265 [A]
TS
P | 282 | 28376504 |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x140mm | M2 | 556.133 | 0.0042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x140mm
VV |  |  |  | R.B.1 529.65*1.05=556.133 [A]
TS
P | 283 | 28376506 |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x160mm | M2 | 1089.873 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x160mm
VV |  |  |  | R.A.4 145.571*1.05=152.850 [A] R.B.2 667.936*1.05=701.333 [B] R.B.3a 89.002*1.05=93.452 [C] R.B.3b 86.038*1.05=90.340 [D] Celkem: A+B+C+D=1 037.975 [E] E * 1.05Koeficient množství=1 089.874 [F]
TS
P | 284 | 762341811 |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | M2 | 423.328 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
VV |  |  |  | R.A.3 - z 15% 518.989*0.15=77.848 [A] R.B.4a - z 15% 1089.863*0.15=163.479 [B] R.B.4b 182=182.000 [C] Celkem: A+B+C=423.327 [D]
TS
P | 285 | 762341210 |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | M2 | 1321.571 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
VV |  |  |  | R.A.1, R.A.2 438.585+150.253=588.838 [A] R.A.3 - z 15% 518.989*0.15=77.848 [B] R.A.4 145.571=145.571 [C] R.A.5 163.834=163.834 [D] R.B.4a - z 15% 1089.863*0.15=163.479 [E] R.B.4b 182=182.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 321.570 [G]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 286 | 60511081 |  | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m | M3 | 34.889 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m
VV
TS
P | 287 | 762083111 |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | M3 | 34.889 | 0.00122 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
VV
TS |  |  |  | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
P | 288 | 762342214 |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm | M2 | 752.672 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
VV |  |  |  | R.A.1, R.A.2, R.A.5 438.585+150.253+163.834=752.672 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 289 | 60514114 |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M3 | 7.866 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV |  |  |  | R.A.1 588.838*3.3*0.06*0.04*1.1=5.130 [A] R.A.2 150.253*3.3*0.06*0.04*1.1=1.309 [B] R.A.5 163.834*3.3*0.06*0.04*1.1=1.427 [C] Celkem: A+B+C=7.866 [D]
TS
P | 290 | 762342441 |  | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí | M | 752.672 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
VV |  |  |  | R.A.1, R.A.2. R.A.5 438.585+150.253+163.834=752.672 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 291 | 60514114 | 1 | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M3 | 2.186 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV |  |  |  | R.A.1 438.585*1*0.06*0.04*1.1=1.158 [A] R.A.2 150.253*1*0.06*0.04*1.1=0.397 [B] R.A.5 163.834*1*0.06*0.04*1.1=0.433 [C] Celkem: A+B+C=1.988 [D] D * 1.1Koeficient množství=2.187 [E]
TS
P | 292 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 44.941 | 0.02337 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV |  |  |  | 34.889+7.866+2.186=44.941 [A]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
P | 293 | 764101175 |  | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 60° | M2 | 1213.363 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů přes 10 ks/m2 přes 60°
VV |  |  |  | R.B.4a střecha část b2 hlavní kupole 15.7*(26.149+8.56)*1/2*4=1 089.863 [A] Mezisoučet: A=1 089.863 [B] R.B.4b střecha část b2 boční kupole 7*6.5*1/2*4*2=182.000 [C] nároží -58.5=-58.500 [D] Mezisoučet: C+D=123.500 [E] Celkem: A+C+D=1 213.363 [F]
TS
P | 294 | R764101175.1 |  | Přípl za montáž krytiny oblé střechy | M2 | 1213.363 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za montáž krytiny oblé střechy
VV |  |  |  | R.B.4a střecha část b2 hlavní kupole 15.7*(26.149+8.56)*1/2*4=1 089.863 [A] Mezisoučet: A=1 089.863 [B] R.B.4b střecha část b2 boční kupole 7*6.5*1/2*4*2=182.000 [C] nároží -58.5=-58.500 [D] Mezisoučet: C+D=123.500 [E] Celkem: A+C+D=1 213.363 [F]
TS
P | 295 | R5351082.1 |  | šablony z Cu plechu včetně spojovacího materiálu 12ks/m2 | M2 | 1144.356 | 0.0026 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | šablony z Cu plechu včetně spojovacího materiálu 12ks/m2
VV |  |  |  | R.B.4a 1089.863*1.05=1 144.356 [A]
TS
P | 296 | R5351082.2 |  | šablony z Cu plechu včetně spojovacího materiálu 21ks/m2 | M2 | 129.675 | 0.0026 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | šablony z Cu plechu včetně spojovacího materiálu 21ks/m2
VV |  |  |  | R.B.4b 123.5*1.05=129.675 [A]
TS
P | 297 | 764131431 |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střec | M2 | 1271.662 | 0.00637 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°
VV |  |  |  | R.A.1 střecha část a 15.692*7.9*1.2=148.760 [A] 6.55*9.4*1.15=70.806 [B] 6.55*9.4*1.15=70.806 [C] 15.734*7.85*1.2=148.214 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=438.586 [E] R.A.2 střecha část a 5.69*7.2*1.25=51.210 [F] 8.6*5.11*1.15=50.538 [G] 7.2*5.614*1.2=48.505 [H] Mezisoučet: F+G+H=150.253 [I] R.A.3 střecha část a 18.2*27.158*1.05=518.989 [J] Mezisoučet: J=518.989 [K] R.A.5 střecha část a 12.65*6.45*1.03=84.040 [L] 12.7*6.1*1.03=79.794 [M] Mezisoučet: L+M=163.834 [N] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+J+L+M=1 271.662 [O]
TS
P | 298 | 764131457 |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 670 mm | M2 | 58.5 | 0.00661 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy oblé drážkováním ze svitků rš 670 mm
VV |  |  |  | kupole věží - nároží vč vytvoření hřebene 7.5*1.3*1.5*1/2*4*2=58.500 [A]
TS
P | 299 | 765191021 |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve | M2 | 1271.661 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve
VV |  |  |  | R.A.1-R.A.3, R.A.5 438.585+150.253+518.989+163.834=1 271.661 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. Vceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 300 | 28329036 |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou | M2 | 1462.41 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepící páskou
VV
TS
P | 301 | R76601 |  | D+M teras prkna sibiř modřín tl.26mm, podklad hranol tl.44mm, rektifik terče, vč detailů, spoj materiálu a příslušenství | M2 | 86.038 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M teras prkna sibiř modřín tl.26mm, podklad hranol tl.44mm, rektifik terče, vč detailů, spoj materiálu a příslušenství
VV |  |  |  | R.B.3b střecha část b2- terasa 2np 1.965*9+(4.5+3.2)*1/2*11.75+(5.2+4.85)*1/2*4.6=86.038 [A]
TS
P | 302 | 998712105 |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 219.153 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 7132 |  | Štukatérské prvky
P | 313 | ST500 |  | Restaurování stáv zalomeného trohúhelníkového fontonu + zdobný reliéfní tympanom , vel.13700/3700, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv zalomeného trohúhelníkového fontonu + zdobný reliéfní tympanom , vel.13700/3700, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 314 | ST501 |  | Restaurování stáv profilované šambrány + štukový reliéf + vlys , vel.5350/5450, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv profilované šambrány + štukový reliéf + vlys , vel.5350/5450, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 315 | ST502 |  | Restaurování stáv karuše pilastru + maskaron , vel.1440/2120, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv karuše pilastru + maskaron , vel.1440/2120, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 316 | ST503 |  | Restaurování stáv reliéfu, vel.560/1050, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv reliéfu, vel.560/1050, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 317 | ST504 |  | Restaurování stáv karuše pilastru, vel.2600/1800, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv karuše pilastru, vel.2600/1800, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 318 | ST505 |  | Restaurování stáv profilovaného podstavce, vel.1750/1350/2800, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv profilovaného podstavce, vel.1750/1350/2800, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 319 | ST506 |  | Restaurování stáv profilovaného lemu hodin, vel.3700/2400, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv profilovaného lemu hodin, vel.3700/2400, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 320 | ST507 |  | Restaurování stáv profilované šambrány + štukový reliéf + pilastr s iónskou hlavicí, vel.5350/5450, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv profilované šambrány + štukový reliéf + pilastr s iónskou hlavicí, vel.5350/5450, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 321 | ST508 |  | Restaurování stáv štukového vlysu, vel.6810/810, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv štukového vlysu, vel.6810/810, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 322 | ST509 |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí, vel.3650/5690, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí, vel.3650/5690, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 323 | ST510 |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí, vel.3650/6900, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí, vel.3650/6900, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 324 | ST511 |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí + 2xpůlpilastr s iónskou hlavicí + půlkruhový fronton | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv edikula:trojúhelníkový fronton + zdobný reliéfní tympanon + 2x pilastr s iónskou hlavicí + 2xpůlpilastr s iónskou hlavicí + půlkruhový fronton konchy, vel.5550/5690, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 325 | ST512 |  | Restaurování stáv štukového vlysu s metopami a triglyfy, vel.5600/810, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv štukového vlysu s metopami a triglyfy, vel.5600/810, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 326 | ST513 |  | Restaurování stáv reliéfu, náhrada za zdobnou kartuš, vel.900/2400, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv reliéfu, náhrada za zdobnou kartuš, vel.900/2400, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 327 | ST514 |  | Restaurování stáv profilované atiky, vel.32000/2250, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv profilované atiky, vel.32000/2250, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 328 | ST515 |  | Restaurování stáv reliéfu, vel.1850/500, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv reliéfu, vel.1850/500, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 329 | ST516 |  | Restaurování stáv zdobné šabrány niky, vel.3360/7200, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv zdobné šabrány niky, vel.3360/7200, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 330 | ST517 |  | Restaurování stáv výdusku - okřídlené železniční kolo + štukový reliéf věnce, vel.2400/1450, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv výdusku - okřídlené železniční kolo + štukový reliéf věnce, vel.2400/1450, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 331 | ST518 |  | Restaurování stáv výdusku - váza s květinami, vel.800/1250, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv výdusku - váza s květinami, vel.800/1250, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 332 | ST519 |  | Restaurování stáv výdusku - váza, vel.950/1800, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv výdusku - váza, vel.950/1800, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 333 | ST520 |  | Restaurování stáv výdusku - čuček, vel.400/850, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv výdusku - čuček, vel.400/850, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 334 | ST521 |  | D+M zalomeného trojúhelníkového frontonu + zdobný reliéfní tympanon + nosná zděná konstrukce, PZD desky a ocel konstrukce, vel.13100/4300, vč.kotvení a povrch ú | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M zalomeného trojúhelníkového frontonu + zdobný reliéfní tympanon + nosná zděná konstrukce, PZD desky a ocel konstrukce, vel.13100/4300, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 335 | ST522 |  | D+M výdusek - kartuš, vel. 2000/2700, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výdusek - kartuš, vel. 2000/2700, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 336 | ST523 |  | D+M výdusek - váza, vel.650/800, vč.kotvení a povrch úpravy | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výdusek - váza, vel.650/800, vč.kotvení a povrch úpravy
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 337 | STK11-1 |  | Restaurování stav. pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč piovrch úpravy, vel 340/3450 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč piovrch úpravy, vel 340/3450
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 338 | STK11-2 |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 3x 255+190/3450; 1x 190+150/3450 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 3x 255+190/3450; 1x 190+150/3450
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 339 | STK11-3 |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 4x 1500/3430; 2x 1500/480; 2x 2350/3430; 2x 830/ | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 4x 1500/3430; 2x 1500/480; 2x 2350/3430; 2x 830/3430; 6x 1300/3430
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 340 | STK11-4 |  | Restaurování stav. vlysu - plastický pás vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 920/34500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. vlysu - plastický pás vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 920/34500
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 341 | STK11-5 |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. příčných částí, vč povrch úpravy, vel 41400/350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. příčných částí, vč povrch úpravy, vel 41400/350
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 342 | STK11-6 |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentní části stropu, vč povrch úpravy, vel 16300/340/290 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentní části stropu, vč povrch úpravy, vel 16300/340/290
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 343 | STK12-1 |  | Restaurování stav. pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 1000/4890 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 1000/4890
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 344 | STK12-2 |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 480+430/4890 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 480+430/4890
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 345 | STK12-3 |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 2x 2750/4890; 1x 3500/4890; 2x 315 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 2x 2750/4890; 1x 3500/4890; 2x 3150/4890; 4x 3000/4890; 2x 3190/4890; 2x 2750/1355; 1x 3500/1355
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 346 | STK12-4 |  | Restaurování stav. vlysu - hlavice spodního řádu, vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 600/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. vlysu - hlavice spodního řádu, vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 600/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 347 | STK12-5 |  | Restaurování stav. řimsi spodního řádu, vč povrch úpravy, vel 160/280/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. řimsi spodního řádu, vč povrch úpravy, vel 160/280/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 348 | STK12-6 |  | Restaurování stav. pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 1000/2320 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 1000/2320
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 349 | STK12-7 |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 500/500/2320 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 500/500/2320
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 350 | STK12-8 |  | Restaurováníí stav. plastické výplně pole mezi pilastri horního řádu, vč povrch úpravy, vel 4x 2790/1355; 2x 3500/1355; 2x 3150/1355; 4x 3000/1355; 2x 3190/1355 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurováníí stav. plastické výplně pole mezi pilastri horního řádu, vč povrch úpravy, vel 4x 2790/1355; 2x 3500/1355; 2x 3150/1355; 4x 3000/1355; 2x 3190/1355
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 351 | STK12-9 |  | Restaurování stav. kladí horního řádu, vč povrch úpravy, vel 190/165/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. kladí horního řádu, vč povrch úpravy, vel 190/165/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 352 | STK12-10 |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. lemování průvlaků, vč povrch úpravy, vel 300/300/55570+2x11340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. lemování průvlaků, vč povrch úpravy, vel 300/300/55570+2x11340
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 353 | STK12-11 |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - spodní část, vč povrch úpravy, vel 260/320/35230+ 2x1250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - spodní část, vč povrch úpravy, vel 260/320/35230+ 2x1250
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 354 | STK12-12 |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - horní část, vč povrch úpravy, vel 185/175/32130+4x 7800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - horní část, vč povrch úpravy, vel 185/175/32130+4x 7800
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 355 | STK13-1 |  | Restaurování stav. pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 1000/4890 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 1000/4890
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 356 | STK13-2 |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 480+430/4890 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 480+430/4890
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 357 | STK13-3 |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 2x 2700/4890; 1x 3600/4890; 2x 315 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri spodního řádu, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 2x 2700/4890; 1x 3600/4890; 2x 3150/4890; 4x 3000/4890; 2x 3190/4890; 2x 2850/1355; 1x 3650/1355
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 358 | STK13-4 |  | Restaurování stav. vlysu - hlavice spodního řádu, vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 600/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. vlysu - hlavice spodního řádu, vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 600/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 359 | STK13-5 |  | Restaurování stav. řimsy spodního řádu, vč povrch úpravy, vel 160/280/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. řimsy spodního řádu, vč povrch úpravy, vel 160/280/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 360 | STK13-6 |  | Restaurování stav. pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 1000/2320 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 1000/2320
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 361 | STK13-7 |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 500/500/2320 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zalomeného pilastru horního řádu, vč povrch úpravy, vel 500/500/2320
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 362 | STK13-8 |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri horního řádu, vč povrch úpravy, vel 2x 2860/1355; 1x 3700/1355; 2x 2370/1355; 4x 3130/1355; 2x 3300/1355; | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. plastické výplně pole mezi pilastri horního řádu, vč povrch úpravy, vel 2x 2860/1355; 1x 3700/1355; 2x 2370/1355; 4x 3130/1355; 2x 3300/1355; 2x 2900/1355; 1x 3650/1355
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 363 | STK13-9 |  | Restaurování stav. kladí horního řádu, vč povrch úpravy, vel 190/165/57300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. kladí horního řádu, vč povrch úpravy, vel 190/165/57300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 364 | STK13-10 |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. lemování průvlaků, vč povrch úpravy, vel 300/300/55570+2x11340 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování stropu, vč. lemování průvlaků, vč povrch úpravy, vel 300/300/55570+2x11340
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 365 | STK13-11 |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - spodní část, vč povrch úpravy, vel 260/320/35230+ 2x1250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - spodní část, vč povrch úpravy, vel 260/320/35230+ 2x1250
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 366 | STK13-12 |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - horní část, vč povrch úpravy, vel 185/175/32130+4x 7800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stav. zdobného rámování transparentního stropu - horní část, vč povrch úpravy, vel 185/175/32130+4x 7800
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 367 | STK14-1 |  | D+M štuk. zdobného prvku -pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 340/3450 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku -pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 340/3450
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 368 | STK14-2 |  | D+M štuk. zdobného prvku - zalomeného pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 3x 255+190/3450; 1x 190+150/3450 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku - zalomeného pilastru vč. hlavice, části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 3x 255+190/3450; 1x 190+150/3450
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 369 | STK14-3 |  | D+M štuk. zdobného prvku -plastické výplně pole mezi pilastri, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 4x 1500-3430; 3x 1400/3430; 3x 1250/3430; | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku -plastické výplně pole mezi pilastri, vč. části zakryté dřev. obkladem, vč povrch úpravy, vel 4x 1500-3430; 3x 1400/3430; 3x 1250/3430; 2x 1500/480; 2x 2350/3430; 1x 450/3430; 1x 750/3430
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 370 | STK14-4 |  | D+M štuk. zdobného prvku - vlysu - plastický pás vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 920/33570 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku - vlysu - plastický pás vč. kladí pod ním, vč povrch úpravy, vel 920/33570
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 371 | STK14-5 |  | D+M štuk. zdobného prvku - zdobného rámování stropu, vč. příčných částí, vč povrch úpravy, vel 41 600/350 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku - zdobného rámování stropu, vč. příčných částí, vč povrch úpravy, vel 41 600/350
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 372 | STK14-6 |  | D+M štuk. zdobného prvku - zdobného rámování transparentní části stropu, vč povrch úpravy, vel 16300/340/290 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M štuk. zdobného prvku - zdobného rámování transparentní části stropu, vč povrch úpravy, vel 16300/340/290
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 373 | STBP101 |  | Restaurování vč nové štuk. výzdoby místnosti B.P1.01, vč povrch úpravy, vel.6760/10680/3630 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování vč nové štuk. výzdoby místnosti B.P1.01, vč povrch úpravy, vel.6760/10680/3630
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 374 | STHA01 |  | Restaurování vč nové štuk. výzdoby místnosti B.P1.02, vč povrch úpravy, vel.24800/24750/25600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování vč nové štuk. výzdoby místnosti B.P1.02, vč povrch úpravy, vel.24800/24750/25600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 375 | STHA02 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - železnice, vč povrch úpravy,, vel 1000/800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - železnice, vč povrch úpravy,, vel 1000/800
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 376 | STHA03 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - průmysl, vč povrch úpravy, vel 900/1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - průmysl, vč povrch úpravy, vel 900/1000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 377 | STHA04 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - hornictví, vč povrch úpravy, vel 1000/800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - hornictví, vč povrch úpravy, vel 1000/800
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 378 | STHA05 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - pivovarnictví, vč povrch úpravy, vel 800/1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - pivovarnictví, vč povrch úpravy, vel 800/1000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 379 | STHA06 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - pivovarnictví, vč povrch úpravy, vel 800/1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - pivovarnictví, vč povrch úpravy, vel 800/1000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 380 | STHA07 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - zemědělství, vč povrch úpravy, vel 1000/800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - zemědělství, vč povrch úpravy, vel 1000/800
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 381 | STHA08 |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 382 | STHA09 |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 383 | STHA10 |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - malba, vč povrch úpravy, vel 7100/3500
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 384 | STHA11 |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb města Plzně, vč povrch úpravy, vel 7000/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb města Plzně, vč povrch úpravy, vel 7000/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 385 | STHA12 |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb Českého království, vč povrch úpravy, vel 7000/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb Českého království, vč povrch úpravy, vel 7000/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 386 | STHA13 |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb města Plzně, vč povrch úpravy, vel 7000/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb města Plzně, vč povrch úpravy, vel 7000/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 387 | STHA14 |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb Českého království, vč povrch úpravy, vel 7000/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - štuk. platika erb Českého království, vč povrch úpravy, vel 7000/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 388 | STHA15 |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - hlava, vč povrch úpravy, vel 3400/2000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - keramický reliéf - hlava, vč povrch úpravy, vel 3400/2000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 389 | STHA16 |  | Restaurování štuk. výzdoby - světlík kopule, vč povrch úpravy, vel 12800/12800/2300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - světlík kopule, vč povrch úpravy, vel 12800/12800/2300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 390 | STHA17 |  | Restaurování štuk. výzdoby - socha Hutník, vč. soklu a povrch úpravy, vel. socha 3m, sokl 1230/1230/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - socha Hutník, vč. soklu a povrch úpravy, vel. socha 3m, sokl 1230/1230/2020
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
P | 391 | STHA18 |  | Restaurování štuk. výzdoby - socha Železničář, vč. soklu a povrch úpravy, vel. socha 3 m, sokl 1230/1230/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování štuk. výzdoby - socha Železničář, vč. soklu a povrch úpravy, vel. socha 3 m, sokl 1230/1230/2020
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis štukatérských prvků
SD |  | 714 |  | Akustická a protiotřesová opatření
P | 392 | 714121013 |  | Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý | M2 | 2418.39 | 0.00132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt skrytý
VV |  |  |  | A1 834.722=834.722 [A] A2 613.908=613.908 [B] A2+A3 219.65=219.650 [C] A3 286.6=286.600 [D] A4 463.51=463.510 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 418.390 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.
P | 393 | R71402 |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A1, vč veškerého příslušenství | M2 | 876.458 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A1, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 596.23*1.4=834.722 [A] A * 1.05Koeficient množství=876.458 [B]
TS
P | 394 | R714031 |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A2, vč veškerého příslušenství | M2 | 644.603 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A2, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1np část b1 607.83*1.01=613.908 [A] A * 1.05Koeficient množství=644.603 [B]
TS
P | 395 | R714032 |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A2+A3, vč veškerého příslušenství | M2 | 230.633 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A2+A3, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 42.33+42.59+43.63+91.1=219.650 [A] A * 1.05Koeficient množství=230.633 [B]
TS
P | 396 | R71404 |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A3, vč veškerého příslušenství | M2 | 300.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A3, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 23.12+16.04+9.94+34.14+49.45+41.18=173.870 [A] 1np část b2 45.71+67.02=112.730 [B] Celkem: A+B=286.600 [C] C * 1.05Koeficient množství=300.930 [D]
TS
P | 397 | R71405 |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A4, vč veškerého příslušenství | M2 | 486.686 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický podhled, včetně roštu, typ A4, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1np část b2 81.27=81.270 [A] 2np část a 17.73+49.05+13.23=80.010 [B] 2np část b2 36.79+11.77+40.27+29.54+41.96+43.48+34.32+36.3=274.430 [C] 3np část b2 27.8=27.800 [D] Celkem: A+B+C+D=463.510 [E] E * 1.05Koeficient množství=486.686 [F]
TS
P | 398 | 714123002 |  | Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý | M2 | 298.751 | 0.00091 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž akustických minerálních panelů stěnových demontovatelných, instalovaných na rošt skrytý
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.03*(4.65*2+10.15)-(0.9*2.3*2+4.67*3.21)=39.803 [A] 1np část b2 4.13*(7.55+10.765)*2-(1.23*2.46+1.29*2.64+2*3.33+2.455*2.36+1.99*3.33)=125.770 [B] 4.13*(6.75+6.915)*2-(1.24*2.49+1.23*2.46+1.285*3.33+1.29*2.36)=99.436 [C] 3np část b2 2.75*(3.975*2+6.96)-1.1*2.2*3=33.743 [D] Celkem: A+B+C+D=298.752 [E]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964. 4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod. 5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, nemocnice apod.
P | 399 | R71401 |  | akustický obklad stěn, včetně roštu, typ OA3, vč veškerého příslušenství | M2 | 313.689 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | akustický obklad stěn, včetně roštu, typ OA3, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.03*(4.65*2+10.15)-(0.9*2.3*2+4.67*3.21)=39.803 [A] 1np část b2 4.13*(7.55+10.765)*2-(1.23*2.46+1.29*2.64+2*3.33+2.455*2.36+1.99*3.33)=125.770 [B] 4.13*(6.75+6.915)*2-(1.24*2.49+1.23*2.46+1.285*3.33+1.29*2.36)=99.436 [C] 3np část b2 2.75*(3.975*2+6.96)-1.1*2.2*3=33.743 [D] Celkem: A+B+C+D=298.752 [E] E * 1.05Koeficient množství=313.690 [F]
TS
P | 400 | 763431031 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů | M2 | 585.26 | 0.00132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu skrytého s panely vyjímatelnými jakékoliv velikosti panelů
VV |  |  |  | K1 585.26=585.260 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .
P | 401 | R71406 |  | kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K1, vč veškerého příslušenství | M2 | 614.523 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K1, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 9.95+18.69+4.12+14.62+5.48+5.55+13.66+11.15+5.31+14.29+6.33+3.34+5.81+17.58+43.36+4.38+7.45+26.81+3.72+5.22+7.06+4.98=238.860 [A] 1np část b2 3.98+4.23+10.89+5.87+9.5+2.14+21.09+4.52+10.84+21.22+5.28=99.560 [B] 2np část a 7+6.97+6.7+10.24+23.88=54.790 [C] 2np část b2 8.85+9.05+7.63+7.46+7.94+6.98+8.57+9.42+5.2*13=133.500 [D] 3np část b2 5.93+10.4+6.13+6.94+6.13+6.79+5.94+10.29=58.550 [E] Celkem: A+B+C+D+E=585.260 [F] F * 1.05Koeficient množství=614.523 [G]
TS
P | 402 | 763431003 |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,72 m2 | M2 | 70.44 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,72 m2
VV |  |  |  | K2 70.44=70.440 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .
P | 403 | R71407 |  | kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K2, vč veškerého příslušenství | M2 | 73.962 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K2, vč veškerého příslušenství
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 3.67+10.48+26.61+23.7+2.34+3.64=70.440 [A] A * 1.05Koeficient množství=73.962 [B]
TS
P | 404 | R71408 |  | Repase, doplnění a očištění stáv kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K3 | M2 | 360.38 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase, doplnění a očištění stáv kazetový akustický podhled, včetně roštu, typ K3
VV |  |  |  | 1pp část b1, b2 93.74+85.78+84.99+95.87=360.380 [A]
TS
P | 405 | 998714105 |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 | T | 168.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 406 | 762111811 |  | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | M2 | 38.664 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí
VV |  |  |  | 1pp část a 2.88*5.44=15.667 [A] 2.82*(3.53+3.565)=20.008 [B] 2.61*1.145=2.988 [C] Celkem: A+B+C=38.663 [D]
TS
P | 407 | 762331811 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | M | 1254.418 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
VV |  |  |  | střecha část b1 - krov, vč lemování světlíku 15.6*38*1.01=598.728 [A] 0.68*38*2=51.680 [B] 15.895*38=604.010 [C] Celkem: A+B+C=1 254.418 [D]
TS
P | 408 | 762331812 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | M | 632.655 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
VV |  |  |  | střecha část b1 - krov, vč lemování světlíku 37.215*17=632.655 [A]
TS
P | 409 | 762341811 |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | M2 | 1195.667 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
VV |  |  |  | střecha část a 15.692*7.9*1.2=148.760 [A] 6.55*9.4*1.15=70.806 [B] 6.55*9.4*1.15=70.806 [C] 15.734*7.85*1.2=148.214 [D] 5.69*7.2*1.25=51.210 [E] 8.6*5.11*1.15=50.538 [F] 7.2*5.614*1.2=48.505 [G] střecha část b1 600.82*1.01=606.828 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 195.667 [I]
TS
P | 410 | 762341931 |  | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2 | M | 84.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
VV |  |  |  | část b2 - kupole strop 17*24.8*1/2*4*0.1=84.320 [A]
TS |  |  |  | 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje vm součtem délek jednotlivých řezů.
P | 411 | 762342812 |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 | M2 | 588.838 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m
VV |  |  |  | střecha část a 15.692*7.9*1.2=148.760 [A] 6.55*9.4*1.15=70.806 [B] 6.55*9.4*1.15=70.806 [C] 15.734*7.85*1.2=148.214 [D] 5.69*7.2*1.25=51.210 [E] 8.6*5.11*1.15=50.538 [F] 7.2*5.614*1.2=48.505 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=588.839 [H]
TS
P | 412 | 762343911 |  | Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2 | M2 | 84.32 | 0.01946 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2
VV |  |  |  | část b2 - kupole strop 17*24.8*1/2*4*0.1=84.320 [A]
TS |  |  |  | 1. U položek vyřezání otvorů v bednění -1931 až -1963 se množství měrných jednotek určuje vm součtem délek jednotlivých řezů.
P | 413 | 762521811 |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm | M2 | 95.43 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm
VV |  |  |  | 1pp část b - p.p.1.10 (47.38+48.05)=95.430 [A] Celkem: A=95.430 [B]
TS
P | 414 | 762522811 |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | M2 | 1235.454 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
VV |  |  |  | 1np část b2 - p1.10 (47.06+50.78+17.5+11.39+47.75)=174.480 [A] 2np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [B] 2np část a - 1.8 6.3+17.49+23.99=47.780 [C] 1np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)=109.960 [D] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)=38.040 [E] 2np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)=179.000 [F] 2np část b2 - 1.5 (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)=140.550 [G] 3np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [H] 3np část a - p3.3 0.8*(26.18+1.3+2.2+17)=37.344 [I] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)=144.380 [J] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)=176.090 [K] 3np část b2 - mezipodesta dřev schodiště 2.12*1.04=2.205 [L] 2.13*1.12=2.386 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 235.455 [N]
TS
P | 415 | 762526811 |  | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů | M2 | 574.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů
VV |  |  |  | 1pp část b - p.p.1.10 (47.38+48.05)=95.430 [A] 2np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [B] 2np část a - 1.10 12.08+73.9=85.980 [C] 2np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)*2=219.920 [D] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)*2=76.080 [E] Celkem: A+B+C+D+E=574.740 [F]
TS
P | 416 | 762811811 |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm | M2 | 3486.165 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm
VV |  |  |  | 2np část a - 1.6 9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51=81.730 [A] 2np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [B] 2np část a - 1.8 6.3+17.49+23.99=47.780 [C] 2np část a - 1.9 51.66=51.660 [D] 2np část a - 1.10 12.08+73.9=85.980 [E] 2np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)*2*2=439.840 [F] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)*2=76.080 [G] 2np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)=179.000 [H] 2np část b2 - 1.3 46.56*2=93.120 [I] 2np část b2 - 1.5 (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)*2=281.100 [J] 3np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [K] 3np část a - 2.10 94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21=269.080 [L] 3np část a - p3.3 411.52=411.520 [M] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)=144.380 [N] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)=105.680 [O] vyrovnání z prken nad trámy (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)/0.88*0.19*2=45.635 [P] 3np část b2 - 2.4 0.68*2=1.360 [Q] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)*2=352.180 [R] 3np část b2 - 2.6 10.67*2=21.340 [S] 3np část b2 - p3.4 (39.94+41.67)*2=163.220 [T] strop nad 3np část b2, mimo uliční věže 39.94+5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.78+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68=179.760 [U] 4.58+41.67+16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09+0.68+42.8+8.46+26.89=230.760 [V] 14.14+15.11+1.8+10.67=41.720 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=3 486.165 [X]
TS
P | 417 | 762822810 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2 | M | 475.632 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2
VV |  |  |  | 3np část a - 2.7 (3.4+51.85+10.82+10.72+9.12)/1.34=64.112 [A] 3np část a - p3.3 411.52/1=411.520 [B] Celkem: A+B=475.632 [C]
TS
P | 418 | 762822820 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 | M | 115.869 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2
VV |  |  |  | 2np část a - 1.7 (35.47+13.12+48.74)/0.84=115.869 [A]
TS
P | 419 | 762822830 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | M | 38.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
VV |  |  |  | 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)=38.040 [A]
TS
P | 420 | 762822840 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 | M | 549.105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2
VV |  |  |  | 1np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)/0.8=137.450 [A] (55.16+54.8)/1.14=96.456 [B] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)/0.74=195.108 [C] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)/0.88=120.091 [D] Celkem: A+B+C+D=549.105 [E]
TS
P | 421 | 762822850 |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2 | M | 2459.404 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2
VV |  |  |  | 1np část a - 1.6 (9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51)/0.82=99.671 [A] 1np část a - 1.8 (6.3+17.49+23.99)/0.8=59.725 [B] 1np část a - 1.9 51.66/0.08=645.750 [C] 1np část a - 1.10 (12.08+73.9)/1=85.980 [D] 2np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)*0.95=170.050 [E] 2np část b2 - 1.3+1.5 (46.56)/0.8=58.200 [F] (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)/0.93=151.129 [G] 3np část a - 2.7 (3.4+51.85+10.82+10.72+9.12)/0.68=126.338 [H] 3np část a - 2.10 (94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21)/0.82=328.146 [I] 3np část b2 - 2.4 0.68/1.06=0.642 [J] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)/0.92=191.402 [K] 3np část b2 - 2.6 10.67/0.86=12.407 [L] 3np část b2 - p3.4 (39.94+41.67)/1.05=77.724 [M] strop nad 3np část b2, mimo uliční věže (39.94+5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.78+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68)/1=179.760 [N] (4.58+41.67+16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09+0.68+42.8+8.46+26.89)/1=230.760 [O] (14.14+15.11+1.8+10.67)/1=41.720 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=2 459.404 [Q]
TS
P | 422 | 762841812 |  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou | M2 | 2750.59 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou
VV |  |  |  | 1np část b1 15.5+585.32=600.820 [A] 1np část a - 1.6 9.69+6.34+12.09+3.73+30.37+19.51=81.730 [B] 1np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [C] 1np část a - 1.8 6.3+17.49+23.99=47.780 [D] 1np část a - 1.9 51.66=51.660 [E] 1np část a - 1.10 12.08+73.9=85.980 [F] 1np část b2 - p2.6 54.8=54.800 [G] 1np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)=38.040 [H] 1np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)=179.000 [I] 1np část b2 - 1.3 46.56=46.560 [J] 1np část b2 - 1.5 (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)=140.550 [K] 2np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [L] 3np část a - 2.10 94.28+12.43+16.22+7.45+1.88+39.52+15.53+2.16+1.15+19.79+8.46+50.21=269.080 [M] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)=144.380 [N] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)=105.680 [O] 3np část b2 - 2.4 0.68=0.680 [P] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)=176.090 [Q] 3np část b2 - 2.6 10.67=10.670 [R] 3np část b2 - p3.4 (39.94+41.67)=81.610 [S] strop nad 3np část b2, mimo uliční věže 39.94+5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.78+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68=179.760 [T] 4.58+41.67+16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09+0.68+42.8+8.46+26.89=230.760 [U] 14.14+15.11+1.8+10.67=41.720 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=2 750.590 [W]
TS
P | 423 | 998762104 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 1.641 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 763 |  | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů
P | 424 | 763111411 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, | M2 | 25.41 | 0.04428 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 51 dB
VV |  |  |  | 1pp část b2 3.83*(6.65+1)-(1.8+2.09*1)=25.410 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 425 | 763111414 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, | M2 | 1905.882 | 0.04503 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, Rw do 53 dB
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.01*(5.13*2+0.55)-2*2=28.538 [A] 3.88*(2.765*2+0.15+2.28*3+24.75+2.175*2+7.2)-(2.1*2.1*2+1.6*2.1*8)=153.722 [B] 3.01*(9.05+4.5+1.995+6.39+7.7+1.2+6.6+2.675*2)-(0.9*2.3*2+1.4+1.6*3)=118.443 [C] 1pp část b2 3.83*(4.85+2.85)-1.8*2=25.891 [D] 3.83*(4.4+4.4+1.315+1.15)-(0.8*2.3+0.9*2.3*2+0.6*1.24)=36.421 [E] 3.83*7.6-0.8*2.3=27.268 [F] 1np část a 3.72*2.215=8.240 [G] 1np část b2 4.1*(2.7+3.88+5.999*2)-(1.19*2.3+0.9*2.3)=71.363 [H] 4.1*(0.615*2+1.885)-0.6*2.3*2=10.012 [I] 4.1*(0.64*2+2.55)=15.703 [J] 2np část a 3.5*(9.3+2.05+5.81+4.165*2)-0.9*2.3*5=78.865 [K] 3.5*(0.5+8.8+5.75*3)-0.8*2.3*4=85.565 [L] 3.5*4.27-0.8*2.3=13.105 [M] 3.5*(5.365+4.3+3.75)-0.9*2.3=44.883 [N] 3.5*(5.9*2+6.2+2.065)-0.9*2.3*4=61.948 [O] 2np část b2 3.5*(22+4.585*4+0.6)-(0.9*2.3*6+1.2*1.1)=129.550 [P] 3.2*(25+21.2+3.4*14)-(0.9*2.3*2+0.8*2.3*13)=272.100 [Q] 3np část a 3.75*(5.775*2+5.74*2+1.8*2)-0.8*2.3=98.023 [R] (4.1+1.3)*1/2*(8.095+7.93)*2*2-1.6*2=169.870 [S] 3np část b2 2.9*(4.565*5+21.9)-0.9*2.3*7=115.213 [T] 2.9*(1.3+9.7+1.15+4.36*3+1.125+9.65+4.36*3)-(0.6*2.3+0.9*2.3*6)=128.547 [U] 2.9*(4.54*6+21.9)-0.9*2.3*7=128.016 [V] světlík v chodbě 1*(27.7+29.3+27.6)=84.600 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W=1 905.886 [X]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 426 | 763111423 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, | M2 | 214.703 | 0.04805 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm EI 90, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace
VV |  |  |  | 1np část b2 4.1*(0.45*2+3.105)=16.421 [A] 4.1*(0.45*2+2.2*2)=21.730 [B] 2np část b2 3.5*(1.175+1.57)*2=19.215 [C] 3.5*(0.475*2+2.415)=11.778 [D] 2.8*(9.175+0.5+0.91+1.125*2+9.14)-(0.9*2.3*3+0.6*2.3)=53.940 [E] 3.5*(5.95+1.505+1.05*2)-0.9*2.3=31.373 [F] 3.5*(0.455*2+2.135)=10.658 [G] 3np část b2 2.9*(0.47*2+2.315)=9.440 [H] 2.9*(1.25+1.4)*2=15.370 [I] 2.9*(0.465*2+2.315)=9.411 [J] 2.9*(1.25+1.4)*2=15.370 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=214.706 [L]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 427 | 763111431 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, | M2 | 51.423 | 0.04554 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB
VV |  |  |  | 1pp část b2 3.83*(2.294+2.615)-(1.8+2.04*2)=12.921 [A] 3.38*1.59-1.4=3.974 [B] 2np částa a 1.23*(3.8+3.5)*2*2-0.78*0.89*2=34.528 [C] Celkem: A+B+C=51.423 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 428 | 763111433 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, | M2 | 489.947 | 0.04323 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 125 mm, profil 75, bez izolace
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.01*(0.6+3.9+2.8+2.095+2.45+1.52+2.075+2.4+0.8)-(1.4*3+1.6+1.8)=48.506 [A] 1pp část b2 3.83*(2.85+1.57)-1.4=15.529 [B] 3.83*(2.68+1.15)-1.4=13.269 [C] 3.83*(2.17+2.725+3.2+1.3)-1.6=34.383 [D] 3.83*(5.865*2+0.6*2)-1.6*2=46.322 [E] 3.83*5.9-1.6=20.997 [F] 1np část a 3.72*(0.8*2+0.45)=7.626 [G] 1np část b2 4.1*(3.25+2.7+2.1)-1.4=31.605 [H] 4.1*(2.25+2.6+5.945)-(0.8*2+0.9)*2.3=38.510 [I] 2np část a 3.5*4.55-0.8*2.3*2=12.245 [J] 2.3*1.85*2=8.510 [K] 3.5*(1.745*2+3.7+1.705*2)-0.8*2.3*3=31.580 [L] 2np část b2 3.5*(1.7*2+2.695+0.925+2.85+1.6+2.2+0.9+3.05)-(0.8*2.3*4)=54.310 [M] 3.5*(1.75*2+0.925+2.83+3.1+1.5+0.95+2.25)-0.8*2.3*4=45.333 [N] 3np část a 3.75*3.46*2-0.8*2.3*3=20.430 [O] 3np část b2 2.9*(1.75+2.69+3.2+1.47+3.3)-0.8*2.3*3=30.469 [P] 2.9*(1.75+2.69+3.2+1.47+3.25)-0.8*2.3*3=30.324 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=489.948 [R]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 429 | 763111437 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, | M2 | 9.507 | 0.04696 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB
VV |  |  |  | 1pp část b2 3.83*2.9-1.6=9.507 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 430 | 763113314 |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvoji | M2 | 41.077 | 0.0473 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75
VV |  |  |  | 2np část b2 3.2*4.585=14.672 [A] 3np část b2 2.9*4.565=13.239 [B] 2.9*4.54=13.166 [C] Celkem: A+B+C=41.077 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. Vceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 431 | 763113343 |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvoji | M2 | 220.095 | 0.04976 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 205 - 700 mm, profil 75
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.01*3.4=10.234 [A] 1np část b2 4.1*2.1=8.610 [B] 4.1*(3.355+3.075+2.15)=35.178 [C] 2np část a 3.5*(3.55*2)=24.850 [D] 3.5*(1.99+4.625)=23.153 [E] 2np část b2 3.5*(1.065+1.8+0.45+3.2)-0.8*2.3=20.963 [F] 3.5*(0.895+1.8+3.2+0.45)-0.8*2.3=20.368 [G] 3np část a 3.75*(1.95+1.5)=12.938 [H] 3np část b2 2.9*(0.965+3.3+3.05+4.35)-0.8*2.3=31.989 [I] 2.9*(0.905+3.3+3.05+4.35)-0.8*2.3=31.815 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=220.098 [K]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. Vceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 432 | 763111717 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný) | M2 | 2958.044 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)
VV |  |  |  | 25.41+1905.882+214.703+51.423+489.947+9.507+41.077+220.095=2 958.044 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 433 | 763121455.1 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 12 | M2 | 146.712 | 0.02556 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami H2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 125 mm, profil 100
VV |  |  |  | 1pp část b1 3.01*(0.95+0.8+0.32*2+2.075+7.75)=36.767 [A] 1pp část b2 3.83*2.1=8.043 [B] 3.83*2.9=11.107 [C] 3.83*(4.55+1.35+0.4)=24.129 [D] 3.83*0.9=3.447 [E] 2np část a 3.5*(2.065+2.075)=14.490 [F] 3.5*(1.99+2.15)=14.490 [G] 2np část b2 3.5*0.805=2.818 [H] 3.5*2.12=7.420 [I] 3.5*0.82=2.870 [J] 3np část a 3.75*(1.55+1.95+2.135)=21.131 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=146.712 [L]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené vtomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 434 | 763121455.1 | 1 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 125 | M2 | 39.301 | 0.02556 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 125 mm, profil 100
VV |  |  |  | 1np část b2 4.1*2.7=11.070 [A] 4.1*2.11=8.651 [B] 2np část b2 3.5*2.11=7.385 [C] 3np část b2 2.9*2.11=6.119 [D] 2.9*2.095=6.076 [E] Celkem: A+B+C+D+E=39.301 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené vtomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 435 | 763121464 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, | M2 | 23.288 | 0.0323 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 60, stěna tl. 130 mm, profil 100
VV |  |  |  | 3np část a 1.125*(10.4+10.3)=23.288 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené vtomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 436 | 763121714 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 209.301 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | 146.712+39.301+23.288=209.301 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené vtomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 437 | 763131431 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez | M2 | 2989.115 | 0.01385 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 90
VV |  |  |  | 1np část a 14.85*5.65+111.37+5.46*6.2-1.95*2.05+5.15*8.8+5.45*8.8+14.75*5.6=401.007 [A] 1np část b1 607.83*1.01=613.908 [B] 1np část b2 45.71+3.89*2.91+67.02+14.99+3.98+4.23+10.89+5.67+9.5+2.14+15.72+21.09+4.52+10.84=227.620 [C] 21.22+5.28+87.05+3.55+5.94+6.9+7.81+115.87+55.67+12.85+6.1=328.240 [D] 2np část a 8.41+14.03+12.08+12.11+17.83+17.73+13.81+10.43+12.04+12.39+14.48+7+6.97+49.05+6.7=215.060 [E] 10.24+3.23+23.88+15.7+24.01+23.88+17.75+18.5+26.63+8.77+13.23=185.820 [F] 2np část b2 36.79+11.77+28.85+14.18+14.2+15.93+24.05+8.85+9.05+7.63+7.46+40.27+29.45+41.96+43.48=333.920 [G] 1.11+0.37+7.94+6.98+8.57+9.42+34.32+36.3+5.2*13=172.610 [H] 3np část b2 11.63+35.04+28.7+14.12+14.14+14.15+14.16+15.25+5.93+10.4+6.13+6.94+50.1+1.11+0.28=228.080 [I] 15.21+10.91+13.39+27.8+14.9+14.9+10.95+6.13+6.79+5.94+10.29+34.46+15.08+14.02+14.03=214.800 [J] 14.08+14.09+14.14+14.14+11.6=68.050 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=2 989.115 [L]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 438 | 763131432 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez iz | M2 | 95.89 | 0.01691 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez izolace, REI do 90
VV |  |  |  | 2pp 39.62+13.31=52.930 [A] 1pp část a 21.69=21.690 [B] 1pp část b1, b2 2.6*1.45*2+8.12+5.61=21.270 [C] Celkem: A+B+C=95.890 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 439 | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 3633.173 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV |  |  |  | 2989.115+95.89+548.168=3 633.173 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 440 | 763131751 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany | M2 | 1673.006 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 (36.3+54.16)*1.2=108.552 [A] (26.24+3.93*3.055)*1.15=43.983 [B] (22.81+3.93*4.05)*1.15=44.535 [C] (33.13+51.82)*1.2=101.940 [D] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15=39.273 [E] skladba R.A.3 (63.57+63.96-7.2*3.8*2)*1.03=74.994 [F] skladba R.A.4 (28.58+16.19+18.29-3.93*3.055)*1.01=51.564 [G] (6.39+2.05*1.95+7.14+2.94+11.03)*1.01=31.812 [H] (6.64+3.98+17.82+38.48-3.93*4.05)*1.01=51.514 [I] 3np část b2 11.63+35.04+28.7+14.12+14.14+14.15+14.16+15.25+5.93+10.4+6.13+6.94+50.1+1.11+0.28=228.080 [J] 15.21+10.91+13.39+27.8+14.9+14.9+10.95+6.13+6.79+5.94+10.29+34.46+15.08+14.02+14.03=214.800 [K] 14.08+14.09+14.14+14.14+11.6=68.050 [L] 1np část b1 skladba R.B.1 607.83*1.01=613.908 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 673.005 [N]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 441 | 28329282 |  | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2 | M2 | 1840.307 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2
VV
TS
P | 442 | 763131752 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 2499.561 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 (36.3+54.16)*1.2*3=325.656 [A] (26.24+3.93*3.055)*1.15*3=131.949 [B] (22.81+3.93*4.05)*1.15*3=133.606 [C] (33.13+51.82)*1.2*3=305.820 [D] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15*3=117.818 [E] skladba R.A.3 (63.57+63.96-7.2*3.8*2)*1.03*3=224.983 [F] skladba R.A.4 (28.58+16.19+18.29-3.93*3.055)*1.01=51.564 [G] (6.39+2.05*1.95+7.14+2.94+11.03)*1.01=31.812 [H] (6.64+3.98+17.82+38.48-3.93*4.05)*1.01=51.514 [I] 3np část b2 11.63+35.04+28.7+14.12+14.14+14.15+14.16+15.25+5.93+10.4+6.13+6.94+50.1+1.11+0.28=228.080 [J] 15.21+10.91+13.39+27.8+14.9+14.9+10.95+6.13+6.79+5.94+10.29+34.46+15.08+14.02+14.03=214.800 [K] 14.08+14.09+14.14+14.14+11.6=68.050 [L] 1np část b1 skladba R.B.1 607.83*1.01=613.908 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=2 499.560 [N]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 443 | 63166765 |  | pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 120mm | M2 | 1112.052 | 0.0024 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 120mm
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 299.011=299.011 [A] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15=39.273 [B] skladba R.A.3 74.994=74.994 [C] skladba R.A.4 134.89=134.890 [D] 3np část b2 11.63+35.04+28.7+14.12+14.14+14.15+14.16+15.25+5.93+10.4+6.13+6.94+50.1+1.11+0.28=228.080 [E] 15.21+10.91+13.39+27.8+14.9+14.9+10.95+6.13+6.79+5.94+10.29+34.46+15.08+14.02+14.03=214.800 [F] 14.08+14.09+14.14+14.14+11.6=68.050 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 059.098 [H] H * 1.05Koeficient množství=1 112.053 [I]
TS
P | 444 | 63166767 |  | pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 140mm | M2 | 1078.545 | 0.00254 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační mezi krokve ?=0,036-0,037 tl 140mm
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 299.011=299.011 [A] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15=39.273 [B] skladba R.A.3 74.994=74.994 [C] 1np část b1 skladba R.B.1 607.83*1.01=613.908 [D] Celkem: A+B+C+D=1 027.186 [E] E * 1.05Koeficient množství=1 078.545 [F]
TS
P | 445 | 28376504 |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x140mm | M2 | 433.941 | 0.0042 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem 1200x600x140mm
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 299.011=299.011 [A] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15=39.273 [B] skladba R.A.3 74.994=74.994 [C] Celkem: A+B+C=413.278 [D] D * 1.05Koeficient množství=433.942 [E]
TS
P | 446 | 763131821 |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | M2 | 85.91 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
VV |  |  |  | 2np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek znosné konstrukce podhledu.
P | 447 | 763161521.1 |  | Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF | M2 | 548.168 | 0.01817 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI, REI 15
VV |  |  |  | 3np část a skladba R.A.1 (36.3+54.16)*1.2=108.552 [A] (26.24+3.93*3.055)*1.15=43.983 [B] (22.81+3.93*4.05)*1.15=44.535 [C] (33.13+51.82)*1.2=101.940 [D] prostor za předstěnou (1.6*10.4+1.7*10.3)*1.15=39.273 [E] skladba R.A.3 (63.57+63.96-7.2*3.8*2)*1.03=74.994 [F] skladba R.A.4 (28.58+16.19+18.29-3.93*3.055)*1.01=51.564 [G] (6.39+2.05*1.95+7.14+2.94+11.03)*1.01=31.812 [H] (6.64+3.98+17.82+38.48-3.93*4.05)*1.01=51.514 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=548.167 [J]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714, b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751. 3. Cena -1782 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy podkroví. 4. Vceně -1782 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .
P | 448 | 763251211 |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu | M2 | 1882.01 | 0.03271 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 25 mm bez podsypu
VV |  |  |  | F.B. 7=7.000 [A] 41.18=41.180 [B] Celkem: 0= 41.180 [A]=41.180 [C] C.A 02.1=2.100 [D] 41.2=41.200 [E] Celkem: A= 41.200 [B]=41.200 [F] C.A 1.2=1.200 [G] 30.91=30.910 [H] Celkem: A+B= 30.910 [C]=30.910 [I] C.A 1.3=1.300 [J] 185.97=185.970 [K] Celkem: A+B+C= 185.970 [D]=185.970 [L] C.A 1.4=1.400 [M] 184=184.000 [N] Celkem: A+B+C+D= 184.000 [E]=184.000 [O] C,A2,0,2+C,A2,3+C,A2,4+C,B1,2+C,B1,3+C,B1,4+C,B2,2+C,B2,3+C,B 2.4=2.400 [P] 202.91+59.65+119.36+65.9+239.17+201.11+58.55+143.94+308.16=1 398.750 [Q] Celkem: A+B+C+D+E= 1398.750 [F]=1 398.750 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F= 1882.010 [G]=1 882.010 [S]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek. Podlaha ze sádrovláknitých desek , na pero a drážku , podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm , podlaha tl. 25 mm , bez podsypu; Poznámky: , 1. Vcenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. , 2. Vcenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a , podsypem, která se oceňuje samostatně. , 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností , podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.
P | 449 | R763251212 |  | D+M rektifikovatelné systémové podpory | M2 | 41.18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M rektifikovatelné systémové podpory
VV |  |  |  | F.B. 7=7.000 [A] 41.18=41.180 [B] Celkem: 0= 41.180 [A]=41.180 [C]
TS
P | 450 | 998763305 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 262.695 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 451 | 712861703 |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše | M2 | 42.2 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou lepidlem v plné ploše
VV |  |  |  | kl521 42.2=42.200 [A]
TS
P | 452 | 28322012 |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá | M2 | 50.64 | 0.0019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá
VV
TS
P | 453 | 712491171 |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | M2 | 277.011 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
VV |  |  |  | kl529, kl535, kl566, kl572, kl577, kl580, kl584, kl590, kl600 0.8*80.9+0.8*32+0.5*106+1*12.7*2+1*7.9*2+1*14.1*2+13.7*2+0.33*28.7+0.6*45.7=277.011 [A]
TS |  |  |  | 1. Povlakové krytiny střech o sklonu přes 30° do 60° se oceňují skladebně cenou příslušné izolace ze souborů cen 712 49-1 . Provedení povlakové krytiny do 30° a cenou příplatku -9098. 2. Cenami -9095 až -9098 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.
P | 454 | 28329043 |  | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu | M2 | 318.563 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu se samolepící páskou v podélném přesahu
VV
TS
P | 455 | R721141104.1 |  | Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 32.8 | 0.01701 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 125, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl570, kl575 (3.8+0.3)*4*2=32.800 [A]
TS
P | 456 | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | M | 8.4 | 0.00201 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
VV |  |  |  | kl626 (3+0.3*4)*2=8.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
P | 457 | 721233112 |  | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 | KUS | 2 | 0.00212 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110
VV |  |  |  | kl626 2=2.000 [A]
TS
P | 458 | 762341670 |  | Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo d | M2 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na sraz
VV |  |  |  | kl556 5.5=5.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 459 | 60726248 |  | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm | M2 | 6.05 | 0.0128 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 22mm
VV
TS
P | 460 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 0.121 | 0.02337 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV |  |  |  | kl556 5.5*0.022=0.121 [A]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
P | 461 | 764001121 |  | Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky do 100 mm | M | 452.5 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dilatační lišty připojovací, rozvinuté šířky do 100 mm
VV |  |  |  | kl546, kl568, kl570, kl575 447.7+0.4*4+0.4*4*2=452.500 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na tmelení.
P | 462 | R764100 |  | olověnéný pásek, tl. 1 mm, š. ~50 mm | M | 461.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | olověnéný pásek, tl. 1 mm, š. ~50 mm
VV
TS
P | 463 | 764001821 |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | M2 | 1228.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
VV |  |  |  | střecha část a 15.692*7.9*1.2=148.760 [A] 15.734*7.85*1.2=148.214 [B] 5.69*7.2*1.25=51.210 [C] 7.2*5.614*1.2=48.505 [D] 12.65*6.45*1.03=84.040 [E] 12.7*6.1*1.03=79.794 [F] střecha část b 667.936=667.936 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 228.459 [H]
TS
P | 464 | 764001841 |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti | M2 | 1271.863 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti
VV |  |  |  | kupole 1089.863+182=1 271.863 [A]
TS
P | 465 | 764001801 |  | Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti | M | 533.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti
VV |  |  |  | 165.1+368.1=533.200 [A]
TS
P | 466 | 764001811 |  | Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti | M | 2367.17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí dilatační lišty do suti
VV |  |  |  | 1424+943.17=2 367.170 [A]
TS
P | 467 | 764002811 |  | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
VV |  |  |  | 70.9+63+158.1=292.000 [A]
TS
P | 468 | 764002841 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 541.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV |  |  |  | 106+165.1+270.8=541.900 [A]
TS
P | 469 | 764002851 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | M | 246.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV
TS
P | 470 | 764002861 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | M | 1106.666 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
VV
TS
P | 471 | 764002871 |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti | M | 325.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
VV |  |  |  | 68.3+206.8+50.29=325.390 [A]
TS
P | 472 | 764004821 |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti | M | 139.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti
VV
TS
P | 473 | 764004861 |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 133.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV
TS
P | 474 | 764011621 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | M | 668.4 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
VV |  |  |  | kl521, kl559, kl567, kl607, kl620 42.2*3+3.2*2+106*3+74.8+83.2=609.000 [A] kl618 (2*1.2+2*8.7)*3=59.400 [B] Celkem: A+B=668.400 [C]
TS
P | 475 | 764011623 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm | M | 589.7 | 0.00131 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 150 mm
VV |  |  |  | kl602-604 3.2*4+1.65*2*2+5*2+4.2*2=37.800 [A] 8.3*4+4.6*2*2+5.6*2+9.7*2=82.200 [B] 4.7*2+4.4*2*2+5.4*2+5.9*2=49.600 [C] kl607-608, kl613, kl620-621, kl632 74.8+19.8+87.7+83.2+60.8*2+16.5*2=420.100 [D] Celkem: A+B+C+D=589.700 [E]
TS
P | 476 | 764011624 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm | M | 80.4 | 0.00172 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 200 mm
VV |  |  |  | kl617 80.4=80.400 [A]
TS
P | 477 | R764011624.1 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 250 mm | M | 43.1 | 0.00172 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 250 mm
VV |  |  |  | kl601 43.1=43.100 [A]
TS
P | 478 | R764011624.3 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 300 mm | M | 33 | 0.00172 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 300 mm
VV |  |  |  | kl632 16.5*2=33.000 [A]
TS
P | 479 | R764011624.2 |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 400 mm | M | 9.4 | 0.00172 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 400 mm
VV |  |  |  | kl604 4.7*2=9.400 [A]
TS
P | 480 | 764212662 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm | M | 28.7 | 0.00185 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
VV |  |  |  | kl589 28.7=28.700 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 481 | 764212663 |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm | M | 42.2 | 0.00228 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
VV |  |  |  | kl521 42.2=42.200 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 482 | 764214606 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | M | 106 | 0.00438 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
VV |  |  |  | kl567 106=106.000 [A]
TS
P | 483 | 764311604 |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm | M | 42.2 | 0.00289 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm
VV |  |  |  | kl521 42.2=42.200 [A]
TS
P | 484 | 764311606 |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | M | 26.1 | 0.00436 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm
VV |  |  |  | kl606 26.1=26.100 [A]
TS
P | 485 | R764518623.1 |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 140 mm | M | 5.8 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 140 mm
VV |  |  |  | kl569, kl571, kl576 0.5*4+0.55*4+0.4*4=5.800 [A]
TS
P | 486 | 764021402 |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm | M | 26.1 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 200 mm
VV |  |  |  | kl605 26.1=26.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 487 | 764021404 |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm | M | 33 | 0.00078 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 330 mm
VV |  |  |  | kl631 16.5*2=33.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 488 | 764021405 |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm | M | 106 | 0.00093 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z hliníkového plechu rš 400 mm
VV |  |  |  | kl566 106=106.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 489 | R764222432.1 |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 33 | 0.00045 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl631 16.5*2=33.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
P | 490 | R764222436.1 |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 30 | 0.0011 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl630 2*0.5*30=30.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 22-1405 až -3442 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 02-14.. Podkladní plech z hliníkového plechu v rozvinuté šířce podle rš střešního prvku.
P | 491 | R764224406.1 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 106 | 0.00115 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl566 106=106.000 [A]
TS
P | 492 | R764224409.1 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 26.1 | 0.00181 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl605 26.1=26.100 [A]
TS
P | 493 | R764225411.1 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M2 | 33 | 0.00397 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl631 16.5*2=33.000 [A]
TS
P | 494 | R764321404.1 |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 59.4 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl619 19.8*3=59.400 [A]
TS
P | 495 | R764321406.1 |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M | 87.7 | 0.00114 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl612 87.7=87.700 [A]
TS
P | 496 | R764321409.1 |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš nad 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou | M2 | 59.7 | 0.00179 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš nad 800 mm, vč porvch úpravy práškovou barvou
VV |  |  |  | kl627 59.7=59.700 [A]
TS
P | 497 | 764031412 |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm | M | 80.7 | 0.00119 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 200 mm
VV |  |  |  | kl590-592 28.7+9.6*2+32.8=80.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 498 | 764031413 |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 250 mm | M | 96.8 | 0.00147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 250 mm
VV |  |  |  | kl572, kl577, kl580, kl584 12.7*2+7.9*2+14.1*2+13.7*2=96.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 499 | 764031416 |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 500 mm | M | 45.7 | 0.00289 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 500 mm
VV |  |  |  | kl600 45.7=45.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 500 | R764031417.1 |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 800 mm | M | 144.9 | 0.00384 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní plech z měděného plechu rš 800 mm
VV |  |  |  | kl529, kl535 80.9+32*2=144.900 [A]
TS |  |  |  | 1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
P | 501 | 764031421 |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm | M | 300.6 | 0.00063 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
VV |  |  |  | kl533, kl623 51.5+249.1=300.600 [A]
TS
P | 502 | 764031423 |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm | M | 565.2 | 0.00091 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 150 mm
VV |  |  |  | kl533, kl592-595, kl598, kl623 51.5+32.8*2+64.5*2+7.5*2*2+5*2*2+5*2*2+249.1=565.200 [A]
TS
P | 503 | 764031424 |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm | M | 77.37 | 0.00115 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dilatační lišta z měděného plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm
VV |  |  |  | kl597, kl599 32.3*2+12.77=77.370 [A]
TS
P | 504 | 764131471 |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška) | M2 | 4.78 | 0.00661 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)
VV |  |  |  | kl614 4.78=4.780 [A]
TS
P | 505 | 764232433 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm | M | 25.8 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm
VV |  |  |  | kl596 25.8=25.800 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 506 | 764232434 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm | M | 28.7 | 0.00194 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm
VV |  |  |  | kl590 28.7=28.700 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 507 | R764232437.1 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 1000 mm | M | 103.6 | 0.00387 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 1000 mm
VV |  |  |  | kl534, kl572, kl577, kl580, kl584 3.4*2+12.7*2+7.9*2+14.1*2+13.7*2=103.600 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 508 | 764231406 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm | M | 9.6 | 0.00612 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm
VV |  |  |  | kl591 4.8*2=9.600 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 509 | 764233456 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový | M | 86 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový
VV |  |  |  | kl616 86=86.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 510 | 764235407 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 670 mm | M | 80.1 | 0.00494 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 670 mm
VV |  |  |  | kl524-525, kl552-553, kl600 2.1+4.6*2+9.3*2+4.5+45.7=80.100 [A]
TS
P | 511 | 764235408 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 750 mm | M | 40.3 | 0.00565 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 750 mm
VV |  |  |  | kl531, kl542 21.9+9.2*2=40.300 [A]
TS
P | 512 | 764235409 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 800 mm | M | 144.9 | 0.00597 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 800 mm
VV |  |  |  | kl529, kl535 80.9+32*2=144.900 [A]
TS
P | 513 | 764235411 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených přes rš 800 mm | M2 | 5.5 | 0.00735 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených přes rš 800 mm
VV |  |  |  | kl556 5.5=5.500 [A]
TS
P | 514 | 764235446 |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
VV
TS
P | 515 | 764236444 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm | M | 80.5 | 0.00259 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm
VV |  |  |  | kl501, kl503-507, kl514-515, kl517, kl519, kl609-611 10.1+6.9*2+2.5*2+1.65*2+2.4*2+1.5*4+0.7*2+1.65*2+0.7*2+1.4*8+3.4*4+2.8*2+1=80.500 [A]
TS
P | 516 | 764236446 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 500 mm | M | 142.4 | 0.00386 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 500 mm
VV |  |  |  | kl508-511, kl513, kl516, kl518, kl520, 2.2*15+1.6*4+1.5*20+1.1*2+1.85*4+1.4*16+1.2*12+1.4*19=142.400 [A]
TS
P | 517 | 764236447 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 670 mm | M | 23.9 | 0.00501 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 670 mm
VV |  |  |  | kl500, kl502 10.1+6.9*2=23.900 [A]
TS
P | 518 | 764236465 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm | KUS | 68 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
VV
TS
P | 519 | 764236467 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm | KUS | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
VV
TS
P | 520 | 764238424 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm | M | 158.4 | 0.00252 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm
VV |  |  |  | kl522-523, kl526, kl532, kl536, kl543, kl548-550 6.3*2+4*2+9.9+6.3*2+5.2*8+10.8*2+2.7+2*19+5.7*2=158.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 521 | 764238425 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm | M | 9.6 | 0.00312 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm
VV |  |  |  | kl624 4.8*2=9.600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 522 | 764238426 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm | M | 609.14 | 0.00389 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm
VV |  |  |  | kl512, kl537, kl539, kl545, kl554-555, kl592 6.3*2+34.5*2+1.1*12+447.7+14.52*2+0.4*12+32.8=609.140 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 523 | 764238427 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm | M | 156.9 | 0.00453 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm
VV |  |  |  | kl538, kl540, kl547, kl551, kl587 4.5*6+3*6+48.1+32.3+31.5=156.900 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 524 | 764238431 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm | M2 | 167.126 | 0.00773 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm
VV |  |  |  | kl527-528b, kl541, kl544 16.8*0.8+86.8*0.85+64.1*0.66+1*1*4+16.8*1*2=167.126 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 525 | 764238445 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 40 | KUS | 82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 526 | 764238447 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš | KUS | 104 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 527 | 764238481 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm | M2 | 5.5 | 0.00603 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu oblých nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm
VV |  |  |  | kl530 5.5*1=5.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 528 | 764331406 |  | Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm | M | 28.6 | 0.00278 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 500 mm
VV |  |  |  | kl622 14.3*2=28.600 [A]
TS
P | 529 | 764334412 |  | Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu | M2 | 21.69 | 0.00637 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu
VV |  |  |  | kl560-565 0.33*0.9+0.5*0.9+0.33*2.85*2+0.165*7.4=3.849 [A] (0.5*0.9+0.5*0.9+0.5*1.38*2+0.165*2.84)*3=8.246 [B] 0.5*1.12+0.5*1.12+0.5*1.48*2+0.165*2.8=3.062 [C] 0.5*0.57+0.5*0.57+0.5*1.28*2+0.165*2.09=2.195 [D] 0.5*0.57+0.5*0.57+0.5*0.9*2+0.165*1.56=1.727 [E] 0.5*0.73+0.5*0.73+0.5*1.49*2+0.165*2.37=2.611 [F] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G=
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03 - 142. Dilatační lišta z měděného plechu.
P | 530 | 764335403 |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm | KUS | 16 | 0.00276 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměr přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | kl568, kl570, kl573, kl575 4+4+4+4=16.000 [A]
TS
P | 531 | 764336423 |  | Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 | KUS | 10 | 0.00539 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lemování ventilačních nástavců z měděného plechu výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměru přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | kl557-558 3+7=10.000 [A]
TS
P | 532 | 764531445 |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm | KUS | 10 | 0.00389 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm
VV |  |  |  | kl573, kl578, kl581 4+4+2=10.000 [A]
TS
P | 533 | 764533406 |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm | M | 3 | 0.00592 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 500 mm
VV |  |  |  | kl588 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23-.4. Oplechování střešních prvků z měděného plechu.
P | 534 | 764533412 |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm | M | 116.2 | 0.00652 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm
VV |  |  |  | kl572, kl577, kl580, kl584, kl586 12.7*2+7.9*2+14.1*2+13.7*2+9.7*2=116.200 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23-.4. Oplechování střešních prvků z měděného plechu.
P | 535 | 764533432 |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 1000 mm | KUS | 10 | 0.00043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 1000 mm
VV |  |  |  | kl572, kl577, kl584 2+2*2+2*2=10.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23-.4. Oplechování střešních prvků z měděného plechu.
P | 536 | R764533412.1 |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1500 mm | M | 20 | 0.00652 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1500 mm
VV |  |  |  | kl583, kl585 7.5*2+5=20.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23-.4. Oplechování střešních prvků z měděného plechu.
P | 537 | 764538423 |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm | M | 124.2 | 0.00371 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
VV |  |  |  | kl568, kl573, kl578, kl581, kl628 (9.5+7*0.3+0.5)*4=48.400 [A] (5.7+2*0.3)*4=25.200 [B] (2.3+2*0.3)*4=11.600 [C] (3.5+2*0.3)*2=8.200 [D] (6.5+4*0.3)*4=30.800 [E] Celkem: A+B+C+D+E=124.200 [F]
TS
P | 538 | 764538424 |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm | M | 9.6 | 0.00484 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm
VV |  |  |  | kl574, kl579, kl582, kl629 0.75*4+0.65*4+1*2+0.5*4=9.600 [A]
TS
P | 539 | KL615 |  | D+M střešní lávky, vč kotvení, tmelení a příslušenství | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M střešní lávky, vč kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS
P | 540 | KL625 |  | Repase a doplněn stav. zdobného kotlíku + litin. svodu, vč. systém. prvků, kotvení, tmelení, povrhc úpravy, dl. 3,6 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplněn stav. zdobného kotlíku + litin. svodu, vč. systém. prvků, kotvení, tmelení, povrhc úpravy, dl. 3,6 m
VV
TS
P | 541 | KL630 |  | Přípl k oplechování atyp prvku atiky - ocel kce - 2xL80/40/8-370, pružná gumová vložka dl.370, vč. kotvneí, tmelení a povrch úpravy | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl k oplechování atyp prvku atiky - ocel kce - 2xL80/40/8-370, pružná gumová vložka dl.370, vč. kotvneí, tmelení a povrch úpravy
VV
TS
P | 542 | R76401 |  | Přípl za tmelení a těsnící pásky u klepmířských prvků | M | 5788.306 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za tmelení a těsnící pásky u klepmířských prvků
VV |  |  |  | 1675+570+3543.306=5 788.306 [A]
TS
P | 543 | 998764105 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 15.683 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 7641 |  | Pasířské prvky
P | 544 | PA500R |  | Restaurování a doplnění stáv hrotnice ze Zn, vč. zlacený hromosvod, kotvení, tmelení a příslušenství, vel. 1760x1760/483 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování a doplnění stáv hrotnice ze Zn, vč. zlacený hromosvod, kotvení, tmelení a příslušenství, vel. 1760x1760/483
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 545 | PA501 |  | D+M vysoce zdobná věžička kopule z Cu plechu + zmenšený pracovní model, vč. kotvení, tmelení a příslušentsví, vel. 10000x10000/4000 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vysoce zdobná věžička kopule z Cu plechu + zmenšený pracovní model, vč. kotvení, tmelení a příslušentsví, vel. 10000x10000/4000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 546 | PA502 |  | D+M tepaná profilovaná plastika vrcholu kopule - panenka s mašlí z patikovaného Cu plechu, vč. kotvení, tmelení a příslušenství, vel. 5410/380 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M tepaná profilovaná plastika vrcholu kopule - panenka s mašlí z patikovaného Cu plechu, vč. kotvení, tmelení a příslušenství, vel. 5410/380
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 547 | PA503 |  | D+M tepaná profilovaná plastika vrcholu kopule - květina z patinovaného Cu plechu, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel.1000/600 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M tepaná profilovaná plastika vrcholu kopule - květina z patinovaného Cu plechu, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel.1000/600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 548 | PA504 |  | D+M profilované lemy kopule - stuhy z patinovaného Cu plechu, vel.5410/380, nárožní lem + hřeben - 4x22500/1400, lem u vrcholu kopule 4x2300/6000, vertikální le | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M profilované lemy kopule - stuhy z patinovaného Cu plechu, vel.5410/380, nárožní lem + hřeben - 4x22500/1400, lem u vrcholu kopule 4x2300/6000, vertikální lem (S+J+Z) - 6x15600/2200, vertikální lem (V) - 2x15600/2200, vč kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 549 | PA505 |  | D+M lem + tepané čučky z patinovahé Cu plechu, vel.80900/400, vč kotvení, tmelení a příslušenství | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lem + tepané čučky z patinovahé Cu plechu, vel.80900/400, vč kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 550 | PA506R |  | Restaurování a doplnění stáv hrotnice z patinovaného Cu plechu, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství, vel.13700/3700 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování a doplnění stáv hrotnice z patinovaného Cu plechu, vč. Kotvení, tmelení a příslušenství, vel.13700/3700
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 551 | PA507 |  | D+M lem + tepané čučky z patinovaného plechu, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel.5410/380 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lem + tepané čučky z patinovaného plechu, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel.5410/380
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
P | 552 | PA508R |  | Restaurování a doplnění stáv lucerny ze skla + rám a podnož - kov, vč.kotvení, tmelení a příslušenství vel. 940/1500 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování a doplnění stáv lucerny ze skla + rám a podnož - kov, vč.kotvení, tmelení a příslušenství vel. 940/1500
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis pasířských prvků
SD |  | 765 |  | Krytina skládaná
P | 553 | 765131801 |  | Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti | M2 | 606.828 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti
VV |  |  |  | střeccha část b1 600.82*1.01=606.828 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro demontáž azbestocementové krytiny.
P | 554 | R76513191 |  | Přípl za dmtž a likvidaci nebezbečného odpadu - vytvoření uzavřeného pásma, odsávání, dekontaminace, monitoring, likvidace | M2 | 606.828 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za dmtž a likvidaci nebezbečného odpadu - vytvoření uzavřeného pásma, odsávání, dekontaminace, monitoring, likvidace
VV |  |  |  | střeccha část b1 600.82*1.01=606.828 [A]
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 1093 | 771274113 |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm | M | 132.825 | 0.00153 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | schodiště do 1pp 1*28=28.000 [A] schodiště do 1np 1.335*8+1.29*8+1.26*18+1*24+1.235*(7+18)+1.045*6=104.825 [B] Celkem: A+B=132.825 [C]
TS |  |  |  | 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady vomezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
P | 1094 | 59761339 |  | schodová tvarovka šířky 300mm | KUS | 146.108 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | schodová tvarovka šířky 300mm
VV
TS
P | 1095 | 771274231 |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm | M | 132.825 | 0.00075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky do 150 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady vomezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.
P | 1096 | 59761339 | 1 | schodová tvarovka šířky 300mm | KUS | 73.054 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | schodová tvarovka šířky 300mm
VV
TS
P | 1097 | R77161 |  | Přípl za přechodové, dilatační, ukončující a soklové lišty | M2 | 4398.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za přechodové, dilatační, ukončující a soklové lišty
VV |  |  |  | keramická dlažba C1 - C10: 1273,31+616,53+511,51+224,41+59,54+383,46+616,97+59,58+653,59=4 398.900 [A]
TS |  |  |  | Podkladem pro stanovení množství je výkresová dokumentace.
P | 1098 | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 4398.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
VV |  |  |  | C1 10.63+17.27+83.72+596.23+42.33+18.94+18.78+42.59+43.63+91.1+22.68+27.32+22.81+25.46+25.31+19.72+22.67+8.77+24.91+24.77+18.57+18.87+23.22+23.01=1 273.310 [A] C2 23.12+9.94+49.45+6.37+49.97+196.56+197.73+55.75+21.25+6.39=616.530 [B] C3 7.64+6.57+7.07+10.48+6.65+6.65+3.49+7.73+9.91+13.28+22.23+6.78+6.62+6.76+6.55+9.29+11.71+11.71+7.16+7.14+4.17+3.12+4.18+3.02+4.12+8.12+5.61+5.31+14.29=227.360 [C] 6.33+3.34+5.81+17.58+43.36+7.45+26.81+7.0+6.97+6.7+10.24+8.85+9.05+7.63+7.46+7.94+6.98+8.57+9.42+7.14+11.03+5.93+10.4+6.13+6.94+6.13+6.79+5.94+10.23=284.150 [D] C4 2.01+2.02+3.05+2.25+2.26+2.34+3.64+4.38+3.72+6.54+2.54+2.44+4.05+4.82+36.3+54.16+2.94+33.13+51.82=224.410 [E] C5 6.4+12.97+13.66+15.72+10.84=59.590 [F] C6 8.85+3.67+14.62+5.48+5.55+13.66+12.19+35.19+17.12+1.82+5.22+51.84+3.02+5.55+34.74+7.06+41.31+2.02+4.98+14.99+5.86+3.98+4.23+10.89+5.87+9.5+2.14+21.09=352.440 [G] 4.52+21.22+5.28=31.020 [H] C7 3.31+12.56+19.55+21.96+21.74+13.8+26.47+5.51+35.02+6.18+20.48+7.41+21.69+15.48+7.47+5.05+3.35+28.36+35.81+6.52=317.720 [I] 13.61+17.64+10.78+17.37+9.47+18.59+17.52+7.19+39.97+3.91+45.02+10.48+26.61+23.7+23.83+3.76+4.99+4.81=299.250 [J] C8 4.77+21.89+12.15+20.77=59.580 [K] C10 607.83+45.71=653.540 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=4 398.900 [M]
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1099 | 771474112 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | M | 1367.808 | 0.00043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
VV |  |  |  | 2227.28-859.472=1 367.808 [A]
TS
P | 1100 | 59761275R3 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | KUS | 170.573 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
VV |  |  |  | C5 (15.26+18.26+13.0)/0.3*1.1=170.573 [A]
TS
P | 1101 | 59761275R4 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | KUS | 1870.22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
VV |  |  |  | C7 (14.1+18.0+19.5+22.29+16.58+18.0+10.44+12.36+21.6+11.29+20.16+23.0+14.37+12.29+8.6)/0.3*1.1=889.460 [A] (24.95+9.78+18.99+16.61+11.44+17.68+18.45+10.99+27.67+7.75+30.8+12.9+26.8+20.87+11.8)/0.3*1.1=980.760 [B] Celkem: A+B=1 870.220 [C]
TS
P | 1102 | 59761275R5 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | KUS | 390.097 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
VV |  |  |  | C8 (9.15+20.49+16.5+19.1+15.1+26.05)/0.3*1.1=390.097 [A]
TS
P | 1103 | 59761275R7 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | KUS | 388.667 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
VV |  |  |  | C9 (106.0)/0.3*1.1=388.667 [A]
TS
P | 1104 | 59761275R6 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm | KUS | 555.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm
VV |  |  |  | C10 (29.5+122.0)/0.3*1.1=555.500 [A]
TS
P | 1105 | 59761271R1 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm | KUS | 187.935 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm
VV |  |  |  | C3 (7.6+19.37+10.25+10.25+15.23+9.04+9.05+9.38+12.34)/0.6*1.1=187.935 [A]
TS
P | 1106 | 59761271R2 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm | KUS | 131.446 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm
VV |  |  |  | C4 (6.43+9.23+26.537+29.501)/0.6*1.1=131.446 [A]
TS
P | 1107 | 59761271R3 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm | KUS | 500.738 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x72mm
VV |  |  |  | C6 (16.01+8.93+23.7+9.45+9.46+24.45+26.99+20.66+29.53+9.54+23.54+25.74+17.45+8.68+19.0)/0.6*1.1=500.738 [A]
TS
P | 1108 | 771474114 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm | M | 859.472 | 0.00074 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm
VV |  |  |  | C1 (18.36+29.2+34.83+92.12+25.32+22.24+24.46+25.3+24.67+19.54+20.73+19.77+26.66+26.63+19.61+20.83+19.6+24.96+25.08+19.935+20.043+25.128+25.13)=610.146 [A] C2 (18.62+13.13+10.21+28.55+56.39+56.4+33.72+21.947+10.359)=249.326 [B] Celkem: A+B=859.472 [C]
TS
P | 1109 | 59761275R1 |  | sokl-replika historické dlažby, převzatý vzor | KUS | 4194.754 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-replika historické dlažby, převzatý vzor
VV |  |  |  | C1 (18.36+29.2+34.83+92.12+25.32+22.24+24.46+25.3+24.67+19.54+20.73+19.77+26.66+26.63+19.61+20.83+19.6+24.96+25.08+19.935+20.043+25.128+25.13)/0.16*1.1=4 194.754 [A]
TS
P | 1110 | 59761275R2 |  | sokl-replika historické dlažby, převzatý vzor | KUS | 1714.116 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sokl-replika historické dlažby, převzatý vzor
VV |  |  |  | C2 (18.62+13.13+10.21+28.55+56.39+56.4+33.72+21.947+10.359)/0.16*1.1=1 714.116 [A]
TS
P | 1111 | 771574111 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | M2 | 1178.97 | 0.0075 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
VV |  |  |  | C3 511.51=511.510 [A] C4 224.41=224.410 [B] C5 59.59=59.590 [C] C6 383.46=383.460 [D] Celkem: A+B+C+D=1 178.970 [E]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
P | 1112 | 59761011 |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | M2 | 562.661 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV |  |  |  | C3 511.51*1.1=562.661 [A]
TS
P | 1113 | 59761011 | 1 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | M2 | 246.851 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV |  |  |  | C4 224.41*1.1=246.851 [A]
TS
P | 1114 | 59761011 | 2 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | M2 | 421.806 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV |  |  |  | C6 383.46*1.1=421.806 [A]
TS
P | 1115 | 59761011 | 3 | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 | M2 | 65.549 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2
VV |  |  |  | C5 59.59*1.1=65.549 [A]
TS
P | 1116 | 771574112 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | M2 | 1340.09 | 0.0063 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2
VV |  |  |  | C7 626.97=626.970 [A] C8 59.58=59.580 [B] C10 653.54=653.540 [C] Celkem: A+B+C=1 340.090 [D]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
P | 1117 | 59761003R1 |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 689.667 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
VV |  |  |  | C7 626.97*1.1=689.667 [A]
TS
P | 1118 | 59761003R2 |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 65.549 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
VV |  |  |  | C8 59.59*1.1=65.549 [A]
TS
P | 1119 | 59761003R4 |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 718.894 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
VV |  |  |  | C10 653.54*1.1=718.894 [A]
TS
P | 1120 | 771574113 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | M2 | 1889.839 | 0.00635 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
VV
TS |  |  |  | 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
P | 1121 | 59761003R |  | replika historické dlažby, tl. 15 mm, převzatý vzor | M2 | 1400.641 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | replika historické dlažby, tl. 15 mm, převzatý vzor
VV |  |  |  | C1 1273.31*1.1=1 400.641 [A]
TS
P | 1122 | 59761003R2 | 1 | replika historické dlažby, tl. 15 mm, volný vzor | M2 | 678.183 | 0.0177 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | replika historické dlažby, tl. 15 mm, volný vzor
VV |  |  |  | C2 616.53*1.1=678.183 [A]
TS
P | 1123 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 4398.9 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1124 | 771591112 |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 4398 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1125 | 771591115 |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem | M | 4398.9 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál. 3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
P | 1126 | 771591241 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | KUS | 100 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1127 | 771591242 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh | KUS | 100 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1128 | 771591251 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí | KUS | 100 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1129 | 771591264 |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu | M | 1500 | 0.00032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál. 2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí. 3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1130 | 998771105 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 127.433 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 1131 | 772231302 |  | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo ko | M | 67.02 | 0.0137 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladu schodišťových stupňů deskami z tvrdých kamenů kladených do malty s přímou nebo zakřivenou výstupní čárou deskami stupnicovými pravoúhlými nebo kosoúhlými, tl. 30 mm
VV |  |  |  | Z2 67.02=67.020 [A] Celkem: A=67.020 [B]
TS
P | 1132 | 58381097R2 |  | žulová dlažba obklad schodiště - dle stávající odhad. tl. 30 mm | M2 | 73.722 | 0.066 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | žulová dlažba obklad schodiště - dle stávající odhad. tl. 30 mm
VV |  |  |  | Z2 67.02*1.1=73.722 [A]
TS
P | 1133 | 772521140 |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm | M2 | 360.38 | 0.039 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm
VV |  |  |  | Z1 93.74+85.78+84.99+95.87=360.380 [A] Celkem: A=360.380 [B]
TS |  |  |  | 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalogu 771 Podlahy zdlaždic. 2. Vcenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.
P | 1134 | 58381097R |  | žulová dlažba - dle stávající odhad. tl. 30 mm | M2 | 396.418 | 0.066 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | žulová dlažba - dle stávající odhad. tl. 30 mm
VV |  |  |  | Z1 360.38*1.1=396.418 [A]
TS
P | 1135 | 772991111 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 427.4 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV |  |  |  | Z1 93.74+85.78+84.99+95.87=360.380 [A] Z2 67.02=67.020 [B] Celkem: A+B=427.400 [C]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 1136 | 772991115 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem | M | 427.4 | 0.00023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce spárování silikonem
VV |  |  |  | 67.02+360.38=427.400 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 1137 | 998772103 |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objek | T | 46.229 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 775 |  | Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
P | 1138 | 775413115 |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené | M | 89.25 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepené
VV |  |  |  | D1 (27.23+34.72+27.3)=89.250 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.
P | 1139 | 61418101 |  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm | M | 98.175 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta podlahová dřevěná dub 8x35mm
VV
TS
P | 1140 | 775511411 |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 | M2 | 177.1 | 0.01761 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm dub, třída I
VV |  |  |  | D1 47.63+81.27+48.2=177.100 [A]
TS
P | 1141 | 775511810 |  | Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených | M2 | 324.11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených
VV |  |  |  | 2np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [A] 2np část a - 1.8 6.3+17.49+23.99=47.780 [B] 2np část b2 - 1.1 (30.4+6.62+25.1+15.12+22.42+15.55+18.24+21.29+24.26)=179.000 [C] Celkem: A+B+C=324.110 [D]
TS
P | 1142 | 775591311 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak | M2 | 177.1 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 1143 | 775591314 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.) | M2 | 177.1 | 0.00019 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)
VV |  |  |  | D1 177.1=177.100 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 1144 | 775591316 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku | M2 | 177.1 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 1145 | 775591411 |  | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování | M2 | 177.1 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce dokončovací nátěr olejem a voskování
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 1146 | 998775105 |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 3.223 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 1147 | 776221221 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých | M2 | 46.87 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců elektrostaticky vodivých
VV |  |  |  | P3 46.87=46.870 [A]
TS
P | 1148 | 28410242 |  | krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm | M2 | 51.557 | 0.0026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm
VV |  |  |  | P3 46.87*1.1=51.557 [A]
TS
P | 1149 | 776421711 |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání | M | 1000.014 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání
VV
TS
P | 1150 | 69751014 | 2 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m | M2 | 78.786 | 0.00235 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m
VV |  |  |  | T1 (12.96+18.7+13.42+12.25+14.96+14.08+14.08+17.72+19.44+19.3+18.04+17.55+20.98+12.6+21.63+15.3+15.31+16.07+20.11+25.523+17.37+17.882+17.766+27.459)*0.11=46.255 [A] (21.584+15.22+15.218+15.272+15.29+16.25+15.82+13.68+15.39+15.49+15.46+13.67+16.17+15.18+15.19+15.21+15.22+15.21+15.21)*0.11=32.531 [B] Celkem: A+B=78.786 [C]
TS
P | 1151 | 69751014 | 3 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m | M2 | 31.216 | 0.00235 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m
VV |  |  |  | T2 (16.66+25.1+31.7+20.0+63.83+9.73*13)*0.11=31.216 [A]
TS
P | 1152 | 776111112 |  | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového | M2 | 1645.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
P | 1153 | 776111311 |  | Příprava podkladu vysátí podlah | M2 | 1645.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vysátí podlah
VV |  |  |  | P1 17.73+13.81+10.43+12.04+12.39+14.48+49.05+3.23+23.88+15.7+13.23+4.96+36.79+11.77+40.27+29.54+41.96+43.48+34.32=429.060 [A] P2 26.24+22.81+6.64+3.98+11.63+35.04+50.1+27.8+34.46+11.6=230.300 [B] P3 6.32+38.33+1.11+1.11=46.870 [C] T1 9.95+18.69+11.15+8.41+14.03+12.08+12.11+17.83+24.01+23.88+17.75+18.5+26.63+8.77+28.85+14.18+14.2+15.93+24.05+28.58+16.19+18.29+17.82+38.48+28.7+14.12=483.180 [D] 14.14+14.15+14.16+15.25+15.21+10.91+13.39+14.9+14.9+10.95+15.08+14.02+14.03+14.08+14.09+14.14+14.14=237.540 [E] T2 16.04+34.14+41.18+23.34+36.3+5.2*13=218.600 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 645.550 [G]
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
P | 1154 | 776121311 |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah | M2 | 1645.55 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
P | 1155 | 776201812 |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | M2 | 2306.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV |  |  |  | 1pp část b - k2 (10.88+17.69+8.33+10.24+28.58+7.21+32.38+22.6+15.69+4.29+7.38+6.23+6.29+102.97+25.63+2.56)=308.950 [A] 1np část b2 - p1.10 (47.06+50.78+17.5+11.39+47.75)=174.480 [B] 2np část a - 1.7 35.47+13.12+48.74=97.330 [C] 2np část a - 1.9 51.66=51.660 [D] 2np část a - 1.10 12.08+73.9=85.980 [E] 2np část b2 - p2.6 (55.16+54.8)*2=219.920 [F] 2np část b2 - p2.7 (19.08+12.15+6.81)*3=114.120 [G] 2np část b2 - 1.5 (4.55+17.31+26.15+13.18+2.11+16.11+6.71+13.42+14.55+17.03+9.43)*3=421.650 [H] 3np část a - 2.7 3.4+51.85+10.82+10.72+9.12=85.910 [I] 3np část b2 - 2.1 (5.87+12.61+6.1+3.31+1.95+1.22+24.76+16.98+13.23+13.49+22.6+17.68+4.58)*2=288.760 [J] 3np část b2 - 2.3 (16.38+8.51+12.64+11.37+11.94+11.95+11.85+11.95+9.09)=105.680 [K] 3np část b2 - 2.5 (42.8+8.46+26.89+14.1+13.87+12.72+26.2+14.14+15.11+1.8)*2=352.180 [L] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=
TS
P | 1156 | 776211111 |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | M2 | 939.32 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních
VV |  |  |  | T1 9.95+18.69+11.15+8.41+14.03+12.08+12.11+17.83+24.01+23.88+17.75+18.5+26.63+8.77+28.85+14.18+14.2+15.93+24.05+28.58+16.19+18.29+17.82+38.48+28.7+14.12=483.180 [A] 14.14+14.15+14.16+15.25+15.21+10.91+13.39+14.9+14.9+10.95+15.08+14.02+14.03+14.08+14.09+14.14+14.14=237.540 [B] T2 16.04+34.14+41.18+23.34+36.3+5.2*13=218.600 [C] Celkem: A+B+C=939.320 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.
P | 1157 | 69751014 |  | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m | M2 | 792.792 | 0.00235 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m
VV |  |  |  | T1 720.72*1.1=792.792 [A]
TS
P | 1158 | 69751014 | 1 | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m | M2 | 240.46 | 0.00235 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | koberec zátěžový vysoká zátěž hm 1820g/m2 š 4m
VV |  |  |  | T2 218.6*1.1=240.460 [A]
TS
P | 1159 | 776241121 |  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných | M2 | 659.36 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných
VV |  |  |  | P1 429.06=429.060 [A] P2 230.3=230.300 [B] Celkem: A+B=659.360 [C]
TS
P | 1160 | 28411012 |  | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | M2 | 471.966 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV |  |  |  | P1 429.06*1.1=471.966 [A]
TS
P | 1161 | 28411012 | 1 | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | M2 | 253.33 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV |  |  |  | P2 230.3*1.1=253.330 [A]
TS
P | 1162 | 776411112 |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm - náběhový sokl | M | 763.986 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm - náběhový sokl
VV |  |  |  | P1 (26.36+16.72+15.92+15.69+15.8+15.76+55.56+5.38+15.9+20.3+8.93+55.77+14.34+27.37+27.43+70.79+54.88)=462.900 [A] P2 (22.673+20.466+6.106+14.307+55.814+67.92+21.88+54.87)=264.036 [B] P3 (11.64+25.41)=37.050 [C] Celkem: A+B+C=763.986 [E]
TS
P | 1163 | 28410242 | 1 | krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm | M2 | 8.151 | 0.0026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 2,0mm 608x608mm
VV |  |  |  | P3 (11.64+25.41)=37.050 [A] A * 0.22Koeficient množství=8.151 [B]
TS
P | 1164 | 28411012 | 2 | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | M2 | 101.838 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV |  |  |  | P1 (26.36+16.72+15.92+15.69+15.8+15.76+55.56+5.38+15.9+20.3+8.93+55.77+14.34+27.37+27.43+70.79+54.88)=462.900 [A] A * 0.22Koeficient množství=101.838 [B]
TS
P | 1165 | 28411012 | 3 | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | M2 | 58.088 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | PVC heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV |  |  |  | P2 (22.673+20.466+6.106+14.307+55.814+67.92+21.88+54.87)=264.036 [A] A * 0.22Koeficient množství=58.088 [B]
TS
P | 1166 | 776421111 |  | Montáž lišt obvodových lepených | M | 1764 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišt obvodových lepených
VV |  |  |  | T1 (12.96+18.7+13.42+12.25+14.96+14.08+14.08+17.72+19.44+19.3+18.04+17.55+20.98+12.6+21.63+15.3+15.31+16.07+20.11+25.523+17.37+17.882+17.766+27.459)=420.500 [A] (21.584+15.22+15.218+15.272+15.29+16.25+15.82+13.68+15.39+15.49+15.46+13.67+16.17+15.18+15.19+15.21+15.22+15.21+15.21)=295.734 [B] T2 (16.66+25.1+31.7+20.0+63.83+9.73*13)=283.780 [C] P1 (26.36+16.72+15.92+15.69+15.8+15.76+55.56+5.38+15.9+20.3+8.93+55.77+14.34+27.37+27.43+70.79+54.88)=462.900 [D] P2 (22.673+20.466+6.106+14.307+55.814+67.92+21.88+54.87)=264.036 [E] P3 (11.64+25.41)=37.050 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 764.000 [G]
TS
P | 1167 | 28411009 |  | lišta soklová PVC 18x80mm | M | 1100.015 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta soklová PVC 18x80mm
VV |  |  |  | T1 (12.96+18.7+13.42+12.25+14.96+14.08+14.08+17.72+19.44+19.3+18.04+17.55+20.98+12.6+21.63+15.3+15.31+16.07+20.11+25.523+17.37+17.882+17.766+27.459)=420.500 [A] (21.584+15.22+15.218+15.272+15.29+16.25+15.82+13.68+15.39+15.49+15.46+13.67+16.17+15.18+15.19+15.21+15.22+15.21+15.21)=295.734 [B] Mezisoučet: A+B=716.234 [C] T2 (16.66+25.1+31.7+20.0+63.83+9.73*13)=283.780 [D] Celkem: A+B+D=1 000.014 [E] E * 1.1Koeficient množství=1 100.015 [F]
TS
P | 1168 | 28411003 |  | lišta soklová PVC 30x30mm - náběhový sokl | M | 840.385 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta soklová PVC 30x30mm - náběhový sokl
VV |  |  |  | P1 (26.36+16.72+15.92+15.69+15.8+15.76+55.56+5.38+15.9+20.3+8.93+55.77+14.34+27.37+27.43+70.79+54.88)=462.900 [A] P2 (22.673+20.466+6.106+14.307+55.814+67.92+21.88+54.87)=264.036 [B] P3 (11.64+25.41)=37.050 [C] Celkem: A+B+C=763.986 [E] E * 1.1Koeficient množství=840.385 [F]
TS
P | 1169 | 998776105 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 6.688 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 1170 | 777111111 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | M2 | 793.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
VV
TS
P | 1171 | 777111123 |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní | M2 | 793.31 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní
VV
TS
P | 1172 | 777511125 |  | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm | M2 | 793.31 | 0.0054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV |  |  |  | B1 793.31=793.310 [A] Celkem: 0= 793.31 [A]=793.310 [B]
TS |  |  |  | Krycí stěrka , průmyslová , epoxidová, tloušťky , přes 1 do 2 mm
P | 1173 | 777121105 |  | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2 | M2 | 793.31 | 0.00755 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání podkladu epoxidovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky do 3 mm, plochy přes 1,0 m2
VV
TS
P | 1174 | 777911113 |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé | M | 793.31 | 0.00346 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé
VV
TS
P | 1175 | 998777105 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 13.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady keramické
P | 1176 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 2575.589 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1177 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 2575.589 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV
TS |  |  |  | 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1178 | 781131241 |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout | KUS | 200 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnitřní kout
VV
TS |  |  |  | 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1179 | 781131242 |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh | KUS | 200 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy vnější roh
VV
TS |  |  |  | 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 1180 | 781474111 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2 | M2 | 354.458 | 0.0073 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 6 do 9 ks/m2
VV |  |  |  | 1pp část b2 - typ oc4 3.24*(22.61+5.535+0.185+2.81+4+0.9)*2-(5.545*2.95+3.35*3.24+3.895*2.31+6*3.24)=177.890 [A] 3.27*(4+0.9+19.645+2.715+0.2+5.625+0.17+2.47)*2-(5.615*2.95+(3.35+6)*3.27+1.4+3.76*2.27)=176.568 [B] Celkem: A+B=354.458 [C]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 1181 | 59761061 |  | dekor keramický pro interiér i exteriér přes 6 do 9ks/m2 | M2 | 389.903 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dekor keramický pro interiér i exteriér přes 6 do 9ks/m2
VV
TS
P | 1182 | 781474120 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2 | M2 | 1826.371 | 0.00505 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 85 do 100 ks/m2
VV |  |  |  | 1pp část a - typ oc2 2.05*(5.85+2.61+0.465+0.48+5.85+0.495+0.47*2+0.49*1/2+1.11*1/2)*2-1.4*2=68.909 [A] 2.55*(3.39+1.93+3.3+2+1*2+1.93*2)*2-(1.6*2+1.4*2*2)=75.248 [B] 2.05*(2.61+1.08+0.15+0.45)*2-1.4=16.189 [C] 2.05*(3.9+2.25+2.065+0.15)*2-1.4=32.897 [D] 2.05*(3.45+1.95+5.05+0.35)*2-1.4=42.880 [E] 2.05*(2.35*2+2.6*2+0.4*2)*2-1.4*2=41.070 [F] 2.05*(3.75+2.49+1.58)*2-1.4=30.662 [G] 2.05*(1.2+1.8+1.805+1.25)*2-1.4*2=22.026 [H] 2.05*(1.72+1.71+4.15*2)*2-1.6*2=44.893 [I] 1pp část b1 - typ oc2 2.05*(2+1.15)*2-1.4=11.515 [J] 3.2*(0.95+3.45)*2-1.4=26.760 [K] 3.2*(1.5+3.25)*2-1.4*2=27.600 [L] 1pp část b2 - typ oc2 2.19*(2.33+1.3)*2-1.4=14.499 [M] 2.25*(2.335+1.27)*2-1.4=14.823 [N] 2.05*(2.85+1.445)*2-1.4=16.210 [O] 3.37*(3.95+2.315)*2-1.4=40.826 [P] 3.37*(3.95+1.5)*2-1.4=35.333 [Q] 2.05*(1.8+2.9)*2-1.6=17.670 [R] 1.5*(1.59+1.345)*2-1.5*0.7=7.755 [S] 3.68*(3.95*2+2.295)-1.8=35.718 [T] 2.05*(2.1+2.45)*2-1.6=17.055 [U] 2.05*(1.15+2.55)*2-1.4=13.770 [V] 2.05*(2.325+0.6+5.865)*2-1.6*2=32.839 [W] 2.05*(2.23*2+0.925+1.485+0.925)=15.980 [X] 2.05*(3+5.9)*2-1.6=34.890 [Y] 2.05*(2.1+2.45)*2-1.6=17.055 [Z] 1np část a - typ oc2 2.05*(1.475+1.7)*2-0.8*2.3=11.178 [AA] 2.05*(1.085*2+0.3*2*2)=6.909 [AB] 1np část b2 - typ oc2 3.5*(2.15+1.8)-0.9*2.3=11.755 [AC] 3.5*(6.55+3.9+0.6)*2-0.8*2.3=75.510 [AD] 3.5*(6.55+2.8+0.95)*2-0.8*2.3=70.260 [AE] 3.52*(2.1+1.86)*2-0.8*2.3+0.55*(1.15+2.4*2)=29.311 [AF] 2.66*(2.7+1.97)*2-1.4=23.444 [AG] 2np část a - typ oc2 (2.6*(3.4+2.05)*2+2.3*1.7*2-0.8*2.3)*2=68.640 [AH] 3.72*(1.45+1.6)*2-(0.9*2.19+1.4)=19.321 [AI] 3.78*(3.75+1.25)*2-1.4=36.400 [AJ] 2.6*(3.3+1.99)*2-0.8*2.3=25.668 [AK] 2.6*(3.3+2.15+1.52+1.705)*2-(0.8*2.3+0.9*2.1*2)+0.5*(0.9+2.1*2)=42.040 [AL] 2np část b2 - typ oc2 3.19*(2.685+3+0.9+2.095)*2-0.8*2.3*4=48.018 [AM] 3.19*(4.05+3.05)*2-0.8*2.3=43.458 [AN] 3.19*(2.24+4.35)*2-0.8*2.3*2=38.364 [AO] 3.19*(2.196+4.05)*2-0.8*2.3=38.009 [AP] 3.19*(2.24+4.35)*2-0.8*2.3*2=38.364 [AQ] 3.19*(1.985+4.25)*2-0.8*2.3=37.939 [AR] 3.19*(2.885+3+0.9+2.1)*2-0.8*2.3*4=49.326 [AS] 3.19*(3.85+3)*2-0.8*2.3=41.863 [AT] 2.05*(2.12+1.995)*2-1.6+0.5*2.05*2=17.322 [AU] 3np část a - typ oc2 2.6*(3.55+1.965)*2-0.8*2.3=26.838 [AV] 2.6*(1.445+1.965)*2-0.8*2.3=15.892 [AW] 2.6*(5.35+2.135+1.5*1/2+1.1*1/2)*2-0.8*2.3=43.842 [AX] 3np část b2 - typ oc2 2.64*(1.935+3.01)*2-(0.8*2.3*2+1.1*2.2)=20.010 [AY] 2.64*(3.9+3.01)*2-(0.8*2.3+1.1*2.2)=32.225 [AZ] 2.64*(2.24+2.69)*2-0.8*2.3*2=22.350 [BA] 2.75*(2.005+4.15)*2-0.8*2.3=32.013 [BB] 2.64*(2.24+2.69)*2-0.8*2.3*2=22.350 [BC] 2.64*(1.98+4.15)*2-0.8*2.3=30.526 [BD] 2.64*(1.935+3.015)*2-(0.8*2.3*2+1.1*2.2)=20.036 [BE] 2.64*(3.875+3.015)*2-(0.8*2.3+1.1*2.2)=32.119 [BF] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF=1 826.372 [BG]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 1183 | 59761428 |  | dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2 | M2 | 2009.008 | 0.0138 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická hutná protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2
VV
TS
P | 1184 | 781474151 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2 | M2 | 331.407 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých do 0,5 ks/m2
VV |  |  |  | 1pp část b1 - typ oc1 3.2*(5.45*2+3.75*2+0.8*2+4.8+2.85+0.6+2.1)-(1.4*2+1.6+1.8+1.105*2.13+1.115*2.13)=86.191 [A] 3.2*(2.78+2.095)-1.8=13.800 [B] 3.2*(11.28+5+0.4)*2-(1.4+1.6+1.8+1.115*2.13)+0.8*(1.115+2.13*2)=103.877 [C] 3.2*(2.075+1.95)*2-1.6=24.160 [D] 1pp část b2 - typ oc1 3.2*(5.85+6)*2-(1.6+1.105*2.13)+0.8*(1.105+2.13*2)=76.178 [E] 3.2*(1.65+2.85)*2-1.6=27.200 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=331.406 [G]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 1185 | 59761002.1 |  | obklad velkoformátový keramický hladký do 0,25ks/m2 | M2 | 364.547 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obklad velkoformátový keramický hladký do 0,25ks/m2
VV
TS
P | 1186 | 781474154 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 | M2 | 63.353 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2
VV |  |  |  | 1pp část a - typ oc3 1.5*(0.6+2.4)*3=13.500 [A] 1pp část b1 - typ oc3 1.5*(5.1+0.6*2)=9.450 [B] 1.5*(2.53+0.6*2)=5.595 [C] 1np část b2 - typ oc3 1.5*(1.6+0.6)=3.300 [D] 1.5*(1.6+0.6)=3.300 [E] 2np část a - typ oc3 1.5*(2.555+0.6*2)=5.633 [F] 2np část b2 - typ oc3 1.5*(3.2+0.6)=5.700 [G] 1.5*2.55=3.825 [H] 3np část a - typ oc3 1.5*(3.1+0.6)=5.550 [I] 3np část b - typ oc3 1.5*2.5*2=7.500 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=63.353 [K]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 1187 | 59761001 |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2 | M2 | 69.688 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2
VV
TS
P | 1188 | R78191 |  | Přípl za kamenickou úpravu rohů obkladu | M2 | 2575.589 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za kamenickou úpravu rohů obkladu
VV |  |  |  | 354.458+1826.371+331.407+63.353=2 575.589 [A]
TS
P | 1189 | R78192 |  | Přípl za spárování přechodů a rohů sililkonem | M2 | 2575.589 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za spárování přechodů a rohů sililkonem
VV
TS
P | 1190 | 998781105 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 57.27 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 782 |  | Kamenické prvky
P | 1191 | KA500 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1990 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1990
VV
TS
P | 1192 | KA501 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/2445 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/2445
VV
TS
P | 1193 | KA502 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/2000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/2000
VV
TS
P | 1194 | KA503 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1290 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1290
VV
TS
P | 1195 | KA504 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.700/150/2500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.700/150/2500
VV
TS
P | 1196 | KA505 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.700/150/2000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.700/150/2000
VV
TS
P | 1197 | KA506 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.230/150/1520 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.230/150/1520
VV
TS
P | 1198 | KA507 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1400
VV
TS
P | 1199 | KA508 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.330/150/1400 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.330/150/1400
VV
TS
P | 1200 | KA509 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.250/150/1630 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.250/150/1630
VV
TS
P | 1201 | KA510 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.250/150/1630 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.250/150/1630
VV
TS
P | 1202 | KA511 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.200/150/1250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.200/150/1250
VV
TS
P | 1203 | KA512 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1150
VV
TS
P | 1204 | KA513 |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.300/150/1150
VV
TS
P | 1205 | KA514 |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.200/150/1000 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen prahu dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.200/150/1000
VV
TS
P | 1206 | KA515 |  | Restaurování stáv kamen desky dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.350/150/1300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen desky dveří, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.350/150/1300
VV
TS
P | 1207 | KA516 |  | D+M vnější profilovaný kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/150/1200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější profilovaný kamen práh dveří, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/150/1200
VV
TS
P | 1208 | KA517 |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/150/1200 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/150/1200
VV
TS
P | 1209 | KA518 |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.350/150/1300 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.350/150/1300
VV
TS
P | 1210 | KA519 |  | D+M vnější kamen obklad, vč povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/250/1150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen obklad, vč povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/250/1150
VV
TS
P | 1211 | KA520 |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.3x 50/900/1150 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.3x 50/900/1150
VV
TS
P | 1212 | KA521 |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/900/1150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/900/1150
VV
TS
P | 1213 | KA522 |  | D+M vnější kamen obklad, vč povrch úpravy a kotvení, vel.50/1150/250 | KUS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen obklad, vč povrch úpravy a kotvení, vel.50/1150/250
VV
TS
P | 1214 | KA523 |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.25 500/350-1 100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.25 500/350-1 100
VV
TS
P | 1215 | KA524 |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/170/1200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.450/170/1200
VV
TS
P | 1216 | KA525 |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.350/180/1300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější profilovaný kamen stupeň, vč povrch úpravy a kotvení, vel.350/180/1300
VV
TS
P | 1217 | KA526 |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/1100/1150 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.2x 50/1100/1150
VV
TS
P | 1218 | KA527 |  | D+M kamen špaleta bufetového okénka, vč povrch úpravy a kotvení, 2x ostění - vel.2x 40/100/1200, 1x parapet - vel. 40/580/600, 1x nadpraží - vel40/580/600 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamen špaleta bufetového okénka, vč povrch úpravy a kotvení, 2x ostění - vel.2x 40/100/1200, 1x parapet - vel. 40/580/600, 1x nadpraží - vel40/580/600
VV
TS
P | 1219 | KA528 |  | D+M vnější kamen obruba, vč povrch úpravy a kotvení, vel.400/200/21300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnější kamen obruba, vč povrch úpravy a kotvení, vel.400/200/21300
VV
TS
P | 1220 | KA529 |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.42500/950 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv kamen obkladu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.42500/950
VV
TS
P | 1221 | KA530 |  | Úprava stávajícího vnějšího kamenného obkladu soklu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.400/1150 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stávajícího vnějšího kamenného obkladu soklu, vč dmtž a zpětné mtž, povrch úpravy a kotvení, vel.400/1150
VV
TS
P | 1222 | KA531 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.955/1090/150 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.955/1090/150
VV
TS
P | 1223 | KA532 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.660/1005/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.660/1005/150
VV
TS
P | 1224 | KA533 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.740/1100/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.740/1100/150
VV
TS
P | 1225 | KA534 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.750/1190/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.750/1190/150
VV
TS
P | 1226 | KA535 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.810/3050/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.810/3050/150
VV
TS
P | 1227 | KA536 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.740/1150/6550/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.740/1150/6550/150
VV
TS
P | 1228 | KA537 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.590/640/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.590/640/150
VV
TS
P | 1229 | KA538 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.660/660/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.660/660/150
VV
TS
P | 1230 | KA539 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.800/1190/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.800/1190/150
VV
TS
P | 1231 | KA540 |  | D+M kamenná deska (stříška) komínu, 2ks vzájemně spojené, vč povrch úpravy a kotvení, vel.955/1990/150 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska (stříška) komínu, 2ks vzájemně spojené, vč povrch úpravy a kotvení, vel.955/1990/150
VV
TS
P | 1232 | KA541 |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.850/850/150 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kamenná deska komínu, vč povrch úpravy a kotvení, vel.850/850/150
VV
TS
P | 1233 | KA600 |  | Repase, doplnění a čištění stáv kamen žulových stupňů | M2 | 323.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase, doplnění a čištění stáv kamen žulových stupňů
VV |  |  |  | schodiště A - východ 57=57.000 [A] schodiště A - jih 64,8=64.800 [B] schodiště A - sever 64,8=64.800 [C] schodiště B - jih 68,4=68.400 [D] schodiště B - sever 68,6=68.600 [E] Celkem: A+B+C+D+E=323.600 [F]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré práce spojené s repasí, doplněním a čištění stáv. kamen žulových stupňů schodiště, dle požadavků TZ a výkresových částí PD.
P | 1234 | 998782103 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | T | 8.97 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 1235 | 783801251 |  | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých | M2 | 3868.162 | 0.00043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*18,558+7,65*1,6+11,8*4,66+7,65*1,64=836.476 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*11,39+6,7*11,43=152.894 [B] zábradlí terasy 25,845*1,3*2=67.197 [C] severní část a 32,935*8,593+(5,1+(1,675+5,565*1/2)*2)*2,09=312.302 [D] severní část b2 40,42*14,32+11,9*3,27+7,7*1,64=630.355 [E] severní a jižní část c 32,93*4,8*2+0,002=316.130 [F] východní část a 38,715*8,63+7*2,19+4,2*1,29+7*2,19=370.188 [G] východní - dílčí pohledy 3,5*8,63*2=60.410 [H] východní část b2 40,07*14,36-37,62*7,66+7,65*1,6+7,65*1,64=312.022 [I] západní část a 40,07*10,72-37,62*7,66+23*2,93=208.771 [J] jižní část b2 40,415*14,16+11,9*3,23+7,7*1,64=623.341 [K] jižní část a 33,035*8,63+(5,1+(1,664+5,926*1/2)*2)*2,09=315.092 [L] provětrávaná fasáda -337,016=- 337.016 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 868.162 [N]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.
P | 1236 | 783823173 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový | M2 | 3868.162 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikátový
VV |  |  |  | 3868,162=3 868.162 [A]
TS
P | 1237 | 783826635 |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 | M2 | 3868.162 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4
VV |  |  |  | 3868,162=3 868.162 [A]
TS
P | 1238 | 783827465 |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový | M2 | 3868.162 | 0.00092 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 4 silikonový
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*18,558+7,65*1,6+11,8*4,66+7,65*1,64=836.476 [A] západní - dílčí pohledy 6,7*11,39+6,7*11,43=152.894 [B] zábradlí terasy 25,845*1,3*2=67.197 [C] severní část a 32,935*8,593+(5,1+(1,675+2,783)*2)*2,09=312.304 [D] severní část b2 40,42*14,32+11,9*3,27+7,7*1,64=630.355 [E] severní a jižní část c 32,93*4,8*2=316.128 [F] východní část a 38,715*8,63+7*2,19+4,2*1,29+7*2,19=370.188 [G] východní - dílčí pohledy 3,5*8,63*2=60.410 [H] východní část b2 40,07*14,36-37,62*7,66+7,65*1,6+7,65*1,64=312.022 [I] západní část a 40,07*10,72-37,62*7,66+23*2,93=208.771 [J] jižní část b2 40,415*14,16+11,9*3,23+7,7*1,64=623.341 [K] jižní část a 33,035*8,63+(5,1+(1,664+2,963)*2)*2,09=315.092 [L] provětrávaná fasáda -337,016=- 337.016 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=3 868.162 [N]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby
P | 1239 | 784181121 |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 18729.626 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | omítky - keram. obklady 18817,684-88,058=18 729.626 [A]
TS
P | 1240 | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 18729.626 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | 18729,626=18 729.626 [A]
TS
P | 1241 | 784221157 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném | M2 | 18729.626 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu náročném
VV |  |  |  | 18729,626=18 729.626 [A]
TS
SD |  | 787 |  | Dokončovací práce - zasklívání
P | 1242 | Vek519 |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.90m2, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.90m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1243 | Vek520 |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.34m2, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.34m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1244 | Vek521 |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.88m2, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.88m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1245 | Vek522 |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.34m2, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M lehký obvodový plášt čekárenské haly, vel.34m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1246 | Vek523 |  | D+M PVC výlez do ploché střechy, části B2, vel.700/700, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M PVC výlez do ploché střechy, části B2, vel.700/700, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1247 | SK1 |  | D+M skleněný obklad stěn haly lepený, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 186.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněný obklad stěn haly lepený, vč. povrch úpravy, kotvení
VV |  |  |  | viz. Výpis sklenářských prvků interiérových
TS
P | 1248 | SK2 |  | D+M dvířka ve skleněném obkladu, vel. 1250/2000, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvířka ve skleněném obkladu, vel. 1250/2000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1249 | SK3A,SK3B |  | D+M skleněný obklad stěn schodiště lepený, vel.SK3A - 33,2m2, SK3B - 39,3m2, vč. povrch úpravy, kotvení | M2 | 72.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněný obklad stěn schodiště lepený, vel.SK3A - 33,2m2, SK3B - 39,3m2, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1250 | SK4 |  | D+M skleněné zábradlí u eskalátorů, vel.1500/1000, profil 1500, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněné zábradlí u eskalátorů, vel.1500/1000, profil 1500, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1251 | SK5 |  | D+M sklenění zábradlí u eskalátorů, vel. 3535/900, profil 3025, vč. povrch. úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sklenění zábradlí u eskalátorů, vel. 3535/900, profil 3025, vč. povrch. úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1252 | SK6 |  | D+M skleněný obklad mezi výkladci, vel. 2x (115+560+115/3000) | M2 | 4.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněný obklad mezi výkladci, vel. 2x (115+560+115/3000)
VV
TS
P | 1253 | SK7 |  | D+M dvířka ve skleněném obkladu, vel. 1250/2000, vč. povrch úpravy, kotvení, kování | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvířka ve skleněném obkladu, vel. 1250/2000, vč. povrch úpravy, kotvení, kování
VV
TS
P | 1254 | SK500R |  | Restaurování stáv vitrážového okna, vel.7000/6100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv vitrážového okna, vel.7000/6100
VV
TS
P | 1255 | SK501R |  | Restaurování stáv sdruženého vitrážověho okna, vel.2x2000/4780 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurování stáv sdruženého vitrážověho okna, vel.2x2000/4780
VV
TS
P | 1256 | SK502 |  | D+M skleněný panel pro obchodní název nájemce, 300/1880 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněný panel pro obchodní název nájemce, 300/1880
VV
TS
P | 1257 | SK503 |  | D+M skleněný panel pro reklamu, vel.500/1670 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M skleněný panel pro reklamu, vel.500/1670
VV
TS
P | 1258 | SK504 |  | Repase a doplnění stav světlíku - vnější část, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel. půdorys 8500/8500, výška 2700 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav světlíku - vnější část, vč kotvení, tmelení a příslušenství, vel. půdorys 8500/8500, výška 2700
VV
TS
P | 1259 | SK505 |  | D+M výlez do stáv světlíku, půdorysný rozměr - 600/600, vč kotvení, tmelení a příslušenství | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výlez do stáv světlíku, půdorysný rozměr - 600/600, vč kotvení, tmelení a příslušenství
VV
TS
P | 1260 | Vek500a |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1261 | Vek500b |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1262 | Vek500c |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2600, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1263 | Vek500d |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M dvoudílné automatické posuvné dveře + pohon + hlásič, vel.2400/2440, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1264 | Vek501 |  | D+M světlík čekárenské haly + 8x pohon, vel.32050(celková délka)/4010(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M světlík čekárenské haly + 8x pohon, vel.32050(celková délka)/4010(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1265 | Vek502 |  | D+M hliníkové okno 3.NP, části B, vel.1310/3050, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové okno 3.NP, části B, vel.1310/3050, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1266 | Vek503 |  | D+M PVC světlík do ploché střechy, části A, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M PVC světlík do ploché střechy, části A, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1267 | Vek504 |  | D+M PVC světlík do ploché střechy, části A, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M PVC světlík do ploché střechy, části A, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1268 | Vek505 |  | D+M PVC výlez do ploché střechy, části A,B2, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M PVC výlez do ploché střechy, části A,B2, vel.1000/1000, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1269 | Vek506 |  | D+M plastové střešní okno 3.NP, část A, vel.740/1600, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M plastové střešní okno 3.NP, část A, vel.740/1600, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1270 | Vek507 |  | D+M světlík, vel. 7290(celková délka)/695 (celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M světlík, vel. 7290(celková délka)/695 (celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1271 | Vek508 |  | D+M světlík, vel.3550(celková délka)/3650 (celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M světlík, vel.3550(celková délka)/3650 (celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1272 | Vek509 |  | D+M světlík, vel.4050(celková délka)/7250(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M světlík, vel.4050(celková délka)/7250(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1273 | Vek510 |  | D+M světlík + pohon, vel.2600(celková délka)/1400(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M světlík + pohon, vel.2600(celková délka)/1400(celková půdorysná šířka), vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1274 | Vek511 |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 1000/3080, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 1000/3080, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1275 | Vek512 |  | D+M hliníkové exteriérové dveře + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí, samozavírač, vel. otvor 1360/2370, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové exteriérové dveře + EMO samozamykací zámek s panikovou funkcí, samozavírač, vel. otvor 1360/2370, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1276 | Vek513 |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 700/2910, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 700/2910, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1277 | Vek514 |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 3010/2410, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové francouzské okno angl. dvorku, vel. otvor 3010/2410, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1278 | Vek515 |  | D+M hliníkové okno angl. dvorku, vel. otvor 1220/2360, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové okno angl. dvorku, vel. otvor 1220/2360, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1279 | Vek516 |  | D+M hliníkové okno JV dvorku, vel. otvor 2330/2360, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové okno JV dvorku, vel. otvor 2330/2360, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1280 | Vek517 |  | D+M hliníkové okno JV dvorku, vel. otvor 1415-1460/2370, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové okno JV dvorku, vel. otvor 1415-1460/2370, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1281 | Vek518 |  | D+M hliníkové exteriérové dveře, vel. průchozí rozměry 800/1970, vč. povrch úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hliníkové exteriérové dveře, vel. průchozí rozměry 800/1970, vč. povrch úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1282 | 998787105 |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 325.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 798 |  | Zádržný systém proti pádu
P | 1283 | 70921425 |  | kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou pro měděné střechy | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro šikmé střechy s falcovanou krytinou pro měděné střechy
VV
TS
P | 1284 | 70921429 |  | kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420–660mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420–660mm
VV
TS
P | 1285 | 70921429.1 |  | kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420–660mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod koncový na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy pro vzdálenosti drážek 420–660mm
VV
TS
P | 1286 | 70921431 |  | kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod mezilehlý na úsecích s nerezovým lanem pro měděné falcované střechy
VV
TS
P | 1287 | 767881132 |  | Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se střešní krytinou falcovanou
VV
TS
P | 1288 | R70921394 |  | kotvicí bod pro ocelové konstrukce. Kotvicí bod se skládá z úhelníku a sloupku o průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí dvou nerezových za´vitových tyčí uložen | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro ocelové konstrukce. Kotvicí bod se skládá z úhelníku a sloupku o průměru 16 mm. Instalace probíhá pomocí dvou nerezových za´vitových tyčí uložených do předvrtaných otvorů a zakontrováním matkami.
VV
TS
P | 1289 | 767881144 |  | Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů svorníky | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do ocelových profilů svorníky
VV
TS
P | 1290 | 70921309 |  | kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro trapézové a sendvičových konstrukce ztužený dl 600mm
VV
TS
P | 1291 | 767881118 |  | Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami
VV
TS
P | 1292 | 70921421 |  | kotvicí bod pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro šikmé střechy hák plochý určený pro šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon
VV
TS
P | 1293 | R767881132 |  | Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do šikmé střechy se skládanou krytinou z šablon
VV
TS
P | 1294 | 70921368 |  | kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevřením pomocí speciální základny a kontramatky dl 500mm
VV
TS
P | 1295 | 70921383 |  | kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 600mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod ztužený pro dřevěné nosníky pomocí dvou závitových tyčí do předvrtaných otvorů dl 600mm
VV
TS
P | 1296 | 767881128 |  | Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením
VV
TS
P | 1297 | R70921326 |  | kotvicí bod do zdiva pomocí chemické kotvy dl 200mm | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotvicí bod do zdiva pomocí chemické kotvy dl 200mm
VV
TS
P | 1298 | R767881112 |  | Montáž bodů záchytného systému do zdiva chemickou kotvou | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž bodů záchytného systému do zdiva chemickou kotvou
VV
TS
P | 1299 | 31452201 |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm | M | 248 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení tl 8mm
VV
TS
P | 1300 | 767881161 |  | Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lana do nástavců v záchytném systému poddajného kotvícího vedení
VV
TS
P | 1301 | 31452212 |  | úchytka průběžná rohová k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | úchytka průběžná rohová k nerez lanu pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm
VV
TS
P | 1302 | 31452210 |  | úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | úchytka průběžná k nerez lanu přímá pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm
VV
TS
P | 1303 | 31452205 |  | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | koncovka k nerez lanu pevná určená k nalisování na nerezové lano lano tl 8mm
VV
TS
P | 1304 | 31452203 |  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | koncovka k nerez lanu napínací pro systémy s požadavkem na permanentní kotvicí vedení lano tl 8mm
VV
TS
P | 1305 | R31452207 |  | Koncové zařízení pro systém s kotvicím vedením. Slouží jako koncovka s napínacím elementem, silový absorbér (8 kN) a indikátor zachyceného pádu. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koncové zařízení pro systém s kotvicím vedením. Slouží jako koncovka s napínacím elementem, silový absorbér (8 kN) a indikátor zachyceného pádu.
VV
TS
P | 1306 | 767881151 |  | Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m | SOUBOR | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m
VV
TS
P | 1307 | 767881152 |  | Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 200 m | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nástavců (středový-rohový-dělící) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 200 m
VV
TS
P | 1308 | R35442110 |  | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Slouží k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795.
VV
TS
P | 1309 | R44002000 |  | Výchozí revize a předání do užívání | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize a předání do užívání
VV
TS
SD |  | 799 |  | Ostatní práce
P | 1310 | OS49 |  | D+M clona telefonního automatu z ocelového plechu, vel.700+2x265/1800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M clona telefonního automatu z ocelového plechu, vel.700+2x265/1800
VV
TS
P | 1311 | OS50 |  | D+M portál pro nápojové automaty a delikomaty z laminované dřevotřísky, vel.5900/3080/1025 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M portál pro nápojové automaty a delikomaty z laminované dřevotřísky, vel.5900/3080/1025
VV
TS
P | 1312 | OS51 |  | D+M turniket se zábranou, vel.450/280/240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M turniket se zábranou, vel.450/280/240
VV
TS
P | 1313 | OS52 |  | D+M turniket se zábranou, vel.450/280/240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M turniket se zábranou, vel.450/280/240
VV
TS
P | 1314 | OS53 |  | D+M schůdky - staveništní prefabrikát, vel.960/550 200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M schůdky - staveništní prefabrikát, vel.960/550 200
VV
TS
P | 1315 | OS1 |  | D+M sanitární příčky, vel.2100/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2100/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2100/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1316 | OS2 |  | D+M sanitární příčky, vel.1445/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1445/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1445/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1317 | OS3 |  | D+M sanitární příčky, vel.465+1470/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.465+1470/2020
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.465+1470/2020 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1318 | OS4 |  | D+M sanitární příčky, vel.2315/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2315/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2315/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1319 | OS5 |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1320 | OS6 |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1321 | OS7 |  | D+M sanitární příčky, vel.8640/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.8640/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.8640/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1322 | OS8 |  | D+M sanitární příčky, vel.4555+3x1405/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.4555+3x1405/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.4555+3x1405/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1323 | OS9 |  | D+M sanitární příčky, vel.950/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.950/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.950/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1324 | OS10 |  | D+M sanitární příčky, vel.4540+4x1400/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.4540+4x1400/2020
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.4540+4x1400/2020 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1325 | OS11 |  | D+M sanitární příčky, vel.3425+3x1400/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.3425+3x1400/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.3425+3x1400/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1326 | OS12 |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1327 | OS13 |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050
VV |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1328 | OS14 |  | D+M sanitární příčky, vel.2525/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2525/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1329 | OS15 |  | D+M sanitární příčky, vel.2100/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2100/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1330 | OS16 |  | D+M sanitární příčky, vel.1615/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1615/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1331 | OS17 |  | D+M sanitární příčky, vel.1565+2095/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1565+2095/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1332 | OS18 |  | D+M sanitární příčky, vel.3150+1110/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.3150+1110/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1333 | OS19 |  | D+M sanitární příčky, vel.1745/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1745/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1334 | OS20 |  | D+M sanitární příčky, vel.2365/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2365/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1335 | OS21 |  | D+M sanitární příčky, vel.2355/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2355/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1336 | OS22 |  | D+M sanitární příčky, vel.2490/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2490/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1337 | OS23 |  | D+M sanitární příčky, vel.1640/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1640/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1338 | OS24 |  | D+M sanitární příčky, vel.1975/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1975/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1339 | OS25 |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1340 | OS26 |  | D+M sanitární příčky, vel.1710/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1710/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1341 | OS27 |  | D+M sanitární příčky, vel.3355+2x1400/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.3355+2x1400/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1342 | OS28 |  | D+M sanitární příčky, vel.2025+2x1400/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2025+2x1400/2020
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1343 | OS29 |  | D+M sanitární příčky, vel.1970/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1970/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1344 | OS30 |  | D+M sanitární příčky, vel.2075/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2075/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1345 | OS31 |  | D+M sanitární příčky, vel.2065/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2065/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1346 | OS32 |  | D+M sanitární příčky, vel.1990+1650/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1990+1650/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1347 | OS33 |  | D+M sanitární příčky, vel.2150+1650/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2150+1650/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1348 | OS34 |  | D+M sanitární příčky, vel.1615/2020 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1615/2020
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1349 | OS35 |  | D+M sanitární příčky, vel.1535/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1535/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1350 | OS36 |  | D+M sanitární příčky, vel.1065/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1065/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1351 | OS37 |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1352 | OS38 |  | D+M sanitární příčky, vel.895/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.895/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1353 | OS40 |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.925/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1354 | OS41 |  | D+M sanitární příčky, vel.1800/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1800/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1355 | OS42 |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1356 | OS43 |  | D+M sanitární příčky, vel.2850+2x1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2850+2x1500/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1357 | OS44 |  | D+M sanitární příčky, vel.965/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.965/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1358 | OS45 |  | D+M sanitární příčky, vel.905/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.905/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1359 | OS46 |  | D+M sanitární příčky, vel.2850+1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2850+1500/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1360 | OS47 |  | D+M sanitární příčky, vel.2135+1650/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.2135+1650/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1361 | OS48 |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sanitární příčky, vel.1500/2050
VV |  |  |  | "Poznámka k položce: viz. Výpis ostatních prvků interiérových"
TS
P | 1362 | OS54 |  | D+M vybavení wc pro invalidy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vybavení wc pro invalidy
VV
TS
P | 1363 | OS55 |  | D+M přebalovací pult, vel.902/565/133 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M přebalovací pult, vel.902/565/133
VV
TS
P | 1364 | OS56A |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/37165 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/37165
VV
TS
P | 1365 | OS56B |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/15470 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/15470
VV
TS
P | 1366 | OS56C |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/15445 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M průběžný pás pro osazení firemních log, vel.615/15445
VV
TS
P | 1367 | OS57A |  | D+M vnitřní parapety z litého mramoru, vel.20/785/5080 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní parapety z litého mramoru, vel.20/785/5080
VV
TS
P | 1368 | OS57B |  | D+M vnitřní parapety z litého mramoru, vel.20/770/5240 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní parapety z litého mramoru, vel.20/770/5240
VV
TS
P | 1369 | OS58 |  | Repase a doplnění soklu z červeného terazza, vel. soklu 29600/1200, sjednocení povrchu 245200/1200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění soklu z červeného terazza, vel. soklu 29600/1200, sjednocení povrchu 245200/1200
VV
TS
P | 1370 | OS59 |  | D+M úschovna - samoobslužné boxy z oceli, vel.7700/760/v.2400, vel. boxů S(500x250), M(500x500), L(500x1000), ski boxy (500x2000) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M úschovna - samoobslužné boxy z oceli, vel.7700/760/v.2400, vel. boxů S(500x250), M(500x500), L(500x1000), ski boxy (500x2000)
VV
TS
P | 1371 | OS60 |  | D+M vnitřní žaluzie, vč. ovládání nástěn. vypínačem, vel 1240/2900 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vnitřní žaluzie, vč. ovládání nástěn. vypínačem, vel 1240/2900
VV
TS
P | 1372 | OS61 |  | D+M požární uzávěr - požární roleta EW45DP1/EI45DP1, vč. kotvení, obkladu, el. ovládání, š. 6295 v. 4700 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M požární uzávěr - požární roleta EW45DP1/EI45DP1, vč. kotvení, obkladu, el. ovládání, š. 6295 v. 4700
VV
TS
P | 1373 | OS62 |  | D+M kompozitní poklop technologického kanálu, vel š. 1000 a 670, celkem 38 m2, vč. Kování, povrch. úpravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M kompozitní poklop technologického kanálu, vel š. 1000 a 670, celkem 38 m2, vč. Kování, povrch. úpravy
VV
TS
P | 1374 | OS63A |  | D+M požární větrací mřížky EW30, vel 200/400, vč. povrchové úpravy, kotvení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M požární větrací mřížky EW30, vel 200/400, vč. povrchové úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1375 | OS63B |  | D+M požární větrací mřížky EW30, vel 400/400, vč. povrchové úpravy, kotvení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M požární větrací mřížky EW30, vel 400/400, vč. povrchové úpravy, kotvení
VV
TS
P | 1376 | OS64 |  | D+M krycí tabule pro orientační systém, horní hala 2x tabule 240/4660 + 1x rošt, dolní hala 3x tabule 240/5830 + 2x rošt, vč. kotvení, povrchové úravy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M krycí tabule pro orientační systém, horní hala 2x tabule 240/4660 + 1x rošt, dolní hala 3x tabule 240/5830 + 2x rošt, vč. kotvení, povrchové úravy
VV
TS
P | 1377 | OS65 |  | D+M WC kabina ženy, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC kabina ženy, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení
VV
TS
P | 1378 | OS66 |  | D+M hygienická kabina ženy, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M hygienická kabina ženy, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení
VV
TS
P | 1379 | OS67 |  | D+M sprcha ženy, vel š. 1645, hl. 2890, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sprcha ženy, vel š. 1645, hl. 2890, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1380 | OS68 |  | D+M WC kabina muži, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC kabina muži, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. Vybavení
VV
TS
P | 1381 | OS69 |  | D+M sprcha muži, vel š. 1950, hl. 2075, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M sprcha muži, vel š. 1950, hl. 2075, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1382 | OS70 |  | D+M WC muži - pisoár, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC muži - pisoár, vel š. 1135, hl. 1400, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1383 | OS71 |  | D+M WC úklidová místnost, vel š. 800, hl. 3230, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC úklidová místnost, vel š. 800, hl. 3230, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1384 | OS72 |  | D+M WC obsluha, vel š. 950, hl. 3425, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC obsluha, vel š. 950, hl. 3425, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1385 | OS73 |  | D+M umývárna muži, vel š. 2225 hl. 4470, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M umývárna muži, vel š. 2225 hl. 4470, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1386 | OS74 |  | D+M umývárna ženy, vel š. 2100 hl. 3650, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M umývárna ženy, vel š. 2100 hl. 3650, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1387 | OS75 |  | D+M WC muži - 1.NP, vel š. 2240, hl. 2860, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M WC muži - 1.NP, vel š. 2240, hl. 2860, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1388 | OS76 |  | D+M umývárna muži - 1.NP, vel š. 1840, hl. 2150, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M umývárna muži - 1.NP, vel š. 1840, hl. 2150, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1389 | OS77 |  | D+M umývárna ženy - 1.NP, vel š. 1840, hl. 3075, v. dle stropu, vč. vybavení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M umývárna ženy - 1.NP, vel š. 1840, hl. 3075, v. dle stropu, vč. vybavení
VV
TS
P | 1390 | OS80 |  | D+M odvětrání podlahové dutiny - PE potrubí, větrací mřížka, vč vysekání, zpětného zazdění a zaomítnutí | KUS | 415 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M odvětrání podlahové dutiny - PE potrubí, větrací mřížka, vč vysekání, zpětného zazdění a zaomítnutí
VV
TS
P | 1391 | 953942421 |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x100 | KUS | 9 | 0.02864 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 1392 | 763172312 |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm | KUS | 107 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 1393 | 763172315 |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm | KUS | 28 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce zprofilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 1394 | OS301 |  | revizní dvířka do zdiva, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600 | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do zdiva, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1395 | OS302 |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1396 | OS303 |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1397 | OS304 |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1398 | OS305 |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1399 | OS306 |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1400 | OS307 |  | revizní poklop pod dlažbu, vč povrch úpravy, vel. 800/1000 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní poklop pod dlažbu, vč povrch úpravy, vel. 800/1000
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1401 | OS308 |  | revizní dvířka do sdk, EI 45 DP1, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, EI 45 DP1, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1402 | OS309 |  | revizní dvířka do sdk, EI 30 DP1, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, EI 30 DP1, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1403 | OS310 |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1404 | OS311 |  | revizní dvířka do zdiva, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do zdiva, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 300/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1405 | OS312 |  | revizní dvířka do zdiva, PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do zdiva, PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1406 | OS313 |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1407 | OS314 |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka pod ker obklad, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1408 | OS315 |  | revizní dvířka do sdk, PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300 | KUS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, PO, vč povrch úpravy, vel. 150/300
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1409 | OS316 |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | revizní dvířka do sdk, bez PO, vč povrch úpravy, vel. 600/600
VV
TS |  |  |  | viz. Výpis ostatních prvků
P | 1410 | OS500 |  | D+M bezpečnostní polep dveří, vel.75, celková délka 145 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M bezpečnostní polep dveří, vel.75, celková délka 145 m
VV
TS
P | 1411 | OS501 |  | D+M smaltová tabule číslo popisné, vel.320/250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M smaltová tabule číslo popisné, vel.320/250
VV
TS
P | 1412 | OS502 |  | D+M smaltová tabule číslo orientační, vel.250/200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M smaltová tabule číslo orientační, vel.250/200
VV
TS
P | 1413 | OS503 |  | D+M voděodolný klaprám A4 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M voděodolný klaprám A4
VV
TS
P | 1414 | OS504 |  | Repase cedule - geodetický bod - výška nad mořem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase cedule - geodetický bod - výška nad mořem
VV
TS
P | 1415 | OS505 |  | Repase cedule - geodetický bod - výšková značka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase cedule - geodetický bod - výšková značka
VV
TS
P | 1416 | OS506 |  | Repase geodetický bod - výšková značka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase geodetický bod - výšková značka
VV
TS
P | 1417 | OS507 |  | Demontáž a zpětná montáž stav stojanů kol, vč. kotvení, vel.250/1100 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž a zpětná montáž stav stojanů kol, vč. kotvení, vel.250/1100
VV
TS
P | 1418 | OS508 |  | Repase a doplnění stav hodin, vel. 1750/800 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Repase a doplnění stav hodin, vel. 1750/800
VV
TS
P | 1419 | ID181-ID182 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1420 | ID183 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky
VV
TS
P | 1421 | ID184-ID185 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1422 | ID186 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky
VV
TS
P | 1423 | IE1-IE8 |  | D+M informační tabule exteriérová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, vel 148/210 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule exteriérová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, vel 148/210
VV
TS
P | 1424 | I01 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 8 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 8 řádků
VV
TS
P | 1425 | I02 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 9 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 9 řádků
VV
TS
P | 1426 | I03 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 8 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 8 řádků
VV
TS
P | 1427 | I04 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 9 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 9 řádků
VV
TS
P | 1428 | I05 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků
VV
TS
P | 1429 | I06 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků
VV
TS
P | 1430 | I07 |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule objektová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 10 řádků
VV
TS
P | 1431 | IP1 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1432 | IP2 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1433 | IP3 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1434 | IP4 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1435 | IP5 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1436 | IP6 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1437 | IP7 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky
VV
TS
P | 1438 | IP8 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky
VV
TS
P | 1439 | IP9 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1440 | IP10 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1441 | IP11 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1442 | IP12 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1443 | IP13 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1444 | IP14 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1445 | IP15 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1446 | IP16 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 5 řádků
VV
TS
P | 1447 | IP17 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1448 | IP18 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 4 řádky
VV
TS
P | 1449 | IP19 |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informařní tabule patrová, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 1,2m, 3 řádky
VV
TS
P | 1450 | ID1 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1451 | ID2 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1452 | ID3 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1453 | ID4 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 3 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 3 podřádky
VV
TS
P | 1454 | ID5 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1455 | ID6 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1456 | ID7 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1457 | ID8 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 3 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 3 podřádky
VV
TS
P | 1458 | ID9-ID20 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1459 | ID21-ID22 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1460 | ID43 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 4 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 4 řádky
VV
TS
P | 1461 | ID23-ID49 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1462 | ID50 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky
VV
TS
P | 1463 | ID51 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1464 | ID52 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky
VV
TS
P | 1465 | ID53 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1466 | ID54 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky
VV
TS
P | 1467 | ID55-ID58 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1468 | ID59 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky
VV
TS
P | 1469 | ID60 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky
VV
TS
P | 1470 | ID61 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1471 | ID62-ID66 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1472 | ID67-ID91 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1473 | ID92 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 6 podřádk§ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 6 podřádk§
VV
TS
P | 1474 | ID93 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 3 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 3 podřádky
VV
TS
P | 1475 | ID94 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek
VV
TS
P | 1476 | ID95-ID97 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1477 | ID98-ID99 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1478 | ID101 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1479 | ID103 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek
VV
TS
P | 1480 | ID104 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 4 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 4 podřádky
VV
TS
P | 1481 | ID105 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky + 2 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 2 řádky + 2 podřádky
VV
TS
P | 1482 | ID106 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1483 | ID107-ID108 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1484 | ID109-ID122 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1485 | ID123-ID126 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1486 | ID127-ID131 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1487 | ID132-ID138 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1488 | ID139-ID140 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1489 | ID141-ID143 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1490 | ID144-ID145 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1491 | ID146-ID148 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1492 | ID149-ID150 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1493 | ID151-ID157 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1494 | ID158-ID161 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1495 | ID162 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 5 podřádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 5 podřádků
VV
TS
P | 1496 | ID163 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1497 | ID166-ID168 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1498 | ID169 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 7 podřádků | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 3 řádky + 7 podřádků
VV
TS
P | 1499 | ID170-ID172 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1500 | ID173 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 1 podřádek
VV
TS
P | 1501 | ID174 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1502 | ID175-ID176 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1503 | ID177-ID179 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek
VV
TS
P | 1504 | ID180 |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M informační tabule dveřní, dle SŽDC manuálu, viz výpis ost. prvků, š. 150 , 1 řádek + 2 podřádky
VV
TS
P | 1505 | OS90 |  | D+M konstrukce pro předsazené okno - nosná kce, tepelná izolace, opláštění fasádními HPL deskami, š, 550, vel.1440/3180 | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3np část b2 10+9+10=29.000 [A]
TS
P | 1506 | OS91 |  | D+M konstrukce pro předsazené klima jednotky - nosná kce, tepelná izolace, opláštění fasádními HPL deskami, š, 550, vel.5015/3180 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3np část b2 2=2.000 [A]
TS
P | 1507 | 783846523 |  | Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti omítek hladkých, zrnitých, štukových | M2 | 1527.418 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP |  |  |  | Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů
VV |  |  |  | západní část b2 40,775*8,757=357.067 [C] severní část a 32,935*4,2=138.327 [B] severní část b2 40,42*4,51=182.294 [A] severní a jižní část c 32,93*4,8*2=316.128 [D] východní část a 38,715*4,2=162.603 [E] východní - dílčí pohledy 3,5*4,2*2=29.400 [F] východní část b2 40,07*4,2-37,62*4,2=10.290 [G] západní část a 40,07*4,2-37,62*4,2=10.290 [H] jižní část b2 40,415*4,51=182.272 [I] jižní část a 33,035*4,2=138.747 [J] Celkem: C+B+A+D+E+F+G+H+I+J=1 527.418 [K]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 201 - 02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 02 |  | Stavebně konstrukční řešení
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 1 | 273313811 |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | M3 | 9.92 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
VV |  |  |  | 1pp - eskalátory - podklad beton 5.24*3.39*0.1=1.776 [A] 1pp - výtah 3.9*2.9*0.1=1.131 [B] 2.9*2.55*0.1*2=1.479 [C] 1pp - instal kanál (18.824*2.27-4.368*0.37+1.6*1.825*2+5.24*1.6)*0.1=5.534 [D] Celkem: A+B+C+D=9.920 [E]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
P | 2 | 273321511 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 140.204 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 1pp - vstup hala 0.2*24.845*24.935=123.902 [A] -0.2*(5.04*3.19+1.655*3.3)=-4.308 [B] 1pp - eskalátory 5.04*3.19*0.3=4.823 [C] 1pp - schodiště 1.655*3.19*(0.2+0.722)*1/2=2.434 [D] 1pp - výtah 3.8*2.7*0.2=2.052 [E] 2.7*2.35*0.3*2=3.807 [F] 2.1*1.65*0.3=1.040 [G] 1pp - instal kanál (18.424*1.87-4.368*0.37+1.2*1.625*2+5.24*1.2)*0.15=6.454 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=140.204 [I]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 3 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 28.95 | 0.00247 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | 1pp - eskalátory (5.04+3.19)*2*0.3=4.938 [A] 1pp - schodiště (1.655+3.19)*2*(0.2+0.722)*1/2=4.467 [B] 1pp - výtah (3.8+2.7)*2*0.2=2.600 [C] (2.7+2.35)*2*0.3*2=6.060 [D] (2.1+1.65)*2*0.3=2.250 [E] 1pp - instal kanál (18.424+1.87+1.625*2+5.24)*2*0.15=8.635 [F] = Celkem: A+B+C+D+E+F+G=
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 4 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 28.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 5 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 3.504 | 1.0602 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | předpoklad 170 kg/m3 1pp - eskalátory 5.04*3.19*0.3*0.17=0.820 [A] 1pp - schodiště 1.655*3.19*(0.2+0.722)*1/2*0.17=0.414 [B] 1pp - výtah 3.8*2.7*0.2*0.17=0.349 [C] 2.7*2.35*0.3*2*0.17=0.647 [D] 2.1*1.65*0.3*0.17=0.177 [E] 1pp - instal kanál (18.424*1.87-4.368*0.37+1.2*1.625*2+5.24*1.2)*0.15*0.17=1.097 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3.504 [G]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 6 | 273362021 |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 20.32 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | předpoklad 170 kg/m3 1pp - vstup hala 24.845*24.935*0.2*0.17=21.063 [A] -(5.14*3.19+1.655*3.3)*0.2*0.17=-0.743 [B] Celkem: A+B=20.320 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 7 | 275313811 |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | M3 | 0.128 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2pp - schodiště 0.4*0.4*0.4*2=0.128 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
P | 8 | 279113152 |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | M2 | 53.047 | 0.45195 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | 1pp - instal kanál 0.75*(18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2+18.024+0.35)=47.597 [A] 0.5*5.45*2=5.450 [B] Celkem: A+B=53.047 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.
P | 9 | 279321347 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 20.005 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 1pp - eskalátory 1.2*(4.44+3.19)*2*0.3=5.494 [A] 1pp - výtah 1.1*(3.4+2.7)*2*0.2=2.684 [B] 1.1*(2.1+2.35)*2*0.3*2=5.874 [C] 0.7*6.2*0.3*2=2.604 [D] 0.4*1.65*0.3=0.198 [E] 1pp - instal kanál 0.225*(18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2)*0.2=2.029 [F] 0.175*(18.024+0.35)*0.2=0.643 [G] 0.22*5.45*2*0.2=0.480 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=20.006 [I]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
P | 10 | 279351121 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení | M2 | 153.681 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení
VV |  |  |  | 1pp - eskalátory 1.2*(4.44+3.19+5.04+2.59)*2=36.624 [A] 1pp - výtah 1.1*(3.4+2.7+3.7+2.3)*2=26.620 [B] 1.1*(2.1+2.35+2.7+1.75)*2*2=39.160 [C] 0.7*(6.2+0.3)*2*2=18.200 [D] 0.4*(1.65+0.3)*2=1.560 [E] 1pp - instal kanál 0.225*(18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2)*2=20.290 [F] 0.175*(18.024+0.35)*2=6.431 [G] 0.22*5.45*2*2=4.796 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=153.681 [I]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 11 | 279351122 |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění | M2 | 153.681 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 12 | 279361821 |  | X Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářsk | T | 5.204 | 1.0587 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | X Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | předpoklad 170 kg/m3 1pp - eskalátory 1.2*(4.44+3.19)*2*0.3*0.17=0.934 [A] 1pp - výtah 1.1*(3.4+2.7)*2*0.2*0.17=0.456 [B] 1.1*(2.1+2.35)*2*0.3*2*0.17=0.999 [C] 0.7*6.2*0.3*2*0.17=0.443 [D] 0.4*1.65*0.3*0.17=0.034 [E] 1pp - instal kanál - bednící dílce 0.75*(18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2+18.024+0.35)*0.2*0.17=1.618 [F] 0.5*5.45*2*0.2*0.17=0.185 [G] 1pp - instal kanál - nabetonávka 0.225*(18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2)*0.2*0.17=0.345 [H] 0.175*(18.024+0.35)*0.2*0.17=0.109 [I] 0.22*5.45*2*0.2*0.17=0.082 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=5.205 [K]
TS
P | 13 | R27991 |  | D+M těsnící plech s bentonitovou izolací do pracovní spáry | M | 112.838 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M těsnící plech s bentonitovou izolací do pracovní spáry
VV |  |  |  | 1pp - eskalátory (5.04+3.19)*2=16.460 [A] 1pp - výtah (3.8+2.7)*2=13.000 [B] (2.7+2.35)*2*2=20.200 [C] 2.47*2+2.25=7.190 [D] 1pp - instal kanál (18.424*2-1.2+1.47*2+1.625*2*2)=45.088 [E] 5.45*2=10.900 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=112.838 [G]
TS
P | 14 | R27992 |  | D+M vlepení ocel trn D12-400 na chem kotvu, včetně vrtu | KUS | 182.864 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M vlepení ocel trn D12-400 na chem kotvu, včetně vrtu
VV |  |  |  | 1pp - instal kanál (18.424*2-1.2+1.67*2+1.625*2*2)*3=136.464 [A] 5.45*2*3=32.700 [B] (0.77*2+1.2)*5=13.700 [C] Celkem: A+B+C=182.864 [D]
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 15 | 311113152 |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm | M2 | 203.071 | 0.45195 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | výtahové šachty 15.54*(1.97*2+1.65)-1.18*2.2*4=76.485 [A] 16.1*(2.1+1.75)=61.985 [B] 16.07*(2.1+1.92)=64.601 [C] Celkem: A+B+C=203.071 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 2. Vcenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí. 4. Množství jednotek se určuje vm2 plochy zdiva.
P | 16 | 311351311 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení | M2 | 5.408 | 0.00346 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení
VV |  |  |  | výtahové šachty 0.2*(1.18+2.2)*2*4=5.408 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 17 | 311351312 |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění | M2 | 5.408 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 18 | 311361821 |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 6.904 | 1.0488 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | výtahové šachty - 170kg/m3 203.071*0.2*0.17=6.904 [A]
TS
P | 19 | 317234410 |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | M3 | 47.808 | 1.943 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
VV |  |  |  | 1pp 0.25*2.6*1.12=0.728 [A] 0.35*(4.4*0.97+4.6*0.945)=3.015 [B] 0.25*1.8*0.94*3=1.269 [C] 0.25*1.5*(0.52+0.65+0.62*2)=0.904 [D] 0.25*(1.5*0.355+1.5*0.405+1.7*0.515)=0.504 [E] 0.25*(1.8*0.9+1.8*0.78+1.6*0.8)=1.076 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=7.496 [G] 1pp dodatek předpoklad 7.496=7.496 [H] Mezisoučet: H=7.496 [I] 1np část a 0.35*3.71*1.01=1.311 [J] 0.35*2.65*0.66*4=2.449 [K] 0.35*3.41*0.655=0.782 [L] 0.35*3.49*0.66=0.806 [M] 0.35*4.16*0.645=0.939 [N] 0.25*1.47*0.485=0.178 [O] 0.25*1.2*0.665=0.200 [P] 0.25*1.14*0.57=0.162 [Q] Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P+Q=6.827 [R] 1np a dodatek předpoklad 6.827=6.827 [S] Mezisoučet: S=6.827 [T] 1np část b 0.35*3.41*0.645=0.770 [U] 0.35*5.26*0.635=1.169 [V] 0.35*1.85*(0.635+0.65)=0.832 [W] 0.35*5.44*0.65=1.238 [X] 0.25*1.47*(0.655+0.665)=0.485 [Y] 0.25*1.48*(0.315+0.315)=0.233 [Z] Mezisoučet: U+V+W+X+Y+Z=4.727 [AA] 1np b dodatek předpoklad 4.727=4.727 [AB] Mezisoučet: AB=4.727 [AC] 2np část a 0.25*2.1*0.535=0.281 [AD] 2np a dodatek předpoklad 5=5.000 [AE] 2np část b 0.25*1.25*0.595=0.186 [AF] 0.25*1.53*0.485*2=0.371 [AG] 0.25*1.48*(0.305+0.32)=0.231 [AH] 2np b dodatek předpoklad 0.186+0.371+0.231=0.788 [AI] 3np část a 0.25*2.2*0.5=0.275 [AJ] 3np část b 0.25*1.55*0.64=0.248 [AK] 0.25*1.34*0.64=0.214 [AL] 0.25*1.47*0.65=0.239 [AM] 0.25*1.38*0.65=0.224 [AN] 0.25*1.49*(0.295+0.31)=0.225 [AO] 3np dodatek předpoklad 0.275+0.248+0.214+0.239+0.224+0.225=1.425 [AP] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+J+K+L+M+N+O+P+Q+S+U+V+W+X+Y+Z+AB+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP=47.807 [AQ]
TS |  |  |  | 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.
P | 20 | 317941121 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | T | 10.35 | 0.01954 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 21 | 13010970 |  | ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 | T | 11.385 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1pp (6693.348-(1029.6+1076.4))*1.2*1.1/1000=6.055 [A] 1np část a (97.92+93.024+89.964)*1.2*1.1/1000=0.371 [B] (61.2+20.4+23.052)*1.2*1.1/1000=0.138 [C] 1np část b (239.904+120.768)*1.2*1.1/1000=0.476 [D] (97.92+89.76+102+81.6)*1.2*1.1/1000=0.490 [E] 2np část a (257.04+87.72+79.56+93.84+97.92+75.072+163.2+48.96)*1.2*1.1/1000=1.192 [F] 2np část b (102+163.2+120.768+126.48)*1.2*1.1/1000=0.676 [G] 3np (2747.572-(749.76+493.312))*1.2*1.1/1000=1.986 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11.384 [I]
TS
P | 22 | 317941123 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | T | 1.49 | 0.01709 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 23 | 13010976 |  | ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375 | T | 0.99 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 160 jakost 11 375
VV |  |  |  | 3np 749.76*1.2*1.1/1000=0.990 [A]
TS
P | 24 | 13010750 |  | ocel profilová IPE 180 jakost 11 375 | T | 0.651 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 180 jakost 11 375
VV |  |  |  | 3np 493.312*1.2*1.1/1000=0.651 [A]
TS
P | 25 | 317941125 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | T | 16.98 | 0.01221 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 26 | 13010988 |  | ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375 | T | 13.702 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 280 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1np část a (773.76+649.14+2464.5+1902.78+379.44+399.9)*1.2*1.1/1000=8.672 [A] 1np část b (978.36+688.2+1011.84)*1.2*1.1/1000=3.535 [B] (634.26+498.48)*1.2*1.1/1000=1.495 [C] Celkem: A+B+C=13.702 [D]
TS
P | 27 | 13010990 |  | ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375 | T | 4.979 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1pp (1029.6+1076.4)*1.2*1.1/1000=2.780 [A] 1np část a 868.14*1.2*1.1/1000=1.146 [B] 1np část b 797.94*1.2*1.1/1000=1.053 [C] Celkem: A+B+C=4.979 [D]
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 28 | 411244272 |  | Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 140 mm | M2 | 13.061 | 0.33335 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Klenby valené z cihel pálených dl. 290 mm, plných P 20 až P 40, na maltu MC-15, o rozpětí klenby do 2 m, s pomocnou konstrukcí, o tl. klenby 140 mm
VV |  |  |  | 1pp 5.87*(1.105+1.12)=13.061 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách kleneb o rozpětí do 2 m jsou započteny náklady na pomocnou konstrukci, tj. zhotovení ramenátu, osazení vodítek a sloupků. Bednění kleneb o rozpětí přes 2 m se oceňuje cenami souboru cen 411 35- . . Bednění stropů.
P | 29 | 411321414 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | M3 | 226.115 | 2.4534 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2pp 44.5*0.11=4.895 [A] 1pp (31.5+6.7)*0.11=4.202 [B] 1np část a 285.4*0.11=31.394 [C] (108+32.8)*0.11=15.488 [D] 1np část b 585.5*0.11=64.405 [E] 2np část a 294.9*0.1=29.490 [F] 139.2*0.1=13.920 [G] 2np část b 592.7*0.1=59.270 [H] 3np část a, b2 - výtah šachty 0.2*(2.05*2.15+2.18*2.515+2.15*2.495)=3.051 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=226.115 [J]
TS |  |  |  | 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
P | 30 | 411323434 |  | Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, čelních (š | M3 | 1.596 | 2.4535 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Klenby nebo skořepiny z betonu železového (bez výztuže) včetně souvisejících patních a žlabových nosníků, táhel, ztužidel, příčlí, obloukových žeber, čelních (štítových) zdí apod. tř. C 25/30
VV |  |  |  | 3np část a (3.15*2.42-1.235*2.6)*0.2=0.882 [A] 3np část b (1.15*1.46-0.7*0.7)*0.3*2=0.713 [B] Celkem: A+B=1.595 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách pohledového betonu 411 32-6 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
P | 31 | 411351011 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 27.76 | 0.00533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | 2pp 4.09=4.090 [A] 1pp 3=3.000 [B] 3np část a, b2 - výtah šachty (2.05*2.15+2.18*2.515+2.15*2.495)=15.254 [C] 0.2*(2.05+2.15+2.18+2.515+2.15+2.495)*2=5.416 [D] Celkem: A+B+C+D=27.760 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 32 | 411351012 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 27.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 33 | 411353103 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení | M2 | 24.345 | 0.02629 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | 1pp 5.87*(1.105+1.12)=13.061 [A] 3np část a (3.15*2.42)=7.623 [B] (1.235+2.6)*2*0.2=1.534 [C] 3np část b (1.15*1.46)*0.3*2=1.007 [D] 0.7*4*0.2*2=1.120 [E] Celkem: A+B+C+D+E=24.345 [F]
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 34 | 411353104 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění | M2 | 24.345 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru vrchlíku, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 35 | 411354249 |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez p | M2 | 2140.8 | 0.01053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem pozinkovaným, výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm
VV |  |  |  | 2pp - strop, schodiště 44.5+19.6=64.100 [A] 1pp 31.5+6.7=38.200 [B] 1np část a 285.4=285.400 [C] (108+32.8)=140.800 [D] 1np část b 585.5=585.500 [E] 2np část a 294.9=294.900 [F] 139.2=139.200 [G] 2np část b 592.7=592.700 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2 140.800 [I]
TS |  |  |  | 1. Konstrukce ocelového profilovaného bednění (ceny -4203 až -4271 za m2 půdorysu shora včetně uložení) vytváří monolitický žebrovaný strop, pro který jsou určeny ceny betonů 411 32-2121 až -2424, ceny výztuže stropů 411 36- . . , je-li předepsána u této spřažené konstrukce, a ceny podpěrné konstrukce.
P | 36 | R41135429 |  | Přípl za přistřelení vlnitých plechů k ocel nosníkům | M2 | 2140.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípl za přistřelení vlnitých plechů k ocel nosníkům
VV
TS
P | 37 | 411354313 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 52.105 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | 27.76+24.345=52.105 [A]
TS |  |  |  | 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
P | 38 | 411354314 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 52.105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
P | 39 | 411361821 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 0.785 | 1.0552 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | předpoklad 170 kg/m3 3np část a, b2 - výtah šachty 0.2*(2.05*2.15+2.18*2.515+2.15*2.495)*0.17=0.519 [A] 3np klenby 1.569*0.17=0.267 [B] Celkem: A+B=0.786 [C]
TS
P | 40 | 411362021 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 22.306 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | předpoklad 100 kg/m3 2pp 44.5*0.11*0.1=0.490 [A] 1pp (31.5+6.7)*0.11*0.1=0.420 [B] 1np část a 285.4*0.11*0.1=3.139 [C] (108+32.8)*0.11*0.1=1.549 [D] 1np část b 585.5*0.11*0.1=6.441 [E] 2np část a 294.9*0.1*0.1=2.949 [F] 139.2*0.1*0.1=1.392 [G] 2np část b 592.7*0.1*0.1=5.927 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=22.307 [I]
TS
P | 41 | 411388621 |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železo | KUS | 837 | 0.05328 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2
VV |  |  |  | podbetonování ocel nosníků 2p - strop, schodiště (6*2+11)=23.000 [A] 1pp 12+4+2=18.000 [B] 1pp dodatek 6=6.000 [C] 1np část a (19+19+12+12)*2=124.000 [D] 12+4*2+10=30.000 [E] 1np část b (41+41+12+8+11)*2=226.000 [F] 2np část a (19+4+11+11+2+19+4)*2=140.000 [G] 5*2+2+3*2+4=22.000 [H] 2np část b (41+41+24+8)*2=228.000 [I] 3np část a 4+4=8.000 [J] 3np část b 4+4*2=12.000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=837.000 [L]
TS
P | 42 | 413231231 |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 40000 mm2 | KUS | 161.331 | 0.08235 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami trámů, průřezu přes 40000 mm2
VV |  |  |  | dřev nosníky 1np část a 14*2=28.000 [A] 3np část a 9+19+17=45.000 [B] 3np část b (32.955*2+4.755)/0.8=88.331 [C] Celkem: A+B+C=161.331 [D]
TS
P | 43 | 413232221 |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm | KUS | 837 | 0.059 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm
VV |  |  |  | 2p - strop, schodiště 6*2+11=23.000 [A] 1pp 12+4+2=18.000 [B] 1pp dodatek 6=6.000 [C] 1np část a (19+19+12+12)*2=124.000 [D] 12+4*2+10=30.000 [E] 1np část b (41+41+12+8+11)*2=226.000 [F] 2np část a (19+4+11+11+2+19+4)*2=140.000 [G] 5*2+2+3*2+4=22.000 [H] 2np část b (41+41+24+8)*2=228.000 [I] 3np část a 4+4=8.000 [J] 3np část b 4+4*2=12.000 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=837.000 [L]
TS
P | 44 | 413941123 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | T | 3.64 | 0.01709 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 45 | 13010746 |  | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 | T | 0.501 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1pp (126.42+18.705)*1.2*1.1/1000=0.192 [A] 1np část a 121.26*1.2*1.1/1000=0.160 [B] 2np část a 113.52*1.2*1.1/1000=0.150 [C] Celkem: A+B+C=0.502 [D]
TS
P | 46 | 13010960 |  | ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375 | T | 2.2 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-A 200 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1np část a (1040.58+626.04)*1.2*1.1/1000=2.200 [A]
TS
P | 47 | 13010980 |  | ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375 | T | 1.299 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 200 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1np část a 753.99*1.2*1.1/1000=0.995 [A] 2np část a 229.875*1.2*1.1/1000=0.303 [B] Celkem: A+B=1.298 [C]
TS
P | 48 | 413941125 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm | T | 116.74 | 0.01221 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu (min. MC-15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 49 | 13010758 |  | ocel profilová IPE 270 jakost 11 375 | T | 109.286 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 270 jakost 11 375
VV |  |  |  | 2pp - strop 1439.957/1000*1.1=1.584 [A] 1pp (379.05+241.148)*1.2*1.1/1000=0.819 [B] (236.094+226.708)*1.2*1.1/1000=0.611 [C] 1np část a (4259.439+4273.157+2529.888+2620.86)*1.2*1.1/1000=18.062 [D] 492.404*1.2*1.1/1000=0.650 [E] 1np část b (9561.446+9887.068+2850.456+1885.864+2601.005)*1.2*1.1/1000=35.357 [F] 2np část a (4403.478+2362.745+2406.426+4465.209)*1.2*1.1/1000=18.002 [G] 490.96*1.2*1.1/1000=0.648 [H] 2np část b (8258.958+9576.247+5674.92+1908.968)*1.2*1.1/1000=33.553 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=109.286 [J]
TS
P | 50 | 13010760 |  | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 | T | 8.163 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1np část a (1219.58+1266+287.404)*1.2*1.1/1000=3.660 [A] 2np část a 511.464*1.2*1.1/1000=0.675 [B] (1255.45+506.4+739.344+111.83+286.96)*1.2*1.1/1000=3.828 [C] Celkem: A+B+C=8.163 [D]
TS
P | 51 | 13010762 |  | ocel profilová IPE 340 jakost 11 375 | T | 0.42 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 340 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1pp 318.168*1.2*1.1/1000=0.420 [A]
TS
P | 52 | 13010984 |  | ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375 | T | 3.097 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 240 jakost 11 375
VV |  |  |  | 1np část a 2346.24*1.2*1.1/1000=3.097 [A]
TS
P | 53 | 13010986 |  | ocel profilová HE-B 260 jakost 11 375 | T | 6.349 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 260 jakost 11 375
VV |  |  |  | 2np část a (2388.24+2421.72)*1.2*1.1/1000=6.349 [A]
TS
P | 54 | 13011001 |  | ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375 | T | 1.096 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-A 300 jakost 11 375
VV |  |  |  | 2np část a 830.02*1.2*1.1/1000=1.096 [A]
TS
P | 55 | 417321515 |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | M3 | 34.49 | 2.4534 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30
VV |  |  |  | 1pp 0.58*2.59*0.37=0.556 [A] 1np část a 0.2*0.3*12*2=1.440 [B] 2np část b 0.3*0.41*39.885=4.906 [C] 3np část a 0.2*0.49*(11.25+11.7)=2.249 [D] 0.2*0.76*(15.5+7.7)*2=7.053 [E] 0.2*0.36*12*2=1.728 [F] 3np část b 0.3*0.49*(32.955*2+40.755)=15.680 [G] 0.3*0.32*1.17*2=0.225 [H] 0.3*0.25*4.36*2=0.654 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=34.491 [J]
TS
P | 56 | 417351115 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 143.008 | 0.00576 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV |  |  |  | 1pp 0.58*2.59=1.502 [A] 1np část a 0.2*2*12*2=9.600 [B] 2np část b 0.3*2*39.885=23.931 [C] 3np část a 0.2*2*(11.25+11.7)=9.180 [D] 0.2*2*(15.5+7.7)*2=18.560 [E] 0.2*2*12*2=9.600 [F] 3np část b 0.3*2*(32.955*2+40.755)=63.999 [G] 0.3*2*1.17*2=1.404 [H] 0.3*2*4.36*2=5.232 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=143.008 [J]
TS
P | 57 | 417351116 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | M2 | 143.008 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
VV
TS
P | 58 | 417361821 |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 4.139 | 1.0526 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | předpoklad 120 kg/m3 34.49*0.12=4.139 [A]
TS
P | 59 | 430321414 |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30 | M3 | 11.066 | 2.4534 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30
VV |  |  |  | 2pp 19.6*0.11=2.156 [A] 1.04*(0.171*0.27)*1/2*28=0.672 [B] 1pp 3.6*(3.3+0.9+4.2)*0.2+3.6*0.75*(0.2+0.6)*1/2=7.128 [C] 0.6*(3.3+0.9+5.05)*0.2=1.110 [D] Celkem: A+B+C+D=11.066 [E]
TS
P | 60 | 430361821 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 1.4 | 1.0489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | předpoklad 170kg/m3 1pp (3.6*(3.3+0.9+4.2)*0.2+3.6*0.75*(0.2+0.6)*1/2)*0.17=1.212 [A] 0.6*(3.3+0.9+5.05)*0.2*0.17=0.189 [B] Celkem: A+B=1.401 [C]
TS
P | 61 | 430362021 |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.283 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | předpoklad 100 kg/m3 2pp 19.6*0.11*0.1=0.216 [A] 1.04*(0.171*0.27)*1/2*28*0.1=0.067 [B] Celkem: A+B=0.283 [C]
TS
P | 62 | 431351121 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení | M2 | 55.607 | 0.01282 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení
VV |  |  |  | 2pp (3+0.7+1+3.2+1.27+1.27+1.8+2+1.15+0.65+0.8)*2*0.11=3.705 [A] 1.04*0.27*28=7.862 [B] 1pp 3.6*(3.3+0.9+4.2)+3.6*0.75=32.940 [C] 0.6*(3.3+0.9+5.05)*2=11.100 [D] = Celkem: A+B+C+D+E=
TS
P | 63 | 431351122 |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění | M2 | 55.607 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
VV
TS
SD |  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních
P | 64 | 613125101.1 |  | Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel pilířů nebo sloupů | M2 | 1250.653 | 0.00704 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyplnění spár vnitřních povrchů cementovou maltou, ploch z cihel pilířů nebo sloupů
VV |  |  |  | 1pp (1+1.12+1)*3*2=18.720 [A] (1+0.97+1)*3*2=17.820 [B] (1+0.945+1)*3.045*2=17.935 [C] (1+0.91+1)*2.37*2*3=41.380 [D] (1*4*2+0.52+0.65+0.62*2)*2.4*2=49.968 [E] (1*3*2+0.355+0.405+0.515)*3.2*2=46.560 [F] (1*3*2+0.9+0.78+0.8)*2.4*2=40.704 [G] (1*3*2+1.46*3)*3.1*2+(1*2+1.46)*(4.52+4.55*2)=111.481 [H] (1*2+0.47)*2.74*2*9+(1*2+0.47)*1.09*9=146.051 [I] (1*2+0.47)*2.78*2*9+(1*2+0.47)*1.09*9=147.830 [J] 1np část a (1*7*2+0.66*6+0.645)*3*2=111.630 [K] (1*2+1.01)*3*2=18.060 [L] ((1*2+0.665)*3.13+(1*2+0.57)*1.3)*2=23.365 [M] (1*2+0.485)*2.4*2=11.928 [N] 1np část b (1*4*2+0.635*2+0.65*2)*3*2=63.420 [O] (1*2+0.7)*3*2=16.200 [P] (1*2*2+0.655+0.665)*2.4*2=25.536 [Q] (1*2*2+0.315+0.315)*2.2*2=20.372 [R] 2np část a (1*2+0.535)*2.2*2=11.154 [S] 2np část b (1*2+0.595)*2.2*2=11.418 [T] (1*2+0.485)*2.2*2*2=21.868 [U] (1*2*2+0.305+0.32)*2.2*2=20.350 [V] 3np část a (1*2+0.5)*2.2*2=11.000 [W] 3np část b (1*2+0.64)*2.2*2=11.616 [X] (1*2+0.64)*2.2*2=11.616 [Y] (1*2+0.65)*2.2*2=11.660 [Z] (1*2+0.65)*2.2*2=11.660 [AA] (1*2*2+0.295+0.31)*2.2*2=20.262 [AB] (1*2+0.9)*(1.86*2+2.24*2*2+2.61+2.5*2)=58.841 [AC] (1*2+0.96)*(1.895*2+2.34*2*2+2.51+2.44*2)=60.798 [AD] (1*2+0.93)*(1.86*2+2.24*2*2+2.61+2.5*2)=59.450 [AE] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE=1 250.653 [AF]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro ocenění vyplnění spár ploch určených komítání, průměrné hloubky výplně spáry do 30 mm.
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
P | 65 | 631351111 |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení | M2 | 9.198 | 0.01463 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů zřízení
VV |  |  |  | lože pod ocel nosníky 1pp 0.05*(0.25*2+1.12)*2=0.162 [A] 0.1*(0.3*2*2+0.97+0.945)*2=0.623 [B] 0.1*(0.15*2+0.92)*2*3=0.732 [C] 0.1*(0.15*2*4+0.52+0.65+0.62*2)*2=0.722 [D] 0.1*(0.15*2*3+0.355+0.405+0.515)*2=0.435 [E] 0.1*(0.15*2+0.9+0.15*2+0.78+0.15*2+0.8)*2=0.676 [F] 1np část a 0.1*(0.3*2*7+0.66*6+0.645)*2=1.761 [G] 0.1*(0.3*2+1.01)*2=0.322 [H] 0.05*(0.15*2*2+0.665+0.57)*2=0.184 [I] 0.1*(0.15*2+0.485)*2=0.157 [J] 1np část b 0.1*(0.3*2*4+0.635*2+0.65*2)*2=0.994 [K] 0.1*(0.3*2+0.7)*2=0.260 [L] 0.05*(0.15*2*2+0.655+0.665)*2=0.192 [M] 0.1*(0.15*2*2+0.315+0.315)*2=0.246 [N] 2np část a 0.05*(0.15*2+0.535)*2=0.084 [O] 2np část b 0.05*(0.15*2+0.595)*2=0.090 [P] 0.05*(0.15*2+0.485)*2*2=0.157 [Q] 0.1*(0.15*2*2+0.305+0.32)*2=0.245 [R] 3np část a 0.1*(0.15*2+0.5)*2=0.160 [S] 3np část b 0.1*(0.15*2+0.64)*2=0.188 [T] 0.1*(0.15*2+0.64)*2=0.188 [U] 0.1*(0.15*2+0.65)*2=0.190 [V] 0.1*(0.15*2+0.65)*2=0.190 [W] 0.1*(0.15*2*2+0.295+0.31)*2=0.241 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=9.199 [Y]
TS
P | 66 | 631351112 |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění | M2 | 9.198 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění v podlahách otvorů a prostupů odstranění
VV
TS
P | 67 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.056 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | lože pod ocel nosníky 1pp (0.3*0.97+0.3*0.945)*2*7.9*1.1/1000=0.010 [A] 1np část a 0.3*(0.66*6+0.645)*2*7.9*1.1/1000=0.024 [B] 0.3*1.01*2*7.9*1.1/1000=0.005 [C] 1np část b 0.3*(0.635*2+0.65*2)*2*7.9*1.1/1000=0.013 [D] 0.3*0.7*2*7.9*1.1/1000=0.004 [E] = Celkem: A+B+C+D+E+F=
TS |  |  |  | 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového
P | 68 | 632450124 |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm | M2 | 24.007 | 0.105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
VV |  |  |  | lože pod ocel překlady 1pp 0.25*1.12*2=0.560 [A] 0.3*(0.97+0.945)*2*2=2.298 [B] 0.15*0.92*2*3*2=1.656 [C] (0.15*0.8+0.15*0.52+0.15*0.65+0.15*0.62*2)*2*2=1.926 [D] (0.15*0.355+0.15*0.405+0.15*0.515)*2*2=0.765 [E] (0.15*0.9+0.15*0.78+0.15*0.8)*2*2=1.488 [F] 1np část a 0.3*(0.66*6+0.645)*2*2=5.526 [G] 0.3*1.01*2*2=1.212 [H] 0.15*(0.665+0.57)*2=0.371 [I] 0.15*0.485*2*2=0.291 [J] 1np část b 0.3*(0.635*2+0.65*2)*2*2=3.084 [K] 0.3*0.7*2*2=0.840 [L] 0.15*(0.655+0.665)*2=0.396 [M] 0.15*(0.315+0.315)*2*2=0.378 [N] 2np část a 0.15*0.535*2=0.161 [O] 2np část b 0.15*0.595*2=0.179 [P] 0.15*0.485*2*2=0.291 [Q] 0.15*(0.305+0.32)*2*2=0.375 [R] 3np část a 0.15*0.5*2*2=0.300 [S] 3np část b 0.15*0.64*2*2=0.384 [T] 0.15*0.64*2*2=0.384 [U] 0.15*0.65*2*2=0.390 [V] 0.15*0.65*2*2=0.390 [W] 0.15*(0.295+0.31)*2*2=0.363 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=24.008 [Y]
TS |  |  |  | 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vpásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety zprefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, snáležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce-bourání
P | 69 | 949101112 |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | M2 | 3034.03 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
VV |  |  |  | 2pp-2np 2140.8=2 140.800 [A] 3np 381.94+511.29=893.230 [B] Celkem: A+B=3 034.030 [C]
TS
SD |  | 96 |  | Bourání konstrukcí
P | 70 | 962032231 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | M3 | 23.629 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
VV
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 71 | 963031432 |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 10.981 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 3np část a 3.15*2.42=7.623 [A] 3np část b 1.15*1.46*2=3.358 [B] Celkem: A+B=10.981 [C]
TS
P | 72 | 973031325 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | KUS | 998.331 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm
VV |  |  |  | ocel nosníky 2pp 6*2+11=23.000 [A] 1pp 12+4+2=18.000 [B] 1pp dodatek 6=6.000 [C] 1np část a (19+19+12+12)*2=124.000 [D] 12+4*2+10=30.000 [E] 1np část b (41+41+12+8+11)*2=226.000 [F] 2np část a (19+4+11+11+2+19+4)*2=140.000 [G] 5*2+2+3*2+4=22.000 [H] 2np část b (41+41+24+8)*2=228.000 [I] 3np část a 4+4=8.000 [J] 3np část b 4+4*2=12.000 [K] dřev nosníky 1np část a 14*2=28.000 [L] 3np část a 9+19+17=45.000 [M] 3np část b (32.955*2+4.755)/0.8=88.331 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=998.331 [O]
TS
P | 73 | 974031666 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 | M | 394.57 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
VV |  |  |  | 1pp 2.6*6=15.600 [A] (1.8*3+1.5*4)*4=45.600 [B] (1.5*2+1.7)*2=9.400 [C] (1.8*2+1.6)*4=20.800 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=91.400 [E] 1pp předpoklad 91.4=91.400 [F] 1np část a 1.2*4+1.14*4+1.47*3=13.770 [G] 1np část a předpoklad 13.37=13.370 [H] 1np část b 1.47*8+1.48*4=17.680 [I] 1np část b předpoklad 17.68=17.680 [J] 2np část a 6*2.1+2*2.15+2*1.95+4*1.15+4*1.2+4*0.92+4*2+2*1.2=44.280 [K] 2np část b 1.25*4+2*4+1.48*4+1.55*4=25.120 [L] 3np 8*2.2+4*6.56+1.02+10*0.95+2*1.12+1.05+14*1.03+6*1.3=79.870 [M] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L+M=394.570 [N]
TS
P | 74 | 974031668 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 | M | 208.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 350 mm
VV |  |  |  | 1pp 4.4*2=8.800 [A] 4.6*2=9.200 [B] 1pp předpoklad 8.8+9.2=18.000 [C] 1np část a 4.16*2+3.49*2+2.65*8+3.41*2+3.71*2=50.740 [D] 1np část a předpoklad 50.74=50.740 [E] 1np část b 5.26*2+1.85*4+5.44*2+3.41*2=35.620 [F] 1np část b předpoklad 35.62=35.620 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=208.720 [H]
TS
P | 75 | 974031669 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 450 mm
VV |  |  |  | 1pp žb věnec 3=3.000 [A]
TS
P | 76 | 978023411 |  | Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového | M2 | 1250.653 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového
VV
TS
P | 77 | 975053141 |  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2 | M | 637.66 | 0.02363 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2
VV |  |  |  | ocel překlady 1pp 5*2+5.9*2+6.66*2+5.4*2+3.1*2+3*2*5+2.1*2*2+1.4*2+2.34*2*3=107.360 [A] 1pp předpoklad 107.36=107.360 [B] 1np 5.53+11.955+12.145+5.55+3*2=41.180 [C] 5.6+5.46*2+11.165*2+5.6*2=50.050 [D] 5.95+9.17+8.8+4.48*2+2.1*2+4.375*2+2.13*2=50.090 [E] 1np předpoklad 41.18+50.05+50.09=141.320 [F] 2np 5.455*2=10.910 [G] 6.01*2*2=24.040 [H] 4.355*2=8.710 [I] (2.11+2.12)*2=8.460 [J] 3np (3.175+5.98+2.12+5.97+2.13)*2=38.750 [K] 3np předpklad 38.75+2.42*2+1.46*2*2=49.430 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=637.660 [M]
TS |  |  |  | 1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.
P | 78 | 975058141 |  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1 | M | 41.18 | 0.00432 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností přes 800 do 1500 kg/m2
VV |  |  |  | 1np - ocel překlady 5.53+11.955+12.145+5.55+3*2=41.180 [A]
TS |  |  |  | 1. U víceřadového podchycení stropů se každá řada podchycení oceňuje zvlášť.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 79 | 997013121 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m | T | 190.157 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
P | 80 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 140.333 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 81 | R015119 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC ČISTÉ BEZ PŘÍMĚSÍ VČETNĚ DOPRAVY | T | 49.824 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 82 | 998011005 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 1695.982 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 36 do 45 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 83 | 762083121 |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) | M3 | 109.968 | 0.00108 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
VV |  |  |  | 1.019+3.354+7.181+27.351+71.063=109.968 [A]
TS |  |  |  | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
P | 84 | 762085103 |  | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel | KUS | 151.043 | 0.00267 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
VV
TS |  |  |  | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
P | 85 | 7620851 |  | kotvení pozednice, vč příslušenství | KUS | 154.064 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotvení pozednice, vč příslušenství
VV
TS
P | 86 | 762085112 |  | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
VV |  |  |  | kleštiny 3np část a 10*2=20.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry. 2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické. 3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
P | 87 | 7620852 |  | svorník, vč příslušenství | KUS | 20.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | svorník, vč příslušenství
VV
TS
P | 88 | 762331811 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 | M | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2
VV
TS
P | 89 | 762331812 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | M | 190.565 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
VV
TS
P | 90 | 762331813 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | M | 272 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
VV
TS
P | 91 | 762331814 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | M | 646.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
VV
TS
P | 92 | 762331815 |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | M | 1244.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
VV
TS
P | 93 | 762332131 |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy | M | 77.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
VV |  |  |  | 3np část a - výřez 5 (3.6*2*4+4.9*2)*2=77.200 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
P | 94 | 60512125 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m | M3 | 1.019 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m
VV |  |  |  | 3np část a - výřez 5 (3.6*2*4+4.9*2)*2*0.06*0.2*1.1=1.019 [A]
TS
P | 95 | 762332132 |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy | M | 190.565 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
VV |  |  |  | 3np část a - výřez 1 11.2=11.200 [A] 3np část a - výřez 2 11.7=11.700 [B] 3np část a - výřez 5 (15.2+6.5+8.8)*2=61.000 [C] 3np část b 32.955*2+40.755=106.665 [D] Celkem: A+B+C+D=190.565 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
P | 96 | 60512130 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m | M3 | 3.354 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
VV |  |  |  | 3np část a - výřez 1 11.2*0.1*0.16*1.1=0.197 [A] 3np část a - výřez 2 11.7*0.1*0.16*1.1=0.206 [B] 3np část a - výřez 5 (15.2+6.5+8.8)*2*0.1*0.16*1.1=1.074 [C] 3np část b (32.955*2+40.755)*0.1*0.16*1.1=1.877 [D] Celkem: A+B+C+D=3.354 [E]
TS
P | 97 | 762332133 |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy | M | 271.992 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
P | 98 | 60512136 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m | M3 | 7.181 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m
VV |  |  |  | 3np část a - výřez 5 17*8*2*0.1*0.24*1.1=7.181 [A]
TS
P | 99 | 762332134 |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy | M | 646.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
VV |  |  |  | 3np část a 9*6.1+6.17=61.070 [A] 3np část a - výřez 1 19*6.1+16*1.16+21*6.9+6*1.9=290.760 [B] 3np část a - výřez 2 17*6.1+12*1.16+21*6.9+6*1.9=273.920 [C] 3np část a - výřez 5 2.09*5*2=20.900 [D] Celkem: A+B+C+D=646.650 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
P | 100 | 60512141 |  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m | M3 | 27.351 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m
VV |  |  |  | 3np část a (9*6.1+6.17)*0.16*0.24*1.1=2.580 [A] 3np část a - výřez 1 (19*6.1+16*1.16+21*6.9+6*1.9)*0.16*0.24*1.1=12.282 [B] 3np část a - výřez 2 (17*6.1+12*1.16+21*6.9+6*1.9)*0.16*0.24*1.1=11.570 [C] 3np část a - výřez 5 2.09*5*2*0.2*0.2*1.1=0.920 [D] Celkem: A+B+C+D=27.352 [E]
TS
P | 101 | 762332135 |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy | M | 1244.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2
VV |  |  |  | 1np část a (12+6.5*14+3.705*4)*2=235.640 [A] 3np část a - výřez 5 (12+3.3)*2=30.600 [B] 12.2*2=24.400 [C] 3np část b 25*6.5*2+41*6.5=591.500 [D] 3np část b - výřez 3 (21*6.5+2*1.15)*2=277.600 [E] 3np část b - výřez 4 13*6.5=84.500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 244.240 [G]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez spřipojením kdřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
P | 102 | 60512146 |  | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m | M3 | 71.063 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 dl 6-8m
VV |  |  |  | 1np část a (12+6.5*14+3.705*4)*2*0.2*0.26*1.1=13.479 [A] 3np část a - výřez 5 (12+3.3)*2*0.2*0.26*1.1=1.750 [B] 12.2*2*0.2*0.24*1.1=1.288 [C] 3np část b (25*6.5*2+41*6.5)*0.2*0.26*1.1=33.834 [D] 3np část b - výřez 3 (21*6.5+2*1.15)*2*0.2*0.26*1.1=15.879 [E] 3np část b - výřez 4 13*6.5*0.2*0.26*1.1=4.833 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=71.063 [G]
TS
P | 103 | 762341275 |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku | M2 | 956.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku
VV |  |  |  | 1np část a 6.2*12*2=148.800 [A] 3np část a 6.17*5.27=32.516 [B] 3np část a - výřez 1 5.8*9.85=57.130 [C] 3np část a - výřez 2 5.8*9.7=56.260 [D] 3np část b (32.955*2+40.755)*6.2=661.323 [E] Celkem: A+B+C+D+E=956.029 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 104 | 60726280.1 |  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 27mm | M2 | 1051.632 | 0.0145 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 27mm
VV
TS
P | 105 | 762341811 |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | M2 | 956.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
VV
TS
P | 106 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 138.362 | 0.02337 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV |  |  |  | 1.019+3.354+7.181+27.351+71.063+1051.632*0.027=138.362 [A]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
P | 107 | 998762104 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m | T | 79.487 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 108 | 763164666 |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl | M2 | 23.828 | 0.01729 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou DFH2, tl. 15 mm
VV |  |  |  | schodiště 2pp (1+0.2*2)*(0.7+3+1+3.1+1.27+1.4+2+2+1.2+0.65+0.7)=23.828 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 3. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky. 4. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714. 5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,
P | 109 | 998763305 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 0.412 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 110 | OK01 |  | D+M ocel konstrukce pro instalační kanál v 1pp, vč povrch úpravy | KG | 1292.913 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce pro instalační kanál v 1pp, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 3 1292.913=1 292.913 [A]
TS
P | 111 | OK02 |  | D+M ocel konstrukce schodiště 2pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA1 | KG | 2536.861 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce schodiště 2pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA1
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 4 2536.861=2 536.861 [A]
TS |  |  |  | viz. také Výpis zámečnických prvků
P | 112 | OK03 |  | D+M ocel konstrukce info stojan 1pp, vč povrch úpravy | KG | 656.338 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce info stojan 1pp, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 6 656.338=656.338 [A]
TS
P | 113 | OK04 |  | D+M ocel konstrukce rámu pro výtahy 1pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA7 | KG | 1248.064 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce rámu pro výtahy 1pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA7
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 6 1248.064=1 248.064 [A]
TS |  |  |  | viz. také Výpis zámečnických prvků
P | 114 | OK05 |  | D+M ocel konstrukce schodiště 1pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA2 | KG | 1636.223 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce schodiště 1pp, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA2
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 6 ocel kce, pororošt - mezipodesta, podesta, stupně 1458.223+2.6*30+20*5=1 636.223 [A]
TS |  |  |  | viz. také Výpis zámečnických prvků
P | 115 | OK06 |  | D+M ocel konstrukce info panel nad schodištěm, vč povrch úpravy - - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA8 | KG | 502.304 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce info panel nad schodištěm, vč povrch úpravy - - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA8
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 8 502.304=502.304 [A]
TS |  |  |  | viz. také Výpis zámečnických prvků
P | 116 | OK07 |  | D+M ocel konstrukce vazníkové střechy, fasáda, vč povrch úpravy | KG | 51805.946 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce vazníkové střechy, fasáda, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 8 51805.946=51 805.946 [A]
TS
P | 117 | OK08 |  | D+M ocel konstrukce pro zavěšení kondenz klima jednotek 3np, vč povrch úpravy | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce pro zavěšení kondenz klima jednotek 3np, vč povrch úpravy
VV
TS
P | 118 | OK09 |  | D+M ocel konstrukce střechy nad 3np, vč povrch úpravy | KG | 9103.632 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce střechy nad 3np, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 12 9103.632=9 103.632 [A]
TS
P | 119 | OK10 |  | D+M ocel konstrukce schodiště 3np, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA3 a ZA4 | KG | 1141.593 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce schodiště 3np, vč povrch úpravy - podrobný popis ve stavební části viz. prvekt ZA3 a ZA4
VV |  |  |  | ocel kce 865.593=865.593 [A] stupně (36+10)*6=276.000 [B] Celkem: A+B=1 141.593 [C]
TS |  |  |  | viz. také Výpis zámečnických prvků
P | 120 | OK11 |  | D+M ocel konstrukce výřez klenby 1pp, vč povrch úpravy | KG | 645.66 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce výřez klenby 1pp, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 6 562.36+83.3=645.660 [A]
TS
P | 121 | OK12 |  | D+M ocel konstrukce info panel v hale, vč povrch úpravy | KG | 612.032 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M ocel konstrukce info panel v hale, vč povrch úpravy
VV |  |  |  | stav kční řešení - výkres č. 8 306.016*2=612.032 [A]
TS
P | 122 | 998767105 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m | T | 71.18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 123 | 783314201 |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 3209.025 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | 2pp - nosníky 34.604=34.604 [A] 1pp - překlady 158.76=158.760 [B] 1np - překlady 12.47+10.462+39.718+30.665+6.115+6.445+12.849+2.724+2.587+2.502+1.702+0.567+0.641=129.447 [C] 15.767+11.091+16.307+11.81+6.673+3.359+2.724+2.837+2.27=72.838 [D] 1np - nosníky 122.833+123.229+72.957+75.58=394.599 [E] 275.732+285.122+82.201+54.384+75.007=772.446 [F] 39.027+33.525+34.801+14.158+27.948+16.814+14.2+7.912+5.175=193.560 [G] 2np - překlady 7.149+2.44+2.213+2.61+2.724+2.088+4.539+1.362=25.125 [H] 2.837+4.539+3.359+3.518=14.253 [I] 2np - nosníky 509.989+747.286-(25.125+14.253)=1 217.897 [J] 119.175=119.175 [K] 3np - překlady 76.321=76.321 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=3 209.025 [M]
TS
P | 124 | 783317101 |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 5464.562 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | 2pp - nosníky 34.604=34.604 [A] 1np - nosníky 122.833+123.229+72.957+75.58+275.732+285.122+82.201+54.384+75.007=1 167.045 [B] 39.027+33.525+34.801+14.158+27.948+16.814+14.2+7.912+5.175=193.560 [C] 2np - nosníky 509.989+747.286-(25.125+14.253)=1 217.897 [D] 119.175=119.175 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2 732.281 [F] F * 2Koeficient množství=5 464.562 [G]
TS

## SO 201 - 03
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 03 |  | VB Plzeň - Požárně bezpečnostní řešení
SD |  | 799 |  | Ostatní
P | 1 | 953943211 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | KUS | 84 | 0.00018 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | 78+6=84.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití. viz. požárně bezpečnostní řešení
P | 2 | 44932114 |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 6 kg 34A, 183B | KUS | 78 | 0.012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE - 6 kg 34A, 183B
VV
TS
P | 3 | 44932211 |  | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG - CO2 - 89B | KUS | 6 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG - CO2 - 89B
VV
TS
P | 4 | R2213003 |  | D+M výstražné a bezpečnostní tabulky a značky | KČ | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M výstražné a bezpečnostní tabulky a značky
VV |  |  |  | viz. požárně bezpečnostní řešení 1=1.000 [A]
TS
P | 5 | 727121103 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 | KUS | 10 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50
VV |  |  |  | 2np 4=4.000 [A] 3np 6=6.000 [B] Celkem: A+B=10.000 [C]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 6 | 727121105 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 | KUS | 181 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
VV |  |  |  | 1pp 99=99.000 [A] 1np 30=30.000 [B] 2np 28=28.000 [C] 3np 24=24.000 [D] Celkem: A+B+C+D=181.000 [E]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 7 | 727121107 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | KUS | 179 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
VV |  |  |  | 1pp 86=86.000 [A] 1np 26=26.000 [B] 2np 21=21.000 [C] 3np 46=46.000 [D] Celkem: A+B+C+D=179.000 [E]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 8 | 727121109 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 160 | KUS | 91 | 0.00057 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 160
VV |  |  |  | 1np 50=50.000 [A] 2np 12=12.000 [B] 3np 29=29.000 [C] Celkem: A+B+C=91.000 [D]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 9 | 727121144 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 200 | KUS | 6 | 0.0009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 200
VV |  |  |  | 1pp 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 10 | 727121146 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 250 | KUS | 6 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 250
VV |  |  |  | 1pp 5=5.000 [A] 2np 1=1.000 [B] Celkem: A+B=6.000 [C]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 11 | 727121147 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 315 | KUS | 7 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 315
VV |  |  |  | 1pp 5=5.000 [A] 3np 2=2.000 [B] Celkem: A+B=7.000 [C]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 12 | R727121147.1 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 415 | KUS | 27 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 415
VV |  |  |  | 1pp 10=10.000 [A] 1np 5=5.000 [B] 2np 12=12.000 [C] Celkem: A+B+C=27.000 [D]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 13 | R727121147.2 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 600 | KUS | 14 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 120 D 600
VV |  |  |  | 1np 2=2.000 [A] 2np 2=2.000 [B] 3np 10=10.000 [C] Celkem: A+B+C=14.000 [D]
TS |  |  |  | viz. výpis otvorů pro PSV
P | 14 | 751581312 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2 | KUS | 95 | 0.00082 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,01 do 0,03 m2
VV |  |  |  | 1pp 28=28.000 [A] 1np 29=29.000 [B] 2np 18=18.000 [C] 3np 20=20.000 [D] Celkem: A+B+C+D=95.000 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 15 | 751581313 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2 | KUS | 60 | 0.00107 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,03 do 0,07 m2
VV |  |  |  | 1pp 18=18.000 [A] 1np 31=31.000 [B] 2np 7=7.000 [C] 3np 4=4.000 [D] Celkem: A+B+C+D=60.000 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 16 | 751581314 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2 | KUS | 19 | 0.00138 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,07 do 0,13 m2
VV |  |  |  | 1pp 15=15.000 [A] 1np 2=2.000 [B] 2np 1=1.000 [C] 3np 1=1.000 [D] Celkem: A+B+C+D=19.000 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 17 | 751581315 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | KUS | 55 | 0.00359 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
VV |  |  |  | 1pp 29=29.000 [A] 1np 7=7.000 [B] 2np 9=9.000 [C] 3np 10=10.000 [D] Celkem: A+B+C+D=55.000 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 18 | 751581316 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2 | KUS | 28 | 0.00488 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2
VV |  |  |  | 1pp 8=8.000 [A] 1np 3=3.000 [B] 2np 6=6.000 [C] 3np 11=11.000 [D] Celkem: A+B+C+D=28.000 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 19 | 751581317 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2 | KUS | 5 | 0.00585 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,50 do 0,79 m2
VV |  |  |  | 1pp 2=2.000 [A] 3np 3=3.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 20 | 751581318 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,79 do 1,13 m2 | KUS | 1 | 0.0069 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,79 do 1,13 m2
VV |  |  |  | 1pp 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV
P | 21 | R751581319.1 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 1,54 m2 | KUS | 2 | 0.00823 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 1,54 m2
VV |  |  |  | 1pp 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. viz. výpis otvorů pro PSV

## SO 201 - 04
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 04 |  | VB Plzeň - Zdravotně technické instalace
SD |  | 721 |  | Vodovod - demontáže
P | 1 | 722170804 |  | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 300=300.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 2 | 713461831 |  | Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 550=550.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 3 | 722130806 |  | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 100 | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 250=250.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 4 | 722110828 |  | Demontáž potrubí litinového hrdlového do DN 200 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí LTH DN100 - demontáž, včetně armatur a tvarovek 25=25.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 5 | 724311811 |  | Demontáž nádrží tlakových do 300 litrů | KPL | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Elektrický ohřívač vody 10-300l - demontáž 31=31.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 6 | R20114110 |  | Odpojení stávajících rozvodů vody od hlavního rozvodu | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odpojení stávajících rozvodů vody od hlavního rozvodu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 7 | 724111811 |  | Demontáž čerpadel kalových ručních membránových | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | demontáž stávajícího čerpadla průsakové vody 1=1.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušní cenové soustavě.
P | 8 | R20114112 |  | odpojení a zaslepení přípojky vody d63 od okružního potrubí d110, včetně všech montážních příprvků a materiálu, včetně bourání podlahy v místě odpojení, výkopu, | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | odpojení a zaslepení přípojky vody d63 od okružního potrubí d110, včetně všech montážních příprvků a materiálu, včetně bourání podlahy v místě odpojení, výkopu, podsypu, zásypu, obnovy podlahy, odvozu odpau na skládku a skládkovného
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 9 | R20114113 |  | Montáž a demontáž provizorní větve vodovodu v zavazadlovém tunelu sestávající z 40m potrubí požární vody ocel pozink.DN50, 40m potrubí studené vody ocel pozink. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a demontáž provizorní větve vodovodu v zavazadlovém tunelu sestávající z 40m potrubí požární vody ocel pozink.DN50, 40m potrubí studené vody ocel pozink.DN65, 40m potrubí teplé vody PPR PN16 d63, 40m potrubí cirkulace teplé vody PPR PN16 d40, včetně izolace, závěsného materiálu a všeho montážního příslušenství
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 10 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 11 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
SD |  | 722 |  | Vnitřní vodovod
P | 12 | R201142001 |  | Bourání podlahy pro rýhy pro ležaté vedení vodovodu (šířka rýhy 0,6m) | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlahy pro rýhy pro ležaté vedení vodovodu (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | 5.4+1.2+3.4=10.000 [A] Celkem: A=10.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 13 | R201142002 |  | Vyhloubení rýh pro ležaté vedení vodovodu, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šířka rýhy 0,6m, hl.rýhy 1,2m) | M3 | 7.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyhloubení rýh pro ležaté vedení vodovodu, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šířka rýhy 0,6m, hl.rýhy 1,2m)
VV |  |  |  | 10*0.6*1.2=7.200 [A] Celkem: A=7.200 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 14 | R201142003 |  | Obnovení hydroizolace pro rýhy pro ležatý vodovod (šířka rýhy 0,6m) | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení hydroizolace pro rýhy pro ležatý vodovod (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | 10*0.6=6.000 [A] Celkem: A=6.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 15 | R201142004 |  | Obnovení vrstev podlahy pro rýhy pro ležatý vodovod (šířka rýhy 0,6m) | M3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení vrstev podlahy pro rýhy pro ležatý vodovod (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | 10*0.6*0.5=3.000 [A] Celkem: A=3.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 16 | 451573111 |  | Lože výkopu ze štěrkopísku | M3 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10*0,6*0,15=0.900 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 17 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 2.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | (10*0,6*0,41)-0,1=2.360 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 18 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně | M3 | 0.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zásyp zhutnění jam 10*0,6*0,14=0.840 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 19 | R201142008 |  | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. | T | 1.305 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.
VV |  |  |  | 0.9*1.45=1.305 [A] Celkem: A=1.305 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 20 | R015112 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV |  |  |  | 1.0*1.7=1.700 [A] Celkem: A=1.700 [B]
TS
P | 21 | R015116 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 6.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 22 | 722173102 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 16x2,2 mm | M | 94 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek-( viz.půdorysy 2. a 3.NP-94m) a prořezu 15% 94=94.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 23 | R201142013 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda 16x2,2 mm | M | 94 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda 16x2,2 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek(viz.pol.26)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 24 | 722173103 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 20x2,8 mm | M | 487 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-291m, 1.NP-71m,2.-3.NP-125m) a prořezu 15% 291+71+125=487.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 25 | R201142016 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda 20x2,8 mm | M | 487 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda 20x2,8 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek(viz.pol.29)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 26 | 722173104 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 25x3,5 mm | M | 427 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-244m, 1.NP-47m,2.-3.NP-136m) a prořezu 15% 244+47+136=427.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 27 | R201142019 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 25x3,5 mm | M | 427 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 25x3,5 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek(viz.pol.32)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 28 | 722173105 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 32x4,4 mm | M | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-94m, 1.NP-62m,2.-3.NP-29m) a prořezu 15% 94+62+29=185.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 29 | R201142022 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 32x4,4 mm | M | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 32x4,4 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek(viz.pol.35)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 30 | 722173106 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 40x5,5 mm | M | 181 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-90m, 1.NP-10m,2.-3.NP-81m) a prořezu 15% 90+10+81=181.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 31 | R201142025 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 40x5,5 mm | M | 181 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 40x5,5 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.38)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 32 | 722173107 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 50x6,9 mm | M | 111 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-74m, 1.NP-28m,2.-3.NP-9m) a prořezu 15% 74+28+9=111.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 33 | R201142028 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 50x6,9 mm | M | 111 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 50x6,9 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.41)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 34 | 722173108 |  | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - studená voda - D 63x8,7 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP, 1.NP,2.-3.NP) 27 m vč prořezu 15% 30=30.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 35 | R201142031 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 63x8,7 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa -studená voda D 63x8,7 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.44)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 36 | 722140108 |  | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 65 | M | 137 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-137m) a prořezu 15% 137=137.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 37 | R201142034 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocel.nerezové lisované d 76 mm x 2,0 - studená voda | M | 137 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocel.nerezové lisované d 76 mm x 2,0 - studená voda
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.47)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 38 | 722140109 |  | Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-5m) a prořezu 15% 5=5.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 39 | R201142037 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocel.nerezové lisované d 89 mm x 2,0 - studená voda | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí ocel.nerezové lisované d 89 mm x 2,0 - studená voda
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (viz.pol.50)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 40 | 713463121 |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | M | 1657 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% (viz.pol.23,25,27,29,31,33,35,37,39) 1657=1 657.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 41 | R201142038 |  | Přírubový T-kus 100/100, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přírubový T-kus 100/100, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 42 | R201142040 |  | Přírubový T-kus 100/50, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přírubový T-kus 100/50, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 43 | 857264121 |  | Mtž tv odb přír výkop DN 100 * | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys vodovodu 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 44 | R201142042 |  | Koleno přírubové z tvár.litiny DN100/110PE-90° s epoxid.ochr.vrstvou, příruby jištěné proti posunu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koleno přírubové z tvár.litiny DN100/110PE-90° s epoxid.ochr.vrstvou, příruby jištěné proti posunu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 45 | R201142044 |  | Koleno přírubové patní z tvár.litiny DN100/110PE-90° s epoxid.ochr.vrstvou, příruby jištěné proti posunu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koleno přírubové patní z tvár.litiny DN100/110PE-90° s epoxid.ochr.vrstvou, příruby jištěné proti posunu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 46 | R201142046 |  | Příruba jištěná proti posunu z tvár.litiny DN100/110PE s epoxid.ochr.vrstvou | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Příruba jištěná proti posunu z tvár.litiny DN100/110PE s epoxid.ochr.vrstvou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 47 | R201142050 |  | Přírubový kus DN100, L=800mm, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přírubový kus DN100, L=800mm, z tvárné litiny s práškovým epoxid.potahem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 48 | 857262121 |  | Mtž tv 1osa přír výkop DN 100 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys vodovodu 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě,
P | 49 | R201142048 |  | Potrubí vodovodní PE100 SDR11 černé s modrým pruhem pro rozvod studené vody pod podlahou 1.PP | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí vodovodní PE100 SDR11 černé s modrým pruhem pro rozvod studené vody pod podlahou 1.PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 50 | 871251141 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys vodovodu 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 51 | R201142052 |  | Potrubí vodovodní hrdlové z tvár.litiny DN100 s epoxid.ochr.vrstvou-studená voda(přeložka u VS) | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí vodovodní hrdlové z tvár.litiny DN100 s epoxid.ochr.vrstvou-studená voda(přeložka u VS)
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorys 1.PP) a prořezu 15%
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 52 | 851261131 |  | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys vodovodu 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek (viz.pol.51) 15=15.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 53 | 722173102 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 16x2,2 mm | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-28m, 1.NP-20m,2.-3.NP-51m) a prořezu 15% 28+20+51=99.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 54 | R201142056 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 16x2,2 mm | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 16x2,2 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.53)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 55 | 722173103 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 20x2,8 mm | M | 594 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-445m, 1.NP-107m,2.-3.NP-42m) a prořezu 15% 445+107+42=594.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 56 | R201142059 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 20x2,8 mm | M | 594 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 20x2,8 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek(viz.pol.55)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 57 | 722173104 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 25x3,5 mm | M | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-120m, 1.NP-38m,2.-3.NP-27m) a prořezu 15% 120+38+27=185.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 58 | R201142062 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 25x3,5 mm | M | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 25x3,5 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek(viz.pol.57)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 59 | 722173105 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 32x4,4 mm | M | 231 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-173m, 1.NP-43m,2.-3.NP-15m) a prořezu 15% 173+43+15=231.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 60 | R201142065 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 32x4,4 mm | M | 231 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 32x4,4 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.59)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 61 | 722173106 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 40x5,5 mm | M | 255 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-222m, 1.NP-21m,2.-3.NP-12m) a prořezu 15% 222+21+12=255.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 62 | R201142068 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 40x5,5 mm | M | 255 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 40x5,5 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.pol.61)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 63 | 722173107 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 50x6,9 mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorys 1.PP-50m) a prořezu 15% 50=50.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové sostavě.
P | 64 | R201142071 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 50x6,9 mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 50x6,9 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek(viz.pol.63)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 65 | 722173108 | a | Potrubí vodovodní plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou plastovou - teplá voda - D 63x8,7 mm | M | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorys 1.PP-132m) a prořezu 15% 132=132.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 66 | R201142074 |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 63x8,7 mm | M | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace dle vyhlášky 193/2007Sb. pro potrubí vodovodní plastové PE-Xa - teplá voda 63x8,7 mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek(viz.pol.65)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 67 | 722130233 |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-39m, 1.NP-10m,2.-3.NP-25m) a prořezu 15% 39+10+25=74.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 68 | 722130234 |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-4m,2.-3.NP-5m) a prořezu 15% 4+5=9.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 69 | 722130236 |  | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | M | 319 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-273m, 1.NP-37m,2.-3.NP-9m) a prořezu 15% 273+37+9=319.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 70 | 713463121 | a | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | M | 1948 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% (viz.pol.54,56,58,60,62,64,66,71,72,73) 1948=1 948.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 71 | R201142081 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN25 - Tubolit 10mm | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN25 - Tubolit 10mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: 74=74.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 72 | R201142083 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN32 - Tubolit 10mm | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN32 - Tubolit 10mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 73 | R201142085 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN50 - Tubolit 10mm | M | 319 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN50 - Tubolit 10mm
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 74 | R201142087 |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 25x2,3mm - závlahová voda | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 25x2,3mm - závlahová voda
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek (viz.půdorysy 1.PP-45m) a prořezu 15%
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 75 | R201142088 |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 25x2,3mm - závlahová voda- montáž | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 25x2,3mm - závlahová voda- montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 76 | R201142089 |  | Systém závlahy stromů, který se skládá z děrovaného tubusu z vysocejakostního polymeru s UV- resistentními termoplastickými inhibitory. Tubus chrání předinstalo | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Systém závlahy stromů, který se skládá z děrovaného tubusu z vysocejakostního polymeru s UV- resistentními termoplastickými inhibitory. Tubus chrání předinstalovaný bubbler s tvarovkami. - Není nutné seřizování. - Předinstalovaný bubler - Regulace tlaku od 1,5 do 5,5 Baru. - Průtok: 57l/h
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
P | 77 | R201142090 |  | systémová prostupka obvodovou zdí tl.0,5m, pro potrubí PE d25 | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | systémová prostupka obvodovou zdí tl.0,5m, pro potrubí PE d25
VV |  |  |  | viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace, dodávka včetně montáže
P | 78 | R201142091 |  | kotevní materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotevní materiál
VV |  |  |  | kotevní materiál-ocelové profily, závitové tyče, drobný montážní materiál - určeno ke kotvení potrubí ke stavebním konstrukcím (pevné body apod.-součást montážní dokumentace dodavatele)
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 79 | 725822613 |  | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | KUS | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | směšovací páková baterie stojánková umyvadlová Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Páková umyvadlová baterie, Barevné provedení chrom., · keramický mísicí systém, · individuálně nastavitelné omezení teploty, · odtoková souprava s táhlem 1 1/4´´, · omezení průtoku na 7 l/min., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.1.pp-29ks,1.np-3ks,2.np-16ks,3.np-13ks
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 80 | 725822641 |  | Baterie umyvadlová automatická senzorová s přívodem jedné vody | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Automatická senzorická nerezová baterie stojánková umyvadlová na předmíchanou vodu, napájení 24V "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Infračervená umyvadlová baterie, Barevné provedení chrom., · předem nastavitelná teplota, · infračervené elektronické zařízení citlivé na přiblížení, · ruční uzavírání přívodu vody při čištění umyvadla, · s připojením na rozvodnou síť. Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby. 1.pp-4ks,1.np-1ks"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 81 | 725829131 |  | Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ | KUS | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Automatická senzorická nerezová baterie stojánková umyvadlová na předmíchanou vodu, napájení 24V-montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Viz.pol.79+80" 61+5=66.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 82 | R201142096 |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V
VV |  |  |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Infračervená umyvadlová baterie, Barevné provedení chrom., · předem nastavitelná teplota, · infračervené elektronické zařízení citlivé na přiblížení, · ruční uzavírání přívodu vody při čištění umyvadla, · s připojením na rozvodnou síť.., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby. 1.pp-8ks, 1.np-6ks"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Infračervená umyvadlová baterie, Barevné provedení chrom., · předem nastavitelná teplota, · infračervené elektronické zařízení citlivé na přiblížení, · ruční uzavírání přívodu vody při čištění umyvadla, · s připojením na rozvodnou síť., Standard udaný cenou doporučovanou výrobci: cca 9000 až 13000 Kč (bez DPH)., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 83 | R201142097 |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V - montáž | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V - montáž
VV |  |  |  | Automatická senzorická nástěnná baterie umyvadlová na předmíchanou vodu, s dávkovačem mýdla, pro umístění za zrcadlo, průtok 6l/min, napájení 12V - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. 1.pp-8ks, 1.np-6ks" .
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 84 | R201142100 |  | směšovací páková baterie nástěnná výlevková | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | směšovací páková baterie nástěnná výlevková
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Baterie páková výlevková., délka výtokového ramínka 35cm, barevné provedení chrom, · keramický mísicí systém, Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Baterie páková výlevková., délka výtokového ramínka 35cm, barevné provedení chrom, · keramický mísicí systém, Standard udaný cenou doporučovanou výrobci: cca 3500 až 4000 Kč (bez DPH)., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 85 | R201142101 |  | směšovací páková baterie nástěnná výlevková - montáž | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | směšovací páková baterie nástěnná výlevková - montáž
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 86 | 725841312 |  | Baterie sprchová nástěnná páková | KPL | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | směšovací páková baterie sprchová nástěnná 17=17.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Termostatická sprchová nástěnná vodovodní baterie s hlavovou sprchou, ruční sprchou a přepínačem., Barevné provedení chrom., · keramický mísicí systém., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 87 | 725849411 |  | Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 17=17.000 [A] Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 88 | R201142104 |  | Nerezový nástěnný sprchový panel, antivandal s piezo tlačítkem, přívod předmíchané vody,sprchová nastavitelná hlavice | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nerezový nástěnný sprchový panel, antivandal s piezo tlačítkem, přívod předmíchané vody,sprchová nastavitelná hlavice
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 89 | R201142105 |  | Nerezový nástěnný sprchový panel, antivandal s piezo tlačítkem, přívod předmíchané vody,sprchová nastavitelná hlavice-montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nerezový nástěnný sprchový panel, antivandal s piezo tlačítkem, přívod předmíchané vody,sprchová nastavitelná hlavice-montáž
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 90 | 725823112 |  | Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu. Páková bidetová baterie, Barevné provedení chrom., · keramický mísicí systém, · individuálně nastavitelné omezení teploty, Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 91 | 725829141 |  | Montáž baterie bidetové stojánkové soupravy pákové ostatní typ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu.
TS
P | 92 | R201142108 |  | Automatický dávkovač vůně, podstropní montáž, napájení 230V | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač vůně, podstropní montáž, napájení 230V
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 93 | R201142109 |  | Automatický dávkovač vůně, podstropní montáž, napájení 230V - montáž | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač vůně, podstropní montáž, napájení 230V - montáž
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 94 | R201142110 |  | Automatický dávkovač mýdla nástěnný, napájení 230V | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač mýdla nástěnný, napájení 230V
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 95 | R201142111 |  | Automatický dávkovač mýdla nástěnný, napájení 230V-montáž | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač mýdla nástěnný, napájení 230V-montáž
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 96 | R201142112 |  | Automatický osoušeč rukou nástěnný, napájení 230V | KUS | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický osoušeč rukou nástěnný, napájení 230V
VV |  |  |  | 37=37.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 97 | R201142113 |  | Automatický osoušeč rukou nástěnný, napájení 230V-montáž | KUS | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický osoušeč rukou nástěnný, napájení 230V-montáž
VV |  |  |  | 37=37.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 98 | R201142114 |  | Automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, napájení 230V | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, napájení 230V
VV |  |  |  | 14=14.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 99 | R201142115 |  | Automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, napájení 230V-montáž | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický osoušeč rukou pro umístění za zrcadlo, napájení 230V-montáž
VV |  |  |  | 14=14.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 100 | R201142116 |  | Automatický dávkovač desinfekce pro umístění na stěnu, bateriový | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač desinfekce pro umístění na stěnu, bateriový
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 101 | R201142117 |  | Automatický dávkovač desinfekce pro umístění na stěnu, bateriový-montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Automatický dávkovač desinfekce pro umístění na stěnu, bateriový-montáž
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 102 | R201142118 |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 10l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, b | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 10l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, barva bílá
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 103 | R201142119 |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 10l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, b | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 10l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, barva bílá-montáž
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 104 | R201142120 |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 15l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, b | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 15l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, barva bílá
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 105 | R201142121 |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 15l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, b | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlakový malý zásobník teplé vody s izolovanou vnitřní nádrží z mědi, pro zásobování dvou odběrných míst teplou vodou, objem: 15l , výkon 2,2kW, el.krytí IP24, barva bílá-montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 106 | R201142122 |  | Bezpečnostní soustava pro tlakové zásobníkové ohřívače s pojistným ventilem (otevírací přetlak 0,7 MPa), vč. T-kusů , závit G 3/8" | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní soustava pro tlakové zásobníkové ohřívače s pojistným ventilem (otevírací přetlak 0,7 MPa), vč. T-kusů , závit G 3/8"
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 107 | R201142123 |  | Bezpečnostní soustava pro tlakové zásobníkové ohřívače s pojistným ventilem (otevírací přetlak 0,7 MPa), vč. T-kusů , závit G 3/8"-montáž | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bezpečnostní soustava pro tlakové zásobníkové ohřívače s pojistným ventilem (otevírací přetlak 0,7 MPa), vč. T-kusů , závit G 3/8"-montáž
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 108 | R201142124 |  | napájecí zdroj 230V/24V, 50 Hz, až pro devět zařízení | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | napájecí zdroj 230V/24V, 50 Hz, až pro devět zařízení
VV |  |  |  | 14=14.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 109 | R201142125 |  | napájecí zdroj 230V/24V, 50 Hz, až pro devět zařízení - montáž | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | napájecí zdroj 230V/24V, 50 Hz, až pro devět zařízení - montáž
VV |  |  |  | 14=14.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 110 | R201142125 | a | napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, až pro deset zařízení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, až pro deset zařízení
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 111 | R201142125 | b | napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, až pro deset zařízení - montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | napájecí zdroj 230V/12V, 50 Hz, až pro deset zařízení - montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorysy vnitř.vodovodu a příloha č.2 TZ-ZTI.
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 112 | 722232502 |  | Potrubní oddělovač G 3/4" PN 10 do 65°C vnější závit | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] Potrubní oddělovač, tělo z mosazi, ochrana dle ČSN EN 1717 do rizikové třídy 4 (BA), voda do 65°C, provozní tlak max.10 bar, DN20, 3/4" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace pro vodoprávní řízení (lapák tuků, půdorys 1.pp - napojení LT a rozvodu závlahové vody)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 113 | R201142128 |  | Řídící jednotka systému závlahové vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka systému závlahové vody
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 114 | R201142129 |  | Řídící jednotka systému závlahové vody-montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka systému závlahové vody-montáž
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 115 | R201142130 |  | Mechanický filtr 3/4", závitový pro rozvod závlahové vody | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Mechanický filtr 3/4", závitový pro rozvod závlahové vody
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 116 | R201142131 |  | Mechanický filtr 3/4", závitový pro rozvod závlahové vody-montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Mechanický filtr 3/4", závitový pro rozvod závlahové vody-montáž
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 117 | 723233154 |  | Ventil solenoidový G 3/4" včetně cívky a konektoru s diodou | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 118 | R201142134 |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN15 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN15
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 119 | R201142135 |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN15 - montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN15 - montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 120 | R201142136 |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN20 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN20
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 121 | R201142137 |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN20 - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Termoskopický skupinový ventil pro směšování teplé a studené vody, DN20 - montáž
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] viz.půdorys 1.pp a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 122 | R201142138 |  | Venkovní nezámrzný výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou, uzamykatelný G1/2" , tl.zdi 200-500mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní nezámrzný výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou, uzamykatelný G1/2" , tl.zdi 200-500mm
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] viz.půdorys 1.np a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 123 | R201142139 |  | Venkovní nezámrzný výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou, uzamykatelný G1/2" , tl.zdi 200-500mm - montáž | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní nezámrzný výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou, uzamykatelný G1/2" , tl.zdi 200-500mm - montáž
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] viz.půdorys 1.np (5ks) a 2.np (1ks) a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 124 | R201142140 |  | Dvířka z nerezového plechu s rámem, 300x300mm pro nezámrzný ventil na fasádě | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka z nerezového plechu s rámem, 300x300mm pro nezámrzný ventil na fasádě
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] viz.půdorys 1.np (5ks) a 2.np (1ks) a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 125 | R201142141 |  | Dvířka z nerezového plechu s rámem, 300x300mm pro nezámrzný ventil na fasádě, včetně vysekání niky - montáž | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dvířka z nerezového plechu s rámem, 300x300mm pro nezámrzný ventil na fasádě, včetně vysekání niky - montáž
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] viz.půdorys 1.np (5ks) a 2.np (1ks) a schema vnitř.vodovodu. Položka obsahuje dodávku a montáž potrubí včetně tvarovek
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 126 | R201142142 |  | Výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou a přivzdušněním, uzamykatelný G1/2" (místnosti s pisoáry) | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou a přivzdušněním, uzamykatelný G1/2" (místnosti s pisoáry)
VV |  |  |  | 4+1+3+3=11.000 [A] viz.půdorysy 1.PP-4ks, 1.NP-1ks,2.NP-3ks,3.NP-3ks
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 127 | R201142143 |  | Výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou a přivzdušněním, uzamykatelný G1/2"-montáž | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výtokový ventil DN 15 se zpětnou klapkou a přivzdušněním, uzamykatelný G1/2"-montáž
VV |  |  |  | 11=11.000 [A] viz. pol. č. 126
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 128 | 725813111 |  | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | KUS | 252 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 143+32+77=252.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace, pro připojení stojánkových baterií, WC nádržek, pisoárů apod.(viz.půdorysy 1.PP-143ks, 1.NP-32ks,2.-3.NP-77ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 129 | 722232061 |  | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-3ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 130 | 722232062 |  | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-7ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 131 | 722232063 |  | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (viz.půdorysy 1.PP-13ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 132 | 722232064 |  | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (viz.půdorysy 1.PP-6ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 133 | 722232065 |  | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 134 | 722232066 |  | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | kulový kohout vypouštěcí DN50 2=2.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-2ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 135 | 722232043 |  | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | kulový kohout uzavírací DN15 23=23.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (viz.půdorysy 1.PP-14ks, 1.NP-7ks,2.NP-2ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 136 | 722232044 |  | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | kulový kohout uzavírací DN20 24=24.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-12ks, 1.NP-8ks,2.-3.NP-4ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 137 | 722232045 |  | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 27+16+6=49.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-27ks, 1.NP-16ks,2.NP-6ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 138 | 722232046 |  | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | kulový kohout uzavírací DN32 2+5+2+3=12.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-2ks, 1.NP-5ks,2.NP-2ks,3.NP-3ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 139 | 722232047 |  | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | kulový kohout uzavírací DN40 3=3.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-1ks, 1.NP-2ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 140 | 722232048 |  | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] kulový kohout uzavírací DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-3ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 141 | R201142170 |  | Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou. "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorys 1.PP-1ks)"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 142 | R201142171 |  | Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou - montáž
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Uzavírací ventil DN100 s měkým těsněním a povrchem z elektrostaticky nanášené umělé hmoty pro pitnou vodu přírubový PN16 do 70°C, z litiny, s pákou - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 143 | 722231072 |  | Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorys 1.PP-1ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 144 | 722231074 |  | Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-3ks)
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 145 | 722231075 |  | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] zpětný ventil DN32 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (viz.půdorysy 1.NP-1ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 146 | 722231077 |  | Ventil zpětný mosazný G 2" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] zpětný ventil DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-1ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 147 | 722231080 |  | Ventil zpětný mosazný G 4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] zpětný ventil DN100 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-1ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 148 | 734220101 |  | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12.000 [A] Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-12ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 149 | 734220102 |  | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-3ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 150 | 734220103 |  | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace(viz.půdorysy 1.PP-1ks)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 151 | 722220111 |  | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem | KUS | 169 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 169=169.000 [A] nástěnka PE-Xa - G1/2" vnitřní "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.zařizovací předměty"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 152 | R201142190 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN15 | KUS | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN15 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.112,117,126,129,136,143,148,166" 168=168.000 [A]
TS
P | 153 | R201142191 |  | montáž šroubení DN15 | KUS | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN15 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.152" 168=168.000 [A]
TS
P | 154 | R201142192 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN20 | KUS | 184 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN20 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.130,136,167" 184=184.000 [A]
TS
P | 155 | R201142193 |  | montáž šroubení DN20 | KUS | 184 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN20 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.154" 184=184.000 [A]
TS
P | 156 | R201142194 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN25 | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN25 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.131,137,144" 136=136.000 [A]
TS
P | 157 | R201142195 |  | montáž šroubení DN25 | KUS | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN25 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.156" 136=136.000 [A]
TS
P | 158 | R201142196 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN32 | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN32 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.132,138,145,150" 40=40.000 [A]
TS
P | 159 | R201142197 |  | montáž šroubení DN32 | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN32 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.158" 40=40.000 [A]
TS
P | 160 | R201142198 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN40 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN40 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.133,139" 12=12.000 [A]
TS
P | 161 | R201142199 |  | montáž šroubení DN40 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN40 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.160" 12=12.000 [A]
TS
P | 162 | R201142200 |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN50 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | připojovací protišroubení PE-Xa k armaturám DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.134,140,146" 12=12.000 [A]
TS
P | 163 | R201142201 |  | montáž šroubení DN50 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | montáž šroubení DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury pol.162" 12=12.000 [A]
TS
P | 164 | R201142202 |  | Příruba s nátrubkem pro zalisování, ocel.nerezová PN10/16 d 89 mm x 2,0, materiál CrMoTi ocel 1.4401 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Příruba s nátrubkem pro zalisování, ocel.nerezová PN10/16 d 89 mm x 2,0, materiál CrMoTi ocel 1.4401 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury a schéma vnitř.vodovodu. 1.pp-3ks"
TS
P | 165 | R201142203 |  | Příruba s nátrubkem pro zalisování, ocel.nerezová d 89 mm x 2,0, materiál CrMoTi ocel 1.4401-montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Příruba s nátrubkem pro zalisování, ocel.nerezová d 89 mm x 2,0, materiál CrMoTi ocel 1.4401-montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.armatury a schéma vnitř.vodovodu. 1.pp-3ks"
TS
P | 166 | 722262225 |  | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 1/2"x 110 R80 Qn 1,6 m3/h horizont | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 40=40.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 167 | 722262227 |  | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h horizont | KUS | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 61=61.000 [A] vodoměr DN20, třída přesnosti B, s M-Bus modulem, Qn = 2,5m3/h - studená a teplá voda "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je příloha technické zprávy-seznam vodoměrů"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 168 | 722239101 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" | KUS | 335 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.117,128,129,136,143,148,166" 335=335.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 169 | 722239102 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" | KUS | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.130,136,167" 99=99.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 170 | 722239103 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" | KUS | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.131,137,144" 66=66.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 171 | 722239104 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.132,138,145,150" 20=20.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 172 | 722239105 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.133,139" 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 173 | 722239106 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.134,140,146" 6=6.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 174 | 722239109 |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je rozpočet pol.142,147" 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 175 | R201142208 |  | požární hydrant 25D/30 s tvarově stálou hadicí s výzbrojí do niky, dvířka plná v nerezovém provedení | KPL | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25.000 [A] požární hydrant 25D/30 s tvarově stálou hadicí s výzbrojí do niky, dvířka plná v nerezovém provedení "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (1.pp-8ks,1.np-6ks,2.np-6ks,3.np-5ks)"
TS
P | 176 | R201142209 |  | požární hydrant 25D/30 s tvarově stálou hadicí s výzbrojí do niky, dvířka plná v nerezovém provedení- montáž | KPL | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25.000 [A] požární hydrant 25D/30 s výzbrojí do niky, dvířka plná v nerezovém provedení- montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (1.pp-8ks,1.np-6ks,2.np-6ks,3.np-5ks)"
TS
P | 177 | 974031164 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vysekání drážek pro potrubí do DN80 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-150m,1.np-30m,2.np-10m,3.np-10m" 200=200.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 178 | R201142211 |  | Začištění drážek do DN80 | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Začištění drážek do DN80 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. Viz.pol.177" 200=200.000 [A]
TS
P | 179 | 460680184 |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm | KUS | 148 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-50ks,1.np55ks,2.np-25ks,3.np-18ks" 148=148.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 180 | 460680312 |  | Vybourání otvorů ve stropech a klenbách keramických plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm | KUS | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vybourání otvorů ve stropech a klenbách keramických plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-53ks" 53=53.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 181 | 977151125 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Jádrové vrtání do průměru 200mm do železobetonových stropů "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-31ks" 31=31.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 182 | R201142215 |  | Protipožární ošetření prostupů plast.a kov.potrubí vodovodu do DN100, Protipožární páska+ protipožární - malta | KUS | 465 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ošetření prostupů plast.a kov.potrubí vodovodu do DN100, Protipožární páska+ protipožární - malta
VV |  |  |  | Protipožární ošetření prostupů plast.a kov.potrubí vodovodu do DN100, Protipožární páska+ protipožární - malta "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schema vnitřního vodovodu. 1.pp-365ks,1.np-60ks,2.np-30ks,3.np-10ks Položka obsahuje dodávku tvarovek" 365+60+30+10=465.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 183 | R201142216 |  | štítky a označení potrubí | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | štítky a označení potrubí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 184 | R201142218 |  | ostatní a pomocný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ostatní a pomocný materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 185 | R201142220 |  | Vzorkování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vzorkování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 186 | R201142221 |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
VV
TS
P | 187 | R201142222 |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany
VV
TS
P | 188 | R201142223 |  | Ostatní stavební přípomoce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební přípomoce
VV
TS
P | 189 | R201142224 |  | Koordinace a součinnost s ostatními profesemi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi
VV
TS
P | 190 | R201142225 |  | Školení a zácvik personálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Školení a zácvik personálu
VV
TS
P | 191 | R201142226 |  | Úklidové práce po instalaci | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Úklidové práce po instalaci
VV
TS
P | 192 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | Odhad směsného odpadu ze stavby vniřního vodovodu; 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 193 | R201142228 |  | Pomocná a montážní lešení, plošina | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pomocná a montážní lešení, plošina
VV
TS
P | 194 | R201142229 |  | Propláchnutí systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propláchnutí systému
VV
TS
P | 195 | R201142230 |  | Tlaková zkouška systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška systému
VV
TS
P | 196 | R201142231 |  | Hygienický rozbor vody | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 197 | R20114301 |  | Hydronické vyvážení systému TV | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hydronické vyvážení systému TV
VV
TS
P | 198 | R20114302 |  | Napuštění a odvzdušnění systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napuštění a odvzdušnění systému
VV
TS
P | 199 | R20114303 |  | Předávací dokumentace a realizační dokumentace(protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předávací dokumentace a realizační dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.)
VV
TS
P | 200 | R20114304 |  | Práce spojené s etapizací stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s etapizací stavby
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Práce spojené s etapizací stavby viz.popis v kap.5 technické zprávy - jedná se především o provizorní propojení a práce s nimi spojené
P | 201 | 998018003 |  | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
SD |  | 723 |  | Kanalizace - demontáže
P | 202 | 721171809 |  | Demontáž potrubí z PVC do D 160 | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí plastové do DN50-DN150 - demontáž, včetně tvarovek 200=200.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 203 | 721140806 |  | Demontáž potrubí litinové do DN 200 | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí litinové do DN100-150 - demontáž, včetně tvarovek 400=400.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 204 | 721160802 |  | Demontáž potrubí vláknocementového DN 100 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí azbestocementové do DN100 - demontáž, včetně tvarovek 50=50.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 205 | 725110811 |  | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | KPL | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | demontáž záchodová mísa 64=64.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 206 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | KPL | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 110=110.000 [A] demontáž umyvadlo "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 207 | 725330820 |  | Demontáž výlevka diturvitová | KPL | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] demontáž výlevka "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 208 | 725310821 |  | Demontáž dřez jednoduchý na ocelové konzole bez výtokových armatur | KPL | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] demontáž dřez "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 209 | 725122813 |  | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | KPL | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12.000 [A] demontáž pisoár "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 210 | 725240811 |  | Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur | KPL | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 19=19.000 [A] Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 211 | 725240812 |  | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | KPL | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 19=19.000 [A] Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 212 | 721210813 |  | Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 | KPL | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] demontáž podlahová vpust DN100 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 213 | R20114404 |  | demontáž ocelového poklopu na stávající RŠ (800x1100) | KPL | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | demontáž ocelového poklopu na stávající RŠ (800x1100)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 214 | Pol78 |  | demontáž ocelového poklopu na stávajícím venkovním LT (600x600) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | demontáž ocelového poklopu na stávajícím venkovním LT (600x600)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 215 | Pol79 |  | demontáž ocelového poklopu na stávajícím venkovním LT (1200x600) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | demontáž ocelového poklopu na stávajícím venkovním LT (1200x600)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 216 | Pol80 |  | demontáž žb stropní desky tl.0,15m na stávajícím venkovním LT (3200x1200mm)vč.odvozu a uložení na skládku | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | demontáž žb stropní desky tl.0,15m na stávajícím venkovním LT (3200x1200mm)vč.odvozu a uložení na skládku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 217 | Pol81 |  | demontáž stávající zámkové dlažby a uložení v dosahu 100m | M2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávající zámkové dlažby a uložení v dosahu 100m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 218 | Pol82 |  | vyplnění nádrže LT štěrkopískem se zhutněním vč.dodávky štěrkopísku | M3 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vyplnění nádrže LT štěrkopískem se zhutněním vč.dodávky štěrkopísku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 219 | Pol83 |  | podkladní vrstva štěrkopísku pod vrstvu zámkové dlažby tl.0,15m vč.dodávky štěrkopísku | M3 | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podkladní vrstva štěrkopísku pod vrstvu zámkové dlažby tl.0,15m vč.dodávky štěrkopísku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 220 | Pol84 |  | zpětná montáž stávající zámkové dlažby uložené v dosahu 100m | M2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zpětná montáž stávající zámkové dlažby uložené v dosahu 100m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 221 | Pol85 |  | dodávka a montáž nové zámkové dlažby | M2 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | dodávka a montáž nové zámkové dlažby
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 222 | R015132 | 920 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 20 03 06 ODPAD Z ČIŠTĚNÍ KANALIZACE VČETNĚ DOPRAVY | T | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 223 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 9.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 224 | R015128 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 03 TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 225 | R015117 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 ARMOVANÝ BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
SD |  | 724 |  | Kanalizace pod +0,000
P | 226 | R20114405 |  | Bourání podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) | M | 815 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | Bourání podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" 545+193+70+7=815.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 227 | R20114406 |  | Vyhloubení rýh pro ležaté svody kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šířka rýhy 0,6m, hl.rýhy 1,2m) | M3 | 586.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyhloubení rýh pro ležaté svody kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šířka rýhy 0,6m, hl.rýhy 1,2m)
VV |  |  |  | Vyhloubení rýh pro ležaté svody kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šířka rýhy 0,6m, hl.rýhy 1,2m) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (545+193+70+7)*0,6*1,2=586.800 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 228 | R20114407 |  | Obnovení hydroizolace pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) | M2 | 488.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení hydroizolace pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | Obnovení hydroizolace pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" 814*0,6=488.400 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 229 | R20114408 |  | Obnovení vrstev podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) | M3 | 247.104 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení vrstev podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m)
VV |  |  |  | Obnovení vrstev podlahy pro rýhy pro ležaté svody kanalizace (šířka rýhy 0,6m) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" 792*0,6*0,52 792*0,6*0,52=247.104 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 230 | R20114409 |  | Bourání podlahy pro rýhy pro revizní šachty kanalizace (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm) | M2 | 19.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlahy pro rýhy pro revizní šachty kanalizace (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm)
VV |  |  |  | Bourání podlahy pro rýhy pro revizní šachty kanalizace (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" 1,4*1,7*8=19.040 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 231 | R20114410 |  | Vyhloubení jam pro revizní šachty kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm, hl.jámy 1,2m) | M3 | 14.784 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyhloubení jam pro revizní šachty kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm, hl.jámy 1,2m)
VV |  |  |  | Vyhloubení jam pro revizní šachty kanalizace, vč. Podsypu, obsypu, zásypu (šachta 0,8x1,1m, tl.stěny 15cm, hl.jámy 1,2m) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (1,1*1,4*1,2)*8=14.784 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 232 | R20114411 |  | Obnovení hydroizolace pro jámy pro revizní šachty kanalizace | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení hydroizolace pro jámy pro revizní šachty kanalizace
VV |  |  |  | Obnovení hydroizolace pro jámy pro revizní šachty kanalizace "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (1,1*16*0,15)+(1,4*16*0,15)=6.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 233 | R20114412 |  | Obnovení vrstev podlahy pro jámy pro revizní šachty kanalizace | M3 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnovení vrstev podlahy pro jámy pro revizní šachty kanalizace
VV |  |  |  | Obnovení vrstev podlahy pro jámy pro revizní šachty kanalizace "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (1,1*16*0,15*0,5)+(1,4*16*0,15*0,5)=3.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 234 | 451573111 |  | Lože výkopu ze štěrkopísku | M3 | 73.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Lože výkopu ze štěrkopísku "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (0,15*545*0,6)+(0,15*193*0,6)+(0,15*70*0,6)+(0,15*6*0,6)=73.260 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 235 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | M3 | 192.515 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (0,4*545*0,6)+(0,425*193*0,6)+(0,45*70*0,6)+(0,5*6*0,6)-8,2 (0,4*545*0,6)+(0,425*193*0,6)+(0,45*70*0,6)+(0,5*6*0,6)-8,2=192.515 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 236 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění ručně | M3 | 67.725 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zásyp zhutnění jam "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" (0,15*545*0,6)+(0,125*193*0,6)+(0,1*70*0,6)=67.725 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 237 | R20114416 |  | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. | T | 106.285 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.
VV |  |  |  | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr. "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy" 73,3*1,45=106.285 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 238 | R015112 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČETNĚ DOPRAVY | T | 149.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 239 | R015116 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 01 BETON VČETNĚ DOPRAVY | T | 561.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 240 | R20114419 |  | Zřízení prostupů základovým zdivem tl.0,3-0,8m pro potrubí DN100-200 | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení prostupů základovým zdivem tl.0,3-0,8m pro potrubí DN100-200
VV |  |  |  | Zřízení prostupů základovým zdivem tl.0,3-0,8m pro potrubí DN100-200 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 241 | 721173401 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | M | 535 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - KGEM 110 535=535.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 242 | 721173402 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | M | 193 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 193=193.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - KGEM 125 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 243 | 721173403 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 70=70.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - KGEM 160 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 244 | 721173404 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - KGEM 200 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 245 | 721173406 |  | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 315 | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - KGEM 315 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 246 | R20114430 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 247 | R20114431 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110 -montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110 -montáž
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 110 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahujemontáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 248 | R20114432 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 249 | R20114433 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125 -montáž | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125 -montáž
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 125 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 250 | R20114434 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 251 | R20114435 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160 -montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160 -montáž
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 160 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 252 | R20114436 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 253 | R20114437 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200 -montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200 -montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 200 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 254 | R20114438 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 255 | R20114439 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315 -montáž | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315 -montáž
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - čistící tvarovka KGRE 315 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahujemontáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 256 | R20114440 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahujedodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 257 | R20114441 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315 -montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315 -montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka PVC/KT KGUSM 315 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 258 | R20114442 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 259 | R20114443 |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315 -montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315 -montáž
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] potrubí PVC SN4 - systém KG - splašková a dešťová kanalizace - přechodová tvarovka KT/PVC KGUS 315 -montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 260 | R20114444 |  | Čištění stávající kanalizace tlakovou vodou - stoka ZCI600/1100 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Čištění stávající kanalizace tlakovou vodou - stoka ZCI600/1100
VV |  |  |  | 100=100.000 [A] Čištění stávající kanalizace tlakovou vodou - stoka ZCI600/1100 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 261 | 721300922 |  | Pročištění svodů ležatých do DN 300 | M | 221 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 221=221.000 [A] Čištění stávající kanalizace tlakovou vodou - KT200 a KT300 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace, 1.PP-KT200(60m), KT300(161m) viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 262 | R20114447 |  | Robotické frézování potrubí přípojek DN150 z materiálu KG nebo KT ve stávající kanalizaci KT200-300 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Robotické frézování potrubí přípojek DN150 z materiálu KG nebo KT ve stávající kanalizaci KT200-300
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Robotické frézování potrubí přípojek DN150 z materiálu KG nebo KT ve stávající kanalizaci KT200-300 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 263 | R20114448 |  | Oprava stávajících přípojek kanalizace pomocí cementové sanační malty, vyspravení zdiva okolo připojení ve stávající stoce ZCI600/1100 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oprava stávajících přípojek kanalizace pomocí cementové sanační malty, vyspravení zdiva okolo připojení ve stávající stoce ZCI600/1100
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Oprava stávajících přípojek kanalizace pomocí cementové sanační malty, vyspravení zdiva okolo připojení ve stávající stoce ZCI600/1100 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp - detail revizní šachtyPoložka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 264 | R20114449 |  | Hliníkový rám a poklop s těsněním pro zadláždění, hl.vany 100mm , rozměry 800/1000mm, nosnost 3t | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hliníkový rám a poklop s těsněním pro zadláždění, hl.vany 100mm , rozměry 800/1000mm, nosnost 3t
VV |  |  |  | 19=19.000 [A] Hliníkový rám a poklop s těsněním pro zadláždění, hl.vany 100mm , rozměry 800/1000mm, nosnost 3t "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 265 | R20114450 |  | Zřízení železobetonové revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m, vč.instalace ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem | KPL | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení železobetonové revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m, vč.instalace ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] Zřízení železobetonové revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m, vč.instalace ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp - detail revizní šachtyPoložka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 266 | R20114451 |  | Ocelový rám a poklop z pororoštu pozink , rozměry 1060/650mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ocelový rám a poklop z pororoštu pozink , rozměry 1060/650mm
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Ocelový rám a poklop z pororoštu pozink , rozměry 1060/650mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp detail ČSOV. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 267 | R20114452 |  | Zřízení železobetonové čerpací jímky 1060x650mm hl.do 0,5m, včetně montáže pororoštu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení železobetonové čerpací jímky 1060x650mm hl.do 0,5m, včetně montáže pororoštu
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Zřízení železobetonové čerpací jímky 1060x650mm hl.do 0,5m, včetně montáže pororoštu "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp detail ČSOV. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 268 | R20114453 |  | Kanalizační vpust s pevnou izolační přírubou a zpětnou armaturou proti vzduté vodě, nerezová vtoková mřížka 115/115 s možností výškového nastavení, vodorovný od | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kanalizační vpust s pevnou izolační přírubou a zpětnou armaturou proti vzduté vodě, nerezová vtoková mřížka 115/115 s možností výškového nastavení, vodorovný odtokem DN75/110, Q=1,12l/s - s vodní zápachovou uzavírkou
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Kanalizační vpust s pevnou izolační přírubou a zpětnou armaturou proti vzduté vodě, nerezová vtoková mřížka 115/115 s možností výškového nastavení, vodorovný odtokem DN75/110, Q=1,12l/s - s vodní zápachovou uzavírkou "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 269 | 721219522 |  | Montáž vpustí sklepních DN 110 ostatní typ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Montáž vpustí sklepních DN 110 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 270 | 894812003 |  | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 pravý a levý přítok "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 271 | 894812232 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 272 | 894812261 |  | Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou pro zatížení 3 t "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá dané cenové soustavě.
P | 273 | R20114456 |  | Revizní šachta D 400 - šachtová roura korugovaná 400/2000, Dno šachtové KG 400/200 PP pravý a levý přítok typ II, Poklop litinový teleskopický 425/3t - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Revizní šachta D 400 - šachtová roura korugovaná 400/2000, Dno šachtové KG 400/200 PP pravý a levý přítok typ II, Poklop litinový teleskopický 425/3t - montáž
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Revizní šachta D 400 - šachtová roura korugovaná 400/2000, Dno šachtové KG 400/200 PP pravý a levý přítok typ II, Poklop litinový teleskopický 425/3t - montáž viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 274 | R20114457 |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti | M | 798 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti
VV |  |  |  | 798=798.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu.viz.pol.241,242,243
TS |  |  |  | "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 275 | R20114458 |  | Rekonstrukce stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, instalace nového čistícího kusu, instalace nových ocel | KPL | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rekonstrukce stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, instalace nového čistícího kusu, instalace nových ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem
VV |  |  |  | 9=9.000 [A] Rekonstrukce stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 1,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, instalace nového čistícího kusu, instalace nových ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 276 | R201145001 |  | Rekonstrukce zhlaví stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 2,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, RŠ na stoce 600/1100, instalace nových ocelovýc | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rekonstrukce zhlaví stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 2,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, RŠ na stoce 600/1100, instalace nových ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] Rekonstrukce zhlaví stávající revizní šachty 800x1100mm hl.do 2,5m - osazení nového poklopu, omítka stěn šachty, RŠ na stoce 600/1100, instalace nových ocelových vidlicových stupadel s PE povlakem viz.půdorys 1.pp a podélné řezy kanalizace a kamerový průzkum kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 277 | R201145002 |  | Napojení nového potrubí PVC-KG na stávající vložky KT125 na stoce ZCI600/1100 | KPL | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového potrubí PVC-KG na stávající vložky KT125 na stoce ZCI600/1100
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] Napojení nového potrubí PVC-KG na stávající vložky KT125 na stoce ZCI600/1100
TS |  |  |  | "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 278 | R201145003 |  | Vysazení nové odbočky z potrubí PVC-KG DN100 na stoce ZCI600/1100 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vysazení nové odbočky z potrubí PVC-KG DN100 na stoce ZCI600/1100
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Vysazení nové odbočky z potrubí PVC-KG DN100 na stoce ZCI600/1100
TS |  |  |  | "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 279 | R201145004 |  | Univerzální kolmé sedlo DN150 pro napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300 | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Univerzální kolmé sedlo DN150 pro napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300
VV |  |  |  | 26=26.000 [A] Univerzální kolmé sedlo DN150 pro napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300
TS |  |  |  | Univerzální kolmé sedlo DN150 pro napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 280 | R201145005 |  | Napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300, navrtávka potrubí pomocí diamantového vrtáku a montáž napojovacího sedla | KPL | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300, navrtávka potrubí pomocí diamantového vrtáku a montáž napojovacího sedla
VV |  |  |  | 26=26.000 [A] Napojení nového potrubí PVC-KG 100-125 na stávající potrubí KT150-300, navrtávka potrubí pomocí diamantového vrtáku a montáž napojovacího sedla
TS |  |  |  | "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 281 | R201145006 |  | Napojení nového potrubí PVC-KG 150 od odvodňovacího žlabu před východní fasádou (SO801) na stávající potrubí KT300 vč.demontáže stáv.dlažby, výkopu, podsypu, ob | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového potrubí PVC-KG 150 od odvodňovacího žlabu před východní fasádou (SO801) na stávající potrubí KT300 vč.demontáže stáv.dlažby, výkopu, podsypu, obsypu, zásypu, montáže dlažby zpět a odvozu přebytečné zeminy na skládku a skládkovného
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Napojení nového potrubí PVC-KG 150 od odvodňovacího žlabu před východní fasádou (SO801) na stávající potrubí KT300 vč.demontáže stáv.dlažby, výkopu, podsypu, obsypu, zásypu, montáže dlažby zpět a odvozu přebytečné zeminy na skládku a skládkovného
TS |  |  |  | "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp a podélné řezy kanalizace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek" Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 282 | R201145007 |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti
VV |  |  |  | 18=18.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu.viz.pol.244,245
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 283 | R201145008 | a | Těsnící manžeta DN125 s asfaltovým izolačním límcem | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Těsnící manžeta DN125 s asfaltovým izolačním límcem
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Těsnící manžeta DN125 s asfaltovým izolačním límcem Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace půdorys 1.pp kanalizace- prostupy dešťáků do 1.pp.
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
SD |  | 725 |  | Vnitřní kanalizace
P | 284 | R201145008 |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 32 | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 32
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 32 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek. 1.pp-12m,1.np-25m,2.np-34m,3.np-44m"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 285 | R201145009 |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 32 - montáž | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 32 - montáž
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek. Viz.pol.284"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 286 | R201145010 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN32mm - kondenzát - Tubolit 13mm | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN32mm - kondenzát - Tubolit 13mm
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek. Viz.pol.284
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 287 | 721174042 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 40 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek. 1.np-42m,2.np-26m,3.np-31m"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 288 | R201145014 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN40mm - kondenzát - Tubolit 13mm | M | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN40mm - kondenzát - Tubolit 13mm
VV |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN40mm - kondenzát - Tubolit 13mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek.viz.pol.287"
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 289 | 721174043 | a | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | M | 267 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - kondenzát - HTEM 50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek.1.np-121m,2.np-85m,3.np-61m"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 290 | R201145018 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN50mm - kondenzát - Tubolit 13mm | M | 267 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí DN50mm - kondenzát - Tubolit 13mm
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek.viz.pol.289
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 291 | 713463121 | c | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | M | 481 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x; 481=481.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% (viz.pol.286+288+290)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 292 | 721174043 | b | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | M | 178 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek.1.pp-75m,1.np-21m,2.np-43m,3.np-39m"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 293 | 721174024 |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 | M | 197 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 75 197=197.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace (S5-11,3+S8-19,6+S29-4,6+S13-16,8+S9-18,5+S30-S32-9,2+S10-18+S11-4,5+S20-3,7+S3-18+S3B-8,5+S4-12+S17-19,5)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 294 | 721174044 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 75 14=14.000 [A] "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace (K10-K17-5+S13-2+S37-1+S11-2,5+S20-1)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 295 | 721174025 |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 | M | 269 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 269=269.000 [A] potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 110 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace (SS5-25,4+S29-1+S13-9,7+S30-S32-20,6+S33-S35-8,3+S15-10,5+S37-7,8+S11-10,5+S14-13,8+S21-3,3+S22-3+S24-3,3+S27-S28-6,6+S16-19,3+S1B-20,7+S2-26,9+S3B-14,8+S4-17,5+K3-K4-1+K5-K6-1)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 296 | 721174045 |  | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | M | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 67=67.000 [A] potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 110 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace (S5-7+s8-1+K10-K17-1+K18-K25-6+S13-3+S30-S35-3+S15-2+S11-6+S16-4+S1B-1,8+S2-6+S4-4+12)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 297 | 721174026 |  | Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 54=54.000 [A] potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 125 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma apůdorysy splaškové kanalizace (S5-10,5m+S11-18,4m+S2-12,8m)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 298 | R201145028 |  | potrubí PP - systém KG - tuková kanalizace - PPKGEM 110 (zelené) | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém KG - tuková kanalizace - PPKGEM 110 (zelené)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 299 | R201145029 |  | potrubí PP - systém KG - tuková kanalizace - PPKGEM 110 (zelené) - montáž | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém KG - tuková kanalizace - PPKGEM 110 (zelené) - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
P | 300 | 721173704 |  | Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 70 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 100=100.000 [A] potrubí PE-HD - svařované na tupo nebo elektrotvarovkami - dešťová kanalizace - d75 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy dešťové kanalizace (D14-D17-4*5,5+D13-8m+D24-16,65+D27-16,65m)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 301 | R201145032 |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d75 - dešťová kanalizace - tl. 13mm | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 100=100.000 [A] kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d75 - dešťová kanalizace - tl. 13mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 302 | 721173736 |  | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 | M | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 192=192.000 [A] potrubí PE-HD - svařované na tupo nebo elektrotvarovkami - dešťová kanalizace - d110 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy dešťové kanalizace (D8-D11-4*9,3m+D14-D17-4*9,5+D19-D22-2*18,5+D24-18,7+D27-18,7+D25-D26-2*8,7)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 303 | R201145032 | 1 | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d110 - dešťová kanalizace - tl. 13mm | M | 192 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d110 - dešťová kanalizace - tl. 13mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 304 | 721173737 |  | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 | M | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 41=41.000 [A] potrubí PE-HD - svařované na tupo nebo elektrotvarovkami - dešťová kanalizace - d125 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy dešťové kanalizace (D1-D2-D4-3*4,5+D3-5,2+D5-1,8+D6-2+D7-4,5+D12-3,8+D13-9,2+D18-D28-D23-3*4,3m)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 305 | R201145036 |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d125 - dešťová kanalizace - tl. 13mm | M | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d125 - dešťová kanalizace - tl. 13mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 306 | 721173738 |  | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150 | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 24=24.000 [A] potrubí PE-HD - svařované na tupo nebo elektrotvarovkami - dešťová kanalizace - d160 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schéma a půdorysy dešťové kanalizace (D5-21m)*1,15. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% "
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 307 | R201145040 |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d160 - dešťová kanalizace - tl. 13mm | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kaučuková izolace protihluková a proti rosení pro potrubí PE d160 - dešťová kanalizace - tl. 13mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 308 | 713463121 | d | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | M | 357 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 357=357.000 [A] Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% (viz.pol.301+303+305+307)"
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 309 | R201145042 |  | kotevní materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotevní materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 310 | 722174003 |  | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25x3,5 mm | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 70=70.000 [A] potrubí PPR typ 3 PN10 - kondenzát - 25x2,8mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS
P | 311 | R201145045 |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí 25x2,8mm - Tubolit 10mm | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | návleková izolace proti rosení pro potrubí 25x2,8mm - Tubolit 10mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 312 | 713463121 | e | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 70=70.000 [A] Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž izolace potrubí včetně tvarovek a prořezu 15% (viz.pol.311)"
TS
P | 313 | R201145047 |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 32x3,0mm - přečerpávání spodní vody | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 32x3,0mm - přečerpávání spodní vody
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 314 | 871161211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10.000 [A] potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 32x3,0mm - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp kanalizace. Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek"
TS |  |  |  | Technická specidikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 315 | R201145049 |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 75x6,9mm - výtlak od lapáku tuků | M | 276 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 75x6,9mm - výtlak od lapáku tuků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
P | 316 | 871231211 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm | M | 276 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 276=276.000 [A] potrubí HDPE100 SDR11 PN16 RC spojované elektrotvarovkami - 75x6,9mm - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 1.np kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek"
TS
P | 317 | R201145051 |  | kotevní materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kotevní materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 318 | R201145052 |  | Potrubí LTH DN125 - 2m pro napojení dešťových svodů na lapače střešních splavenin v prostoru nástupišť | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí LTH DN125 - 2m pro napojení dešťových svodů na lapače střešních splavenin v prostoru nástupišť
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně montáže
P | 319 | R201145053 |  | Zápachová uzávěrka, suchá s kuličkou pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek CHL a VZT-DN32/DN40, Q=0,37l/s | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zápachová uzávěrka, suchá s kuličkou pro napojení odvodu kondenzátu z jednotek CHL a VZT-DN32/DN40, Q=0,37l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 320 | R201145055 |  | Zápachová uzávěrka podomítková s revizními dvířky, suchá s kuličkou pro napojení kondenzátu z CHL a VZT - zařízení DN32, Q=0,15l/s | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zápachová uzávěrka podomítková s revizními dvířky, suchá s kuličkou pro napojení kondenzátu z CHL a VZT - zařízení DN32, Q=0,15l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 321 | 721229111 |  | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 30=30.000 [A] Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 322 | 721273152 |  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] Souprava větrací hlavice z PP-DN70 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys střechy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 323 | 721279152 |  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 ostatní typ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8.000 [A] Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys střechy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 324 | 721273153 |  | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7.000 [A] Souprava větrací hlavice z PP-DN110 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys střechy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 325 | 721279153 |  | Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7.000 [A] Montáž hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys střechy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 326 | 721274126 |  | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10.000 [A] Přivzdušňovací ventil - DN110/75/50 (Q=37l/s) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 327 | 721279126 |  | Montáž přivzdušňovací ventil odpadních potrubí do DN 110 ostatní typ | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] Montáž přivzdušňovací ventil odpadních potrubí do DN 110 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 328 | 721274121 |  | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí do DN 50 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6.000 [A] Přivzdušňovací ventil - DN32/50 (Q=8l/s) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 329 | 721211421 |  | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12.000 [A] Kanalizační vpust s pevnou izolační přírubou, nerezová vtoková mřížka 115/115 s možností výškového nastavení, svislým odtokem DN50/75/110, Q=0,5l/s - se suchou zápachovou uzavírkou "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 330 | 721211913 |  | Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12.000 [A] Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy a schema splaškové kanalizace. Položka obsahuje dodávku komponentu"
TS
P | 331 | R201145067 |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, s límcem z měděného plechu, svislým odtokem DN110, Q=10,7l/s | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, s límcem z měděného plechu, svislým odtokem DN110, Q=10,7l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 332 | R201145069 |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, vodorovným odtokem DN110, Q=6,0l/s | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, vodorovným odtokem DN110, Q=6,0l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 333 | R201145071 |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, variabilním odtokem DN50/75, Q=1,0l/s | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Střešní vtok s pevnou izolační přírubou, tepelně izolovaný, s elektrickým ohřevem 230V, variabilním odtokem DN50/75, Q=1,0l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 334 | 721239114 |  | Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 18=18.000 [A] Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní typ "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace, viz.půdorys střechy a schema dešťové kanalizace. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně montáže"
TS
P | 335 | R201145073 |  | Potrubní mechanická zápachová uzavírka DN110 z PP, pro potrubí dešťové kanalizace napojené na splaškovou kanalizaci | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní mechanická zápachová uzavírka DN110 z PP, pro potrubí dešťové kanalizace napojené na splaškovou kanalizaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 336 | R201145074 |  | Potrubní mechanická zápachová uzavírka DN110 z PP, pro potrubí dešťové kanalizace napojené na splaškovou kanalizaci - montáž | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Potrubní mechanická zápachová uzavírka DN110 z PP, pro potrubí dešťové kanalizace napojené na splaškovou kanalizaci - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 337 | R201145075 |  | Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75 a záchytným košem z PP, Q=0,72l/s | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75 a záchytným košem z PP, Q=0,72l/s
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 338 | R201145076 |  | Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75 a záchytným košem z PP, Q=0,72l/s - montáž | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Atikový odtok s PP přírubou a PP připojovací trubkou DN75 a záchytným košem z PP, Q=0,72l/s - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 339 | R201145077 |  | Lapač střešních splavenin s flexibilním otočným kloubem, odtok DN125, Q=11l/s, s pohledovými částmi z litiny | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lapač střešních splavenin s flexibilním otočným kloubem, odtok DN125, Q=11l/s, s pohledovými částmi z litiny
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu
P | 340 | R201145078 |  | Lapač střešních splavenin s flexibilním otočným kloubem, odtok DN125, Q=11l/s, s pohledovými částmi z litiny - montáž | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lapač střešních splavenin s flexibilním otočným kloubem, odtok DN125, Q=11l/s, s pohledovými částmi z litiny - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu včetně všech spojovacích prvků
P | 341 | R201145079 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 50 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 50
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 342 | R201145080 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 50 - montáž | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 50 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 343 | R201145081 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 75 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 75
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 344 | R201145082 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 75 - montáž | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 75 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 345 | R201145083 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 110 | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 110
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 346 | R201145084 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 110 - montáž | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 110 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 347 | R201145085 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 125
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 348 | R201145086 |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 125 - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PP - systém HT - splašková kanalizace - čistící tvarovka HTRE 125 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 349 | R201145087 |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN100 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN100
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 350 | R201145088 |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN100 - montáž | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN100 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 351 | R201145089 |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN125 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN125
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku tvarovek
P | 352 | R201145090 |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN125 - montáž | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | potrubí PE - dešťová kanalizace - čistící tvarovka s oválným otvorem DN125 - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž tvarovek
P | 353 | R201145091 |  | Označovací štítky nalepovací, s popisem druhu | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Označovací štítky nalepovací, s popisem druhu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 354 | R201145092 |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti | M | 2057 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky vnitřní kanalizace dle ČSN 75 6760 - technická prohlídka,zkouška vodotěsnosti,zkouška plynotěsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu.viz.pol.284,287,289,292,293,294,295,296,297,298,302,304,306,310,313,315,318 2057=2 057.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 355 | 974031164 | b | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-450m,1.np-40m,2.np-30m,3.np-30m" 550=550.000 [A]
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 356 | R201145094 |  | Začištění drážek do DN125 | M | 550 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Začištění drážek do DN125
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. Viz.pol.355
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 357 | 460680184 | b | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm | KUS | 58 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 58=58.000 [A] Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-58ks
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 358 | 460680312 | b | Vybourání otvorů ve stropech a klenbách keramických plochy do 0,25 m2, tloušťky do 20 cm | KUS | 73 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu. 1.pp-73ks
TS |  |  |  | Technická speocifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 359 | 977151125 | b | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů | KUS | 96 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu, 1.pp-96ks
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.
P | 360 | R201145098 |  | Protipožární manžeta pro potrubí z plastu DN100-DN160 | KUS | 91 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární manžeta pro potrubí z plastu DN100-DN160
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schema vnitřní kanalizace. 1.pp-55ks,1.np-20ks,2.np-13ks,3.np-3ks. Položka obsahuje dodávku tvarovek 55+20+13+3=91.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 361 | R201145099 |  | Protipožární ošetření prostupů plast.potrubí kanalizace do DN100, Protipožární páska+ protipožární - malta | KUS | 186 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ošetření prostupů plast.potrubí kanalizace do DN100, Protipožární páska+ protipožární - malta
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.schema vnitřní kanalizace. 1.pp-63ks,1.np-38ks,2.np-37ks,3.np-48ks. Položka obsahuje dodávku tvarovek 63+38+37+48=186.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 362 | R201145100 |  | Pohledová ocelová mřížka nerez 200x200mm pro zakrytí otvorů pro přivětrávací ventily splaškové kanalizace | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pohledová ocelová mřížka nerez 200x200mm pro zakrytí otvorů pro přivětrávací ventily splaškové kanalizace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 363 | R201145101 |  | Ocelová chránička DN100, dl.6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová chránička DN100, dl.6m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 364 | R201145102 |  | oválný lapák tuku NS3 z polyethylenu k instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem, s integrovanou kalovou jímkou, s přímým odsáváním tuku (rychlospo | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | oválný lapák tuku NS3 z polyethylenu k instalaci v budovách do prostor chráněných před mrazem, s integrovanou kalovou jímkou, s přímým odsáváním tuku (rychlospojka typ B, R 2 1/2“), plnící jednotkou s magnetickým ventilem R3/4“, vnitřním čištěním (vysokotlaká rotační hlava až 175bar), automatickou řídící jednotkou a výtlačným čerpadlem pro likvidaci tuku. dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 365 | R201145103 |  | Nádoba na odběr vzorků z PE, připojení DN100, vodorovný odtok | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nádoba na odběr vzorků z PE, připojení DN100, vodorovný odtok
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 366 | R201145104 |  | Lapač hrubých nečistot z PE, připojení DN100, vodorovný odtok | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Lapač hrubých nečistot z PE, připojení DN100, vodorovný odtok
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 367 | R201145105 |  | Dálkové ovládání pro lapák tuků | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dálkové ovládání pro lapák tuků
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 368 | 722259106 |  | Armatura požární ostatní víčko spojky C 52 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] Hydrantové víčko C52 s řetízkem, DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Viz.2.pp kanalizace detail šachty - výtlak od LT. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu"
TS
P | 369 | 722253132 |  | Spojka hadicová požární C 52 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] Hydrantová spojka C52, DN50 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Viz.2.pp kanalizace detail šachty - výtlak od LT. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu"
TS
P | 370 | R201145108 |  | Ponorné kalové čerpadlo,dopr.výška 10m,Q=12m3/h, 230V/50Hz, 9,5A, příkon 750W, IP68, Rp 1 1/4", s plovákovým spínačem | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ponorné kalové čerpadlo,dopr.výška 10m,Q=12m3/h, 230V/50Hz, 9,5A, příkon 750W, IP68, Rp 1 1/4", s plovákovým spínačem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 371 | R201145109 |  | Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly, IP54, 230V, 400x278x120mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spínač pro zařízení se dvěma čerpadly, IP54, 230V, 400x278x120mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 372 | R201145110 |  | Alarm pro zařízení se dvěma ponornými čerpadly, 12V DC, 105dB(A), 1,2W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Alarm pro zařízení se dvěma ponornými čerpadly, 12V DC, 105dB(A), 1,2W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu
P | 373 | 722232046 | b | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] kulový kohout uzavírací DN32 na kanalizaci "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp-kanalizace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu"
TS
P | 374 | 722231075 | b | Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] zpětný ventil DN32 na kanalizaci "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorys 2.pp-kanalizace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu"
TS
P | 375 | 725121525 |  | Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem | KPL | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 28=28.000 [A] keramický pisoár s automatickým splachovačem "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Keramický pisoár se senzorovým radarovým splachovačem. Pisoár má senzor zabudován, uvnitř pisoáru a odpad pisoáru je řešen odsávací zápachovou uzávěrkou skrytou v zadní části pisoáru.,Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 376 | 725129102 |  | Montáž pisoáru s automatickým splachováním | KPL | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 28=28.000 [A] Montáž pisoáru s automatickým splachováním "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace "
TS
P | 377 | 726131021 |  | Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | KPL | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 28=28.000 [A] instalační pisoárový modul samonosný "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 378 | 726131203 |  | Instalační předstěna - montáž pisoáru do lehkých stěn s kovovou kcí | KPL | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 28=28.000 [A] montáž pisoáru "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 379 | 725112022 |  | Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný | KPL | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | záchodová mísa závěsná keramická "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Klozet závěsný s hlubokým splachováním, Keramický závěsný klozet s hlubokým splachováním včetně upevnění, odtok je vodorovný, přítok vody zezadu. Klozet je včetně, upevňovacího setu pro skryté upevnění. Součástí je i klozetové sedátko, kloub k sedátku je z leštěné oceli., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby. 1.pp-38ks,1.np-7ks,2.np-12ks,3.np-10ks" 38+7+12+10=67.000 [A]
TS
P | 380 | 726131042 |  | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí | KPL | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 45=45.000 [A] "Poznámka k položce: Instalační prvek do lehkých instalačních příček kotvených do hrubé podlahy pro závěsné WC včetně zabudované splach. Nádržky s možností odsávání zápachu, RV ?“, připojovacím kolenem 90° pro WC, pneumatickým splachováním a dvoupolohové ovládací desky Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace " "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 381 | 726111031 |  | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | KPL | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 22=22.000 [A] "Poznámka k položce: Instalační prvek do zděných příček, nutno podezdít) pro závěsné WC včetně zabudované splach. Nádržky s možností odsávání zápachu, RV ?“, připojovacím kolenem 90° pro WC, pneumatickým splachováním a dvoupolohové ovládací desky Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace "
TS
P | 382 | R201145121 |  | ovládací deska splachování | KUS | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ovládací deska splachování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 383 | 725119125 |  | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | KUS | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 67=67.000 [A] záchodová mísa - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 384 | R201145123 |  | záchodová mísa závěsná keramická WC pro invalidy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | záchodová mísa závěsná keramická WC pro invalidy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Klozet závěsný speciální s hlubokým splachováním, Celonerezový antivandal závěsný klozet prodloužený s hlubokým splachováním včetně upevnění, odtok je vodorovný, přítok vody zezadu. Klozet je včetně, upevňovacího setu pro skryté upevnění. Sedací část tvoří silnější nerezová část, která je zbroušena do kulata., Standard udaný cenou doporučovanou výrobci:, Klozet cca 22000 až 28000 Kč (bez DPH)., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 385 | 726131043 |  | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] instalační WC modul samonosný pro invalidy "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (1.np-1ks,1.pp-1ks)"
TS
P | 386 | R201145125 |  | oddálená ovládací deska splachování v antivandal provedení | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | oddálená ovládací deska splachování v antivandal provedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku a montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 387 | R201145126 |  | záchodová mísa speciální - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | záchodová mísa speciální - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 388 | R201145127 |  | madla k WC - invalidé | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | madla k WC - invalidé
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace sada madel pro WC - pevné + sklopné - v nerezovém provedení. Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 389 | R201145128 |  | madla k WC - invalidé - montáž | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | madla k WC - invalidé - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 390 | 725241213 |  | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | KPL | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10.000 [A] sprchová vanička z litého mramoru 900x900 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Materiál je litý mramor. Je tvořen směsí přírodního mletého dolomitu a polyesterové pryskyřice. Vanička má protiskluzovou úpravu. Rozměry koutu jsou cca 900 x 900mm, výška od podlahy 30mm.Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 391 | 725241216 |  | Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníková 1000x800 mm | KPL | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] sprchová vanička z litého mramoru 800x1000 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Materiál je litý mramor. Je tvořen směsí přírodního mletého dolomitu a polyesterové pryskyřice. Vanička má protiskluzovou úpravu. Rozměry koutu jsou cca 800 x 1000mm, výška od podlahy 30mm.,., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 392 | 725241217 |  | Vanička sprchová z litého polymermramoru obdélníkovává 1200x800 mm | KPL | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] sprchová vanička z litého mramoru 800x1200 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Materiál je litý mramor. Je tvořen směsí přírodního mletého dolomitu a polyesterové pryskyřice. Vanička má protiskluzovou úpravu. Rozměry koutu jsou cca 800 x 1200mm, výška od podlahy 30mm., , Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 393 | 725241901 |  | Montáž vaničky sprchové | KPL | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 19=19.000 [A] sprchová vanička z litého mramoru - montáž
TS
P | 394 | R201145135 |  | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 925mm | KPL | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sprchová zástěna průhledná šířka 925mm
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 925mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. 2.np-4ks. Kout - Dvoudílné otevírací dveře na stavební rozměr 925mm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby. "
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Kout - Dvoudílné otevírací dveře na stavební rozměr 925mm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku., Standard udaný cenou doporučovanou výrobci: cca 12000 až 15000 Kč (bez DPH)., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 395 | 725244154 |  | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm | KPL | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1000 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. 1.pp-4ks. Kout - Dvoudílné otevírací dveře na stavební rozměr 1000mm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 396 | 725244155 |  | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1200 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 1200 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace.1.pp-5ks Kout - Dvoudílné otevírací dveře na stavební rozměr 1200mm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku.,Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 397 | 725244153 |  | Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. 1.pp-1ks, 2.np-2ks. Kout - Dvoudílné otevírací dveře na stavební rozměr 900cm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku.,Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 398 | 725244653 |  | Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 900x900 mm | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové vstup z rohu na vaničku 900x900 mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. 1.pp-3ks. Kout - Dvoudílné otevírací dveře rohové na stavební rozměr 900x900mm, dveře univerzální - otevírání zleva i zprava. Dveře mají, chromové (nebo nerezové) panty, výplň je z čirého bezpečnostního skla., Síla bezpečnostního skla pevné části je 8 mm, u pohyblivé části 6 mm. Prahová lišta i okapnička, na pohyblivé části jsou součástí výrobku., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 399 | 725244906 |  | Montáž zástěny sprchové do niky | KPL | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16=16.000 [A] Montáž zástěny sprchové do niky "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 400 | 725244907 |  | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 401 | 725211603 |  | Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby | KUS | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | umyvadlo keramické závěsné hranaté 600mm "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Umyvadlo závěsné 600mm, Keramické umyvadlo o rozměrech cca 600 x 480mm, výška umyvadla cca 180mm. Umyvadlo je připraveno pro stojánkovou, baterii., , Pod umyvadlem je pohledová nerezová zápachová uzávěrka., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby. 1.pp-29ks,1.np-3ks,2.np-16ks,3.np-13ks" 29+3+16+13=61.000 [A]
TS
P | 402 | 72613100 |  | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 38=38.000 [A] instalační modul umyvadlový samonosný "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 403 | 725219102 |  | Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 23=23.000 [A] umyvadlo závěsné nebo umyvátko závěsné- montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 404 | R201145144 |  | umyvadlo keramické závěsné nízké speciální pro invalidy | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | umyvadlo keramické závěsné nízké speciální pro invalidy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Umyvadlo keramické závěsné nízké speciální. Umyvadlo je připraveno pro stojánkovou, baterii., Standard udaný cenou doporučovanou výrobci: cca 10000 až 15000 Kč (bez DPH)., Pod umyvadlem je podomítková zápachová uzávěrka., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 405 | 726131002 |  | Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] instalační modul umyvadlový samonosný pro invalidy "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (1.np-1ks,1.pp-1ks) Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 406 | 725211703 |  | Umývátko keramické bílé stěnové šířky 450 mm připevněné na stěnu šrouby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] umyvátko hranaté keramické závěsné 450mm s otvorem pro stojánkovou baterii "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Umyvátko keramické závěsné . Umyvadlo je připraveno pro stojánkovou, baterii., Pod umyvadlem je kovová pochromovaná zápachová uzávěrka., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 407 | 726131201 |  | Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí | KPL | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 41=41.000 [A] Instalační předstěna - montáž umyvadla do lehkých stěn s kovovou kcí "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 408 | 725231203 |  | Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Bidet závěsný, Keramický bidet o rozměrech cca 550 x 360mm. Bidet je připraven pro stojánkovou baterii., V bidetu je skrytá zápachová uzávěrka., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 409 | 726131011 |  | Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 410 | 725239101 |  | Montáž bidetů bez výtokových armatur ostatní typ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] bidet závěsný - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 411 | 725331111 |  | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 14=14.000 [A] úklidová výlevka keramická stojící se zadním odpadem "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Úklidová výlevka keramická stojící 475mm, Keramická výlevka s mříží o rozměrech cca 340x400mm, zaoblené rohy. Odpad zadní DN100., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby."
TS
P | 412 | 725339111 |  | Montáž výlevky | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 14=14.000 [A] výlevka keramická stojící - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 413 | R201145155 |  | výlevka plastová závěsná se spodním odpadem DN40 (strojovny VZT) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | výlevka plastová závěsná se spodním odpadem DN40 (strojovny VZT)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Úklidová výlevkaplastová závěsná na zeď 450mm, Plastová výlevka o rozměrech cca 450x550mm. Odpad spodní DN40., Standard udaný cenou doporučovanou výrobci: cca 10000 až 15000 Kč (bez DPH)., Výrobek podléhá vzorkování před zabudováním do stavby.
P | 414 | R201145156 |  | výlevka plastová závěsná - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | výlevka plastová závěsná - montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje montáž komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 415 | R201145157 |  | zápachová uzávěrka umyvadlová trubková nerezová pohledová | KUS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zápachová uzávěrka umyvadlová trubková nerezová pohledová
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace. Položka obsahuje dodávku komponentu Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 416 | 725861312 |  | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2.000 [A] Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (1.np-1ks,1.pp-1ks) "
TS
P | 417 | 725869101 |  | Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | KUS | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 74=74.000 [A] Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 418 | 725865312 |  | Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 23=23.000 [A] Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 419 | 725869218 |  | Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 51=51.000 [A] Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 420 | 725865411 |  | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 28=28.000 [A] zápachová uzávěrka pisoárová odsávací "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 421 | 721226513 |  | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] podomítková zápachová uzávěrka pračková ( myčková ) kombinovaná s přívodem vody 1" "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 422 | 721229111 | a | Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] zápachová uzávěrka pračková ( myčková ) - montáž "Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace"
TS
P | 423 | R201145171 |  | ostatní a pomocný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ostatní a pomocný materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 424 | R201145172 |  | Vzorkování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vzorkování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 425 | R201145173 |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy, kamerové průzkumy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy, kamerové průzkumy
VV
TS
P | 426 | R201145174 |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany
VV
TS
P | 427 | R201145175 |  | Ostatní stavební přípomoce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební přípomoce
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 428 | R201145176 |  | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi
VV
TS
P | 429 | R201145177 |  | Školení a zácvik personálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Školení a zácvik personálu
VV
TS
P | 430 | R201145178 |  | Úklidové práce po instalaci | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Úklidové práce po instalaci
VV
TS
P | 431 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | Odhad objemu směsného odpadu ze stavby; 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 432 | R201145180 |  | Pomocná a montážní lešení, plošina | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pomocná a montážní lešení, plošina
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
P | 433 | R201145181 |  | Předávací dokumentace a realizační dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předávací dokumentace a realizační dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.)
VV
TS
P | 434 | R201145182 |  | Práce spojené s etapizací stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s etapizací stavby
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Práce spojené s etapizací stavby viz.popis v kap.5 technické zprávy - jedná se především o provizorní propojení a práce s nimi spojené
P | 435 | 998018003 | b | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.

## SO 201 - 05
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 05 |  | VB Plzeň - Zařízení pro odvod kouře a tepla
SD |  | 71 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | 945421110 |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v hodinách skutečného použití plošiny, přičemž každá započatá hodina se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce méně než 30 minut, b) na celou hodinu, trvá-li práce 30 minut a více.
P | 2 | 946113123 |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení sbočním vysunutím se oceňují individuálně.
P | 3 | 946113223 |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ce | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -3123
VV |  |  |  | 1*20 Přepočtené koeficientem množství=20.000 [A] Celkem: A=20.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení sbočním vysunutím se oceňují individuálně.
P | 4 | 946113823 |  | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 o půdorysné ploše přes 5 m2, výšky přes 11,6 m do 12,6 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením.
SD |  | 72 |  | Elektroinstalace - slaboproud
P | 5 | 742210061 |  | Montáž ovládacího panelu požární ochrany | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ovládacího panelu požární ochrany
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě. Poznámka k položce: Řízení zokt
P | 6 | R27261300 |  | Ovládací panel ZOKT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ovládací panel ZOKT
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ovládací panel ZOKT • napájení ovládacího panelu – 230V • počet kontaktů od EPS – 1x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • počet kontaktů do EPS – 1x zpětný kontakt – požárně odolný kabel • modul pro denní větrání • akumulátory pro zajištění provozu při výpadku proudu • napojení 8ks motorů ZOKT 24V; 6A v jedné skupině • napojení 8ks motorů denního větrání 24V; 6A v jedné skupině • počet nouzových tlačítek – 1ks • počet tlačítek denního větrání – 1ks Poznámka k položce: Ovládací panel ZOKT • napájení ovládacího panelu – 230V • počet kontaktů od EPS – 1x (rozpínací kontakt) – požárně odolný kabel • počet kontaktů do EPS – 1x zpětný kontakt – požárně odolný kabel • modul pro denní větrání • akumulátory pro zajištění provozu při výpadku proudu • napojení 8ks motorů ZOKT 24V; 6A v jedné skupině • napojení 8ks motorů denního větrání 24V; 6A v jedné skupině • počet nouzových tlačítek – 1ks • počet tlačítek denního větrání – 1ks
P | 7 | 742210123 |  | Montáž hlásiče kouřového lineárního vysílač - přijímač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hlásiče kouřového lineárního vysílač - přijímač
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě. Poznámka k položce: Dešťový a větrný senzor
P | 8 | 61124264 |  | dešťový senzor | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | dešťový senzor
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě. Poznámka k položce: Dešťový a větrný senzor
P | 9 | 742210151 |  | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě. Poznámka k položce: Tlačítko denního větrání
P | 10 | R38226100 |  | Tlačítko denního větrání | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tlačítko denního větrání
VV
TS |  |  |  | Položka zahrunuje dodávku a montáž tlačítka denního větrání vč. spojovacího materiálu a přepravy.
P | 11 | 742210401 |  | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení a oživení EPS programování základních parametrů ústředny
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.
P | 12 | 742210421 |  | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení a oživení EPS oživení systému na jeden detektor
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.
P | 13 | 742210501 |  | Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a revize EPS zkoušky TIČR
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.
P | 14 | 742210503 |  | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a revize EPS zkoušky koordinační funkční EPS
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.
P | 15 | 742210521 |  | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a revize EPS revize výchozí systému EPS na jeden detektor
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.
P | 16 | R742210171 |  | Montáž kabelu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelu
VV
TS |  |  |  | Montáž komponentu dle požadavků PD.
P | 17 | R34126040 |  | kabel | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel
VV
TS |  |  |  | Dodávka komponentu dle požadavků PD.
P | 18 | 742360151 |  | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků tlačítka nouzového volání | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž systému pacient-sestra signalizačních prvků tlačítka nouzového volání
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě. Poznámka k položce: Nouzová tlačítka ZOKT
P | 19 | R34535700 |  | Nouzové tlačítko ZOKT | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové tlačítko ZOKT
VV
TS |  |  |  | Položka zahrunuje dodávku a montáž nouzového tlačítka dle PD vč. spojovacího materiálu a přepravy.
P | 20 | 998742103 |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 0.055 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 73 |  | Vzduchotechnika
P | 21 | R751398056 |  | Montáž klapky pro odvod kouře a tepla osazené do světlíkuí přes 0,750 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž klapky pro odvod kouře a tepla osazené do světlíkuí přes 0,750 m2
VV
TS |  |  |  | Montáž komponentu dle požadavků PD.
P | 22 | R61124800 |  | Křídlová klapka pro odvod tepla a kouře | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Křídlová klapka pro odvod tepla a kouře
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Křídlová klapka pro odvod tepla a kouře v případě požáru aerodynamicky volná plocha klapky Aa = 0,85 m2 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty - klapka je připravena pro osazení do světlíku - výplň křídla klapky jizolační bezpečnostní dvojsklo (kalené sklo z vnější strany, lepené sklo z vnější strany) s vloženou antireflexní vrstvou: ESG8-12/2 - VSG55.2 - panty křídla klapky jsou osazeny na spodní straně - ovládání klapky je elektrické 24V - klapka umožňuje bez úprav běžné denní větrání - konkrétní RAL7012 (NCS S6500-N) antracitově šedá exteriér/interiér) prášková barva eloxal Uw,max = 1,4W/m2K Poznámka k položce: Křídlová klapka pro odvod tepla a kouře v případě požáru aerodynamicky volná plocha klapky Aa = 0,85 m2 - klapka je vyrobena z hliníkových profilů s přerušenými tepelnými mosty - klapka je připravena pro osazení do světlíku - výplň křídla klapky jizolační bezpečnostní dvojsklo (kalené sklo z vnější strany, lepené sklo z vnější strany) s vloženou antireflexní vrstvou: ESG8-12/2 - VSG55.2 - panty křídla klapky jsou osazeny na spodní straně - ovládání klapky je elektrické 24V - klapka umožňuje bez úprav běžné denní větrání - konkrétní RAL7012 (NCS S6500-N) antracitově šedá exteriér/interiér) prášková barva eloxal Uw,max = 1,4W/m2K
P | 23 | 998751102 |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 74 |  | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
P | 24 | 220331006 |  | Uvedení do provozu systém pro EPS zaškolení obsluhy pro systém EPS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uvedení do provozu systém pro EPS zaškolení obsluhy pro systém EPS
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá uvedené cenové soustavě.

## SO 201 - 06
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 06 |  | VB Plzeň - Vzduchotechnická zařízení - způsobilé
O2 |  | D1 |  | Zař.č.A0.01 - Šatny a zázemí ČD, A 1.PP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1 | 751611116 | a | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 2 | R20116A00101 |  | VZT jednotka: Vp = 3900 m3/h; Vo = 3700 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení stojící hrdla nahoru, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,08x2,2x2,8; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 891kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,51 kW/m3/s / 1,14 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 78%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka, kondenzátní vana; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 18,3kW; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3kW, 400V; servisní vypínač; deskový výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 81 dB(A); Lw přívod 88 dB(A); Lw odvod 78 dB(A); Lw výfuk 86 dB(A); Lw na plášti 60 dB(A) / 57 dB(A);
VV
TS
P | 3 | R20116A00102 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 4 | R20116A00103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 5 | R20116A00104 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 6 | 751344122 | a | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm - 2KUS
VV
TS
P | 7 | R20116A00105 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 3 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 3
VV
TS
P | 8 | 751344123 | a | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1500 mm - 2KUS
VV
TS
P | 9 | R20116A00106 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1500 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 4 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1500 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 4
VV
TS
P | 10 | 751344114 | a | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř315 - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 11 | R20116A00108 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř315 - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř315 - délka 900 mm
VV
TS
P | 12 | 751344113 | a | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 900 mm - 1KUS Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř225 - délka 600 mm - 2KUS
VV
TS
P | 13 | R20116A00109 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 900 mm
VV
TS
P | 14 | R20116A00110 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř225 - délka 600 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř225 - délka 600 mm
VV
TS
P | 15 | 751344112 | a | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 16 | R20116A00111 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř200 - délka 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř200 - délka 600 mm
VV
TS
P | 17 | R20116A00112 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř160 - délka 600 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř160 - délka 600 mm
VV
TS
P | 18 | R20116A00113 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř100 - délka 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř100 - délka 600 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 19 | R20116A00115 |  | Požární klapka, rozměr 630x315 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 20 | R20116A00116 |  | Požární klapka, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 21 | R20116A00117 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 22 | R20116A00118 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 23 | R20116A00120 |  | Regulátor konstantního průtoku 500/300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 24 | R20116A00121 |  | Regulátor konstantního průtoku 400/200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 25 | R20116A00122 |  | Regulátor konstantního průtoku 300/200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 26 | 751398093 | a | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 2KUS
VV
TS
P | 27 | R20116A00123 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 28 | 751398092 | a | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 4KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 10KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 29 | R20116A00124 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 30 | R20116A00125 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 31 | R20116A00126 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 32 | 751511024 | a | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 33 | 751510016 | a | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 65%tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 23%tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 33%tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1000 mm, 100%tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 222m2; přívod - 36m2; odvod - 21m2; sání - 79m2; výfuk - 86m2
TS
P | 34 | 751511124 | a | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 30% tvarovek - 6m
VV
TS
P | 35 | R20116A00130 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 30% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 2m; odvod - 4m
TS
P | 36 | 751511123 | a | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 34 % tvarovek - 30m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 17 % tvarovek - 85m
VV
TS
P | 37 | R20116A00131a |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 34 % tvarovek | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 17m; odvod - 13m
TS
P | 38 | R20116A00131b |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 17 % tvarovek | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 16m; odvod - 69m
TS
P | 39 | 751511122 | a | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 194 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 22% tvarovek - 50m Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 22% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 22% tvarovek - 83m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 37% tvarovek - 12m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 21 % tvarovek - 45m
VV
TS
P | 40 | R20116A00132a |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 22% tvarovek | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 41m; odvod - 9m
TS
P | 41 | R20116A00132b |  | Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 22% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 4m
TS
P | 42 | R20116A00133 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 22% tvarovek | M | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 38m; odvod - 45m
TS
P | 43 | R20116A00134 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 37% tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 12m
TS
P | 44 | R20116A00135 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 21 % tvarovek | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 45m
TS
P | 45 | 751537012 | a | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř100 mm - 20m Flexo potrubí Ř125 mm - 5m Flexo potrubí Ř160 mm - 10m
VV
TS
P | 46 | R20116A00137 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 47 | R20116A00138 |  | Flexo potrubí Ř125 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 48 | R20116A00139 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 49 | 751311111 | a | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm - 10KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm - 1KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm - 2KUS
VV
TS
P | 50 | R20116A00141 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm
VV
TS
P | 51 | R20116A00142 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm
VV
TS
P | 52 | R20116A00143 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
P | 53 | 751311112 | a | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm - 5KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm - 4KUS Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm - 3KUS
VV
TS
P | 54 | R20116A00144 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm
VV
TS
P | 55 | R20116A00145 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm
VV
TS
P | 56 | R20116A00146 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm
VV
TS
P | 57 | 751322012 | a | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 14KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 5KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 10KUS
VV
TS
P | 58 | R20116A00147 |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm
VV
TS
P | 59 | R20116A00148 |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm
VV
TS
P | 60 | R20116A00149 |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 61 | R20116A00151 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 62 | R20116A00152 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 63 | R20116A00153 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 64 | R20116A00154 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 65 | 713411141 | a | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod) - 210m2 Protipožární izolace kruhového potrubí - 10m2
VV
TS
P | 66 | R20116A00156 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 165 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 67 | R20116A00157 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (přívod, odvod) | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 68 | R20116A00159 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 69 | R20116A00160 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 70 | R20116A00161 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 71 | R20116A00162 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 72 | R20116A00163 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 73 | R20116A00165 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 74 | R20116A00166 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 75 | R20116A00167 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 76 | R20116A00168 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace
VV
TS
O2 |  | D12 |  | Zař.č.A0.02 - Šatny a zázemí SŽDC, A 1.PP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 77 | 751611122 | a | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 78 | R20116A00201 |  | VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 2300 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení podstropní, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=2x0,45x2,2; Hmotnost jednotky 431kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,37 kW/m3/s / 1,25 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 81%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3,24kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 11,7kW; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3,24kW, 400V; servisní vypínač; výstupní díl, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 79 dB(A); Lw přívod 85 dB(A); Lw odvod 78 dB(A); Lw výfuk 83 dB(A); Lw na plášti 52 dB(A) / 51 dB(A);
VV
TS
P | 79 | R20116A00202 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 80 | R20116A00203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 81 | R20116A00204 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 82 | 751344123 | b | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,450 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm - 1KUS Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 800/500 mm - 1KUS
VV
TS
P | 83 | R20116A00206 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buněk v tlumiči: 4 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 4
VV
TS
P | 84 | R20116A00207 |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 800/500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 800/500 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 85 | R20116A00208 |  | Požární klapka, rozměr Ř400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 86 | R20116A00209 |  | Požární klapka, rozměr Ř355 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 87 | R20116A00210 |  | Požární klapka, rozměr Ř280 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 88 | R20116A00211 |  | Požární klapka, rozměr Ř180 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 89 | R20116A00212 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 90 | 751398093 | b | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř225 mm - 2KUS
VV
TS
P | 91 | R20116A00214 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 92 | R20116A00215 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř225 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 93 | 751398092 | b | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 5KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 94 | R20116A00216 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 95 | R20116A00217 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 96 | R20116A00218 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 97 | 751511024 | b | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 98 | 751510016 | b | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 83% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 100% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 100% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 25m2; přívod - 9m2; odvod - 14m2; sání - 1m2; výfuk - 1m2
TS
P | 99 | 751511124 | b | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 18% tvarovek - 36m Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 29% tvarovek - 8m Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 28% tvarovek - 23m
VV
TS
P | 100 | R20116A00222 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 18% tvarovek | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 8m; výfuk - 28m
TS
P | 101 | R20116A00223 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 29% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 8m
TS
P | 102 | R20116A00224 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 28% tvarovek | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m; odvod - 16m
TS
P | 103 | 751511123 | b | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 23% tvarovek - 47m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 42% tvarovek - 7m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 11% tvarovek - 17m
VV
TS
P | 104 | R20116A00225 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 23% tvarovek | M | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 26m; odvod - 21m
TS
P | 105 | R20116A00226 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 42% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 4m
TS
P | 106 | R20116A00227 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 11% tvarovek | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m; odvod - 5m
TS
P | 107 | 751511122 | b | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 109 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 23% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 28% tvarovek - 13m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek - 76m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 18% tvarovek - 16m
VV
TS
P | 108 | R20116A00228 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 23% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m
TS
P | 109 | R20116A00229 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 28% tvarovek | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 13m
TS
P | 110 | R20116A00230 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek | M | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 20m; odvod - 56m
TS
P | 111 | R20116A00231 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 18% tvarovek | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 16m
TS
P | 112 | 751537014 |  | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 400 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř400 mm - 2m Flexo potrubí Ř355 mm - 2m
VV
TS
P | 113 | R20116A00233 |  | Flexo potrubí Ř400 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexibilní tlumič hluku
VV
TS
P | 114 | R20116A00234 |  | Flexo potrubí Ř355 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř355 mm
VV
TS
P | 115 | 751537012 | b | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř200 mm - 3m Flexo potrubí Ř160 mm - 6m Flexo potrubí Ř100 mm - 9m
VV
TS
P | 116 | R20116A00235 |  | Flexo potrubí Ř200 mm | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 117 | R20116A00236 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 118 | R20116A00237 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 119 | 751311112 | b | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 1025x75 mm - 2KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm - 1KUS
VV
TS
P | 120 | R20116A00242 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 1025x75 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 1025x75 mm
VV
TS
P | 121 | R20116A00243 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 825x75 mm
VV
TS
P | 122 | 751311111 | b | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm - 4KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm - 9KUS
VV
TS
P | 123 | R20116A00244 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm
VV
TS
P | 124 | R20116A00245 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm
VV
TS
P | 125 | 751322012 | b | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř200 mm - 3KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 6KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 9KUS
VV
TS
P | 126 | R20116A00246 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř200 mm
VV
TS
P | 127 | R20116A00247 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 128 | R20116A00248 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 129 | R20116A00250 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 130 | R20116A00251 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 131 | R20116A00252 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 132 | R20116A00253 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,3 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,3 m2
VV
TS
P | 133 | R20116A00254 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 134 | R20116A00255 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 135 | 713411141 | b | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 54m2 Protipožární izolace kruhového potrubí - 10m2
VV
TS
P | 136 | R20116A00257 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace kruhového potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 137 | R20116A00258 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 138 | R20116A00259 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 139 | R20116A00260 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 140 | R20116A00261 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 141 | R20116A00262 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 142 | R20116A00263 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 143 | R20116A00265 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 144 | R20116A00266 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 145 | R20116A00267 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 146 | R20116A00268 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace
VV
TS
O2 |  | D13 |  | Zař.č.A0.03 - Šatny a zázemí kuchyně K13, A 1.PP sever - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 147 | R20116A00301 |  | Požární klapka, rozměr Ř250 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 148 | 751511123 | c | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 12% tvarovek - 49m
VV
TS
P | 149 | R20116A00303 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 12% tvarovek | M | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 41m; odvod - 8m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 150 | R20116A00305 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 151 | R20116A00306 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 152 | R20116A00307 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 153 | R20116A00308 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 154 | 713411141 | c | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 47m2
VV
TS
P | 155 | R20116A00310 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 156 | R20116A00312 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 156 | R20116A00313 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 158 | R20116A00314 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 159 | R20116A00315 |  | Ralizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D14 |  | Zař.č.A0.10 -Výměníková stanice, A 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 160 | 751122116 |  | Mtž vent rad ntl potrubního základního do 0,420 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 161 | R20116A01001 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=4000m3/h, Extemí tlak= 300Pa Výkon motoru No= 0,84kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry Š/V/L: 800/500/880 mm Včetně tlumící vložky, krycí mříže Hmotnost: 66kg
VV
TS
P | 162 | R20116A01002 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 163 | R20116A01003 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 164 | R20116A01004 |  | Požární klapka, rozměr 500/500 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 165 | 751511024 | c | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 166 | 751510016 | c | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 100% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 2m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 167 | R20116A01008 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 168 | R20116A01009 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 169 | R20116A01012 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 170 | R20116A01014 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 171 | R20116A01015 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 172 | R20116A01016 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 173 | R20116A01018 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 174 | R20116A01020 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 175 | R20116A01021 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 176 | R20116A01022 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 177 | R20116A01023 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D15 |  | Zař.č.A0.11 - Lapol, A 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 178 | 751111131 | a | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 179 | R20116A01101 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=1000m3/h, Extemí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř405 x 300mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 6 kg
VV
TS
P | 180 | R20116A01102 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 181 | R20116A01103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 182 | R20116A01104 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 183 | 751511122 | c | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 8% tvarovek - 8m
VV
TS
P | 184 | R20116A01106 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 8% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 8m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 185 | 751311112 | c | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm - 3KUS
VV
TS
P | 186 | R20116A01108 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 187 | R20116A01110 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 188 | R20116A01111 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 189 | R20116A01112 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 190 | R20116A01113 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 191 | R20116A01116 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 192 | R20116A01117 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 193 | R20116A01118 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 194 | R20116A01120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 195 | R20116A01122 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 196 | R20116A01123 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 197 | R20116A01124 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 198 | R20116A01125 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D16 |  | Zař.č.A0.12 - Rozvodna NN 06, A 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 199 | 751111131 | b | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 200 | R20116A01201 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=200m3/h, Extemí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,1kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř340 x 230mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 3kg
VV
TS
P | 201 | R20116A01202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 202 | R20116A01203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 203 | R20116A01205 |  | Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 204 | R20116A01206 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 205 | 751511122 | d | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek - 8m
VV
TS
P | 206 | R20116A01207 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 8m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 207 | R20116A01209 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 208 | R20116A01210 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 209 | R20116A01211 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2
VV
TS
P | 210 | R20116A01212 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 211 | R20116A01213 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 212 | R20116A01215 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 213 | R20116A01216 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 214 | R20116A01217 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 215 | R20116A01219 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 216 | R20116A01220 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 217 | R20116A01221 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 218 | R20116A01222 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 219 | R20116A01223 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D17 |  | Zař.č.A0.13 - Rozvodna NN 07 a PO 08, A 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 220 | 751111131 | c | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 221 | R20116A01301 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Extemí tlak= 170 Pa Výkon motoru No= 0,1kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř340 x 230mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 3kg
VV
TS
P | 222 | R20116A01302 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 223 | R20116A01303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 224 | R20116A01305 |  | Požární stěnový uzávěr, rozměr 200/300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 225 | R20116A01306 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 226 | 751511122 | e | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 0% tvarovek - 1m
VV
TS
P | 227 | R20116A01308 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 0% tvarovek | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 1m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 228 | R20116A01310 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 229 | R20116A01311 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 230 | R20116A01212 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 231 | R20116A01312 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 232 | R20116A01314 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 233 | R20116A01315 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 234 | R20116A01316 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 235 | R20116A01318 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 236 | R20116A01320 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 237 | R20116A01321 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 238 | R20116A01322 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 239 | R20116A01323 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D18 |  | Zař.č.A1.01 - Kavárna K11, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 240 | 751511123 | d | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek - 26m
VV
TS
P | 241 | R20116A10101 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 15m; výfuk - 11m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 242 | R20116A10103 |  | Nasávací kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nasávací kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu.
VV
TS
P | 243 | R20116A10104 |  | Výfukový kus, rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový kus, rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 244 | R20116A10106 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 245 | R20116A10107 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 246 | R20116A10108 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2
VV
TS
P | 247 | R20116A10109 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 248 | 713411141 | d | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 12m2 Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) - 6m2
VV
TS
P | 249 | R20116A10110 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 250 | R20116A10111 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk)
VV |  |  |  | Poznámka k položce: System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 251 | R20116A10113 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 252 | R20116A10114 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 253 | R20116A10115 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 254 | R20116A10116 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D19 |  | Zař.č.A1.02 - Samoobsluha vč zázemí K12, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 255 | R20116A10201 |  | Požární klapka, rozměr 710/315 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 256 | R20116A10202 |  | Požární klapka, rozměr 400/250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 257 | R20116A10203 |  | Požární klapka, rozměr Ř355 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 258 | R20116A10204 |  | Požární klapka, rozměr Ř250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 262 | 751511024 | d | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 263 | 751510016 | d | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 15% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 45% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 50% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 108m2; přívod - 9m2; odvod - 11m2; sání - 42m2; výfuk - 46m2
TS
P | 264 | 751511124 | c | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 25% tvarovek - 30m
VV
TS
P | 265 | R20116A10212 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 25% tvarovek | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 22m; odvod - 8m
TS
P | 266 | 751511123 | e | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek - 19m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 30% tvarovek - 7m
VV
TS
P | 267 | R20116A10213 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 19m
TS
P | 268 | R20116A10214 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 30% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m
TS
P | 269 | 751511122 | f | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 30% tvarovek - 7m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 20% tvarovek - 11m
VV
TS
P | 270 | R20116A10215 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 30% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m
TS
P | 271 | R20116A10216 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 20% tvarovek | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m
TS
P | 272 | 751537012 | c | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 8m
VV
TS
P | 273 | R20116A10218 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 274 | R20116A10220 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 275 | R20116A10221 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 276 | R20116A10222 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 277 | R20116A10223 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,3 m2
VV
TS
P | 278 | R20116A10224 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 279 | R20116A10225 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 280 | 713411141 | e | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 158 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 90m2 Tepelná izolace potrubí - vnitřní (přívodní potrubí v podkroví) - 68m2
VV
TS
P | 281 | R20116A10227 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 282 | R20116A10228 |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (přívodní potrubí v podkroví) | M2 | 68 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 283 | R20116A10230 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 284 | R20116A10231 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 285 | R20116A10232 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 286 | R20116A10233 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
SD |  | D20 |  | Distribuční elementy
P | 259 | R20116A10207 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 260 | 751311112 | d | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 625x125 mm - 4KUS
VV
TS
P | 261 | R20116A10208 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 625x125 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 625x125 mm
VV
TS
O2 |  | D21 |  | Zař.č.A1.03 - Restaurace K13, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 287 | 751611116 | b | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 288 | R20116A10301 |  | VZT jednotka: Vp = 1400 m3/h; Vo = 1200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení nad sebou, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,1x1,4x2,6; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 650kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,35 kW/m3/s / 0,99 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 75%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,31kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 4,7kW; komora s ráměm čidel s pletivovou mřížkou; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,0kW, 400V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 72 dB(A); Lw přívod 63 dB(A); Lw odvod 78 dB(A); Lw výfuk 71 dB(A); Lw na plášti 56 dB(A) / 47 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB3; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 289 | 751344122 | b | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm - 2KUS
VV
TS
P | 290 | R20116A10302 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2
VV
TS
P | 291 | 751344114 | b | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 315mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 292 | R20116A10303 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 315mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 315mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 293 | R20116A10305 |  | Požární klapka, rozměr Ř315 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 294 | R20116A10306 |  | Požární klapka, rozměr Ř250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 295 | 751511024 | e | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 296 | 751510016 | e | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 50% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 35% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 50% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 69m2; přívod - 10m2; odvod - 1m2; sání - 28m2; výfuk - 30m2
TS
P | 297 | 751511124 | d | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 15% tvarovek - 71m
VV
TS
P | 298 | R20116A10308 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 15% tvarovek | M | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 38m; odvod - 33m
TS
P | 299 | 751511123 | f | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek - 20m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 30% tvarovek - 6m
VV
TS
P | 300 | R20116A10309 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 20m
TS
P | 301 | R20116A10310 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 30% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 6m
TS
P | 302 | 751511122 | g | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 30% tvarovek - 6m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 303 | R20116A10311 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 30% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 6m
TS
P | 304 | R20116A10312 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 9m
TS
P | 305 | 751537012 | d | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 8m
VV
TS
P | 306 | R20116A10313 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 307 | R20116A10314 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 308 | 751311112 | e | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x125 mm - 4KUS
VV
TS
P | 309 | R20116A10315 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 825x75 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 310 | R20116A10318 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 311 | R20116A10319 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 312 | R20116A10320 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 313 | R20116A10321 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 314 | R20116A10322 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 315 | 713411141 | f | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 163 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod-ve strojovně) - 70m2 Tepelná izolace potrubí - vnitřní (přívodní potrubí v podkroví) - 93m2
VV
TS
P | 316 | R20116A10323 |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod-ve strojovně) | M2 | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 317 | R20116A10324 |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (přívodní potrubí v podkroví) | M2 | 93 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 318 | R20116A10325 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 319 | R20116A10326 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 320 | R20116A10327 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 321 | R20116A10328 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 322 | R20116A10329 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 323 | R20116A10330 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 324 | R20116A10331 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 325 | R20116A10332 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 326 | R20116A10333 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D22 |  | Zař.č.A1.04 - Kuchyň K13, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 327 | R20116A10401 |  | Požární klapka, rozměr 1250/500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 328 | R20116A10402 |  | Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek) | M2 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek)
VV
TS
P | 329 | 751511024 | f | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 330 | 751510016 | f | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 28% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 127m2; sání - 68m2; výfuk - 59m2
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 331 | R20116A10404 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 332 | R20116A10405 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,7 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,7 m2
VV
TS
P | 333 | R20116A10406 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,7 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,7 m2
VV
TS
P | 334 | R20116A10407 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,7 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,7 m2
VV
TS
P | 335 | R20116A10408 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 336 | R20116A10409 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 337 | 713411141 | g | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 127 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 127m2
VV
TS
P | 338 | R20116A10410 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 127 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 339 | R20116A10411 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 340 | R20116A10412 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 341 | R20116A10413 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 342 | R20116A10414 |  | Realizační dokumentace s | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D23 |  | Zař.č.A1.05 - Kuchyň-digestoře K13, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 343 | R20116A10501 |  | Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek) | M2 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí hranaté celkem (včetně tvarovek)
VV
TS
P | 344 | 751511024 | g | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 345 | 751510016 | g | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 11% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 37m2
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 346 | R20116A10503 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 347 | R20116A10504 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2
VV
TS
P | 348 | R20116A10505 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2
VV
TS
P | 349 | R20116A10506 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 350 | 713411141 | h | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) - 7m2
VV
TS
P | 351 | R20116A10508 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 352 | R20116A10510 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 353 | R20116A10511 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 354 | R20116A10512 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 355 | R20116A10513 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D24 |  | Zař.č.A1.06 - Prodejna K14-RELAY, A 1.NP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 356 | 751511123 | g | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 25% tvarovek - 29m
VV
TS
P | 357 | R20116A10601 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 25% tvarovek | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 15m; výfuk - 14m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 358 | R20116A10602 |  | Nasávací kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nasávací kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu.
VV
TS
P | 359 | R20116A10603 |  | Výfukový kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výfukový kus rozměr Ř225 mm,zkosený pod 45° s mřížkou a sítem proti hmyzu.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 360 | R20116A10606 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 361 | R20116A10607 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 362 | R20116A10608 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2
VV
TS
P | 363 | R20116A10609 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 364 | 713411141 | i | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 12m2 Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) - 9m2
VV
TS
P | 365 | R20116A10611 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 366 | R20116A10612 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) | M2 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 367 | R20116A10614 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 368 | R20116A10615 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 369 | R20116A10616 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 370 | R20116A10613 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D25 |  | Zař.č.A2.01 - Kanceláře a šatny SŽDC, A 2.-3.NP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 371 | 751611116 | c | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 372 | R20116A20101 |  | VZT jednotka: Vp = 4100 m3/h; Vo = 3000 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení nad sebou, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,2x1,6x2,7; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 728kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,35 kW/m3/s / 0,99 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 75%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 2,40kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 21,9kW; komora s ráměm čidel s pletivovou mřížkou; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,30kW, 400V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 66 dB(A); Lw přívod 83 dB(A); Lw odvod 61 dB(A); Lw výfuk 76 dB(A); Lw na plášti 59 dB(A) / 55 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB3; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
P | 373 | R20116A20102 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 374 | R20116A20103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 375 | R20116A20104 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 376 | 751344124 | a | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm - 2KUS
VV
TS
P | 377 | R20116A20107 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 5 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 5
VV
TS
P | 378 | 751344122 | c | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm - 2KUS
VV
TS
P | 379 | R20116A20108 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 4 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 800/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 4
VV
TS
P | 380 | 751344112 | b | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 600 mm - 1KUS
VV
TS
P | 381 | R20116A20109 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 600 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 382 | R20116A20112 |  | Požární klapka, rozměr 630/355 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 383 | R20116A20113 |  | Požární klapka, rozměr 450/315 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 384 | R20116A20114 |  | Požární klapka, rozměr 400/355 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 385 | R20116A20115 |  | Požární klapka, rozměr 355/355 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 386 | R20116A20118 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 387 | 751398093 | c | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 388 | R20116A20119 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 389 | 751398092 | c | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 8KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 11KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 2KUS
VV
TS
P | 390 | R20116A20120 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 391 | R20116A20121 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 392 | R20116A20122 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 393 | 751511024 | h | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 394 | 751510016 | h | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 38% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 35% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 50% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 60% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 650 mm, 100% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 306m2; sání - 49m2; výfuk - 44m2, přívod - 126m2, odvod - 87m2
TS
P | 395 | 751511124 | e | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 65% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 396 | R20116A20126 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 65% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m, odvod - 2m
TS
P | 397 | 751511123 | h | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 29% tvarovek - 24m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 50% tvarovek - 10m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 32% tvarovek - 4m
VV
TS
P | 398 | R20116A20127 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 29% tvarovek | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 24m
TS
P | 399 | R20116A20128 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 50% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m, odvod - 3m
TS
P | 400 | R20116A20129 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 32% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m
TS
P | 401 | 751511122 | h | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 184 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 25% tvarovek - 63m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek - 112m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 42% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 25% tvarovek - 5m
VV
TS
P | 402 | R20116A20130 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 25% tvarovek | M | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 36m, odvod - 27m
TS
P | 403 | R20116A20131 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek | M | 112 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 60m, odvod - 52m
TS
P | 404 | R20116A20132 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 42% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 2m, odvod - 2m
TS
P | 405 | R20116A20133 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 25% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 5m
TS
P | 406 | 751537012 | e | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 39m Flexo potrubí Ř125 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 4m
VV
TS
P | 407 | R20116A20135 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 408 | R20116A20136 |  | Flexo potrubí Ř125 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 409 | R20116A20137 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 410 | R20116A20139 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 411 | 751322012 | c | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 412 | R20116A20140 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm
VV
TS
P | 413 | R20116A20141 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 414 | 751322012 | d | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 2KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 1KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 4KUS
VV
TS
P | 415 | R20116A20142 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 416 | R20116A20143 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm
VV
TS
P | 417 | R20116A20144 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
P | 418 | R20116A20145 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 630/500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 630/500 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 419 | R20116A20147 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 420 | R20116A20148 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 421 | R20116A20149 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 422 | R20116A20150 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 423 | R20116A20151 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 424 | 713411141 | j | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 186 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (všechno potrubí ve strojovně) - 186m2
VV
TS
P | 425 | R20116A20153 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (všechno potrubí ve strojovně) | M2 | 186 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 426 | R20116A20155 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 427 | R20116A20156 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 428 | R20116A20157 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 429 | R20116A20158 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 430 | R20116A20159 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 431 | R20116A20161 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 432 | R20116A20162 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 433 | R20116A20163 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 434 | R20116A20164 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D26 |  | Zař.č.A2.02 - Odtah soc. zař.-část A 2.-3.NP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 435 | 751122293 | a | Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 436 | R20116A20201 |  | VZT střešní radiální ventilátor pro odvod Vo=800m3/h, Extemí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku ve 4m Lp sání 47 dB(A), výtlak 53 dB(A) Rozměry: Ř450 x 250 mm Hmotnost: 10 kg
VV
TS
P | 437 | R20116A20202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 438 | R20116A20203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 439 | 751344113 | b | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 440 | R20116A20204 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 441 | R20116A20206 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 442 | R20116A20207 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 443 | 751398092 | d | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 2KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 2KUS
VV
TS
P | 444 | R20116A20208 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 445 | R20116A20209 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 446 | 751511123 | i | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek - 4m
VV
TS
P | 447 | R20116A20210 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 20% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 4m
TS
P | 448 | 751511122 | i | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 68 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 40% tvarovek - 3m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek - 15m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 35% tvarovek - 15m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek - 35m
VV
TS
P | 449 | R20116A20211 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 40% tvarovek | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 3m
TS
P | 450 | R20116A20212 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 15m
TS
P | 451 | R20116A20213 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 35% tvarovek | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 15m
TS
P | 452 | R20116A20214 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 35m
TS
P | 453 | 751537011 | a | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř100 mm - 15m
VV
TS
P | 454 | R20116A20216 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 455 | 751322011 | a | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 15KUS
VV
TS
P | 456 | R20116A20218 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 457 | R20116A20220 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 458 | R20116A20221 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 459 | R20116A20222 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,1 m2
VV
TS
P | 460 | R20116A20223 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 461 | R20116A20224 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 462 | 713411141 | k | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) - 3m2
VV
TS
P | 463 | R20116B20437 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 464 | R20116A20225 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 465 | R20116A20226 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 466 | R20116A20227 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 467 | R20116A20229 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 468 | R20116A20230 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 469 | R20116A20231 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 470 | R20116A20232 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 471 | R20116A20233 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D27 |  | Zař.č.A2.03 - Kanceláře SŽDC, A 2.-3.NP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 472 | 751611116 | d | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 473 | R20116A20301 |  | VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 2300 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení nad sebou, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,2x1,4x2,6; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 652kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,24 kW/m3/s / 1,01 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A+; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 80%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,30kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 7,6kW; komora s ráměm čidel s pletivovou mřížkou; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,30kW, 400V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 63 dB(A); Lw přívod 80 dB(A); Lw odvod 63 dB(A); Lw výfuk 75 dB(A); Lw na plášti 57 dB(A) / 54 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB3; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
P | 474 | R20116A20302 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 475 | R20116A20303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 476 | R20116A20304 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 477 | 751344122 | d | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm - 4KUS
VV
TS
P | 488 | R20116A20305 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 489 | R20116A20307 |  | Požární klapka, rozměr 450/315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 490 | R20116A20308 |  | Požární klapka, rozměr 355/280 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 491 | 751398092 | e | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 3KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 12KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 3KUS
VV
TS
P | 492 | R20116A20310 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 493 | R20116A20311 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 494 | R20116A20312 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 495 | 751511024 | i | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 496 | 751510016 | i | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 40% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 100% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 650 mm, 0% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 213m2; přívod - 75m2; odvod - 70m2; sání - 35m2; výfuk - 33m2
TS
P | 497 | 751511124 | f | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 33% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 42% tvarovek - 19m
VV
TS
P | 498 | R20116A20316 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 33% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m
TS
P | 499 | R20116A20317 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 42% tvarovek | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 10m; odvod - 9m
TS
P | 500 | 751511123 | j | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 23% tvarovek - 10m
VV
TS
P | 501 | 751511122 | j | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 151 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 18% tvarovek - 39m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 23% tvarovek - 77m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 31% tvarovek - 29m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek - 6m
VV
TS
P | 501 | R20116A20318 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 23% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 5m; odvod - 5m
TS
P | 502 | R20116A20319 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 18% tvarovek | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 21m; odvod - 18m
TS
P | 503 | R20116A20320 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 23% tvarovek | M | 77 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 40m; odvod - 37m
TS
P | 504 | R20116A20321 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 31% tvarovek | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 9m; odvod - 20m
TS
P | 505 | R20116A20322 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m; odvod - 2m
TS
P | 506 | 751537012 | f | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 25m Flexo potrubí Ř125 mm - 6m Flexo potrubí Ř100 mm - 2m
VV
TS
P | 507 | R20116A20324 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 508 | R20116A20325 |  | Flexo potrubí Ř125 mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 509 | R20116A20326 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 510 | R20116A20328 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 511 | 751322012 | e | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 3KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 512 | R20116A20329 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm
VV
TS
P | 513 | R20116A20330 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 514 | R20116A20331 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 515 | 751322012 | f | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 3KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 516 | R20116A20332 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm
VV
TS
P | 517 | R20116A20333 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
P | 518 | R20116A20335 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 900/500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 900/500 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 519 | R20116A20337 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 520 | R20116A20338 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 521 | R20116A20339 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 522 | R20116A20340 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 523 | R20116A20341 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 524 | 713411141 | l | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod-ve strojovně) - 140m2
VV
TS
P | 525 | R20116A20343 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod-ve strojovně) | M2 | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 526 | R20116A20345 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 527 | R20116A20346 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 528 | R20116A20347 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 529 | R20116A20348 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 530 | R20116A20349 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 531 | R20116A20351 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 532 | R20116A20352 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 533 | R20116A20353 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 534 | R20116A20354 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D28 |  | Zař.č.B0.01 - ČD informace, B 1.PP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 535 | 751611121 | a | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 536 | R20116B00101 |  | VZT jednotka: Vp = 400 m3/h; Vo = 450 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení podstropní, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,4x0,4x1,8; Hmotnost jednotky 208kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,134 kW/m3/s / 0,122 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 88,4%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,427kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,169W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,169kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 54 dB(A); Lw přívod 77 dB(A); Lw odvod 51 dB(A); Lw výfuk 74 dB(A); Lw na plášti 50 dB(A) / 50 dB(A);
VV
TS
P | 537 | R20116B00102 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 538 | R20116B00103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 539 | R20116B00104 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 540 | 751344113 | c | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 541 | R20116B00106 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 542 | R20116B00107 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 543 | R20116B00108 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 544 | 751511123 | k | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 42% tvarovek - 5m
VV
TS
P | 545 | R20116B00110 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 42% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 1m; odvod - 1m; sání - 1m; výfuk - 2m
TS
P | 546 | 751511122 | k | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 118 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 12% tvarovek - 107m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 9% tvarovek - 11m
VV
TS
P | 547 | R20116B00111 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 12% tvarovek | M | 107 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m; odvod - 8m; sání - 43m; výfuk - 45m
TS
P | 548 | R20116B00112 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 9% tvarovek | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 8m
TS
P | 549 | 751537012 | g | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 4m
VV
TS
P | 550 | R20116B00115 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 551 | R20116B00116 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 552 | R20116B00117 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 553 | R20116B00118 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 554 | R20116B00120 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 555 | R20116B00121 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 556 | R20116B00122 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 557 | R20116B00123 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 558 | R20116B00124 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 559 | 713411141 | m | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 53m2 Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) - 4m2
VV
TS
P | 560 | R20116B00125 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 561 | R20116B00126 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 562 | R20116B00130 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 563 | R20116B00131 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 564 | R20116B00132 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 565 | R20116B00133 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 566 | R20116B00134 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 567 | R20116B00135 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 568 | R20116B00136 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 569 | R20116B00137 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 570 | R20116B00138 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D29 |  | Zař.č.B0.01.2 - ČD informace, B 1.PP sever - WC
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 571 | R20116B001201 |  | VZT axiální ventilátor pro odvod vzduchu, včetně zpětné klapky Vo=100m3/h, Extemí tlak= 38 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp 35 dB(A) Hmotnost: 1 kg
VV
TS
P | 572 | R20116B001202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 573 | R20116B001203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 3570 | 751111012 | a | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 574 | 751511122 | l | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 0% tvarovek - 1m
VV
TS
P | 575 | R20116B001205 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 0% tvarovek | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 1m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 576 | R20116B001206 |  | Spojovací pružná manžeta Ř125 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací pružná manžeta Ř125 mm
VV
TS
P | 577 | R20116B001207 |  | Plastová žaluziová klapka Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastová žaluziová klapka Ř125 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 578 | R20116B001210 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 579 | R20116B001211 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 580 | R20116B001212 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 581 | R20116B001215 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 582 | R20116B001216 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 583 | R20116B001217 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
O2 |  | D30 |  | Zař.č.B0.02 - ČD pokladna, B 1.PP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 584 | 751611121 | b | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 585 | R20116B00201 |  | VZT jednotka: Vp = 500 m3/h; Vo = 550 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,5x0,45x2,1; Hmotnost jednotky 208kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,185 kW/m3/s / 0,156 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 87,8%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,564kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 62 dB(A); Lw přívod 81 dB(A); Lw odvod 59 dB(A); Lw výfuk 77 dB(A); Lw na plášti 55 dB(A) / 55 dB(A);
VV
TS
P | 586 | R20116B00202 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 587 | R20116B00203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 588 | R20116B00204 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 589 | 751344113 | d | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 590 | R20116B00206 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 591 | R20116B00207 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 592 | 751398092 | f | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 2KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 593 | R20116B00208 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 594 | R20116B00209 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 595 | 751511123 | l | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 88 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 58% tvarovek - 10m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 17% tvarovek - 78m
VV
TS
P | 596 | R20116B00210 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 58% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 3m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 597 | R20116B00211 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 17% tvarovek | M | 78 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m; sání - 38m; výfuk - 36m
TS
P | 598 | 751511122 | m | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 20% tvarovek - 18m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek - 16m
VV
TS
P | 599 | R20116B00212 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 2m
TS
P | 600 | R20116B00213 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 20% tvarovek | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 5m; odvod - 13m
TS
P | 601 | R20116B00214 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m; odvod - 4m
TS
P | 602 | 751537012 | h | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 1m Flexo potrubí Ř125 mm - 3m Flexo potrubí Ř100 mm - 4m
VV
TS
P | 603 | R20116B00216 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 604 | R20116B00217 |  | Flexo potrubí Ř125 mm | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 605 | R20116B00218 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 606 | R20116B00220 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 607 | R20116B00221 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 608 | R20116B00223 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 609 | R20116B00224 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 610 | R20116B00225 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 611 | R20116B00226 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 612 | R20116B00227 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 613 | 713411141 | n | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) -71m2 Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) - 4m2
VV
TS
P | 614 | R20116B00228 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 615 | R20116B00229 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (sání,výfuk) | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 616 | R20116B00230 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 617 | R20116B00231 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 618 | R20116B00232 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 619 | R20116B00233 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 620 | R20116B00234 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 621 | R20116B00235 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 622 | R20116B00236 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 623 | R20116B00237 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 624 | R20116B00238 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D31 |  | Zař.č.B0.02.2 - ČD pokladna, B 1.PP jih - WC
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 625 | 751111012 | b | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 626 | R20116B002201 |  | VZT axiální ventilátor pro odvod vzduchu, včetně zpětné klapky Vo=100m3/h, Extemí tlak= 38 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp 35 dB(A) Hmotnost: 1 kg
VV
TS
P | 627 | R20116B002202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 628 | R20116B002203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 629 | 751511122 | n | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 0% tvarovek - 1m
VV
TS
P | 630 | R20116B002205 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 0% tvarovek | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 1m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 631 | R20116B002207 |  | Spojovací pružná manžeta Ř125 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací pružná manžeta Ř125 mm
VV
TS
P | 632 | R20116B002208 |  | Plastová žaluziová klapka Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastová žaluziová klapka Ř125 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 633 | R20116B002210 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 634 | R20116B002211 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 635 | R20116B002212 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 635 | R20116B002215 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 636 | R20116B002216 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 637 | R20116B002217 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
O2 |  | D33 |  | Zař.č.B0.03 - ČD zázemí, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 638 | 751611117 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 9000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 639 | R20116B00301 |  | VZT jednotka: Vp = 6800 m3/h; Vo = 4200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení nad sebou, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,4x1,6x2,6; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 959kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,27 kW/m3/s / 0,83 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 76%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3,70kW, 400V; servisní vypínač; volná komora; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 42,2kW; komora s ráměm čidel s pletivovou mřížkou; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,30kW, 230V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 69 dB(A); Lw přívod 89 dB(A); Lw odvod 63 dB(A); Lw výfuk 75 dB(A); Lw na plášti 66 dB(A) / 54 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB3; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
P | 640 | R20116B00302 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 641 | R20116B00303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 642 | R20116B00304 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 643 | 751344124 | b | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,600 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm - 4KUS
VV
TS
P | 644 | R20116B00305 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 5 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 1000/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 5
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 645 | R20116B00307 |  | Požární klapka, rozměr 800/400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 646 | R20116B00308 |  | Požární klapka, rozměr 710/400 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 647 | R20116B00309 |  | Požární klapka, rozměr 630/500 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 648 | R20116B00310 |  | Požární klapka, rozměr 400/315 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 649 | R20116B00311 |  | Požární klapka, rozměr 400/250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 650 | R20116B00312 |  | Požární klapka, rozměr 400/200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 651 | R20116B00313 |  | Požární klapka, rozměr 355/315 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 652 | R20116B00314 |  | Požární klapka, rozměr Ř315 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 653 | R20116B00315 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 654 | R20116B00316 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 655 | R20116B00317 |  | Požární klapka, rozměr Ř125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 656 | R20116B00318 |  | Požární klapka, rozměr Ř100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 657 | R20116B00320 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 658 | R20116B00321 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 659 | 751398093 | d | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 2KUS
VV
TS
P | 670 | R20116B00322 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 671 | 751398092 | g | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 10KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 7KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 672 | R20116B00323 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 673 | R20116B00324 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 674 | R20116B00325 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 675 | 751511025 | a | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 676 | 751510017 | a | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,13 m2 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 4000 mm, 100% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 18m2; přívod - 2m2; odvod - 7m2; sání - 2m2; výfuk - 7m2
TS
P | 677 | 751511024 | j | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 315 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 678 | 751510016 | j | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 315 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 68% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 24% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 7% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 45% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 650 mm, 10% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 746m2; přívod - 259m2; odvod - 237m2; sání - 131m2; výfuk - 119m2
TS
P | 679 | 751511124 | g | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 8% tvarovek - 13m
VV
TS
P | 680 | R20116B00329 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 8% tvarovek | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 13m
TS
P | 681 | 751511123 | m | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 46% tvarovek - 3m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 35% tvarovek - 21m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 44% tvarovek - 7m
VV
TS
P | 682 | R20116B00330 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 46% tvarovek | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 3m
TS
P | 683 | R20116B00331 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 35% tvarovek | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 21m
TS
P | 684 | R20116B00332 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 44% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 4m
TS
P | 685 | 751511122 | o | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 259 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 27% tvarovek - 65m Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 14% tvarovek - 22m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek - 115m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 9% tvarovek - 23m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek - 34m
VV
TS
P | 686 | R20116B00333 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 27% tvarovek | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 48m; odvod - 17m
TS
P | 687 | R20116B00334 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 14% tvarovek | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m; odvod - 11m
TS
P | 688 | R20116B00335 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 62m; odvod - 53m
TS
P | 689 | R20116B00336 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 9% tvarovek | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 14m; odvod - 9m
TS
P | 690 | R20116B00337 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 14% tvarovek | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 8m; odvod - 26m
TS
P | 691 | 751537013 | a | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř250 mm - 4m
VV
TS
P | 692 | R20116B00339 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 693 | 751537012 | i | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 47m Flexo potrubí Ř100 mm - 7m
VV
TS
P | 694 | R20116B00340 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 695 | R20116B00341 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 696 | R20116B00343 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 697 | R20116B00344 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 698 | 751322011 | b | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 699 | R20116B00345 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 700 | R20116B00346 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 701 | 751322012 | g | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 2KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 6KUS
VV
TS
P | 702 | R20116B00347 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 703 | R20116B00348 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 704 | R20116B00351 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 705 | R20116B00352 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 706 | R20116B00353 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 707 | R20116B00354 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 708 | 713411141 | o | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 682 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 260m2 Tepelná izolace hranatého potrubí -(přívod,odvod-strojovna+zavazadlový tunel) - 422m2
VV
TS
P | 709 | R20116B00355 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 710 | R20116B00356 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí -(přívod,odvod-strojovna+zavazadlový tunel) | M2 | 422 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 711 | R20116B00358 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 712 | R20116B00359 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 713 | R20116B00360 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 714 | R20116B00361 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 715 | R20116B00362 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 716 | R20116B00364 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 717 | R20116B00365 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 718 | R20116B00366 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 719 | R20116B00367 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D34 |  | Zař.č.B0.04 - Veřejné WC, B 1.PP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 720 | 751111133 |  | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 721 | R20116B00401 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=2100m3/h, Extemí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,7 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp sání 67 dB(A), výtlak 69 dB(A), Lp okolí 50 dB(A) Rozměry: Ř500 x 550 mm Hmotnost: 36 kg
VV
TS
P | 722 | R20116B00402 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 723 | R20116B00403 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 724 | 751344114 | c | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř400 mm - délka 900 mm - 2KUS
VV
TS
P | 725 | R20116B00405 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř400 mm - délka 900 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř400 mm - délka 900 mm
VV
TS
P | 726 | 751344111 | a | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř100 mm - délka 900 mm - 3KUS
VV
TS
P | 727 | R20116B00406 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř100 mm - délka 900 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř100 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 728 | R20116B00408 |  | Požární klapka, rozměr Ř400 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 729 | 751398093 | e | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 2KUS
VV
TS
P | 730 | R20116B004010 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 731 | 751398092 | h | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 732 | R20116B004011 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 733 | R20116B004012 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 734 | 751511124 | h | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek - 26m
VV
TS
P | 735 | R20116B00414 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 26m
TS
P | 736 | 751511123 | n | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 40% tvarovek - 10m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 50% tvarovek - 12m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 40% tvarovek - 8m
VV
TS
P | 737 | R20116B00415 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 40% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 10m
TS
P | 738 | R20116B00416 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 50% tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 12m
TS
P | 739 | R20116B00417 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 40% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 8m
TS
P | 740 | 751511122 | p | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 92 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 35% tvarovek - 9m Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 30% tvarovek - 7m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek - 7m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 15% tvarovek - 14m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek - 55m
VV
TS
P | 741 | R20116B00418 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 35% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 9m
TS
P | 742 | R20116B00419 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř180 mm, 30% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 7m
TS
P | 743 | R20116B00420 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 7m
TS
P | 744 | R20116B00421 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 15% tvarovek | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 14m
TS
P | 745 | R20116B00422 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 55m
TS
P | 746 | 751537012 | j | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 27m
VV
TS
P | 747 | R20116B00426 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 748 | R20116B00427 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 749 | 751322012 | h | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 2KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 27KUS
VV
TS
P | 750 | R20116B00429 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 751 | R20116B00430 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 752 | R20116B00432 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 753 | R20116B00433 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 754 | R20116B00434 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2
VV
TS
P | 755 | R20116B00435 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 756 | R20116B00436 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 757 | 713411141 | p | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) - 4m2
VV
TS
P | 758 | R20116B00437 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 759 | R20116B00440 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 760 | R20116B00441 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 761 | R20116B00442 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 762 | R20116B00443 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 763 | R20116B00444 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 764 | R20116B00445 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 765 | R20116B00446 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 766 | R20116B00447 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 767 | R20116B00448 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D35 |  | Zař.č.B0.05 - Prodejna K01-PONT, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 768 | 751611121 | c | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 769 | R20116B00501 |  | VZT jednotka: Vp = 900 m3/h; Vo = 890 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,9x1,52x0,45; Hmotnost jednotky 280kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,306 kW/m3/s / 0,249 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 87,8%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,564kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 50 dB(A); Lw přívod 75 dB(A); Lw odvod 47 dB(A); Lw výfuk 72 dB(A); Lw na plášti 61 dB(A) / 61 dB(A);
VV
TS
P | 770 | R20116B00502 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 771 | R20116B00503 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 772 | R20116B00504 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 773 | 751344113 | e | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 3KUS
VV
TS
P | 774 | R20116B00506 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
P | 775 | 751344112 | c | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř160 mm - délka 900 mm - 2KUS
VV
TS
P | 776 | R20116B00507 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř160 mm - délka 900 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř160 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 777 | R20116B00510 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 778 | 751398092 | i | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 2KUS
VV
TS
P | 779 | R20116B00511 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 780 | 751511024 | k | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 781 | 751510016 | k | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 0% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 5m2
TS
P | 782 | 751511123 | o | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 92 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 30% tvarovek - 18m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 10% tvarovek - 74m
VV
TS
P | 783 | R20116B00514 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 30% tvarovek | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m; odvod - 2m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 784 | R20116B00515 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 10% tvarovek | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV
TS
P | 785 | 751511122 | q | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek - 22m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek - 8m
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 36m; výfuk - 36m
TS
P | 786 | R20116B00516 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 22m
TS
P | 787 | R20116B00517 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 8m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 780 | 751311091 |  | Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm - 2KUS
VV
TS
P | 781 | R20116B00520 |  | Vyústka pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
P | 782 | 751311111 | c | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm - 2KUS
VV
TS
P | 783 | R20116B00522 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
P | 784 | 751322011 | c | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 4KUS
VV
TS
P | 785 | R20116B00523 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
P | 788 | 751311112 | f | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm - 1KUS
VV
TS
P | 789 | R20116B00521 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 780 | R20116B00529 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
P | 786 | R20116B00525 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 787 | R20116B00526 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 788 | R20116B00527 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 789 | R20116B00528 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 781 | 713411141 | q | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 71m2
VV
TS
P | 782 | R20116B00530 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 71 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 783 | R20116B00532 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 784 | R20116B00533 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 785 | R20116B00534 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 786 | R20116B00535 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 787 | R20116B00536 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 788 | R20116B00537 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 789 | R20116B00538 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 790 | R20116B00539 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 791 | R20116B00540 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D36 |  | Zař.č.B0.05.3 - Prodejna K01-PONT, B 1.PP - digestoř
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 792 | 751122092 | a | Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 793 | R20116B005301 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Extemí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp sání 58 dB(A), výtlak 57 dB(A), Lp okolí 55 dB(A) Rozměry: 450x450x250 mm Hmotnost: 11 kg
VV
TS
P | 794 | R20116B005302 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 795 | R20116B005303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 796 | 751344112 | d | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm - 2KUS
VV
TS
P | 797 | R20116B005305 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 798 | R20116B005306 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 799 | R20116B005307 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 12% tvarovek | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 27m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 800 | R20116B005308 |  | Digestoř, rozměr cca 1000 x 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Digestoř, rozměr cca 1000 x 600 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 801 | R20116B005310 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 802 | R20116B005311 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 803 | R20116B005312 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 804 | R20116B005313 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 805 | 713411141 | r | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) - 3m2
VV
TS
P | 806 | R20116B005314 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 807 | R20116B005317 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 808 | R20116B005318 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 809 | R20116B005319 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 810 | R20116B005320 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 811 | R20116B005321 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 812 | R20116B005322 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 813 | R20116B005323 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 814 | R20116B005324 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 815 | R20116B005325 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D38 |  | Zař.č.B0.06 - Prodejna K02-RELAY, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 816 | 751611121 | d | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 817 | R20116B00601 |  | VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 600 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,9x1,52x0,45; Hmotnost jednotky 280kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,209 kW/m3/s / 0,167 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 87,8%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,564kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 50 dB(A); Lw přívod 75 dB(A); Lw odvod 47 dB(A); Lw výfuk 72 dB(A); Lw na plášti 61 dB(A) / 61 dB(A);
VV
TS
P | 818 | R20116B00602 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 819 | R20116B00603 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 820 | R20116B00604 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 821 | 751344113 | f | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 822 | R20116B00606 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 823 | R20116B00609 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 824 | 751398092 | j | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 825 | R20116B00610 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 826 | R20116B00611 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 827 | 751511123 | p | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 43% tvarovek - 8m
VV
TS
P | 828 | R20116B00614 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 43% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 8m2; přívod - 3m; odvod - 1m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 829 | 751511122 | r | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek - 27m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 8% tvarovek - 8m
VV
TS
P | 830 | R20116B00615 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 8m; odvod - 9m; sání - 5m; výfuk - 5m
TS
P | 831 | R20116B00616 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 8% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 8m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 832 | 751311111 | d | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm - 6KUS
VV
TS
P | 833 | R20116B00620 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
P | 834 | R20116B00621 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
P | 835 | 751322011 | d | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 836 | R20116B00622 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 837 | R20116B00625 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 838 | R20116B00626 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 839 | R20116B00628 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 840 | R20116B00629 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 841 | 713411141 | s | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 12m2
VV
TS
P | 842 | R20116B00630 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 843 | R20116B00632 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 844 | R20116B00633 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 845 | R20116B00634 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 846 | R20116B00635 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 847 | R20116B00636 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 848 | R20116B00637 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 849 | R20116B00638 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 850 | R20116B00639 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 850 | R20116B00640 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D39 |  | Zař.č.B0.07 - Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 851 | 751611121 | e | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 852 | R20116B00701 |  | VZT jednotka: Vp = 700 m3/h; Vo = 730 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,9x1,52x0,45; Hmotnost jednotky 280kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,237 kW/m3/s / 0,20 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 87,8%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,564kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 49 dB(A); Lw přívod 74 dB(A); Lw odvod 47 dB(A); Lw výfuk 72 dB(A); Lw na plášti 60 dB(A) / 60 dB(A);
VV
TS
P | 853 | R20116B00702 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 854 | R20116B00703 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 855 | R20116B00704 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 856 | 751344113 | g | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 857 | R20116B00706 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 858 | R20116B00709 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 859 | 751398091 | a | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 860 | R20116B00711 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 861 | 751511123 | q | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 25% tvarovek - 21m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 40% tvarovek - 16m
VV
TS
P | 862 | R20116B00714 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 25% tvarovek | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 8m; odvod - 9m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 863 | R20116B00715 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 40% tvarovek | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 8m; výfuk - 8m
TS
P | 864 | 751511122 | s | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 13% tvarovek - 12m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 865 | R20116B00716 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 13% tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m
TS
P | 866 | R20116B00717 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 9m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 867 | 751311112 | g | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,080 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm - 1KUS
VV
TS
P | 868 | R20116B00719 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 625x75 mm
VV
TS
P | 869 | 751311111 | e | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm - 7KUS
VV
TS
P | 870 | R20116B00720 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm
VV
TS
P | 871 | R20116B00721 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 425x75 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 425x75 mm
VV
TS
P | 872 | 751322011 | e | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 2KUS
VV
TS
P | 873 | R20116B00722 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 874 | R20116B00725 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 875 | R20116B00726 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 876 | R20116B00728 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 877 | R20116B00729 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 878 | 713411141 | t | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 8m2
VV
TS
P | 879 | R20116B00730 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 880 | R20116B00732 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 881 | R20116B00733 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 882 | R20116B00734 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 883 | R20116B00735 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 884 | R20116B00736 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 885 | R20116B00737 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 886 | R20116B00738 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 887 | R20116B00739 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 888 | R20116B00740 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D40 |  | Zař.č.B0.07.3 - Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP - digestoř
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 895 | 751511122 | t | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 15% tvarovek - 36m
VV
TS
P | 896 | R20116B007307 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 15% tvarovek | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 36m
TS
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 888 | 751122092 | b | Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 889 | R20116B007301 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Extemí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp sání 58 dB(A), výtlak 57 dB(A), Lp okolí 55 dB(A) Rozměry: 450x450x250 mm Hmotnost: 11 kg
VV
TS
P | 890 | R20116B007302 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 891 | R20116B007303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 892 | 751344112 | e | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm - 2KUS
VV
TS
P | 893 | R20116B007305 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 894 | R20116B007306 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 897 | R20116B007308 |  | Digestoř, rozměr cca 650 x 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Digestoř, rozměr cca 650 x 600 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 898 | R20116B007310 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 899 | R20116B007311 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 900 | R20116B007312 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 901 | R20116B007313 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 902 | R20116B007314 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 903 | 713411141 | u | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) - 3m2
VV
TS
P | 904 | R20116B007315 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 905 | R20116B007318 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 906 | R20116B007319 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 907 | R20116B007320 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 908 | R20116B007322 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 909 | R20116B007323 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 910 | R20116B007324 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 911 | R20116B007325 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 912 | R20116B007326 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D41 |  | Zař.č.B0.08 - Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 913 | 751611121 | f | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 914 | R20116B00801 |  | VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 600 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,9x1,52x0,45; Hmotnost jednotky 280kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,209 kW/m3/s / 0,167 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 87,8%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,564kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 50 dB(A); Lw přívod 75 dB(A); Lw odvod 47 dB(A); Lw výfuk 72 dB(A); Lw na plášti 61 dB(A) / 61 dB(A);
VV
TS
P | 915 | R20116B00802 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 916 | R20116B00803 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 917 | R20116B00804 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 918 | 751344113 | h | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 919 | R20116B00806 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř250 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 920 | R20116B00809 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 921 | 751398092 | k | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 922 | R20116B00812 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 923 | R20116B00813 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 924 | R20116B00814 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 925 | 751511123 | r | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 45% tvarovek - 10m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 10% tvarovek - 75m
VV
TS
P | 926 | R20116B00816 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 45% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m; odvod - 2m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 927 | R20116B00817 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 10% tvarovek | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 37m; výfuk - 38m
TS
P | 928 | 751511122 | u | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 10% tvarovek - 11m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek - 10m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 50% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 15% tvarovek - 15m
VV
TS
P | 929 | R20116B00818 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 10% tvarovek | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 6m; odvod - 5m
TS
P | 930 | R20116B00819 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 5m; odvod - 5m
TS
P | 931 | R20116B00820 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 50% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 4m
TS
P | 932 | R20116B00821 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 15% tvarovek | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 15m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 933 | 751311111 | f | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm - 3KUS Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm - 1KUS Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 325x75 mm - 3KUS Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 225x75 mm - 1KUS
VV
TS
P | 934 | R20116B00823 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 325x75 mm
VV
TS
P | 935 | R20116B00824 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr 425x75 mm
VV
TS
P | 936 | R20116B00825 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 225x75 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 225x75 mm
VV
TS
P | 937 | R20116B00826 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 325x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 325x75 mm
VV
TS
P | 938 | 751322011 | f | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 3KUS
VV
TS
P | 939 | R20116B00827 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 940 | R20116B00830 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 941 | R20116B00831 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 942 | R20116B00832 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 943 | R20116B00833 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 944 | 713411141 | v | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 66m2
VV
TS
P | 945 | R20116B00835 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 946 | R20116B00837 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 947 | R20116B00838 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 948 | R20116B00839 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 949 | R20116B00840 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 950 | R20116B00841 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 951 | R20116B00844 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 952 | R20116B00845 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 953 | R20116B00846 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 954 | R20116B00847 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D42 |  | Zař.č.B0.08.3 - Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP - digestoř
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 955 | 751122092 | c | Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 956 | R20116B008301 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo= 400 m3/h, Extemí tlak= 240 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku Lp sání 58 dB(A), výtlak 57 dB(A), Lp okolí 55 dB(A) Rozměry: 450x450x250 mm Hmotnost: 11 kg
VV
TS
P | 957 | R20116B008302 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 958 | R20116B008303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 959 | 751344112 | f | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm - 2KUS
VV
TS
P | 960 | R20116B008305 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí Ř200 mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 961 | R20116B008306 |  | Požární klapka, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 962 | 751511122 | v | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 15% tvarovek - 32m
VV
TS
P | 963 | R20116B008307 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 15% tvarovek | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 32m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 964 | R20116B008308 |  | Digestoř, rozměr cca 1000 x 800 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Digestoř, rozměr cca 1000 x 800 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 965 | R20116B008310 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 966 | R20116B008312 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 967 | R20116B008313 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 968 | R20116B008314 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 969 | 713411141 | w | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) - 3m2
VV
TS
P | 970 | R20116B008315 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 971 | R20116B008318 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 972 | R20116B008319 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 973 | R20116B008320 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 974 | R20116B008322 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 975 | R20116B008323 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 976 | R20116B008324 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 977 | R20116B008325 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 978 | R20116B008326 |  | Ralizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D43 |  | Zař.č.B0.20 - Údržba vozíků 64, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 979 | 751111131 | d | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 980 | R20116B02001 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Extemí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř340 x 230 mm Hmotnost: 3,2 kg
VV
TS
P | 981 | R20116B02002 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 982 | R20116B02003 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 983 | R20116B02005 |  | Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 984 | R20116B02006 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 985 | 751511122 | w | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek - 22m
VV
TS
P | 986 | R20116B02008 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 22m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 987 | R20116B02010 |  | Spojovací pružná manžeta Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací pružná manžeta Ř160 mm
VV
TS
P | 988 | R20116B02011 |  | Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm
VV
TS
P | 989 | R20116B02012 |  | Mřížka na sání Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mřížka na sání Ř160 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 990 | R20116B02015 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 991 | R20116B02016 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 992 | R20116B02017 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 993 | R20116B02018 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 994 | R20116B02019 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 995 | R20116B02020 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 996 | R20116B02021 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 997 | R20116B02022 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 998 | R20116B02024 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 999 | R20116B02025 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1000 | R20116B02026 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1001 | R20116B02027 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1002 | R20116B02028 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D44 |  | Zař.č.B0.21 - Parkovací místo-plošina 71, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1003 | 751111131 | e | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1004 | R20116B02101 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=300m3/h, Extemí tlak= 350 Pa, Výkon motoru No= 0,1 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř340 x 230 mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 3,2 kg
VV
TS
P | 1005 | R20116B02102 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1006 | R20116B02103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1007 | R20116B02105 |  | Požární stěnový uzávěr rozměr 200/300 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1008 | R20116B02106 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1009 | 751511122 | x | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek - 34m
VV
TS
P | 1010 | R20116B02108 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 34m
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1011 | R20116B02110 |  | Spojovací pružná manžeta Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací pružná manžeta Ř160 mm
VV
TS
P | 1012 | R20116B02111 |  | Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastová samotížná venkovní žaluzie Ř160 mm
VV
TS
P | 1013 | R20116B02112 |  | Mřížka na sání Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mřížka na sání Ř160 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1014 | R20116B02115 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1015 | R20116B02116 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1016 | R20116B02117 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,1 m2
VV
TS
P | 1017 | R20116B02118 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1018 | R20116B02119 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1019 | 713411141 | x | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (výfuk) - 6m2
VV
TS
P | 1020 | R20116B02121 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí (výfuk) | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1021 | R20116B02123 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1022 | R20116B02124 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1023 | R20116B02125 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1024 | R20116B02127 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1025 | R20116B02129 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1026 | R20116B02130 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1027 | R20116B02131 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1028 | R20116B02132 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D45 |  | Zař.č.B0.40 - Dveřní clona hlavní vstup, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1029 | R20116B04001 |  | Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,33x1,55x0,61m, hmotnost 65kg. Spodní hrana 2,75m. Průtok vzduchu max. (min) 3600 (1500)m3/h, hladina ak. tlaku LpA=65 (45)dBA, hladina ak. výkonu LwA=81dBA. Barva opláštění standardní bílá - bude odsouhlaseno architektem. Připojení vody DN20. Teplota vzduchu vstup/výstup 20/36°C. Součástí dodávky integrovaná regulace a regulační sada, hadice pro připojení, interiérová sada pro stropní montáž, konzole. Ventilová regulační sada - dodávka UT.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1030 | R20116B04002 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1031 | R20116B04003 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1032 | R20116B04004 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1033 | R20116B04005 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1034 | R20116B04007 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1035 | R20116B04008 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1036 | R20116B04009 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1037 | R20116B04010 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1038 | R20116B04011 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D46 |  | Zař.č.B0.41 - Dveřní clona severní průchod, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1039 | R20116B04101 |  | Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,33x1,55x0,61m, hmotnost 65kg. Spodní hrana 2,75m. Průtok vzduchu max. (min) 3600 (1500)m3/h, hladina ak. tlaku LpA=65 (45)dBA, hladina ak. výkonu LwA=81dBA. Barva opláštění standardní bílá - bude odsouhlaseno architektem. Připojení vody DN20. Teplota vzduchu vstup/výstup 20/36°C. Součástí dodávky integrovaná regulace a regulační sada, hadice pro připojení, interiérová sada pro stropní montáž, konzole. Ventilová regulační sada - dodávka UT.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1040 | R20116B04102 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1041 | R20116B04103 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1042 | R20116B04104 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1043 | R20116B04105 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1044 | R20116B04107 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1045 | R20116B04108 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1046 | R20116B04109 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1047 | R20116B04110 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1048 | R20116B04111 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D48 |  | Zař.č.B0.42 - Dveřní clona jižní průchod, B 1.PP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1049 | R20116B04201 |  | Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=21kW, spád 80/60°C, příkon Nc=1,3kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,33x1,55x0,61m, hmotnost 65kg. Spodní hrana 2,75m. Průtok vzduchu max. (min) 3600 (1500)m3/h, hladina ak. tlaku LpA=65 (45)dBA, hladina ak. výkonu LwA=81dBA. Barva opláštění standardní bílá - bude odsouhlaseno architektem. Připojení vody DN20. Teplota vzduchu vstup/výstup 20/36°C. Součástí dodávky integrovaná regulace a regulační sada, hadice pro připojení, interiérová sada pro stropní montáž, konzole. Ventilová regulační sada - dodávka UT.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1050 | R20116B04202 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1051 | R20116B04203 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1052 | R20116B04204 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1053 | R20116B04205 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1054 | R20116B04207 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1055 | R20116B04208 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1056 | R20116B04209 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1057 | R20116B04210 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1058 | R20116B04211 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D49 |  | Zař.č.B1.01 - Školící středisko SŽDC, B 1.NP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1059 | 751611116 | e | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1060 | R20116B10101 |  | VZT jednotka: Vp = 3300 m3/h; Vo = 2400 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení nad sebou, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,1x1,4x4,8; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 1129kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,24 kW/m3/s / 0,97 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A+; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 78%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, sací kryt; volná komora; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový;tlumič hluku-sání, útlum 15dB při 250Hz; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 2,40kW, 400V; servisní vypínač; volná komora; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 15,5kW; volná komora; protimrazové topení;tlumič hluku přívod, útlum 27dB při 250Hz; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; tlumič hluku, útlum 15dB při 250Hz; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,30kW, 230V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; tlumič hluku, útlum 30dB při 250Hz; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 48 dB(A); Lw přívod 54 dB(A); Lw odvod 49 dB(A); Lw výfuk 60 dB(A); Lw na plášti 57 dB(A) / 54 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB3; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
P | 1061 | R20116B10101.1 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1062 | R20116B10102 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1063 | R20116B10103 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1064 | 751344121 |  | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku o rozměru 400/250 - délka 1500 mm - 2KUS Tlumič hluku o rozměru 300/200 - délka 1500 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1065 | R20116B10105 |  | Tlumič hluku o rozměru 400/250 - délka 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku o rozměru 400/250 - délka 1500 mm
VV
TS
P | 1066 | R20116B10106 |  | Tlumič hluku o rozměru 300/200 - délka 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku o rozměru 300/200 - délka 1500 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1067 | R20116B10108 |  | Požární klapka, rozměr Ř250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1068 | R20116B10110 |  | Regulátor konstantního průtoku 400/300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1069 | R20116B10111 |  | Regulátor konstantního průtoku 300/200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1070 | 751398093 | f | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř315 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1071 | R20116B10112 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř315 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1072 | R20116B10113 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1073 | 751510016 | l | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 100% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 56% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 41% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 60% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství,
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 89m2; přívod - 40m2; odvod - 49m2
TS
P | 1073 | 751511024 | l | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1075 | 751511124 | i | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 80% tvarovek - 11m
VV
TS
P | 1076 | R20116B10116 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 80% tvarovek | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m
TS
P | 1077 | 751511123 | s | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 35% tvarovek - 60m
VV
TS
P | 1078 | R20116B10117 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 35% tvarovek | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 31m; odvod - 29m
TS
P | 1079 | 751511122 | y | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek - 24m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 5% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 1080 | R20116B10118 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m; odvod - 12m
TS
P | 1081 | R20116B10119 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 5% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 9m
TS
P | 1082 | 751537013 | b | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř300 mm - 1m
VV
TS
P | 1083 | R20116B10121 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1084 | 751537012 | k | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř200 mm - 12m
VV
TS
P | 1085 | R20116B10122 |  | Flexo potrubí Ř200 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1086 | 751322144 | a | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600 - 1KUS
VV
TS
P | 1087 | R20116B10124 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 1088 | 751322143 |  | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 500 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500 - 6KUS Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500 - 6KUS
VV
TS
P | 1089 | R20116B10125 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500, horizontální připojení průměr 200mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500, horizontální připojení průměr 200mm
VV
TS
P | 1090 | R20116B10126 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500, horizontální připojení průměr 200mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 500, horizontální připojení průměr 200mm
VV
TS
P | 1091 | 751322212 |  | Mtž dýzy kruhové D do 200 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Dýza do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr Ř160 mm - 3KUS
VV
TS
P | 1092 | R20116B10127 |  | Dýza do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr Ř160 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dýza do kruhového potrubí pro přívod vzduchu, rozměr Ř160 mm
VV
TS
P | 1093 | 751311111 | g | Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm - 3KUS
VV
TS
P | 1094 | R20116B10128 |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyústka do kruhového potrubí pro odvod vzduchu, rozměr 525x75 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1095 | R20116B10130 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1096 | R20116B10131 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,4 m2
VV
TS
P | 1097 | R20116B10132 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,7 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,7 m2
VV
TS
P | 1098 | R20116B10133 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1099 | R20116B10134 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1100 | 713411141 | y | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - venkovní včetně oplechování - 29m2
VV
TS
P | 1101 | R20116B10137 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - venkovní včetně oplechování | M2 | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní tepelná izolace hranatého potrubí včetně oplechování. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 80 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1102 | R20116B10138 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1103 | R20116B10139 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1104 | R20116B10140 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1105 | R20116B10141 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1106 | R20116B10142 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1107 | R20116B10143 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1108 | R20116B10144 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1109 | R20116B10145 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1110 | R20116B10146 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D50 |  | Zař.č.B1.02 - Školící středisko SŽDC - soc. zař., B 1.NP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1111 | 751111132 |  | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1112 | R20116B10201 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo=600m3/h, Extemí tlak= 220 Pa, Výkon motoru No= 0,2 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř 300 x 400 mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 10 kg
VV
TS
P | 1113 | R20116B10202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1114 | R20116B10203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1115 | 751344113 | i | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 600 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1116 | R20116B10205 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 600 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř250 - délka 600 mm
VV
TS
P | 1117 | 751344111 | b | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř100 - délka 600 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1118 | R20116B10206 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř100 - délka 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí o rozměru Ř100 - délka 600 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1119 | R20116B10208 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1120 | 751398092 | l | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1121 | R20116B10210 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1122 | R20116B10211 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1123 | 751511123 | t | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 100% tvarovek - 1m
VV
TS
P | 1124 | R20116B10213 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 100% tvarovek | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 1m
TS
P | 1125 | 751511122 | z | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 61 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek - 28m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek - 6m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 40% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek - 23m
VV
TS
P | 1126 | R20116B10214 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 20% tvarovek | M | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 28m
TS
P | 1127 | R20116B10215 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 15% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 6m
TS
P | 1128 | R20116B10216 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 40% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 4m
TS
P | 1129 | R20116B10217 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 20% tvarovek | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 23m
TS
P | 1130 | 751537011 | b | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 100 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř100 mm - 10m
VV
TS
P | 1131 | R20116B10220 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1132 | 751322011 | g | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 10KUS
VV
TS
P | 1133 | R20116B10222 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1134 | R20116B10224 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1135 | R20116B10225 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1136 | R20116B10226 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1137 | R20116B10227 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2
VV
TS
P | 1138 | R20116B10228 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1139 | R20116B10229 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1140 | 713411141 | z | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) - 2m2
VV
TS
P | 1141 | R20116B10230 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1142 | R20116B10232 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1143 | R20116B10233 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1144 | R20116B10234 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1145 | R20116B10236 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1146 | R20116B10237 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1147 | R20116B10238 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1148 | R20116B10239 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1149 | R20116B10240 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D51 |  | Zař.č.B1.03 - ČD Tranzito, SŽDC ostraha, B 1.NP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1150 | 751611121 | g | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1151 | R20116B10301 |  | VZT jednotka: Vp = 600 m3/h; Vo = 580 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,5x0,45x2,1; Hmotnost jednotky 208kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 0,209 kW/m3/s / 0,162 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 82,5%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 0,951kW; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385W, 230V; servisní vypínač; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída G4, kapsový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 0,385kW, 230V; servisní vypínač; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 62 dB(A); Lw přívod 80 dB(A); Lw odvod 58 dB(A); Lw výfuk 77 dB(A); Lw na plášti 55 dB(A) / 55 dB(A);
VV
TS
P | 1152 | R20116B10302 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1153 | R20116B10303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1154 | R20116B10304 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1155 | 751344113 | j | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm - 4KUS
VV
TS
P | 1156 | R20116B10305 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1157 | R20116B10307 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1158 | 751398092 | m | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1159 | R20116B10309 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1160 | R20116B10310 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1161 | 751511123 | u | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 59% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 15% tvarovek - 74m
VV
TS
P | 1162 | R20116B10312 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 59% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 1m; sání - 2m; výfuk - 2m
TS
P | 1163 | R20116B10313 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 15% tvarovek | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 2m; sání - 37m; výfuk - 35m
TS
P | 1164 | 751511122 | aa | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 52 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 29% tvarovek - 17m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek - 14m Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 40% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek - 16m
VV
TS
P | 1165 | R20116B10314 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 29% tvarovek | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m; odvod - 6m
TS
P | 1166 | R20116B10315 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 10% tvarovek | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 6m; odvod - 8m
TS
P | 1167 | R20116B10316 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 40% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 2m; odvod - 3m
TS
P | 1168 | R20116B10317 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 16m
TS
P | 1169 | 751537012 | l | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 4m Flexo potrubí Ř125 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 1m
VV
TS
P | 1170 | R20116B10320 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1171 | R20116B10321 |  | Flexo potrubí Ř125 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1172 | R20116B10322 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1173 | 751322141 | a | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 2KUS
VV
TS
P | 1174 | R20116B10324 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1175 | 751322012 | i | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1176 | R20116B10325 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř125 mm
VV
TS
P | 1177 | 751322141 | b | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 2KUS
VV
TS
P | 1178 | R20116B10326 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1179 | 751322012 | j | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř125 mm - 1KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1180 | R20116B10327 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř125 mm
VV
TS
P | 1181 | R20116B10328 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1182 | R20116B10330 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1183 | R20116B10331 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 1184 | R20116B10332 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 1185 | R20116B10333 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1186 | R20116B10334 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1187 | 713411141 | aa | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (sání,výfuk,přívod,odvod) - 65m2
VV
TS
P | 1188 | R20116B10336 |  | Tepelná izolace potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1189 | R20116B10338 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1190 | R20116B10339 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1191 | R20116B10340 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1192 | R20116B10341 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1193 | R20116B10342 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1194 | R20116B10344 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1195 | R20116B10345 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1196 | R20116B10346 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1197 | R20116B10347 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D52 |  | Zař.č.B1.04 - Občerstvení K09, B 1.NP jih - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1198 | R20116B10401 |  | Požární klapka, rozměr Ř400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1199 | 751511124 | j | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek - 33m
VV
TS
P | 1200 | R20116B10402 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 19m; výfuk - 14m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1201 | R20116B10404 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1202 | R20116B10405 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1203 | R20116B10406 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2
VV
TS
P | 1204 | R20116B10407 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1205 | R20116B10408 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1206 | R20116B10409 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1207 | 713411141 | ab | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 42m2 Protipožární izolace kruhového potrubí - 9m2
VV
TS
P | 1208 | R20116B10410 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1209 | R20116B10411 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí | M2 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1210 | R20116B10413 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1211 | R20116B10414 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1212 | R20116B10415 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1213 | R20116B10416 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D53 |  | Zař.č.B1.05 - Prodejna K10, B 1.NP sever - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1214 | R20116B10501 |  | Požární klapka, rozměr Ř400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1215 | 751511124 | k | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek - 33m
VV
TS
P | 1216 | R20116B10502 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 15% tvarovek | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: sání - 19m; výfuk - 14m
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1217 | R20116B10504 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1218 | R20116B10505 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1219 | R20116B10506 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,2 m2
VV
TS
P | 1220 | R20116B10507 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1221 | R20116B10508 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1222 | R20116B10509 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1223 | 713411141 | ac | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 42m2 Protipožární izolace kruhového potrubí - 9m2
VV
TS
P | 1224 | R20116B10510 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1225 | R20116B10511 |  | Protipožární izolace kruhového potrubí | M2 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1226 | R20116B10513 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1227 | R20116B10514 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1228 | R20116B10515 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1229 | R20116B10516 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D54 |  | Zař.č.B1.41 - Dveřní clona čekárenská hala sever, B 1.NP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1230 | R20116B14101 |  | Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=14kW, spád 80/60°C, příkon Nc=0,2kW, 230V | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x1,6x0,5m, hmotnost 36kg. Spodní hrana 2,5m. Průtok vzduchu max. (min) 3600 (1500)m3/h, hladina ak. tlaku LpA=57 (46)dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA. Barva opláštění standardní bílá - bude odsouhlaseno architektem. Připojení vody DN20. Teplota vzduchu vstup/výstup 20/36°C. Součástí dodávky integrovaná regulace a regulační sada, hadice pro připojení, interiérová sada pro stropní montáž, konzole. Ventilová regulační sada - dodávka UT.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1231 | R20116B14102 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1232 | R20116B14104 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1233 | R20116B14105 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1234 | R20116B14106 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1235 | R20116B14108 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1236 | R20116B14110 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1237 | R20116B14111 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1238 | R20116B14112 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1239 | R20116B14113 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D55 |  | Zař.č.B1.42 - Dveřní clona čekárenská hala jih, B 1.NP
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1240 | R20116B14201 |  | Dveřní clona vodní, topný výkon Qut=14kW, spád 80/60°C, příkon Nc=0,2kW, 230V | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x1,6x0,5m, hmotnost 36kg. Spodní hrana 2,5m. Průtok vzduchu max. (min) 3600 (1500)m3/h, hladina ak. tlaku LpA=57 (46)dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA. Barva opláštění standardní bílá - bude odsouhlaseno architektem. Připojení vody DN20. Teplota vzduchu vstup/výstup 20/36°C. Součástí dodávky integrovaná regulace a regulační sada, hadice pro připojení, interiérová sada pro stropní montáž, konzole. Ventilová regulační sada - dodávka UT.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1241 | R20116B14202 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1242 | R20116B14204 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1243 | R20116B14205 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1244 | R20116B14206 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1245 | R20116B14208 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1246 | R20116B14210 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1247 | R20116B14211 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1248 | R20116B14212 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1249 | R20116B14213 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D56 |  | Zař.č.B2.01 - Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1250 | 751611122 | b | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1251 | R20116B20101 |  | VZT jednotka: Vp = 2800 m3/h; Vo = 2200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, vnější opláštění polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech, vnitřní opláštění aluzinkovaný ocelový plech, provedení podstropní, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=1,1x1,55x2,8; Výška rámu 60mm; Hmotnost jednotky 730kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,30 kW/m3/s / 0,97 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 74%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; rotační výměník pro zpětné získávání tepla, sorpční rotor, vč. regulátoru otáček; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 2,50kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 13kW; komora s ráměm čidel s pletivovou mřížkou; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/50%, kapsový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 2,50kW, 400V; servisní vypínač; rotační výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 65 dB(A); Lw přívod 83 dB(A); Lw odvod 64 dB(A); Lw výfuk 76 dB(A); Lw na plášti 55 dB(A) / 51 dB(A); Plášť jednotky 60mm, zkoušený dle ČSN EN 1886; prostup tepla: T3; koeficient tepelných mostů: TB2; Těsnost pláště: L1(M); Těsnost filtru: F9; Mechanická pevnost: D2 (podtlak) / D2 (přetlak)
VV
TS
P | 1252 | R20116B20102 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1253 | R20116B20103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1254 | R20116B20104 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1255 | 751344122 | e | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm - 4KUS
VV
TS
P | 1256 | R20116B20105 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1257 | R20116B20107 |  | Požární klapka, rozměr 450/315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1258 | R20116B20108 |  | Požární klapka, rozměr Ř280 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1259 | R20116B20110 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/250mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1260 | 751398093 | g | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1270 | R20116B20111 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1271 | 751398092 | n | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 12KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1272 | R20116B20112 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1274 | R20116B20113 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1275 | 751511025 | b | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1276 | 751510017 | b | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,13 m2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 4000 mm, 47% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 43m2; sání - 23m2; výfuk - 20m2
TS
P | 1277 | 751511024 | m | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1278 | 751510016 | m | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 63% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 19% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 50% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 107m2; přívod - 18m2; odvod - 17m2; sání - 42m2; výfuk - 30m2
TS
P | 1279 | 751511125 |  | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 400 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř450 mm, 30% tvarovek - 10m
VV
TS
P | 1280 | R20116B20119 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř450 mm, 30% tvarovek | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 10m
TS
P | 1281 | 751511124 | l | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 89 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 22% tvarovek - 29m Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 20% tvarovek - 26m Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 24% tvarovek - 34m
VV
TS
P | 1282 | R20116B20120 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 22% tvarovek | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 21m; odvod - 8m
TS
P | 1283 | R20116B20121 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 20% tvarovek | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m; odvod - 15m
TS
P | 1284 | R20116B20122 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 24% tvarovek | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 10m; odvod -24m
TS
P | 1285 | 751511123 | v | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV |  |  |  | 13=13.000 [A] viz. pol. č. 1286 a 1287
TS
P | 1286 | R20116B20123 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 45% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 3m
TS
P | 1287 | R20116B20124 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 26% tvarovek | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m
TS
P | 1288 | 751511122 | ab | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 54% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek - 106m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 19% tvarovek - 4m
VV
TS
P | 1289 | R20116B20125 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 54% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 2m; odvod - 3m
TS
P | 1290 | R20116B20126 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 18% tvarovek | M | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 53m; odvod - 53m
TS
P | 1291 | R20116B20127 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 19% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 2m; odvod - 2m
TS
P | 1292 | 751537013 | c | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř250 mm - 1m
VV
TS
P | 1293 | R20116B20129 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1294 | 751537012 | m | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 30m Flexo potrubí Ř100 mm - 2m
VV
TS
P | 1295 | R20116B20130 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1296 | R20116B20131 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1297 | 751322141 | c | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 15KUS
VV
TS
P | 1298 | R20116B20133 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1299 | 751322144 | b | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600 - 1KUS
VV
TS
P | 1300 | R20116B20134 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 1301 | 751322011 | h | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1302 | R20116B20135 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1303 | 751322141 | d | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 2KUS
VV
TS
P | 1304 | R20116B20136 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1305 | 751322011 | i | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1306 | R20116B20137 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1307 | R20116B20138 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm
VV
TS
P | 1308 | R20116B20139 |  | Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1309 | R20116B20141 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1310 | R20116B20142 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 1311 | R20116B20143 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,6 m2
VV
TS
P | 1312 | R20116B20144 |  | Otvor pro prostup stěnou do 1,5 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 1,5 m2
VV
TS
P | 1313 | R20116B20145 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1314 | R20116B20146 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1315 | 713411141 | ad | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 141 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 72m2 Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk) - 9m2 Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk v krovu) - 60m2
VV
TS
P | 1316 | R20116B20148 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1317 | R20116B20149 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk) | M2 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
P | 1318 | R20116B20150 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk v krovu) | M2 | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1319 | R20116B20152 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1320 | R20116B20153 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1321 | R20116B20154 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1322 | R20116B20155 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1323 | R20116B20156 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1324 | R20116B20158 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1325 | R20116B20159 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1326 | R20116B20160 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1327 | R20116B20161 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D57 |  | Zař.č.B2.02 - Kanceláře ČD - soc. zař., B 2.-3.NP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1328 | 751122293 | b | Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1329 | R20116B20201 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo= 1100 m3/h, Extemí tlak= 350 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku sání 49 dB(A), výtlak 52 dB(A) Rozměry: Ř 900 x 350 mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 20 kg
VV
TS
P | 1330 | R20116B20202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1331 | R20116B20203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1332 | 751344113 | k | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1333 | R20116B20205 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm
VV
TS
P | 1334 | 751344112 | g | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1335 | R20116B20206 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1336 | R20116B20208 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1337 | R20116B20209 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1338 | 751398092 | o | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 2KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1339 | R20116B20211 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1340 | R20116B20212 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1341 | R20116B20213 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1342 | 751511123 | w | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 30% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 80% tvarovek - 2m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 1343 | R20116B20215 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 30% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 5m
TS
P | 1344 | R20116B20216 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 80% tvarovek | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 2m
TS
P | 1345 | R20116B20217 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 9m
TS
P | 1346 | 751511122 | ac | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV |  |  |  | 65=65.000 [A] viz. pol č. 1347, 1348, 1349, 1350
TS
P | 1347 | R20116B20218 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 40% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 4m
TS
P | 1348 | R20116B20219 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 30% tvarovek | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 15m
TS
P | 1349 | R20116B20220 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 30% tvarovek | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: 8odvod - m
TS
P | 1350 | R20116B20221 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek | M | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 38m
TS
P | 1351 | 751537012 | n | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 14m
VV
TS
P | 1352 | R20116B20223 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1352 | R20116B20224 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1353 | 751322012 | k | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 2KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 14KUS
VV
TS
P | 1354 | R20116B20226 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 1355 | R20116B20227 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1356 | R20116B20230 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1357 | R20116B20231 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1358 | R20116B20232 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1359 | R20116B20233 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1360 | R20116B20234 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1361 | R20116B20235 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1362 | 713411141 | ae | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) - 3m2
VV
TS
P | 1363 | R20116B20237 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1364 | R20116B20240 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1365 | R20116B20241 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1366 | R20116B20242 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1367 | R20116B20244 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1368 | R20116B20245 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1369 | R20116B20246 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1370 | R20116B20247 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1371 | R20116B20248 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D58 |  | Zař.č.B2.03 - Nocležny ČD, B 2.NP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1372 | 751611122 | c | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1373 | R20116B20301 |  | VZT jednotka: Vp = 3000 m3/h; Vo = 2500 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,76x2,2x2,8; Výška rámu 80mm; Hmotnost jednotky 686kg; jednotka dodána v dílech a sestavena na místě; SFP přívod/odvod 1,50 kW/m3/s / 1,05 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 74%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka, kondenzátní vana; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,65kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 15,1kW; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,65kW, 400V; servisní vypínač; deskový výměník ZZT; volná komora; výstupní díl s klapkou, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 81 dB(A); Lw přívod 85 dB(A); Lw odvod 77 dB(A); Lw výfuk 83 dB(A); Lw na plášti 58 dB(A) / 54 dB(A);
VV
TS
P | 1374 | R20116B20302 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1375 | R20116B20303 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1376 | R20116B20304 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1377 | 751344122 | f | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm - 8KUS
VV
TS
P | 1378 | R20116B20305 |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm
VV
TS
P | 1379 | 751344111 | c | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 100mm - délka 600 mm - 26KUS
VV
TS
P | 1380 | R20116B20306 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 100mm - délka 600 mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 100mm - délka 600 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1381 | R20116B20308 |  | Požární klapka, rozměr 500/315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1382 | R20116B20309 |  | Požární klapka, rozměr 400/250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1383 | R20116B20310 |  | Požární klapka, rozměr 250/250 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1384 | R20116B20313 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1385 | R20116B20314 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 500/250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1386 | R20116B20315 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 400/250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1387 | R20116B20316 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr 300/200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranné samočinné regulátory pro regulaci průtoku přiváděného nebo odváděného vzduchu v systémech s konstantním průtokem vzduchu. Průtok vzduchu lze nastavit na vnější stupnici. Mechanická samočinná regulace průtoku bez vnějšího napájení. Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 8 m/s. Netěsnost pláště podle EN 1751, třída C
VV
TS
P | 1388 | 751398093 | h | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1389 | R20116B20317 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1390 | 751398091 | b | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 100 mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 26KUS
VV
TS
P | 1391 | R20116B20318 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1392 | 751511025 | c | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1393 | 751510017 | c | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 1,13 m2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 4000 mm, 40% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 42m2; sání - 27m2; výfuk - 15m2
TS
P | 1394 | 751511024 | n | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 158 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1395 | 751510016 | n | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 158 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 80% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 21% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 10% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 10% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 289m2; přívod - 96m2; odvod - 83m2; sání - 56m2; výfuk - 54m2
TS
P | 1396 | 751511123 | x | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 35% tvarovek - 17m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 51% tvarovek - 4m
VV
TS
P | 1397 | R20116B20325 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 35% tvarovek | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 9m; odvod -8m
TS
P | 1398 | R20116B20326 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 51% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m
TS
P | 1399 | 751511122 | ad | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV |  |  |  | 97=97.000 [A] viz. pol. č. 1400, 1401, 1402, 1403
TS
P | 1400 | R20116B20327 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 36% tvarovek | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 7m; odvod - 6m
TS
P | 1401 | R20116B20328 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 20% tvarovek | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 16m; odvod - 17m
TS
P | 1402 | R20116B20329 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 25% tvarovek | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 3m
TS
P | 1403 | R20116B20330 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 30% tvarovek | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 23m; odvod - 22m
TS
P | 1404 | 751537013 | d | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř250 mm - 1m
VV
TS
P | 1405 | R20116B20332 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1406 | 751537012 | o | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 10m Flexo potrubí Ř100 mm - 27m
VV
TS
P | 1407 | R20116B20333 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1408 | R20116B20334 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1409 | 751322141 | e | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 2KUS
VV
TS
P | 1410 | R20116B20336 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1411 | 751322144 | c | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600 - 2KUS
VV
TS
P | 1412 | R20116B20337 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 1413 | 751322011 | j | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 13KUS
VV
TS
P | 1414 | R20116B20338 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1415 | R20116B20339 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1416 | 751322011 | k | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 13KUS
VV
TS
P | 1417 | R20116B20340 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1418 | R20116B20341 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 1000 x 1000 mm
VV
TS
P | 1419 | R20116B20342 |  | Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuk, rozměr 1000 x 1000 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1420 | R20116B20344 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1421 | R20116B20345 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1422 | R20116B20346 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 1423 | R20116B20347 |  | Otvor pro prostup stěnou do 1,5 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 1,5 m2
VV
TS
P | 1424 | R20116B20348 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1425 | R20116B20349 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1426 | 713411141 | af | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 217 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 160m2 Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk) - 14m2 Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk v krovu) - 43m2
VV
TS
P | 1427 | R20116B20351 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk, hlavní větev přívodu) | M2 | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1428 | R20116B20352 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk) | M2 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
P | 1429 | R20116B20353 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí (sání,výfuk v krovu) | M2 | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1430 | R20116B20355 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1431 | R20116B20356 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1432 | R20116B20357 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1433 | R20116B20358 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1434 | R20116B20359 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1435 | R20116B20361 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1436 | R20116B20362 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1437 | R20116B20363 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1438 | R20116B20364 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D59 |  | Zař.č.B2.04 - Nocležny a kanceláře ČD - soc.zař., B 2.-3.NP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1439 | 751122293 | c | Mtž vent rad ntl střešního základního D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1440 | R20116B20401 |  | VZT ventilátor pro odvod Vo= 1200 m3/h, Extemí tlak= 350 Pa Výkon motoru No= 0,3 kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hladina akustického tlaku sání 49 dB(A), výtlak 52 dB(A) Rozměry: Ř 900 x 350 mm Včetně tlumících vložek, doběhu Hmotnost: 20 kg
VV
TS
P | 1441 | R20116B20402 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1442 | R20116B20403 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1443 | 751344113 | l | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1444 | R20116B20405 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 250mm - délka 900 mm
VV
TS
P | 1445 | 751344112 | h | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1446 | R20116B20406 |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160mm - délka 900 mm
VV
TS
SD |  | D4 |  | Protipožární klapky
P | 1447 | R20116B20408 |  | Požární klapka, rozměr Ř225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
P | 1448 | R20116B20409 |  | Požární klapka, rozměr Ř160 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární klapka, odolnost 90minut, teplotní se servopohonem 230V s termoelektrickým spouštěcím zařízením a dvěmi teplotními pojistkami, zpětnou pružinou, signalizací polohy "otevřeno" a "zavřeno", revizním otvorem.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1449 | 751398092 | p | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 1KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 2KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1450 | R20116B20411 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1451 | R20116B20412 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1452 | R20116B20413 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř125 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1453 | 751511123 | y | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 30% tvarovek - 5m Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 80% tvarovek - 2m Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek - 9m
VV
TS
P | 1454 | R20116B20415 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř280 mm, 30% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 5m
TS
P | 1455 | R20116B20416 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 80% tvarovek | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 2m
TS
P | 1456 | R20116B20417 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř225 mm, 20% tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 9m
TS
P | 1457 | 751511122 | ae | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV |  |  |  | 59=59.000 [A] viz. pol. č. 1458, 1459, 1460 a 1461
TS
P | 1458 | R20116B20418 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 40% tvarovek | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 3m
TS
P | 1459 | R20116B20419 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 40% tvarovek | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 14m
TS
P | 1460 | R20116B20420 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř125 mm, 30% tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 12m
TS
P | 1461 | R20116B20421 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 10% tvarovek | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: odvod - 30m
TS
P | 1461 | R20116B20423 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1462 | 751537012 | p | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 2m Flexo potrubí Ř100 mm - 13m
VV
TS
P | 1462 | R20116B20424 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1463 | 751322012 | l | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř160 mm - 2KUS Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 13KUS
VV
TS
P | 1464 | R20116B20426 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř160 mm
VV
TS
P | 1465 | R20116B20427 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1466 | R20116B20430 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1467 | R20116B20431 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1468 | R20116B20432 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1469 | R20116B20433 |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup střechou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1470 | R20116B20434 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1471 | R20116B20435 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1472 | 713411141 | ag | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) - 3m2
VV
TS
P | 1473 | R20116B20437 |  | Tepelná izolace kruhového potrubí - vnitřní (výfuk) | M2 | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1474 | R20116B20440 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1475 | R20116B20441 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1476 | R20116B20442 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1477 | R20116B20444 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1478 | R20116B20445 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1479 | R20116B20446 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1480 | R20116B20447 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1481 | R20116B20448 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D60 |  | Zař.č.B3.01 - Kanceláře ČD, B 3.NP jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1482 | 751611122 | d | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1483 | R20116B30101 |  | VZT jednotka: Vp = 1800 m3/h; Vo = 1200 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=2x0,4x2,2; Hmotnost jednotky 377kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 1,42 kW/m3/s / 1,18 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A+; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 82%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,03kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 9,7kW; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,03kW, 400V; servisní vypínač; výstupní díl, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 82 dB(A); Lw přívod 87 dB(A); Lw odvod 77 dB(A); Lw výfuk 82 dB(A); Lw na plášti 61 dB(A) / 57 dB(A);
VV
TS
P | 1484 | R20116B30102 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1485 | R20116B30103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1486 | R20116B30104 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1487 | 751344122 | g | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/250 - délka 1000 mm - 1KUS Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm - 2KUS Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 700/300 - délka 1000 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1488 | R20116B30105 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/250 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/250 - délka 1000 mm, velikost buňky 250x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 1
VV
TS
P | 1489 | R20116B30106 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2
VV
TS
P | 1490 | R20116B30107 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 700/300 - délka 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 700/300 - délka 1000 mm
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1491 | 751398093 | i | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1492 | R20116B30109 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1493 | 751398092 | q | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 2KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 12KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1494 | R20116B30110 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1495 | R20116B30111 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
P | 1496 | R20116B30112 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kruhový, mechanický samočinný regulátor průtoku vzduchu pro vložení do potrubí, pro rychlé a snadné vyvážení konstantních průtoků vzduchu. Nastavení průtoků vzduchu pomocí stupnice.
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1497 | 751511024 | o | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1498 | 751510016 | o | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 25% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 45% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 50% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 650 mm, 60% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 49m2; přívod - 12m2; odvod - 13m2; sání - 13m2; výfuk - 11m2
TS
P | 1499 | 751511124 | m | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 36% tvarovek - 4m Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 21% tvarovek - 30m
VV
TS
P | 1500 | R20116B30116 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 36% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 4m
TS
P | 1501 | 751511123 | z | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 22% tvarovek - 30m
VV
TS
P | 1501 | R20116B30117 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 21% tvarovek | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 22m; odvod - 8m;
TS
P | 1503 | R20116B30118 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 22% tvarovek | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 21m; odvod - 14m;
TS
P | 1504 | 751511122 | af | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 88 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 23% tvarovek - 32m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 20% tvarovek - 51m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 15% tvarovek - 5m
VV
TS
P | 1505 | R20116B30119 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 23% tvarovek | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 9m; odvod - 23m;
TS
P | 1506 | R20116B30120 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 20% tvarovek | M | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 26m; odvod - 25m;
TS
P | 1507 | R20116B30121 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 15% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 2m;
TS
P | 1508 | 751537013 | e | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř250 mm - 1m
VV
TS
P | 1509 | R20116B30123 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1510 | 751537012 | q | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 22m Flexo potrubí Ř100 mm - 2m
VV
TS
P | 1511 | R20116B30124 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1512 | R20116B30125 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1513 | 751322141 | f | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 10KUS
VV
TS
P | 1514 | R20116B30127 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1515 | 751322144 | d | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600 - 1KUS
VV
TS
P | 1516 | R20116B30128 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 1517 | 751322011 | l | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1518 | R20116B30129 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1519 | 751322141 | g | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 10KUS
VV
TS
P | 1520 | R20116B30130 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1521 | 751322011 | m | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový odtahový talířový ventil Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1522 | R20116B30131 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1523 | R20116B30133 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1524 | R20116B30134 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1525 | R20116B30135 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 1526 | R20116B30136 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,3 m2
VV
TS
P | 1527 | R20116B30137 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1528 | 713411141 | ah | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 24m2
VV
TS
P | 1529 | R20116B30139 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1530 | R20116B30141 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1531 | R20116B30142 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1532 | R20116B30143 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1533 | R20116B30144 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1534 | R20116B30145 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1535 | R20116B30147 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1536 | R20116B30148 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1537 | R20116B30149 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1538 | R20116B30150 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v papírové a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D61 |  | Zař.č.B3.02 - Kanceláře komerce a SŽDC, B 3.NP sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1539 | 751611122 | e | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1540 | R20116B30201 |  | VZT jednotka: Vp = 2500 m3/h; Vo = 1800 m3/h; Ext. tlaková ztráta 500/400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní provedení, provedení pravé; Rozměr jednotky, ŠxVxL=2x0,45x2,2; Hmotnost jednotky 422kg; jednotka dodána v celku; SFP přívod/odvod 1,37 kW/m3/s / 1,21 kW/m3/s; Třída energetické účinnosti, Eurovent 2016 A+; ErP stupeň (ekodesign) ErP 2018; typ zařízení: větrací jednotka pro jiné než obytné budovy (NVRU); uspořádání jednotky: obousměrná větrací jednotka (BVU); stupeň přenosu tepla ZZT (EN 308): 81%; PŘÍVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník pro zpětné získávání tepla, bypass klapka; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 3,24kW, 400V; servisní vypínač; komora ohřívače, voda 80/60°C, tepelný výkon 11,7kW; výstupní díl pružné připojení; ODVODNÍ ČÁST; vstupní díl s klapkou, pružné připojení; filtr třída M5 / třída ISO 16890 ePM10/70%, buňkový; deskový výměník ZZT; ventilátor: 1x volné oběžné kolo, 1x motor, příkon 1,03kW, 400V; servisní vypínač; výstupní díl, pružné připojení Hladina akustického výkonu Lw sání 79 dB(A); Lw přívod 85 dB(A); Lw odvod 81 dB(A); Lw výfuk 86 dB(A); Lw na plášti 52 dB(A) / 60 dB(A);
VV
TS
P | 1541 | R20116B30202 |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce jednotky, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1542 | R20116B30203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 1543 | R20116B30204 |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pod jednotkou záchytná vana,provedení pozink - pro záchyt při čištění jednotky. Rozměr podle velikosti VZT, půdorys o 100mm na každé straně větší než půdorys včetně napojení pro odpad.
VV
TS
SD |  | D3 |  | Tlumiče hluku
P | 1544 | 751344122 | h | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm - 2KUS Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm - 1KUS Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1545 | R20116B30205 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 3 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 600/500 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 3
VV
TS
P | 1546 | R20116B30206 |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí o rozměru 500/400 - délka 1000 mm, velikost buňky 200x500x1000mm, Počet buňěk v tlumiči: 2
VV
TS
P | 1547 | R20116B30207 |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřhranný tlumící oblouk o rozměru 500/500 mm
VV
TS
SD |  | D5 |  | Regulátory průtoku
P | 1548 | 751398093 | j | Mtž regulátoru konstantního průtoku D přes 200 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1549 | R20116B30209 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř250 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV
TS
P | 1550 | 751398092 | r | Mtž regulátoru konstantního průtoku D do 200 mm | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm - 4KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm - 14KUS Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm - 2KUS
VV
TS
P | 1551 | R20116B30210 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř200 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV
TS
P | 1552 | R20116B30211 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř160 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV
TS
P | 1553 | R20116B30212 |  | Regulátor konstantního průtoku, rozměr Ř100 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1554 | 751511024 | p | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1555 | 751510016 | p | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 50% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1890 mm, 75% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1500 mm, 50% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 1050 mm, 100% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 650 mm, 100% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství,
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 60m2; přívod - 13m2; odvod - 11m2; sání - 22m2; výfuk - 14m2
TS
P | 1556 | 751511124 | n | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 27% tvarovek - Spiro potrubí - 11m Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí - 27m Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí - 36m
VV
TS
P | 1557 | R20116B30216 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř400 mm, 27% tvarovek - Spiro potrubí | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 11m
TS
P | 1558 | R20116B30217 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř355 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 17m; odvod - 10m
TS
P | 1559 | R20116B30218 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř315 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí | M | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 17m; odvod - 19m
TS
P | 1560 | 751511123 | aa | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí - 31m
VV
TS
P | 1561 | R20116B30219 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř250 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 12m; odvod - 19m
TS
P | 1562 | 751511122 | ag | Mtž potrubí plech skupiny I kruh s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 12% tvarovek - Spiro potrubí - 33m Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 22% tvarovek - Spiro potrubí - 59m Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí - 5m
VV
TS
P | 1563 | R20116B30220 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř200 mm, 12% tvarovek - Spiro potrubí | M | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 20m; odvod - 13m
TS
P | 1564 | R20116B30221 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř160 mm, 22% tvarovek - Spiro potrubí | M | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 28m; odvod - 31m
TS
P | 1565 | R20116B30222 |  | Vzduchotechnické potrubí Ř100 mm, 24% tvarovek - Spiro potrubí | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Větrací kruhové potrubí a tvarovky pro přívod a odvod vzduchu bez mechanických příměsí. Spiro potrubí je vyrobeno ze spirálově vinutého pásku ocelového pozinkovaného plechu o šířce 137 a 140 mm v různých tloušťkách maximálně však do tl. 1,25 mm. Rozměry potrubí se řídí rozměrovou řadou viz. rozměry potrubí. Ochranná zinková vrstva 275g/m2. Příslušenství, včetně potřebného/-ných: potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí, šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Dopravovaný vzduch musí splňovat následující parametry: Maximální teplota 80°C Maximální rychlost 12m/s Dovolený statický rozdíl -500Pa až +1000Pa
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí: přívod - 3m; odvod - 2m
TS
P | 1566 | 751537013 | f | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 300 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř250 mm - 1m
VV
TS
P | 1567 | R20116B30224 |  | Flexo potrubí Ř250 mm | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1568 | 751537012 | r | Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D do 200 mm | M | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí Ř160 mm - 26m Flexo potrubí Ř100 mm - 2m
VV
TS
P | 1569 | R20116B30225 |  | Flexo potrubí Ř160 mm | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
P | 1570 | R20116B30226 |  | Flexo potrubí Ř100 mm | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Flexo potrubí pro napojení distribučních elementů
VV
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1571 | 751322141 | h | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 300 mm | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 13KUS Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300 - 13KUS
VV
TS
P | 1572 | R20116B30228 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1573 | R20116B30231 |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro odvod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 300, horizontální připojení průměr 160mm
VV
TS
P | 1574 | 751322144 | e | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600 - 1KUS
VV
TS
P | 1575 | R20116B30229 |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vířivý anemostat pro přívod vzduchu, s kruhovou čelní deskou, velikost 600, horizontální připojení průměr 250mm
VV
TS
P | 1576 | 751322011 | n | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm - 1KUS Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm - 1KUS
VV
TS
P | 1577 | R20116B30230 |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil přívodní Ř100 mm
VV
TS
P | 1578 | R20116B30232 |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plastový talířový ventil odvodní Ř100 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1579 | R20116B30234 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1580 | R20116B30235 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2 | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,1 m2
VV
TS
P | 1581 | R20116B30236 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,3 m2
VV
TS
P | 1582 | R20116B30237 |  | Otvor pro prostup stropem do 0,3 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stropem do 0,3 m2
VV
TS
P | 1583 | R20116B30238 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1584 | 713411141 | ai | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) - 36m2
VV
TS
P | 1585 | R20116B30240 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání,výfuk) | M2 | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1586 | R20116B30242 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1587 | R20116B30243 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1588 | R20116B30244 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1589 | R20116B30245 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1590 | R20116B30246 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1591 | R20116B30248 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1592 | R20116B30249 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1593 | R20116B30250 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1594 | R20116B30251 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v papírové a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D62 |  | Zař.č.C0.01 - Prodejna K05, C 1.PP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1595 | R20116C00101 |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
P | 1596 | R20116C00102 |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1597 | R20116C00103 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1598 | R20116C00104 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1599 | R20116C00105 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1600 | R20116C00106 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1601 | R20116C00107 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1602 | R20116C00108 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1603 | R20116C00109 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v papírové a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D63 |  | Zař.č.C0.02 - Prodejna K06, C 1.PP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1604 | R20116C00201 |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
P | 1605 | R20116C00202 |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1606 | R20116C00203 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1607 | R20116C00204 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1608 | R20116C00205 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1609 | R20116C00206 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1610 | R20116C00207 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1611 | R20116C00208 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1612 | R20116C00209 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v papírové a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D64 |  | Zař.č.C0.03 - Prodejna K07, C 1.PP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1613 | R20116C00301 |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
P | 1614 | R20116C00302 |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuku 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1615 | R20116C00303 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1617 | R20116C00304 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1618 | R20116C00305 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1619 | R20116C00306 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1620 | R20116C00307 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1621 | R20116C00308 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1622 | R20116C00309 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D65 |  | Zař.č.C0.04 - Prodejna K08, C 1.PP - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1623 | R20116C00401 |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
P | 1624 | R20116C00402 |  | Protidešťová žaluzie na výfuk 400x200 vč.síta proti hmyzu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na výfuk 400x200 vč.síta proti hmyzu
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1625 | R20116C00403 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1626 | R20116C00404 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,2 m2
VV
TS
P | 1627 | R20116C00405 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1628 | R20116C00406 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1629 | R20116C00407 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1630 | R20116C00408 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1631 | R20116C00409 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
O2 |  | D66 |  | Zař.č.B0.51 - Větrání CHUC, 5-B sever
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1632 | 751111136 | a | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1633 | R20116B05101 |  | VZT ventilátor pro přívod Vp=8400m3/h, Extemí tlak= 200Pa Výkon motoru No= 1,95kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř690 x 235 mm Hmotnost: 34kg
VV
TS
P | 1634 | R20116B05102 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1635 | R20116B05103 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1637 | 751511024 | q | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1638 | 751510016 | q | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 40% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 45m2; přívod - 14m2; odvod - 31m2
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1639 | R20116B05108 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm
VV
TS
P | 1640 | R20116B05109 |  | Protideštová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protideštová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1641 | R20116B05111 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1642 | R20116B05112 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,5 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,5 m2
VV
TS
P | 1643 | R20116B05113 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1644 | R20116B05114 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1645 | 713411141 | aj | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání) - 15m2 Protipožární izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) - 30m2
VV
TS
P | 1646 | R20116B05115 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání) | M2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1647 | R20116B05116 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1648 | R20116B05117 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1649 | R20116B05118 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1650 | R20116B05119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1651 | R20116B05120 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1652 | R20116B05121 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1653 | R20116B05122 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1654 | R20116B05123 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1655 | R20116B05124 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1656 | R20116B05125 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
SD |  | D67 |  | Klapky
P | 1636 | R20116B05104 |  | Regulační klapka 630x630-SM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka 630x630-SM
VV
TS
O2 |  | D68 |  | Zař.č.B0.52 - Větrání CHUC, 4-B jih
SD |  | D2 |  | VZT zařízení
P | 1657 | R20116B05201 |  | VZT ventilátor pro přívod Vp=8400m3/h, Extemí tlak= 200Pa Výkon motoru No= 1,95Kw, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměry: Ř690 x 235 mm Hmotnost: 34kg
VV
TS
P | 1658 | R20116B05202 |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška a seřízení funkce zařízení, uvedení do provozu, prokázání parametrů
VV
TS
P | 1659 | R20116B05203 |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spoluúčast při zaregulování namontovaného zařízení VZT včetně ET a MaR
VV
TS
P | 3656 | 751111136 | b | Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 700 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D6 |  | VZT potrubí
P | 1661 | 751511024 | r | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 1662 | 751510016 | r | Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,79 m2 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchotechnické potrubí do obvodu 3500 mm, 30% tvarovek Vzduchotechnické potrubí do obvodu 2630 mm, 40% tvarovek Větrací potrubí a příslušenství pro přívod a odvod vzduchu. Dodávka a montáž pozinkovaného potrubí z ocelového plechu (hranaté) a příslušenství, včetně potřebného/-ných: zařízení pro regulaci, potrubních výřezů, potrubních závěsů, gumových vložek, k zamezení přenášení zvuku tělesem, přírub, rámu, konzol pro svislé nebo vodorovné potrubí (včetně uložení potrubí na střeše), šroubů (nerezavějících), připevňovacího a těsnícího materiálu. Lešení je součást ceny potrubí.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Potrubí celkem 49m2; přívod - 14m2; odvod - 35m2
TS
SD |  | D7 |  | VZT Elementy
P | 1663 | R20116B05208 |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protidešťová žaluzie na sání, rozměr 710x710 mm
VV
TS
P | 1664 | R20116B05209 |  | Protideštová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protideštová žaluzie na výfuk, rozměr 710x710 mm
VV
TS
SD |  | D8 |  | Montážní materiál
P | 1665 | R20116B05211 |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál | KG | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací, těsnicí a montážní materiál
VV
TS
P | 1666 | R20116B05212 |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,5 m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otvor pro prostup stěnou do 0,5 m2
VV
TS
P | 1667 | R20116B05213 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 1668 | R20116B05214 |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezi VZT potrubím, požárními elementy a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D9 |  | Tepelné a protipožární izolace
P | 1669 | 713411141 | ak | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání) - 15m2 Protipožární izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) - 35m2
VV
TS
P | 1670 | R20116B05215 |  | Tepelná izolace hranatého potrubí - vnitřní (sání) | M2 | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní tepelná izolace hranatého potrubí včetně tvarovek pevně připevněná s plechem potrubí. Spoje desek nebo rohoží přelepeny samolepícími AL páskami. Nehořlavé desky, minerální či čedičová plsť, tepelná vodivost max 0,035 W/mK, na povrchu se zábranou proti difuzi z hliníkové folie, včetně revizních otvorů. Tlouštka izolace 40 mm.
VV
TS
P | 1671 | R20116B05216 |  | Protipožární izolace hranatého potrubí - vnitřní (odvod) | M2 | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | System požární izolace, v provedení certifikovaným systémem viz. požární zpráva.
VV
TS
SD |  | D10 |  | Uvádění do provozu
P | 1672 | R20116B05218 |  | Uvádění do provozu a zaregulování | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uvádění do provozu a zaregulování
VV
TS
P | 1673 | R20116B05219 |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky na zařízení včetně šipek proudění
VV
TS
P | 1674 | R20116B05220 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 1675 | R20116B05221 |  | Kouřové zkoušky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kouřové zkoušky
VV
TS
P | 1676 | R20116B05222 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
SD |  | D11 |  | Zvláštní výkony
P | 1677 | R20116B05223 |  | Seznámení dodavatele s dokumentací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele s dokumentací
VV
TS
P | 1678 | R20116B05224 |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Seznámení dodavatele se skutečným stavem
VV
TS
P | 1679 | R20116B05225 |  | Úpravy na ostatních profesích | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úpravy na ostatních profesích
VV
TS
P | 1680 | R20116B05226 |  | Realizační dokumentace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování realizační dokumentace stavby v elektronické a digitální podobě
VV
TS
SD |  | D67 |  | Klapky
P | 1660 | R20116B05204 |  | Regulační klapka 630x630-SM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Regulační klapka 630x630-SM
VV
TS
O2 |  | D69 |  | Vícepráce spojené s fázováním rekonstrukce do pracovních záběrů
SD |  | D70 |  | Pracovní fáze 2
P | 1681 | 1 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1682 | Pol5 |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor ČD centra v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor ČD centra v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt.
VV
TS
SD |  | D71 |  | Pracovní fáze 3
P | 1683 | 2 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1684 | Pol6 |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor vrámci vybudování nových výtahů v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor vrámci vybudování nových výtahů v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt.
VV
TS
SD |  | D72 |  | Pracovní fáze 4
P | 1685 | 3 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1686 | Pol7 |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor nádražní haly v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Napojení nového rozvodu vzt potrubí v části rekonstruovaných prostor nádražní haly v 1.pp na stávající páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt.
VV
TS
P | 1687 | Pol8 |  | Zajistit propojení výfukového vzt potrubí v rámci nově vybudovaných soc.zařízení v 1.pp. (zař.č.B0.04)do šachty vedoucí nad střechu skrz kancelář v 1.np. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajistit propojení výfukového vzt potrubí v rámci nově vybudovaných soc.zařízení v 1.pp. (zař.č.B0.04)do šachty vedoucí nad střechu skrz kancelář v 1.np.
VV
TS
SD |  | D73 |  | Pracovní fáze 5
P | 1688 | 4 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1689 | Pol9 |  | Přepojení vzt nového potrubí v již rekonstruovaných prostor nádražní haly v 1.pp na nový páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Přepojení vzt nového potrubí v již rekonstruovaných prostor nádražní haly v 1.pp na nový páteřní rozvod vzt potrubí a zaslepení nefunkčních rozvodu vzt.
VV
TS
P | 1690 | Pol10 |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.02 před vyvedením do m.č.A.N1.K12.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.02 před vyvedením do m.č.A.N1.K12.01 .
VV
TS
P | 1691 | Pol11 |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.03 před vyvedením do m.č.A.N1.K13.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.03 před vyvedením do m.č.A.N1.K13.01 .
VV
TS
P | 1692 | Pol12 |  | Zaslepit vzt potrubí sání a výfuku pro zař.č.A1.01 vedoucím v krovu nad 1.np před vyvedením do m.č.A.N1.K11.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit vzt potrubí sání a výfuku pro zař.č.A1.01 vedoucím v krovu nad 1.np před vyvedením do m.č.A.N1.K11.01 .
VV
TS
P | 1693 | Pol13 |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.06 vedoucím v krovu nad 1.np před vyvedením do m.č.A.N1.K14.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.06 vedoucím v krovu nad 1.np před vyvedením do m.č.A.N1.K14.01 .
VV
TS
SD |  | D74 |  | Pracovní fáze 6
P | 1694 | 5 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1695 | Pol14 |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.02 a v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.02 a v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu.
VV
TS
P | 1696 | Pol15 |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.05 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.05 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu.
VV
TS
SD |  | D75 |  | Pracovní fáze 7
P | 1697 | 6 |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž nefunkčních rozvodu vzt v rekonstruovaných prostorech.
VV
TS
P | 1698 | Pol16 |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.01 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.01 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu.
VV
TS
P | 1699 | Pol17 |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.08 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.08 v 1.pp před vstupem do šachty vedoucí nad střechu.
VV
TS
SD |  | D76 |  | Pracovní fáze 8
P | 1700 | 7 |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.01 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.01 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě .
VV
TS
P | 1701 | Pol18 |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.02 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.02 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě .
VV
TS
P | 1702 | Pol19 |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.05 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.05 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě .
VV
TS
P | 1703 | Pol20 |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.08 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit vzt potrubí saní a výfuku zař.č.B0.08 v 1.pp s potrubím vzt vedoucím v stoupací šachtě .
VV
TS
SD |  | D77 |  | Pracovní fáze 10
P | 1704 | Pol821 |  | Propojit zaslepené přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.02 s rozvodem vzt potrubí v m.č.A.N1.K12.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit zaslepené přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.02 s rozvodem vzt potrubí v m.č.A.N1.K12.01 .
VV
TS
P | 1705 | Pol21 |  | Propojit zaslepené přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.03 s rozvodem vzt potrubí v m.č.A.N1.K13.01 . | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojit zaslepené přívodní a odtahové vzt potrubí zař.č.A1.03 s rozvodem vzt potrubí v m.č.A.N1.K13.01 .
VV
TS
P | 1706 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 5.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 1707 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 20.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 201 - 07
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 07 |  | VB Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb
O2 |  | D1 |  | Zař.č.A0.03.1-Chladírna piva K13, A 1.PP sever - chlazení techn - příprava pro budoucí dodávku nájem
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 1 | R20117A003101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=9kW, Np=2,4kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5 1.PP - 13m, 1.NP - 2m, stoupačky - 6m 13+2+6=21.000 [A]
TS
P | 2 | R20117A003102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5 1.PP - 13m, 1.NP - 2m, stoupačky - 6m 13+2+6=21.000 [A]
TS
P | 3 | R20117A003103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 4 | R20117A003104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 5 | R20117A003105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D2 |  | Zař.č.A0.12.1-Rozvodna NN 06, A 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 6 | 751721111 | a | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS
P | 7 | R20117A012101 |  | Venkovní jednotka, příkon 0,4kW, 230V, Qchl= 2kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,765,x0,55x0,285; Hmotnost 32kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 59dB(A). Max délka potrubí OU-IU 20m, max. výška OU-IU 15m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 8 | 751711111 | a | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 9 | R20117A012102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, chladící výkon Qchl=2kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,811x0,294x0,272; Hmotnost 10kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 57dB(A).
VV
TS
P | 10 | R20117A012103 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 11 | R20117A012104 |  | Chladivové potrubí 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.PP - 12m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 12+4+14=30.000 [A]
TS
P | 12 | R20117A012105 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.PP - 12m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 12+4+14=30.000 [A]
TS
P | 13 | R20117A012106 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 14 | R20117A012107 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 15 | R20117A012108 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 16 | R20117A012115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 17 | R20117A012116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 18 | R20117A012117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 19 | R20117A012118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 20 | R20117A012119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 21 | R20117A012120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D5 |  | Zař.č.A0.13.1-Rozvodna PO 08, A 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 22 | 751721111 | b | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 23 | R20117A013101 |  | Venkovní jednotka, příkon 0,4kW, 230V, Qchl= 2kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,765,x0,55x0,285; Hmotnost 32kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 59dB(A). Max délka potrubí OU-IU 20m, max. výška OU-IU 15m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 24 | 751711111 | b | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 25 | R20117A013102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, chladící výkon Qchl=2kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,811x0,294x0,272; Hmotnost 10kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 57dB(A).
VV
TS
P | 26 | R20117A013103 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 27 | R20117A013104 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.PP - 27m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 27+4+14=45.000 [A]
TS
P | 28 | R20117A013105 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.2, D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.PP - 27m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 27+4+14=45.000 [A]
TS
P | 29 | R20117A013106 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 30 | R20117A013107 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 31 | R20117A013108 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 32 | R20117A013115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 33 | R20117A013116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 34 | R20117A013117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 35 | R20117A013118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 36 | R20117A013119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 37 | R20117A013120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D6 |  | Zař.č.A1.01.1-Kavárna K11, A 1.NP - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 38 | R20117A101101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=7kW, Np=2,9kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 30m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 30+4+14=48.000 [A]
TS
P | 39 | R20117A101102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 30m, 3.NP - 4m,, stoupačky - 14m 30+4+14=48.000 [A]
TS
P | 40 | R20117A101103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 41 | R20117A101104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 42 | R20117A101105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D7 |  | Zař.č.A1.02.1-Samoobsluha vč zázemí K12, A 1.NP - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 43 | R20117A102101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=47kW, Np=13kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 119m, 3.NP - 7m,, stoupačky - 14m 119+7+14=140.000 [A]
TS
P | 44 | R20117A102102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 119m, 3.NP - 7m,, stoupačky - 14m 119+7+14=140.000 [A]
TS
P | 45 | R20117A102103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 46 | R20117A102104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 47 | R20117A102105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D8 |  | Zař.č.A1.03.1-Restaurace K13, A 1.NP - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 48 | R20117A103101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=30kW, Np=8,2kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 58m, 3.NP - 8m,, stoupačky - 14m 58+8+14=80.000 [A]
TS
P | 49 | R20117A103102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 58m, 3.NP - 8m,, stoupačky - 14m 58+8+14=80.000 [A]
TS
P | 50 | R20117A103103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 51 | R20117A103104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 52 | R20117A103105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D9 |  | Zař.č.A1.04.1-Kuchyň K13, A 1.NP - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 53 | R20117A104101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 138 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Propojení dvouokruhového výměníku ve VZT jednotce a 2KUS venkovních kondenzačních jednotek (potrubí 2x 69m). Předpokládaný chladící výkon zařízení 2x (Qchl=90kW, Np=13kW), viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 85m, 3.NP - 29m,, stoupačky - 24m
TS
P | 54 | R20117A104102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 138 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 85m, 3.NP - 29m,, stoupačky - 24m
TS
P | 55 | R20117A104103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 56 | R20117A104104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 57 | R20117A104105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D10 |  | Zař.č.A1.06.1-Prodejna K14-RELAY, A 1.NP - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 58 | R20117A106101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=8kW, Np=2,9kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 25m, 3.NP - 13m,, stoupačky - 7m
TS
P | 59 | R20117A106102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.5, D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 1.NP - 25m, 3.NP - 13m,, stoupačky - 7m
TS
P | 60 | R20117A106103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 61 | R20117A106104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
O2 |  | D11 |  | Zař.č.A2.01.1-Kanceláře a šatny SŽDC, A 2.-3.NP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 62 | 751721111 | c | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 63 | R20117A201101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 6,1kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=1,43x0,94x0,32m, hmotnost 144kg, průtok vzduchu max. 140m3/min, hladina ak. tlaku LpA=55dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 64 | 751711112 | a | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5 kW | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, 1KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, 3KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 40, 1KUS
VV
TS
P | 65 | R20117A201103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=52dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 66 | R20117A201104 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 12,2 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 67 | R20117A201105 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 40, chladící výkon Qchl=4,5kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x1,05x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 12,2 (9,7)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37 (33,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=55dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 68 | R20117A201108 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 69 | R20117A201109 |  | Refnet | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 70 | R20117A201110 |  | Kabelový ovladač | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 71 | R20117A201112 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 2.NP - 18m, 3.NP - 57m,, stoupačky - 5m
TS
P | 72 | R20117A201113 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 2.NP - 18m, 3.NP - 57m,, stoupačky - 5m
TS
P | 73 | R20117A201114 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 74 | R20117A201115 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 75 | R20117A201116 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 76 | R20117A201120 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 77 | R20117A201121 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 78 | R20117A201122 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 79 | R20117A201123 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 80 | R20117A201124 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 81 | R20117A201125 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D12 |  | Zař.č.A2.03.1-Kanceláře SŽDC, A 2.-3.NP sever
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 82 | 751721121 | a | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 83 | R20117A203101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 6,1kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=1,43x0,94x0,32m, hmotnost 144kg, průtok vzduchu max. 140m3/min, hladina ak. tlaku LpA=55dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 84 | 751711112 | b | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5 kW | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, 2KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, 3KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, 2KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 50, 1KUS
VV
TS
P | 85 | R20117A203102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 86 | R20117A203103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 12,2 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 87 | R20117A203104 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,8 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=41 (35,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=58dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 88 | R20117A203105 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 50, chladící výkon Qchl=5,6kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x1,05x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 14,4 (11,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37 (33,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=55dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 89 | R20117A203106 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 90 | R20117A203107 |  | Refnet | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 91 | R20117A203108 |  | Kabelový ovladač | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 92 | R20117A203110 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 2.NP - 32m, 3.NP - 48m,, stoupačky - 5m
TS
P | 93 | R20117A203111 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.7, D.2.2.1.7.9 2.NP - 32m, 3.NP - 48m,, stoupačky - 5m
TS
P | 94 | R20117A203112 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 95 | R20117A203113 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 96 | R20117A203114 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 97 | R20117A203118 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 98 | R20117A203119 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 99 | R20117A203120 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 100 | R20117A203121 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 101 | R20117A203122 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 102 | R20117A203123 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D13 |  | Zař.č.B0.01.1-ČD informace, B 1.PP sever
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 103 | 751721121 | b | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 104 | R20117B001101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=6kW, příkon 3kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=50dBA, hladina ak. výkonu LwA=68dBA, chladivo R-410A. . Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 105 | 751711131 | a | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 25, 1KUS Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 32, 1KUS
VV
TS
P | 106 | R20117B001102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 107 | R20117B001103 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 10,0 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33,5 (26,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 108 | R20117B001104 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 109 | R20117B001105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 110 | R20117B001106 |  | Plochý dekorační panel 620x620 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel 620x620
VV
TS
P | 111 | R20117B001107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 27m, 1.NP - 5m, 3.NP - 14m, stoupačky - 14m
TS
P | 112 | R20117B001108 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 27m, 1.NP - 5m, 3.NP - 14m, stoupačky - 14m
TS
P | 113 | R20117B001109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 114 | R20117B001110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 115 | R20117B001111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 116 | R20117B001115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 117 | R20117B001116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 118 | R20117B001117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 119 | R20117B001118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 120 | R20117B001119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 121 | R20117B001120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D14 |  | Zař.č.B0.02.1-ČD pokladna, B 1.PP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 122 | 751721121 | c | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 123 | R20117B002101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=7kW, příkon 3kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=50dBA, hladina ak. výkonu LwA=68dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 124 | 751711131 | b | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 15, 1KUS Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 25, 2KUS
VV
TS
P | 125 | R20117B002102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 15, chladící výkon Qchl=1,4kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 8,5 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=31,5 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=49dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 126 | R20117B002103 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 127 | R20117B002104 |  | Refnet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 128 | R20117B002105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 129 | R20117B002106 |  | Plochý dekorační panel 620x620 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel 620x620
VV
TS
P | 130 | R20117B002107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 27m, 2.NP - 13m, stoupačky - 10m
TS
P | 131 | R20117B002108 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 27m, 2.NP - 13m, stoupačky - 10m
TS
P | 132 | R20117B002109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 133 | R20117B002110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 134 | R20117B002111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 135 | R20117B002115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 136 | R20117B002116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 137 | R20117B002117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 138 | R20117B002118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 139 | R20117B002119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 140 | R20117B002120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D15 |  | Zař.č.B0.03.1-ČD zázemí, klient zóna a pokladny, B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 141 | 751721121 | d | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 142 | R20117B003101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=15kW, příkon 3,7kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=51dBA, hladina ak. výkonu LwA=69dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 143 | 751711131 | c | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 15, 1KUS Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 32, 4KUS
VV
TS
P | 144 | R20117B003102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 15, chladící výkon Qchl=1,4kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 8,5 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=31,5 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=49dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 145 | R20117B003103 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 10,0 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33,5 (26,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 146 | R20117B003104 |  | Refnet | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 147 | R20117B003105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 148 | R20117B003106 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 149 | R20117B003107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.3, D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 46m, 1.NP - 4m, 3.NP - 15m, stoupačky - 15m
TS
P | 150 | R20117B003108 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.3, D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 46m, 1.NP - 4m, 3.NP - 15m, stoupačky - 15m
TS
P | 151 | R20117B003109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 152 | R20117B003110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 153 | R20117B003111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 154 | R20117B003115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 155 | R20117B003116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 156 | R20117B003117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 157 | R20117B003118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 158 | R20117B003119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 159 | R20117B003120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D16 |  | Zař.č.B0.03.2-ČD Telematika sdělovací m., B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 160 | 751721121 | e | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 161 | R20117B003201 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=10kW, příkon 2,9kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=0,99x0,94x0,32m, hmotnost 70kg, průtok vzduchu max. 69m3/min, hladina ak. tlaku LpA=53dBA, hladina ak. výkonu LwA=70dBA, chladivo R-32. Max délka potrubí OU-IU 50m, max. výška OU-IU 30m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 162 | 751711132 | a | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 163 | R20117B003202 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 50, chladící výkon Qchl=4,8kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 12,7 (8,6)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=39 (27,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=56dBA, chladivo R-32
VV
TS
P | 164 | R20117B003203 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 165 | R20117B003204 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 166 | R20117B003205 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 167 | R20117B003206 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.3, D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 25m, 1.NP - 5m, 3.NP - 14m, stoupačky - 16m
TS
P | 168 | R20117B003207 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.3, D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 25m, 1.NP - 5m, 3.NP - 14m, stoupačky - 16m
TS
P | 169 | R20117B003208 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 170 | R20117B003209 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 171 | R20117B003210 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 172 | R20117B003215 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 173 | R20117B003216 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 174 | R20117B003217 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 175 | R20117B003218 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 176 | R20117B003219 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 177 | R20117B003220 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D17 |  | Zař.č.B0.05.1-Prodejna K01-PONT, B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 178 | 751721121 | f | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 179 | R20117B005101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=8kW, příkon 3kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=50dBA, hladina ak. výkonu LwA=68dBA, chladivo R-410A. . Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 180 | 751711131 | d | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 181 | R20117B005102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,6kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 182 | R20117B005103 |  | Refnet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 183 | R20117B005104 |  | Kabelový ovladač Madoka bílý | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač Madoka bílý
VV
TS
P | 184 | R20117B005105 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 185 | R20117B005106 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 15m, 2.NP - 23m, stoupačky - 10m
TS
P | 186 | R20117B005108 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 15m, 2.NP - 23m, stoupačky - 10m
TS
P | 187 | R20117B005109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 188 | R20117B005110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 189 | R20117B005111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 190 | R20117B005115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 191 | R20117B005116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 192 | R20117B005117 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 193 | R20117B005118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 194 | R20117B005119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 195 | R20117B005120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D18 |  | Zař.č.B0.05.2-Prodejna K01-PONT, B 1.PP - chlazení techn
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 196 | 751721121 | g | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 197 | R20117B005201 |  | Venkovní jednotka, příkon 2,4kW, 400V, Qchl= 6kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dimenze, provedení bude odsouhlaseno nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV
TS
P | 198 | R20117B005202 |  | Chladivové potrubí | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 12m, 2.NP - 23m, stoupačky - 10m
TS
P | 199 | R20117B005204 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 12m, 2.NP - 23m, stoupačky - 10m
TS
P | 200 | R20117B005205 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 201 | R20117B005206 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 202 | R20117B005207 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 203 | R20117B005215 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 204 | R20117B005216 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 205 | R20117B005217 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 206 | R20117B005218 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 207 | R20117B005219 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 208 | R20117B005220 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D19 |  | Zař.č.B0.06.1-Prodejna K02-RELAY, B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 209 | 751721121 | h | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 210 | R20117B006101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=8kW, příkon 2,9kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=0,99x0,94x0,32m, hmotnost 70kg, průtok vzduchu max. 69m3/min, hladina ak. tlaku LpA=53dBA, hladina ak. výkonu LwA=70dBA, chladivo R-32. Max délka potrubí OU-IU 50m, max. výška OU-IU 30m.Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 211 | 751711132 | b | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 212 | R20117B006102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 50, chladící výkon Qchl=4,8kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 12,7 (8,6)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=39 (27,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=56dBA, chladivo R-32
VV
TS
P | 213 | R20117B006103 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 214 | R20117B006104 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 215 | R20117B006105 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 216 | R20117B006106 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 11m, 1.NP - 4m, 3.NP - 15m, stoupačky - 15m
TS
P | 217 | R20117B006108 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 11m, 1.NP - 4m, 3.NP - 15m, stoupačky - 15m
TS
P | 218 | R20117B006109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 219 | R20117B006110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 220 | R20117B006111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 221 | R20117B006115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 222 | R20117B006116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 223 | R20117B006117 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 224 | R20117B006118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 225 | R20117B006119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 226 | R20117B006120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D20 |  | Zař.č.B0.06.2-Prodejna K02-RELAY, B 1.PP - chlazení techn
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 227 | 751721121 | i | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 228 | R20117B006201 |  | Venkovní jednotka, příkon kW, 400V, Qchl= 9kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dimenze, provedení bude odsouhlaseno nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV
TS
P | 229 | R20117B006202 |  | Chladivové potrubí | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 5m, 1.NP - 4m, 3.NP - 11m, stoupačky - 15m
TS
P | 230 | R20117B006204 |  | Propojovací a ovládací kabely Propojení mezi jednotkami | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 5m, 1.NP - 4m, 3.NP - 11m, stoupačky - 15m
TS
P | 231 | R20117B006205 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 232 | R20117B006206 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 233 | R20117B006207 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 234 | R20117B006215 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 235 | R20117B006216 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 236 | R20117B006217 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 237 | R20117B006218 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 238 | R20117B006219 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 239 | R20117B006220 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D21 |  | Zař.č.B0.07.1-Prodejna K03-Mr.BAKER, B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 240 | 751721121 | j | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 241 | R20117B007101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=13kW, příkon 3kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=50dBA, hladina ak. výkonu LwA=68dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 242 | 751711131 | e | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 20, 1KUS Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 25, 1KUS
VV
TS
P | 243 | R20117B007102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 20, chladící výkon Qchl=2,1kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 244 | R20117B007103 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,6kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 245 | R20117B007104 |  | Refnet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 246 | R20117B007105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 247 | R20117B007106 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 248 | R20117B007107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 26m, 1.NP - 11m, 2.NP - 10m, 3.NP - 2m, stoupačky - 15m
TS
P | 249 | R20117B007108 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.PP - 26m, 1.NP - 11m, 2.NP - 10m, 3.NP - 2m, stoupačky - 15m
TS
P | 250 | R20117B007109 |  | Napojení jednotky technologického chlazení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Napojení jednotky technologického chlazení
VV
TS
P | 251 | R20117B007110 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 252 | R20117B007111 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 253 | R20117B007112 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 254 | R20117B007115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 255 | R20117B007116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 256 | R20117B007117 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 257 | R20117B007118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 258 | R20117B007119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 259 | R20117B007120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D22 |  | Zař.č.B0.08.1-Prodejna K04-PIZZA, B 1.PP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 260 | 751721121 | k | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 261 | R20117B008101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=14kW, příkon 3kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,1, ESEER 6,18, rozměry VxŠxH=1,345x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 6360m3/h, hladina ak. tlaku LpA=50dBA, hladina ak. výkonu LwA=68dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 262 | 751711131 | f | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 25, 1KUS Vnitřní podstropní kazetová jednotka, velikost 32, 1KUS
VV
TS
P | 263 | R20117B008102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33 (25,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=50dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 264 | R20117B008103 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,5kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 10,0 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=33,5 (26,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 265 | R20117B008104 |  | Refnet | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 266 | R20117B008105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 267 | R20117B008106 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 268 | R20117B008107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 22m, 2.NP - 22m, stoupačky - 10m
TS
P | 269 | R20117B008109 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.4, D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.PP - 22m, 2.NP - 22m, stoupačky - 10m
TS
P | 270 | R20117B008110 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 271 | R20117B008111 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 272 | R20117B008112 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 273 | R20117B008115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 274 | R20117B008116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 275 | R20117B008117 |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce ,prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 276 | R20117B008118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 277 | R20117B008119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 278 | R20117B008120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D23 |  | Zař.č.B1.01.1-Školící středisko SŽDC, B 1.NP
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 279 | 751721121 | l | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 280 | R20117B101101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=22kW, příkon 6,1kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=1,43x0,94x0,32m, hmotnost 144kg, průtok vzduchu max. 140m3/min, hladina ak. tlaku LpA=55dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 281 | 751711112 | c | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 5 kW | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, 2KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 63, 1KUS
VV
TS
P | 282 | R20117B101102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,8 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37,5 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=55dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 283 | R20117B101103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 63, chladící výkon Qchl=7,2kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x1,05x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,8 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=46,5 (38,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=63dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 284 | 751711133 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 6,5 kW | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 285 | R20117B101104 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 63, chladící výkon Qchl=6,1kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,204x0,84x0,84m, průtok vzduchu max. (min) 16,6 (10,7)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (30,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 286 | R20117B101105 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 287 | R20117B101106 |  | Refnet | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 288 | R20117B101107 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 289 | R20117B101108 |  | Kabelový ovladač | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 290 | R20117B101109 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 50m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m 50+23+7=80.000 [A]
TS
P | 291 | R20117B101110 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 50m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m 50+23+7=80.000 [A]
TS
P | 292 | R20117B101111 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 293 | R20117B101112 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 294 | R20117B101113 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 295 | R20117B101116 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 296 | R20117B101117 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 297 | R20117B101118 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 298 | R20117B101119 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 299 | R20117B101120 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 300 | R20117B101121 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D24 |  | Zař.č.B1.03.1-ČD Tranzito, B 1.NP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 301 | 751721111 | d | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 302 | R20117B103101 |  | Venkovní jednotka, příkon 0,9kW, 230V, Qchl= 3kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,734,x0,87x0,373; Hmotnost 52kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 62dB(A). Max délka potrubí OU-IU 50m, max. výška OU-IU 30m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 303 | 751711131 | g | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 304 | R20117B103102 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 35, chladící výkon Qchl=3,2kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=31 (25,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=48dBA, chladivo R-32
VV
TS
P | 305 | R20117B103103 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 306 | R20117B103104 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 307 | R20117B103105 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 10m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m
TS
P | 308 | R20117B103106 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 10m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m
TS
P | 309 | R20117B103107 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 310 | R20117B103108 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 311 | R20117B103109 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 312 | R20117B103115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 313 | R20117B103116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 314 | R20117B103117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 315 | R20117B103118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 316 | R20117B103119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 317 | R20117B103120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D25 |  | Zař.č.B1.03.2-SŽDC ostraha, B 1.NP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 318 | 751721111 | e | Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 319 | R20117B103201 |  | Venkovní jednotka, příkon 0,9kW, 230V, Qchl= 3kW. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozměr jednotky, ŠxVxL=0,734,x0,87x0,373; Hmotnost 52kg, Chladivo typ R-32. Hladina akustického výkonu 62dB(A). Max délka potrubí OU-IU 50m, max. výška OU-IU 30m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 320 | 751711131 | h | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 321 | R20117B103202 |  | Vnitřní podstropní kazetová jednotka, pro rastr 600x600, velikost 35, chladící výkon Qchl=3,2kW, Np=0,04kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,26x0,575x0,575m, průtok vzduchu max. (min) 9,0 (6,5)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=31 (25,0)dBA, hladina ak. výkonu LwA=48dBA, chladivo R-32
VV
TS
P | 322 | R20117B103203 |  | Kabelový ovladač | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 323 | R20117B103204 |  | Plochý dekorační panel | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plochý dekorační panel
VV
TS
P | 324 | R20117B103205 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 15m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m
TS
P | 325 | R20117B103206 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8 1.NP - 15m, 2.NP - 23m, stoupačky - 7m
TS
P | 326 | R20117B103207 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 327 | R20117B103208 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 328 | R20117B103209 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 329 | R20117B103215 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 330 | R20117B103216 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 331 | R20117B103217 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 332 | R20117B103218 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 333 | R20117B103219 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 334 | R20117B103220 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D26 |  | Zař.č.B1.04.1-Občerstvení K09, B 1.NP jih - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 335 | R20117B104101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=13kW, Np=3,7kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.NP - 29m, 3.NP - 14m, stoupačky - 10m
TS
P | 336 | R20117B104102 |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.NP - 29m, 3.NP - 14m, stoupačky - 10m
TS
P | 337 | R20117B104103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 338 | R20117B104104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 339 | R20117B104105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D27 |  | Zař.č.B1.05.1-Prodejna K10, B 1.NP sever - chlazení - příprava pro budoucí dodávku nájemce
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 340 | R20117B105101 |  | Chladivové potrubí - příprava pro budoucí napojení | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 2x Cu potrubí včetně izolace, zkoušky těsnosti, zazátkování volných konců a popisných štítků. Předpokládaný chladící výkon zařízení Qchl=26kW, Np=8,2kW, viz dokumentace CHL. Dimenze, provedení trasy budou odsouhlaseny nájemcem s ohledem na použité systémy chlazení.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.NP - 49m, 2.NP - 11m, 3.NP - 2m, stoupačky - 10m
TS
P | 341 | R20117B105102 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami včetně popisných štítků
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.6, D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 1.NP - 49m, 2.NP - 11m, 3.NP - 2m, stoupačky - 10m
TS
P | 342 | R20117B105103 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 343 | R20117B105104 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 344 | R20117B105105 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
O2 |  | D28 |  | Zař.č.B2.01.1-Kanceláře a šatny ČD, B 2.NP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 344 | 751721121 | m | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 345 | R20117B201101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=15,5kW, příkon 5,25kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,4, ESEER 5,23, rozměry VxŠxH=1,34x0,90x0,32m, hmotnost 104kg, průtok vzduchu max. 106m3/min, hladina ak. tlaku LpA=51dBA, hladina ak. výkonu LwA=70dBA, chladivo R-Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m.
VV
TS
P | 346 | 751711111 | c | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, 6KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, 1KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, 1KUS
VV
TS
P | 347 | R20117B201102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=52dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 348 | R20117B201103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,4kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 349 | R20117B201104 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 32, chladící výkon Qchl=3,6kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,8 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=37,5 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=55dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 350 | R20117B201104.1 |  | Refnet | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 351 | R20117B201105 |  | Kabelový ovladač | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 352 | R20117B201107 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 81 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 2.NP - 65m, 3.NP - 11m, stoupačky - 5m 65+11+5=81.000 [A]
TS
P | 353 | R20117B201108 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 81 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.8, D.2.2.1.7.10 2.NP - 65m, 3.NP - 11m, stoupačky - 5m 65+11+5=81.000 [A]
TS
P | 354 | R20117B201109 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 355 | R20117B201110 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
P | 356 | R20117B201111 |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů mezi potrubím a požárně dělící konstrukcí certifikovanou požární ucpávkou s požární odolností viz. požární zpráva
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 357 | R20117B201115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 358 | R20117B201116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 359 | R20117B201117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 360 | R20117B201118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 361 | R20117B201119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 362 | R20117B201120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D29 |  | Zař.č.B3.01.1-Kanceláře ČD, B 3.NP jih
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 363 | 751721121 | n | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 364 | R20117B301101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=20kW, příkon 6,1kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=1,43x0,94x0,32m, hmotnost 144kg, průtok vzduchu max. 140m3/min, hladina ak. tlaku LpA=55dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 365 | 751711111 | d | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 3,5 kW | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, 1KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, 7KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, 2KUS
VV
TS
P | 366 | R20117B301102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 367 | R20117B301103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=52dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 368 | R20117B301104 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 369 | R20117B301106 |  | Refnet | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 370 | R20117B301107 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 371 | R20117B301108 |  | Kabelový ovladač | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 372 | R20117B301110 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.10 3.NP - 65m
TS
P | 373 | R20117B301111 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.10 3.NP - 65m
TS
P | 374 | R20117B301112 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 375 | R20117B301113 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 376 | R20117B301115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 377 | R20117B301116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 378 | R20117B301117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí,lišty ,apod.
VV
TS
P | 379 | R20117B301118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 380 | R20117B301119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 381 | R20117B301120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D30 |  | Zař.č.B3.02.1-Kanceláře komerce a SŽDC, B 3.NP sever
SD |  | D3 |  | VZT zařízení
P | 382 | 751721121 | o | Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením (do 7 vnitřních jednotek) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP
VV
TS
P | 383 | R20117B302101 |  | Venkovní jednotka, chladící výkon Qchl=24kW, příkon 6,1kW, 400V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EER 3,66, ESEER 5,63, rozměry VxŠxH=1,43x0,94x0,32m, hmotnost 144kg, průtok vzduchu max. 140m3/min, hladina ak. tlaku LpA=55dBA, hladina ak. výkonu LwA=73dBA, chladivo R-410A. Max délka potrubí OU-IU 120m, max. výška OU-IU 50m. Včetně komunikační karty s výstupem na MaR, komplet.
VV
TS
P | 384 | 751711131 | i | Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu 3,5 kW | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, 1KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, 10KUS Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, 1KUS
VV
TS
P | 385 | R20117B302102 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 15, chladící výkon Qchl=1,7kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=51dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 386 | R20117B302103 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 20, chladící výkon Qchl=2,2kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=52dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 387 | R20117B302104 |  | Vnitřní nástěnná jednotka, velikost 25, chladící výkon Qchl=2,8kW, Np=0,03kW, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozměry VxŠxH=0,29x0,795x0,266m, průtok vzduchu max. (min) 9,4 (7,0)m3/min, hladina ak. tlaku v 1m LpA=35 (28,5)dBA, hladina ak. výkonu LwA=53dBA, chladivo R-410A
VV
TS
P | 388 | R20117B302105 |  | Refnet | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 389 | R20117B302106 |  | Refnet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Refnet
VV
TS
P | 390 | R20117B302107 |  | Kabelový ovladač | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový ovladač
VV
TS
P | 391 | R20117B302108 |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Chladivové potrubí - 2x Cu potrubí včetně izolace, náplně a zkoušky těsnosti
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.10 3.NP - 75m
TS
P | 392 | R20117B302109 |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací a ovládací kabely - Propojení mezi jednotkami
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace D.2.2.1.7.10 3.NP - 75m
TS
P | 393 | R20117B302110 |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Prostup stavební konstrukcí do 0,4m2
VV
TS
P | 394 | R20117B302111 |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dotěsnění prostupů stavební konstrukcí
VV
TS
SD |  | D4 |  | Kompletní uvedení chlazení do provozu
P | 395 | R20117B302115 |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ovládádní a napojení chlazení od ET
VV
TS
P | 396 | R20117B302116 |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky | KG | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné ocelové konstrukce pro uchycení jednotky - OK na fasádě pro uchycení kondenzační jednotky
VV
TS
P | 397 | R20117B302117 |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod. | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocné stavební práce, prostupy apod. - Otvory pro propojovací kabely a potrubí, lišty, apod.
VV
TS
P | 398 | R20117B302118 |  | Popisné štítky | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Popisné štítky
VV
TS
P | 399 | R20117B302119 |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění chodu VZT zařízení ve zkušebním provozu
VV
TS
P | 400 | R20117B302120 |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Návrh provozního řádu VZT zařízení
VV
TS
O2 |  | D31 |  | Demontáže stávajících zařízení
SD |  | D0 |  | v originále bez dílu
P | 401 | 00.00.1.01 |  | Demontáže stávajících zařízení. Součástí výkonu zjištění skutečného stavu na místě. Odpojení zařízení od ESIL. Odčerpání chladiva. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže stávajících zařízení. Součástí výkonu zjištění skutečného stavu na místě. Odpojení zařízení od ESIL. Odčerpání chladiva.
VV
TS
P | 402 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 403 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 404 | R015126 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 201 - 08
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 08 |  | VB Plzeň - Zařízení pro vytápění staveb - způsobilé
SD |  | 1 |  | Strojní zařízení
P | 1 | R20118101 |  | Rozdělovač a sběrač topné vody - oddělený obdelníkového tvaru 200/120 | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | hrdla z trubek hladkých bezešvých vč. Přírub PN6, délky 150mm. Dvakrát nátrubek G 1/2 pro vypouštění a měření. Tlakově odzkoušen, natřen základní barvou, bez tepelné izolace. Včetně upevňovacích podlahových konzol 270-340mm, 2 KUS. Včetně tepelné izolace PUR tl. 35mm s Al povrchovou úpravou. Technické vlastnosti: výkon min. 902,5 kW, průtok min. 39,7 m3/h, PN6, Délka 2465mm, uhlíková ocel S235, max 110°C, max. 6bar, Hrdla: 2xDN50, 2xDN65, 1xDN100, vstup-horní-DN125. Dle specifikace (výkresové dokumentace).
VV
TS
P | 2 | 732429223 |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 40 jednodílné | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 0,64 W, 1x 230V/50Hz 2,8A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN40/PN6/10, montážní délka 250mm, Průtočné množství: 5,7m3/h, Dopravní výška:10,50m, P1=0,30kW
VV
TS
P | 3 | R20118102 |  | Oběhové čerpadlo, vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 0,64 W, 1x 230V/50Hz 2,8A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN40/PN6/10, montážní délka 250mm, Průtočné množství: 5,7m3/h, Dopravní výška:10,50m, P1=0,30kW
VV
TS
P | 4 | 732429225 | a | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,43 W, 1x 230V/50Hz 6,21A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN50/PN6/10, montážní délka 340mm, Průtočné množství: 10,40m3/h, Dopravní výška:12,20m, P1=0,62kW
VV
TS
P | 5 | R20118103 |  | Oběhové čerpadlo, vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,43 W, 1x 230V/50Hz 6,21A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN50/PN6/10, montážní délka 340mm, Průtočné množství: 10,40m3/h, Dopravní výška:12,20m, P1=0,62kW
VV
TS
P | 6 | 732429225 | b | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 50 jednodílné | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,43 W, 1x 230V/50Hz 6,21A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN50/PN6/10, montážní délka 340mm, Průtočné množství: 8,40m3/h, Dopravní výška:12,30m, P1=0,56kW
VV
TS
P | 7 | R20118104 |  | Oběhové čerpadlo, vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,43 W, 1x 230V/50Hz 6,21A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN50/PN6/10, montážní délka 340mm, Průtočné množství: 8,40m3/h, Dopravní výška:12,30m, P1=0,56kW
VV
TS
P | 8 | 732429228 |  | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 80 jednodílné | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,65 W, 1x 230V/50Hz 7,14 A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN80/PN10, montážní délka 360mm, Průtočné množství: 21,40 m3/h, Dopravní výška:10,40m, P1=0,92kW
VV
TS
P | 9 | R20118105 |  | Oběhové čerpadlo, vysoce účinné Inline mokroběžné čerpadlo s EC motorem a elektronickým přizpůsobováním výkonu. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota -10 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 1,65 W, 1x 230V/50Hz 7,14 A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: DN80/PN10, montážní délka 360mm, Průtočné množství: 21,40 m3/h, Dopravní výška:10,40m, P1=0,92kW
VV
TS
P | 10 | 732429215 | a | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,659-1,186 m3/h, Dopravní výška:3,0m
VV
TS
P | 11 | R20118106 |  | Oběhové čerpadlo, mokroběžné prémium s vysokou účinností s integrovanou elektronickou regulací otáček. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,659-1,186 m3/h, Dopravní výška:3,0m
VV
TS
P | 12 | 732429215 | b | Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 32 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,044-0,571 m3/h, Dopravní výška:3,0m
VV |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,044-0,571 m3/h, Dopravní výška:3,0m Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15), 3NP-4ks, 2NP-2ks, 1.NP-1ks, 1.PP-7ks 4+2+1+7=14.000 [A]
TS
P | 13 | R20118107 |  | Oběhové čerpadlo, mokroběžné prémium s vysokou účinností s integrovanou elektronickou regulací otáček. | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,044-0,571 m3/h, Dopravní výška:3,0m
VV |  |  |  | S tepelnou izolací. Pro monáž do potrubí. Technické údaje: Provozní teplota 2 - 110°C, Médium: topná voda, Pracovní teplota: 80 °C, Příkon max.: 50W, 1x 230V/50Hz 0,44A, Druh krytí: IPX 4D, Připojovací rozměr: G1"/PN10, montážní délka 180mm, Průtočné množství: 0,044-0,571 m3/h, Dopravní výška:3,0m OČ04 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15), 3NP-4ks, 2NP-2ks, 1.NP-1ks, 1.PP-7ks 4+2+1+7=14.000 [A]
TS
SD |  | 2 |  | Armatury
P | 14 | 734109214 | a | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19,
VV
TS
P | 15 | R20118201 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 1 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 9, ~Uzavírací klapka mezipřírubová DN 50 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19,
VV
TS
P | 16 | 734109215 | a | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19
VV
TS
P | 17 | R20118202 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 1 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 9 ~Uzavírací klapka mezipřírubová DN 65 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19
VV
TS
P | 18 | 734109217 | a | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19
VV
TS
P | 19 | R20118203 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 19 ~Uzavírací klapka mezipřírubová DN 100 do 130°C PN 16,těleso z GGG 40, prstencový měch z EPDM, klapkový talíř z nerezu, pákový pohon (od DN150 kolo s převodem) stavební délka K1 s označením dle DIN EN 19
VV
TS
P | 20 | 734109211 | a | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15 | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 15 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 21 | R20118204 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 15 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 15 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV |  |  |  | ZK 15 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-2ks, 1.NP-2ks, 1.PP-12ks
TS
P | 22 | 734109212 | a | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 20 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 23 | R20118205 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 20 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 20 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV |  |  |  | ZK 20 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-6ks, 2.NP-4ks, 1.PP-2ks
TS
P | 24 | 734109212 | b | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 25 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 25 | R20118206 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 25 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 25 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 26 | 734109214 | b | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 50 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 27 | R20118207 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 50 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 50 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 28 | 734109215 | b | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 65 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 29 | R20118208 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 65 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 65 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 30 | 734109217 | b | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 125 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 31 | R20118209a |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 100 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 100 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 32 | 734109218 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 125 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 33 | R20118209 |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 125 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná ocelová klapka mezipřírubová s kovovým diskem DN 125 horkovodní do 110°C PN 16 těleso CuZn
VV
TS
P | 34 | 734109211 | b | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 15 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 15 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 35 | R20118210 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 15 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 15 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 36 | 734109212 | c | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 20 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 37 | R20118211 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 20 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 20 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV |  |  |  | F 20 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-3ks, 2.NP-2ks, 1.NP-7ks, 1.PP-9ks
TS
P | 38 | 734109212 | d | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 25 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 25 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 39 | R20118212 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 25 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 25 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 40 | 734109214 | c | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 50 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 41 | R20118213 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 50 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 50 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 42 | 734109215 | c | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 65 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 43 | R20118214 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 65 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 65 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 44 | 734109217 | c | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 100 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 45 | R20118215 |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 100 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lapač nečistot přírubový ze šedé litiny DN 100 do 130°C PN 16,síto nerez jemná oka
VV
TS
P | 46 | 734209112 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 10.
VV
TS
P | 47 | R20118216 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 10. | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 10.
VV |  |  |  | VA 10 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15) VZT-16KUS, UT-5KUS
TS
P | 48 | 734209113 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 15.
VV
TS
P | 49 | R20118217 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 15. | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek; DN 15.
VV |  |  |  | VA 15 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15) VZT-13KUS, UT-13KUS
TS
P | 50 | 734209114 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 20.
VV
TS
P | 51 | R20118218 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 20. | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 20.
VV |  |  |  | VA 20 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15) VZT-22KUS, UT-21KUS
TS
P | 52 | 734209115 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 25.
VV
TS
P | 53 | R20118219 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 25. | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN 25.
VV
TS
P | 54 | 734209116 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN32.
VV
TS
P | 55 | R20118220 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN32. | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN32.
VV
TS
P | 56 | 734209117 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN40.
VV
TS
P | 57 | R20118221 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN40. | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN40.
VV
TS
P | 58 | 734209118 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN50.
VV
TS
P | 59 | R20118222 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN50. | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN50.
VV
TS
P | 60 | 734209119 | a | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN65.
VV
TS
P | 61 | R20118223 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN65. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN65.
VV
TS
P | 62 | 734209120 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN80.
VV
TS
P | 63 | R20118224 |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN80. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil s kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu závitový DIN 2999, PN 16 do 120° C včetně měřících vsuvek;DN80.
VV
TS
P | 64 | R20118225 |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT do DN 15 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16, | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT do DN 15 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16,
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-2ks, 1.NP-2ks, 1.PP-12ks 2+2+12=16.000 [A]
TS
P | 65 | R20118226 |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT DN 20 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16 | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT do DN 20 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16,
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-6ks, 2.NP-4ks, 1.NP-12ks, 1.PP-14ks 6+4+12+14=36.000 [A]
TS
P | 66 | R20118227 |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT DN 25 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení dodávané jinou profesí -VZT do DN 25 na rozvod sestavené z připojovacího šroubení mosaz,vnitřní závit do 130°C PN 16,
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-2ks,2.NP-2ks, 1.PP-4ks 2+2+4=8.000 [A]
TS
P | 67 | R20118228 |  | Odvzdušňovací nádoba DN 50 tvořená trubkou a dvěma vyklenutými dny s nátrubky obsah cca 0,5l včetně odvzdušňovacího ventilu 1/2", uzavíracího kohoutu 1/2" s vyměnitelným O-kroužkem, potrubí svedeno 1 | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | m nad podlahu ~Odvzdušňovací nádoba DN 50 tvořená trubkou a dvěma vyklenutými dny s nátrubky obsah cca 0,5l včetně odvzdušňovacího ventilu 1/2", uzavíracího kohoutu 1/2" s vyměnitelným O-kroužkem, potrubí svedeno 1 m nad podlahu
VV
TS
P | 68 | R20118229 |  | Automatický ventil odvzdušňovací DN 15 PN 10 pro vodu do110°C s vestavěným uzavíracím ventilem dodat a montovat | KUS | 114 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Automatický ventil odvzdušňovací DN 15 PN 10 pro vodu do110°C s vestavěným uzavíracím ventilem dodat a montovat
VV |  |  |  | AOV - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15), VZT:3.NP-18ks, 2.NP-12ks,1.NP-24ks, 1.PP-28ks, OT:3.NP-10ks, 2.NP-4ks,1.NP-8ks, 1.PP-10ks
TS
P | 69 | R20118230 |  | Teploměr ukazovací bimetal napojení zezedu G 1/2 A pr.100 mm, rozsah 0-120 °C, délka stonku 60 mm ,Včetně ochranné jímky s upevňovacím šroubem | KUS | 86 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Teploměr ukazovací bimetal napojení zezedu G 1/2 A pr.100 mm, rozsah 0-120 °C, délka stonku 60 mm ,Včetně ochranné jímky s upevňovacím šroubem
VV |  |  |  | T - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-20ks, 2.NP-12ks,1.NP-3ks, 1.PP-51ks
TS
P | 70 | R20118231 |  | Manometr deformační kruhový se spodním přípojem G 1/2 A 0-0,6MPa, průměr tělesa 80mm, rozsah dle stanovené hodnoty, pouzdro ocel černá, | KUS | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Manometr deformační kruhový se spodním přípojem G 1/2 A 0-0,6MPa, průměr tělesa 80mm, rozsah dle stanovené hodnoty, pouzdro ocel černá,
VV |  |  |  | M - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-15ks, 2.NP-9ks,1.NP-8ks, 1.PP-47ks
TS
P | 71 | R20118232 |  | Uzavírací kohout pro manometr ČSN 13 7513.5 pro vzduch a vodu PN6 / 120°C, s tělesem z bronzu, se zkušební přípojkou, třícestný, přípojka M20x1,5, včetně přechodové přípojky M20x1,5 / G 1/2 | KUS | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací kohout pro manometr ČSN 13 7513.5 pro vzduch a vodu PN6 / 120°C, s tělesem z bronzu, se zkušební přípojkou, třícestný, přípojka M20x1,5, včetně přechodové přípojky M20x1,5 / G 1/2
VV |  |  |  | M - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-15ks, 2.NP-9ks,1.NP-8ks, 1.PP-47ks
TS
P | 72 | R20118233 |  | U-trubice pro manometr přivařovací M20x1,5 | KUS | 79 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | U-trubice pro manometr přivařovací M20x1,5
VV |  |  |  | M - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.15) 3.NP-15ks, 2.NP-9ks,1.NP-8ks, 1.PP-47ks
TS
P | 73 | R20118234 |  | Manometr pro diferenční tlak kruhový se spodním přípojem G 1/2 A 0-0,6MPa, paralelní čepy průměr tělesa 100mm, rozsah dle stanovené hodnoty, pouzdro ocel černá. | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Manometr pro diferenční tlak kruhový se spodním přípojem G 1/2 A 0-0,6MPa, paralelní čepy průměr tělesa 100mm, rozsah dle stanovené hodnoty, pouzdro ocel černá.
VV
TS
P | 74 | R20118235 |  | Montáž- návarků pro M+R do potrubí | KUS | 209 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž- návarků pro M+R do potrubí
VV
TS
P | 75 | R20118236 |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 50, stavební délka 300mm pro osazení měřičů tepla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 50, stavební délka 300mm pro osazení měřičů tepla
VV
TS
P | 76 | R20118237 |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 65, stavební délka 300mm pro osazení měřičů tepla | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 65, stavební délka 300mm pro osazení měřičů tepla
VV
TS
P | 77 | R20118238 |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 100 pro osazení měřičů tepla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 100 pro osazení měřičů tepla
VV
TS
P | 78 | R20118239 |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 125 pro osazení měřičů tepla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Mezikusy- montáž do potrubí DN 125 pro osazení měřičů tepla
VV
TS
P | 79 | 734109114 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN50.
VV
TS
P | 80 | R20118240 |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN50. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN50.
VV
TS
P | 81 | 734109115 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 65 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN65.
VV
TS
P | 82 | R20118241 |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN65. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN65.
VV
TS
P | 83 | 734109117 |  | Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 6 DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN100.
VV
TS
P | 84 | R20118242 |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN100. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pryžový kompenzátor přírubový v provedení pro topení pro snížení vibrací PN 6, DN100.
VV
TS
P | 85 | 734209113 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | KUS | 138 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout vypouštěcí G 1/2" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C ,
VV |  |  |  | VK 15 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15) (D.2.2.1.8.15) VZT: 3.NP-10ks, 2.NP-6ks,1.NP-10ks, 1.PP-66ks, OT: 1.PP-46ks 10+6+10+66+46=138.000 [A]
TS
P | 86 | R20118243 |  | Kulový kohout vypouštěcí G 1/2" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C , | KUS | 138 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout vypouštěcí G 1/2" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C ,
VV |  |  |  | VK 15 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15) (D.2.2.1.8.15) VZT: 3.NP-10ks, 2.NP-6ks,1.NP-10ks, 1.PP-66ks, OT: 1.PP-46ks 10+6+10+66+46=138.000 [A]
TS
P | 87 | 734209116 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout vypouštěcí G 11/4" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C,
VV
TS
P | 88 | R20118244 |  | Kulový kohout vypouštěcí G 11/4" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C, | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout vypouštěcí G 11/4" z mosazi, včetně hadicového nástavce,řetízku a uzavírací zátky, PN 16 pro vodu do 110°C,
VV
TS
P | 89 | 734209113 | c | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 15 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV |  |  |  | c
TS
P | 90 | R20118245 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 15 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 15 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV |  |  |  | KK 15 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15), 3.NP-2ks, 2.NP-2ks,1.NP-9ks, 1.PP-15ks 2+2+9+15=28.000 [A]
TS
P | 91 | 734209114 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 | KUS | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 20 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV |  |  |  | KK 20 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15), 3.NP-12ks, 2.NP-12ks,1.NP-18ks, 1.PP-32ks 12+12+18+32=74.000 [A]
TS
P | 92 | R20118246 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 20 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 20 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV |  |  |  | KK 20 - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.13-15), 3.NP-12ks, 2.NP-12ks,1.NP-18ks, 1.PP-32ks 12+12+18+32=74.000 [A]
TS
P | 93 | 734209115 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 25 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 94 | R20118247 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 25 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 25 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 95 | 734209116 | c | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 32 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 96 | R20118248 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 32 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 32 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 97 | 734209118 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 50 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 98 | R20118249 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 50 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 50 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 99 | 734209119 | b | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 65 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 100 | R20118250 |  | Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 65 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny vč | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | etně těsnících materiálů, ~Kulový kohout uzavírací závitový pro vodu 110°C DN 65 PN25, těleso z mosazi, koule z mosazi tvrdě poniklované a pochromované, kulové sedlo a těsnění z PTFE, vhodné pro vodu, stlačený vzduch, plyny včetně těsnících materiálů,
VV
TS
P | 101 | R20118251 |  | Kovová hadice-antivibrační spojka do chlad.systémů s jedním opletem, vše nerez mat.ČSN 17 248, mat. opletu ČSN 17 240, na obou stranách připájený nátrubek s vnějším či vnitřním závitem dle připojení F | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | CU DN20-500 mm. ~Kovová hadice-antivibrační spojka do chlad.systémů s jedním opletem, vše nerez mat.ČSN 17 248, mat. opletu ČSN 17 240, na obou stranách připájený nátrubek s vnějším či vnitřním závitem dle připojení FCU DN20-500 mm.
VV
TS
P | 102 | R20118252 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 130mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G3/4", Qp = 0,6 m3/h. | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 130mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G3/4", Qp = 0,6 m3/h.
VV
TS
P | 103 | R20118253 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 130mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G3/4", Qp = 1,5 m3/h. | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 130mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G3/4", Qp = 1,5 m3/h.
VV
TS
P | 104 | R20118254 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 190mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G1", Qp = 2,5 m3/h. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 130°C, stavební délka 190mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení G1", Qp = 2,5 m3/h.
VV
TS
P | 105 | R20118255 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 260mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN32, Qp = 6,0 m3/h. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 260mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN32, Qp = 6,0 m3/h.
VV
TS
P | 106 | R20118256 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN40, Qp = 10 m3/h. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN40, Qp = 10 m3/h.
VV
TS
P | 107 | R20118257 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN65, Qp = 25 m3/h. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN65, Qp = 25 m3/h.
VV
TS
P | 108 | R20118258 |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN80 Qp = 40 m3/h. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompaktní ultrazvukový měřič tepla, Kovový průtokoměr,max. teplota media do 180°C, stavební délka 300mm, včetně modulu M-BUS a 1,5m kabelem, Připojení DN80 Qp = 40 m3/h.
VV
TS
P | 109 | R20118259 |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN25 | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN25
VV
TS
P | 110 | R20118260 |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN32
VV
TS
P | 111 | R20118261 |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN50
VV
TS
P | 112 | R20118262 |  | Montáž třícestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž třícestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN32
VV
TS
P | 113 | R20118263 |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních armatur pro jinou profesi. Do DN40
VV
TS
P | 114 | R20118264 |  | Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a pl | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Roz ~Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Rozsah nastavení: 10-60 kPa. PN16 do 120°C-dodržet 5D před ventilem,2D za ventilem, DN15.
VV
TS
P | 115 | R20118265 |  | Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a pl | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Roz ~Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Rozsah nastavení: 10-60 kPa. PN16 do 120°C-dodržet 5D před ventilem,2D za ventilem, DN20.
VV
TS
P | 116 | R20118266 |  | Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a pl | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Roz ~Regulátor tlakové diference, udržující konstantní tlakovou diferenci pro ochranný okruh pro soustavy vytápění a chlazení s funkcí uzavírání. S měřící vsuvkou, se zajištěním, vždy kontrolovatelným a plynulým počátečním nastavením pomocí omezení zdvihu. Rozsah nastavení: 10-60 kPa. PN16 do 120°C-dodržet 5D před ventilem,2D za ventilem, DN25.
VV
TS
SD |  | 3 |  | Potrubí a tvarovky
P | 117 | 733322212 |  | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8 | M | 3362 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou 20,0x2,9 (DN15) pro rozvody UT pro spojování plastovými násuvnými objímkami a fitinky,včetně prořezů všech tvarovek a spojek, hmoždinek s hákem pro připevnění ke stavební konstrukci. Tuhé v ohybu a tvarově stabilní. zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 118 | 733322213 |  | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5 | M | 852 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou 25,0x3,7 (DN20) pro rozvody UT pro spojování plastovými násuvnými objímkami a fitinky,včetně prořezů všech tvarovek a spojek, hmoždinek s hákem pro připevnění ke stavební konstrukci. Tuhé v ohybu a tvarově stabilní. zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 119 | 733322214 |  | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4 | M | 236 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou 32,0x4,7 (DN32) pro rozvody UT pro spojování plastovými násuvnými objímkami a fitinky,včetně prořezů všech tvarovek a spojek, hmoždinek s hákem pro připevnění ke stavební konstrukci. Tuhé v ohybu a tvarově stabilní. zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 120 | R20118304 |  | Třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou 40,0x6,0 (DN32) pro rozvody UT pro spojování plastovými násuvnými objímkami a fitinky,včetně prořezů všech tvarovek a spojek, hmoždinek s hákem pro připevnění k | M | 778 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | e stavební konstrukci. Tuhé v ohybu a tvarově stabilní. ~Třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou 40,0x6,0 (DN32) pro rozvody UT pro spojování plastovými násuvnými objímkami a fitinky,včetně prořezů všech tvarovek a spojek, hmoždinek s hákem pro připevnění ke stavební konstrukci. Tuhé v ohybu a tvarově stabilní. zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 121 | 733121110 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 22x2,6 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 15 (1/2"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce, včetně všech oblouků, tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 122 | 733121112 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 20 (3/4"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce, včetně všech oblouků, tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 123 | 733121114 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 31,8x2,6 | M | 199 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 25 (1"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce, včetně všech oblouků, tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 124 | 733121115 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 38x2,6 | M | 119 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 32 (11/4"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce, včetně všech oblouků, tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 125 | 733121117 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 51x3,2 | M | 133 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 40 (11/2"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce, včetně všech oblouků, tvarovek a spojek, pokud není zvláště uvedeno, zakalkulovat do jednotné ceny.
VV
TS
P | 126 | 733121121 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 70x3,2 | M | 544 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 50 (2"") ocelové trubky závitové dle ČSN 42 5710, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce.
VV
TS
P | 127 | 733121124 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,6 | M | 208 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 65 bezešvé hladké podle ČSN 425715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce.
VV
TS
P | 128 | 733121126 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x5,0 | M | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 80 bezešvé hladké podle ČSN 425715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce.
VV
TS
P | 129 | 733121128 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 100 bezešvé hladké podle ČSN 425715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce.
VV
TS
P | 130 | 733121133 |  | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 133x5,0 | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová trubka DN 125 bezešvé hladké podle ČSN 425715 j.m. 11 353, včetně prořezu a všech přídavků pro svářecí a těsnící materiály, svarů, závěsů, objímek, držáků a upevňovacího materiálu,bez ocelové konstrukce.
VV
TS
P | 131 | R20118315 |  | Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 132 | R20118316 |  | Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 133 | R20118317 |  | Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 134 | R20118318 |  | Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 135 | R20118319 |  | Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubk ~Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 136 | R20118320 |  | Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 137 | R20118321 |  | Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 138 | R20118322 |  | Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 139 | R20118323 |  | Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 140 | R20118324 |  | Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubk ~Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem.
VV
TS
P | 141 | R20118325 |  | Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 142 | R20118326 |  | Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 143 | R20118327 |  | Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 144 | R20118328 |  | Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 145 | R20118329 |  | Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubk ~Chráničky DN 100 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 146 | R20118330 |  | Chráničky DN 125 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubk ~Chráničky DN 125 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 300mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 147 | R20118331 |  | Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 40 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 148 | R20118332 |  | Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 50 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.2-5) 1.NP-32ks
TS
P | 149 | R20118333 |  | Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 65 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 150 | R20118334 |  | Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, d | KUS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | le míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubko ~Chráničky DN 80 na stropní a stěnové průchodky z ocelové trubky, cca 800mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Řešeno jako protipožární ucpávka!
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.2-5) 1.NP-42ks
TS
P | 151 | R20118335 |  | Chráničky DN 125 s funkcí ochranné trubky procházející přes místnost VN z ocelové trubky, cca 7500mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno ~Chráničky DN 125 s funkcí ochranné trubky procházející přes místnost VN z ocelové trubky, cca 7500mm dlouhé dle stropní a stěnové tloušťky na obou koncích čistě opracované, se dvěma přivařenými 100mm dlouhými unašeči, dodat, dle míry zabudovat a na pevno spojit. Dutinu mezi trubkou a pouzdrem vyplnit trvanlivým plastickým, tepelně odolným, nehořlavým tmelem. Včetně upevňovacího materiálu (objímky upevněny osově po 1m). Oba konce řešeny jako protipožární ucpávka!
VV
TS
P | 152 | R20118336 |  | Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa do potrubí DN25 včetně. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rovaným zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro ~Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa do potrubí DN25 včetně. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integrovaným zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro upevnění manžety ke stavební konstrukci. Včetně 2 štítků k označení protipožární přepážky. Pro stropy větší jak 150mm a stěny větší jak 100mm, Dle DIN 4102,Barva černá RAL 3000. Řešeno jako protipožární bariéra.
VV
TS
P | 153 | R20118337 |  | Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa pro potrubí DN32. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integrovaný | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | m zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro upevně ~Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa pro potrubí DN32. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integrovaným zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro upevnění manžety ke stavební konstrukci. Včetně 2 štítků k označení protipožární přepážky. Pro stropy větší jak 150mm a stěny větší jak 100mm, Dle DIN 4102,Barva černá RAL 3000. Řešeno jako protipožární bariéra.
VV
TS
P | 154 | R20118338 |  | Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa pro potrubí DN40. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integrovaný | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | m zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro upevně ~Protipožární manžeta na stropní a stěnové průchodky pro třívrstvé plastové potrubí s AL vrstvou PE-Xa pro potrubí DN40. Manžeta se skládá ze 2 částí ve tvaru válce z pěny fenolové živice s integrovaným zpevňujícím materiálem včetně dvou třměnů pro upevnění manžety ke stavební konstrukci. Včetně 2 štítků k označení protipožární přepážky. Pro stropy větší jak 150mm a stěny větší jak 100mm, Dle DIN 4102,Barva černá RAL 3000. Řešeno jako protipožární bariéra.
VV
TS
P | 155 | R20118339 |  | Orientační štítky pro zařízení, výrobce/typ:Müpro,Hilti nebo rovnocenný. | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Orientační štítky pro zařízení, výrobce/typ:Müpro,Hilti nebo rovnocenný.
VV
TS
P | 156 | R20118340 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí do DN40. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí do DN40. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 157 | R20118341 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí od DN50 do DN80. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí od DN50 do DN80. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 158 | R20118342 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí od DN100 do DN150. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 300mm pro potrubí od DN100 do DN150. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 159 | R20118343 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí do DN40. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 58 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí do DN40. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 160 | R20118344 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí od DN50 do DN80. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 138 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí od DN50 do DN80. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 161 | R20118345 |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí od DN100 do DN150. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených. | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vytvoření prostupů zdí a stropem do 800mm pro potrubí od DN100 do DN150. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 162 | R20118346 |  | Vytvoření vodorovných a svislých drážek pro vložení potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí do DN40, včetně izolace tl.20mm. Drážka o rozměrech 120/220 mm. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. | M | 405 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Včetně všech prací s tím spojených. ~Vytvoření vodorovných a svislých drážek pro vložení potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí do DN40, včetně izolace tl.20mm. Drážka o rozměrech 120/220 mm. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV |  |  |  | Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.2-15), 3.NP-153m, 2.NP-42m, 1.NP-96m, 1.PP-114m
TS
P | 163 | R20118347 |  | Vytvoření vodorovných a svislých drážek pro vložení potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí od DN50 do DN80, včetně izolace tl.20mm. Drážka o rozměrech 160/260 mm. Toto provádět vrtacími a drážkovacími ná | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | stroji. Včetně všech prací s tím spojených. ~Vytvoření vodorovných a svislých drážek pro vložení potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí od DN50 do DN80, včetně izolace tl.20mm. Drážka o rozměrech 160/260 mm. Toto provádět vrtacími a drážkovacími nástroji. Včetně všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 164 | R20118348 |  | Začištění vodorovných a svislých drážek po instalaci potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí do DN40. Drážka o rozměrech 120/220 mm vyplněná potrubím. Včetně materiálu a všech prací s tím spojených. | M | 405 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Začištění vodorovných a svislých drážek po instalaci potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí do DN40. Drážka o rozměrech 120/220 mm vyplněná potrubím. Včetně materiálu a všech prací s tím spojených.
VV
TS
P | 165 | R20118349 |  | Začištění vodorovných a svislých drážek po instalaci potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí od DN50 do DN80. Drážka o rozměrech 160/260 mm vyplněná potrubím. Včetně materiálu a všech prací s tím spojenýc | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | h. ~Začištění vodorovných a svislých drážek po instalaci potrubí do zdi. Pro dvojici potrubí od DN50 do DN80. Drážka o rozměrech 160/260 mm vyplněná potrubím. Včetně materiálu a všech prací s tím spojených.
VV
TS
SD |  | 4 |  | Otopná tělesa a příslušenství
P | 166 | 735159110 | a | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 500mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 167 | R20118401 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 500mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 168 | 735159110 | b | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 500mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 169 | R20118402 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 500mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 170 | 735159110 | c | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 171 | R20118403 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 172 | 735159110 | d | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 173 | R20118404 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 174 | 735159110 | e | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 175 | R20118405 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 176 | 735159110 | f | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 177 | R20118406 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 178 | 735159110 | g | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 179 | R20118407 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 180 | 735159110 | h | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 181 | R20118408 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 182 | 735159110 | i | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 183 | R20118409 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 184 | 735159110 | j | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 185 | R20118410 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 186 | 735159110 | k | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 187 | R20118411 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 188 | 735159110 | l | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 189 | R20118412 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 10, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 190 | 735159210 | a | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 191 | R20118413 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 192 | 735159210 | b | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 193 | R20118414 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 194 | 735159210 | c | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 195 | R20118415 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 196 | 735159210 | d | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 197 | R20118416 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 198 | 735159210 | e | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 199 | R20118417 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 200 | 735159210 | f | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 201 | R20118418 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 202 | 735159210 | g | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 203 | R20118419 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 204 | 735159210 | h | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 205 | R20118420 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 206 | 735159220 | a | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 207 | R20118421 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 208 | 735159220 | b | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 209 | R20118422 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 210 | 735159210 | i | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 211 | R20118423 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 212 | 735159210 | j | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 213 | R20118424 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 214 | 735159210 | k | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 215 | R20118425 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 216 | 735159210 | l | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 217 | R20118426 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 218 | 735159220 | c | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 219 | R20118427 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 11, Stavební výška : 900mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 220 | 735159210 | m | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 221 | R20118428 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 222 | 735159210 | n | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 223 | R20118429 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 224 | 735159220 | d | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 225 | R20118430 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 226 | 735159220 | e | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 227 | R20118431 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 20, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 228 | 735159210 | o | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 229 | R20118432 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 230 | 735159210 | p | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 231 | R20118433 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 232 | 735159210 | q | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 233 | R20118434 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 234 | 735159210 | r | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 235 | R20118435 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 236 | 735159210 | s | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 237 | R20118436 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 238 | 735159210 | t | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 239 | R20118437 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 240 | 735159210 | u | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 241 | R20118438 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 242 | 735159220 | f | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 243 | R20118439 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 244 | 735159220 | g | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 245 | R20118440 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 246 | 735159210 | v | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 700mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 247 | R20118441 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 21, Stavební výška : 700mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 248 | 735159210 | w | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 249 | R20118442 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 250 | 735159210 | x | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 251 | R20118443 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 252 | 735159210 | y | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 253 | R20118444 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 254 | 735159210 | z | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 255 | R20118445 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 256 | 735159210 | aa | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 257 | R20118446 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 258 | 735159210 | ab | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 259 | R20118447 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 260 | 735159220 | h | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm, Výrobce / Typ : Korado Radik-Ventil Kompakt.
VV
TS
P | 261 | R20118448 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1200mm, Výrobce / Typ : Korado Radik-Ventil Kompakt.
VV
TS
P | 262 | 735159220 | i | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 263 | R20118449 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 264 | 735159230 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1600mm,
VV
TS
P | 265 | R20118450 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 600mm, Délka : 1600mm,
VV
TS
P | 266 | 735159210 | ac | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 700mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 267 | R20118451 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 700mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 268 | 735159210 | ad | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 269 | R20118452 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 400mm,
VV
TS
P | 270 | 735159210 | ae | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 271 | R20118453 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 272 | 735159210 | af | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 273 | R20118454 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 274 | 735159210 | ag | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 275 | R20118455 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 276 | 735159210 | ah | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 277 | R20118456 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 278 | 735159210 | ai | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 279 | R20118457 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 280 | 735159210 | aj | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 281 | R20118458 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 282 | 735159220 | j | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 283 | R20118459 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 284 | 735159220 | k | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 285 | R20118460 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 22, Stavební výška : 900mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 286 | 735159310 | a | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 287 | R20118461 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 288 | 735159310 | b | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 289 | R20118462 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 290 | 735159310 | c | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 291 | R20118463 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 600mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 292 | 735159310 | d | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 293 | R20118464 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 500mm,
VV
TS
P | 294 | 735159310 | e | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 295 | R20118465 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 600mm,
VV
TS
P | 296 | 735159310 | f | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 297 | R20118466 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 298 | 735159310 | g | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 299 | R20118467 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 300 | 735159310 | h | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 301 | R20118468 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 900mm,
VV
TS
P | 302 | 735159310 | i | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 303 | R20118469 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 304 | 735159320 | a | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 305 | R20118470 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 900mm, Délka : 1400mm,
VV
TS
P | 306 | 735159310 | j | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 307 | R20118471 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 700mm,
VV
TS
P | 308 | 735159310 | k | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 309 | R20118472 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 800mm,
VV
TS
P | 310 | 735159310 | l | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 311 | R20118473 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1000mm,
VV
TS
P | 312 | 735159310 | m | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 313 | R20118474 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1100mm,
VV
TS
P | 314 | 735159320 | b | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 315 | R20118475 |  | Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňov | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | acího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňova ~Otopné těleso ocelové s profilovanou čelní plochou pro teplovodní vytápění voda max.90° a max. provozní tlak 1 MPa pro trubkové připojení spodem,rozteč 50mm, se zabudovaným ventilem, včetně odvzdušňovacího ventilu, zaslepovací zátky a potřebného upevňovacího a závěsného materiálu, nalakované RAL 9016 zatavené ve fólii. Typ : 33, Stavební výška : 300mm, Délka : 1200mm,
VV
TS
P | 316 | R20118476 |  | Nadpodlahový konvektor k vytápění s nucenou konvekcí, do suchého prostředí. Max pracovní tlak 1,2MPa, Max. pracovní teplota 110°C, Max. povrchová teplota 40°C. Výška tělesa 150mm, hloubka tělesa 240mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | , délka 900mm. Připojení na topný systém-spodní/boční 2 ~Nadpodlahový konvektor k vytápění s nucenou konvekcí, do suchého prostředí. Max pracovní tlak 1,2MPa, Max. pracovní teplota 110°C, Max. povrchová teplota 40°C. Výška tělesa 150mm, hloubka tělesa 240mm, délka 900mm. Připojení na topný systém-spodní/boční 2xG 1/2" vnitřní, materiál vany pozink. ocel.
VV
TS
P | 317 | R20118477 |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:500mm, Hloubka: 220mm, Článků:18. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:500mm, Hloubka: 220mm, Článků:18.
VV
TS
P | 318 | R20118478 |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:500mm, Hloubka: 220mm, Článků:25. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:500mm, Hloubka: 220mm, Článků:25.
VV
TS
P | 319 | R20118479 |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:900mm, Hloubka: 160mm, Článků:8. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:900mm, Hloubka: 160mm, Článků:8.
VV
TS
P | 320 | R20118480 |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:900mm, Hloubka: 160mm, Článků:14. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa litinová, žebrová, včetně upevňovacího materiálu, zavěšená. Stavební výška:900mm, Hloubka: 160mm, Článků:14.
VV
TS
P | 321 | R20118481 |  | Otopná designová tělesa s vertikální profilací. V standartní barvě (RAL 9016). Včetně odvzdušňovacího ventilu a vypouštěcí zátky. Max. provozní tlak 6 bar. Připojení na střed-50mm-G1/2". Výška 2000mm, | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | délka 850mm. Nominální výkon OT - 2124 W. ~Otopná designová tělesa s vertikální profilací. V standartní barvě (RAL 9016). Včetně odvzdušňovacího ventilu a vypouštěcí zátky. Max. provozní tlak 6 bar. Připojení na střed-50mm-G1/2". Výška 2000mm, délka 850mm. Nominální výkon OT - 2124 W.
VV
TS
P | 322 | R20118482 |  | Otopná designová tělesa s vertikální profilací. V standartní barvě (RAL 9016). Včetně odvzdušňovacího ventilu a vypouštěcí zátky. Max. provozní tlak 4 bar. Připojení na střed-50mm-G1/2". Výška 2000mm, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | délka 880mm. Nominální výkon OT - 2935 W. ~Otopná designová tělesa s vertikální profilací. V standartní barvě (RAL 9016). Včetně odvzdušňovacího ventilu a vypouštěcí zátky. Max. provozní tlak 4 bar. Připojení na střed-50mm-G1/2". Výška 2000mm, délka 880mm. Nominální výkon OT - 2935 W.
VV
TS
P | 323 | R20118483 |  | Šroubení s dvojitým kulovým kohoutem a přechodovým šroubením pro ocel. trubku 3/4" x 1/2" pro otopná tělesa s integrovaným ventilem s připojením Rp 1/2"-rohové vnitřní závit a 50mm rozteč trubek, | KUS | 295 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Šroubení s dvojitým kulovým kohoutem a přechodovým šroubením pro ocel. trubku 3/4" x 1/2" pro otopná tělesa s integrovaným ventilem s připojením Rp 1/2"-rohové vnitřní závit a 50mm rozteč trubek,
VV |  |  |  | OT, OTD - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.2-15)- Šroubení pro OT a OTD: OT-287ks, OTD-8ks
TS
P | 324 | R20118484 |  | Šroubení s jednoduchým kulovým kohoutem 2-trubkové otopné systémy-rohové RLV provedení, mosaz poniklovaná s převlečnou maticí, konicky těsnící dvojitá vsuvka R 1/2"x G 3/4" svěrné šroubení pro trubku | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ocelovou trubku. ~Šroubení s jednoduchým kulovým kohoutem 2-trubkové otopné systémy-rohové RLV provedení, mosaz poniklovaná s převlečnou maticí, konicky těsnící dvojitá vsuvka R 1/2"x G 3/4" svěrné šroubení pro trubku ocelovou trubku.
VV
TS
P | 325 | R20118485 |  | Termostatický ventil s přesným přednastavením a odečitatelnými hodnotami nastavení. Dodat a montovat. DN15, Rohový. | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostatický ventil s přesným přednastavením a odečitatelnými hodnotami nastavení. Dodat a montovat. DN15, Rohový.
VV
TS
P | 326 | R20118486 |  | Termostatická hlavice se zabudovaným čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C. Provedení pro veřejné prostory, zabezpečení proti zcizení, blokování max a min teploty. | KUS | 305 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostatická hlavice se zabudovaným čidlem, rozsah hodnoty nastavení 6 - 26°C. Provedení pro veřejné prostory, zabezpečení proti zcizení, blokování max a min teploty.
VV |  |  |  | OT, OTD ,OTL - Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace (D.2.2.1.8.2-15) TRH pro OT, OTD a OTL: OT-287ks, OTD-8ks, OTL-10ks
TS
P | 327 | R20118487 |  | Otopná tělesa transportovat do budovy, přimontovat a připojit k trubkám. | KUS | 317 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa transportovat do budovy, přimontovat a připojit k trubkám.
VV
TS
P | 328 | R20118488 |  | Otopná tělesa kvůli omítkářským a malířským pracem odmontovat a znovu namontovat | KUS | 317 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa kvůli omítkářským a malířským pracem odmontovat a znovu namontovat
VV
TS
P | 329 | R20118489 |  | Teplovzdušný konvektor. Elektrický. Pro vytápění prostoru B.P1.K03.04 (sklad v 1.PP) temperováním na10°C. Závěsný s napojením do elektrické soustavy vidlicí. Nastavení topného výkonu, regulace dle pro | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | storové teploty. Výkon 1000W 230V/50Hz. výška 440mm, dé ~Teplovzdušný konvektor. Elektrický. Pro vytápění prostoru B.P1.K03.04 (sklad v 1.PP) temperováním na10°C. Závěsný s napojením do elektrické soustavy vidlicí. Nastavení topného výkonu, regulace dle prostorové teploty. Výkon 1000W 230V/50Hz. výška 440mm, délka 420mm, hloubka 104mm Jištěný tepelnou pojistkou.
VV
TS
SD |  | 5 |  | Izolace
P | 330 | R20118501 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 3cm-potrubí do DN 32 AL, | M | 1962 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 3cm-potrubí do DN 32 AL,
VV
TS
P | 331 | R20118502 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 4cm-potrubí do DN 40 AL, | M | 119 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 4cm-potrubí do DN 40 AL,
VV
TS
P | 332 | R20118503 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 5cm-potrubí do DN 50 AL, | M | 462 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 5cm-potrubí do DN 50 AL,
VV
TS
P | 333 | R20118504 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 65 AL, | M | 208 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 65 AL,
VV
TS
P | 334 | R20118505 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 80 AL, | M | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 80 AL,
VV
TS
P | 335 | R20118506 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 100 AL, | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 100 AL,
VV
TS
P | 336 | R20118507 |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 125 AL, | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními pouzdry z minerální vlny, skupina tepelné vodivosti 0,035 s povrchovou úpravou hliníkovou folií, tloušťka: 6cm-potrubí do DN 125 AL,
VV
TS
P | 337 | R20118508 |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:13mm-potrubí DN15 vedený ve stavebních konstrukcích | M | 2716 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:13mm-potrubí DN15 vedený ve stavebních konstrukcích
VV
TS
P | 338 | R20118509 |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:20mm-potrubí DN20-DN40 vedený ve stavebních konstrukcích | M | 938 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:20mm-potrubí DN20-DN40 vedený ve stavebních konstrukcích
VV
TS
P | 339 | R20118510 |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:20mm-potrubí DN50 vedený ve stavebních konstrukcích | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí izolačními trubicemi na bázi lehčeného polyetylénu skupina tepelné vodivosti 0,036 spojované lepením, tloušťka:20mm-potrubí DN50 vedený ve stavebních konstrukcích
VV
TS
P | 340 | R20118513 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 162 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, do DN 25 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, do DN 25
VV
TS
P | 341 | R20118514 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 32 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 32
VV
TS
P | 342 | R20118515 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 40 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 40
VV
TS
P | 343 | R20118516 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 50 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 50
VV
TS
P | 344 | R20118517 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 65 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 65
VV
TS
P | 345 | R20118518 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 80 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 80
VV
TS
P | 346 | R20118519 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 100 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 100
VV
TS
P | 347 | R20118520 |  | Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | zipy, DN 125 ~Izolace armatur vrstvenou tepelnou izolací do 150°C,skupina tepelné vodivosti 0,0363 modifikovaná polyestarová folie hydrofobní textilie minerální rohož s hliníkovou folií, po obvodu uzavřena suchými zipy, DN 125
VV
TS
SD |  | 6 |  | Doplňkové konstrukce
P | 348 | R20118601 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 1090 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro do DN32
VV
TS
P | 349 | R20118602 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 66.111 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN40
VV
TS
P | 350 | R20118603 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 308 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN50
VV
TS
P | 351 | R20118604 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 138.667 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN65
VV
TS
P | 352 | R20118605 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 68 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN80
VV
TS
P | 353 | R20118606 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN100
VV
TS
P | 354 | R20118607 |  | Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého přísl | KUS | 10.667 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materi ~Kompletní závěsný program- jednoduchý závěs pro zavěšení a upevnění potrubí v provedení z pozink.materiálu sestavený z objímek-vložky do 120°C, konzol,závěsných tyčí, pevné body včetně veškerého příslušenství, upevňovacího, kotvícího a spojovacího materiálu. Závěsová technika bude navržena a odsouhlasena výrobcem techniky pro závěs M8/10 pro potrubí s D=10-170mm. Pro DN125 .
VV
TS
P | 355 | R20118608 |  | Ocelová skříň pro umístění regulačního uzle pro VZT jednotku v exteriéru. Rozměry :600X1000X300mm (VXŠXH) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová skříň pro umístění regulačního uzle pro VZT jednotku v exteriéru. Rozměry :600X1000X300mm (VXŠXH)
VV
TS
SD |  | 7 |  | Nátěry
P | 356 | R20118701 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 32 základní | M | 1962 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 32 základní
VV
TS
P | 357 | R20118702 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 40 základní | M | 119 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 40 základní
VV
TS
P | 358 | R20118703 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 50 základní | M | 462 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 50 základní
VV
TS
P | 359 | R20118704 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 65 základní | M | 208 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 65 základní
VV
TS
P | 360 | R20118705 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 80 základní | M | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 80 základní
VV
TS
P | 361 | R20118706 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 100 základní | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 100 základní
VV
TS
P | 362 | R20118707 |  | Nátěr syntetický potrubí DN 125 základní | M | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Nátěr syntetický potrubí DN 125 základní
VV
TS
SD |  | 8 |  | Zkoušky zařízení
P | 363 | R20118801 |  | Celkové odzkoušení vytápěcího zařízení a zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72 hodin. Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu. O provedených zkouškách bude vystaven | HOD | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | protokol a zařízení předáno uživateli včetně zaškolení ~Celkové odzkoušení vytápěcího zařízení a zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72 hodin. Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu. O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno uživateli včetně zaškolení obsluhy.
VV
TS
P | 364 | R20118802 |  | Tlakové zkoušky potrubí topné vody pomocí zapisovače tlaku po dobu 24 hodin. | M | 6642 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky potrubí topné vody pomocí zapisovače tlaku po dobu 24 hodin.
VV
TS
P | 365 | R20118803 |  | Realizační dokumemtace stavby | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace
VV
TS
P | 366 | R20118804 |  | Provozní dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Provozní dokumentace
VV
TS
P | 367 | R20118805 |  | Provozní řád obsluhy a údržby vč.schéma zapojení (skutečné provedení) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Provozní řád obsluhy a údržby vč.schéma zapojení (skutečné provedení)
VV
TS
P | 368 | R20118806 |  | Revizní zprávy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Revizní zprávy
VV
TS
P | 369 | R20118807 |  | Hydraulické vyregulování soustavy dle skutečného stavu, pomocí balančního přístroje, na základě měření, včetně protokolu, provedené certifikovanou firmou. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulické vyregulování soustavy dle skutečného stavu, pomocí balančního přístroje, na základě měření, včetně protokolu, provedené certifikovanou firmou.
VV
TS
SD |  | 9 |  | Demontáže
P | 370 | R20118901 |  | Demontáž plynových kotlů. Demontáž stávajících plynových kotlů umístěných v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému a odstrojení dalšího kotlového zařízení. Položka předsta | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | vuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení vče ~Demontáž plynových kotlů. Demontáž stávajících plynových kotlů umístěných v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému a odstrojení dalšího kotlového zařízení. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení celého tělesa kotle z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 371 | R20118902 |  | Demontáž zařízení plynové kotelny. Demontáž stávající kompresorové stanice umístěné v kotelně v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému. Položka představuje i ekologickou l | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ikvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení celého ~Demontáž zařízení plynové kotelny. Demontáž stávající kompresorové stanice umístěné v kotelně v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení celého tělesa kotle z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 372 | R20118903 |  | Demontáž zařízení plynové kotelny. Demontáž stávajícího odkouření kaskády tří kotlů umístěné v kotelně v 3.NP. Jedná se o třísložkový nerezový komín v systému Roka. celkové délky cca 5m. Demontáží se | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému. Polož ~Demontáž zařízení plynové kotelny. Demontáž stávajícího odkouření kaskády tří kotlů umístěné v kotelně v 3.NP. Jedná se o třísložkový nerezový komín v systému Roka. celkové délky cca 5m. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení celého tělesa kotle z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 373 | R20118904 |  | Demontáž zbylého zařízení plynové kotelny umístěné v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému podružného zařízení kotelny nevyjmenovaného výše, jako jsou rozdělovače, sběrač | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | e, expanzní nádoby, čerpadla, armatury, HVT apd. Položk ~Demontáž zbylého zařízení plynové kotelny umístěné v 3.NP. Demontáží se rozumí kompletní odpojení od stávajícího systému podružného zařízení kotelny nevyjmenovaného výše, jako jsou rozdělovače, sběrače, expanzní nádoby, čerpadla, armatury, HVT apd. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení jednotlivých komponentů z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 374 | R20118905 |  | Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce do 1m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i ekolog | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení ~Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce do 1m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení tělesa z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 375 | R20118906 |  | Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce od 1m do 2m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i | KUS | 112 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vyn ~Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce od 1m do 2m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení tělesa z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 376 | R20118907 |  | Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce od 2m do 3m včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i e | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | kologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vyne ~Demontáž litinových žebrových otopných těles . Demontáž stávajících žebrových otopných těles o celkové délce od 2m do 3m včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení tělesa z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 377 | R20118908 |  | Demontáž ocelových deskových otopných těles . Demontáž stávajících deskových otopných těles o celkové délce do 1m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků.. Položka představuje i ekolog | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení ~Demontáž ocelových deskových otopných těles . Demontáž stávajících deskových otopných těles o celkové délce do 1m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků.. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení tělesa z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 378 | R20118909 |  | Demontáž ocelových deskových otopných těles . Demontáž stávajících deskových otopných těles o celkové délce od 1m do 2m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků.. Položka představuje i | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vyn ~Demontáž ocelových deskových otopných těles . Demontáž stávajících deskových otopných těles o celkové délce od 1m do 2m, včetně TRV, hlavice, šroubení a všech montážních prvků.. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení tělesa z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 379 | R20118910 |  | Demontáž stávajícího potrubí systému UT . Potrubí je částečně zavěšeno pod stropem, částečně upevněné na stěně. Demontáž představuje odpojení oelového potrubí, DN 10-125, od dále funkční soustavy v rá | M | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | mci etapizace včetně všech prvku (závěsy, armatury, izo ~Demontáž stávajícího potrubí systému UT . Potrubí je částečně zavěšeno pod stropem, částečně upevněné na stěně. Demontáž představuje odpojení oelového potrubí, DN 10-125, od dále funkční soustavy v rámci etapizace včetně všech prvku (závěsy, armatury, izolace apd...). Dále funkční potrubí bude buď opatřeno zátkou, nebo propojeno do smyčly dle dalšího využití během rekonstrukce. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně dopravy. Nutno před oceněním detailněji prověřit přímo na stavbě. Vzhledem k neexistenci projektové dokumentace stávajícího stavu je množství mj odborně odhadnuto.
VV
TS
P | 380 | R20118911 |  | Demontáž podružného rozdělovače pro OT a podlahového vytápění v 1.PP. Demontáž stávajících rozdělovačů včetně upevňovacích a ovládacích prvků a armatur. Včetně případného potrubí. Položka představuje | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně v ~Demontáž podružného rozdělovače pro OT a podlahového vytápění v 1.PP. Demontáž stávajících rozdělovačů včetně upevňovacích a ovládacích prvků a armatur. Včetně případného potrubí. Položka představuje i ekologickou likvidaci demontovaného zařízení včetně vynesení komponentů z objektu a kompletní dopravy.
VV
TS
P | 381 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
P | 382 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 21.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
VV
TS
SD |  | 10 |  | Práce spojené z etapizací rekonstrukce
P | 383 | R201181001 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 2. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrub | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | í, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné n ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 2. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 384 | R201181002 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 3. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrub | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | í, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné n ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 3. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)) . Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu.
VV
TS
P | 385 | R201181003 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 4. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrub | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | í, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné n ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 4. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 386 | R201181004 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 5. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass pro propojení nového R/S v místnosti KPS se stávajícím R/S umístěného ve strojovně VZT v 1.PP. Propojení prov | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ést potrubím DN100 pod stropem v 1.PP. Délka potrubí cc ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 5. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass pro propojení nového R/S v místnosti KPS se stávajícím R/S umístěného ve strojovně VZT v 1.PP. Propojení provést potrubím DN100 pod stropem v 1.PP. Délka potrubí cca 2x70m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému.Provizorní bypass DN25 pro napojení VZT jednotky ze stávajícího R/S. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 387 | R201181005 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 6. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrub | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | í, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné n ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 6. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 388 | R201181006 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 7. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrub | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | í, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné n ~Práce spojené s pracovním záběrem č. 7. Vypuštění dotčené části systému. Provizorní bypass DN40. Délka potrubí cca 2x10m, včetně závěsného a spojovacího materiálu. Vysazení odboček na stávající potrubí, osazení uzavírací a vyvažovací armatury, opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 389 | R201181007 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 8. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 8. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 390 | R201181008 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 9. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 9. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 391 | R201181009 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 10. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 10. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 392 | R201181010 |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 11. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže)) | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s pracovním záběrem č. 11. Vypuštění dotčené části systému. Opětovné napuštění. Vyvážení systému. (Demontáže stávajícího potrubí viz demontáže))
VV
TS
P | 393 | R201181011 |  | Teplovzdušný konvektor. Elektrický, přenosný. Pro provizorní vytápění prostor dotčených pracovními záběry. Samostojný s napojením do elektrické soustavy vidlicí. 3 úrovně nsastavení topného výkonu (75 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 0/1250/2000W). 230V/50Hz. Jištěný tepelnou pojistkou. ~Teplovzdušný konvektor. Elektrický, přenosný. Pro provizorní vytápění prostor dotčených pracovními záběry. Samostojný s napojením do elektrické soustavy vidlicí. 3 úrovně nsastavení topného výkonu (750/1250/2000W). 230V/50Hz. Jištěný tepelnou pojistkou. Počet bude případně zvýšen a účtován na základě skutečnosti a odsouhlasení investorem.
VV
TS

## SO 201 - 09
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 09 |  | VB Plzeň - Plynová zařízení
SD |  | 1 |  | Plynovod - demontáže
P | 1 | 723120809 |  | Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 80 | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | potrubí ocelové do DN80 - demontáž, včetně tvarovek a armatur
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS
P | 2 | R20119103 |  | potrubí ocelové do DN300 - demontáž, včetně tvarovek a armatur | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | potrubí ocelové do DN300 - demontáž, včetně tvarovek a armatur
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS
P | 3 | R20119105 |  | demontáž stávajících kouřovodů | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajících kouřovodů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS
P | 4 | 724311811 |  | Demontáž nádrží tlakových do 300 litrů | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | demontáž stávajících plynových ohřívačů vody 200l
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS
P | 5 | 723230801 |  | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž regulátoru plynu středotlakého řada jednoduchá
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace
TS
P | 6 | R015123 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 05 ŽELEZNÝ ŠROT VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | 2 |  | Vnitřní plynovod
P | 7 | 723111203 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 20
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy 1.pp, 1.np a schema rozvodu ZP. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS
P | 8 | 723111204 |  | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 25
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy 1.pp, 1.np a schema rozvodu ZP. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS
P | 9 | R20119205 |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy 1.pp, 1.np a schema rozvodu ZP. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS
P | 10 | R20119206 |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 - montáž | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
TS
P | 11 | R20119207 |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 s PE povlakem pro uložení do země | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 s PE povlakem pro uložení do země
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy 1.pp, 1.np a schema rozvodu ZP. Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek a prořezu 15%
TS
P | 12 | R20119208 |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 s PE povlakem pro uložení do země - montáž | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | potrubí – ocelové bezešvé DN 50 s PE povlakem pro uložení do země - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje montáž potrubí včetně tvarovek
TS
P | 13 | R20119209 |  | kotevní materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | kotevní materiál
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace viz.půdorysy 1.pp, 1.np a schema rozvodu ZP.
TS
P | 14 | R20119210 |  | chránička ocelová bezešvá DN25-dl.1,0m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN25-dl.1,0m
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 15 | R20119211 |  | chránička ocelová bezešvá DN25-dl.1,0m - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN25-dl.1,0m - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 16 | R20119212 |  | chránička ocelová bezešvá DN32-dl.1,0m - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN32-dl.1,0m - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 17 | R20119213 |  | chránička ocelová bezešvá DN32-dl.1,0m - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN32-dl.1,0m - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 18 | R20119214 |  | chránička ocelová bezešvá DN65-dl.1,0m - montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN65-dl.1,0m - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 19 | R20119215 |  | chránička ocelová bezešvá DN65-dl.1,0m - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | chránička ocelová bezešvá DN65-dl.1,0m - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 20 | 723233158 |  | Ventil solenoidový G 2" včetně cívky a konektoru s diodou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | bezpečnostní rychlouzávěr ovládaný signálem MaR DN50 - závitový
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 21 | 723231163 |  | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | kulový kohout DN20, plynový, závitový
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 22 | 723231164 |  | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | kulový kohout DN25, plynový, závitový
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 23 | 723231167 |  | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | kulový kohout DN50, plynový, závitový
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 24 | 723234312 |  | Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | RTP STL/NTL, závitový
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 25 | R20119226 |  | manometr 0-6 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | manometr 0-6 kPa, včetně kulového kohoutu DN15
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 26 | R20119227 |  | manometr 0-6 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | manometr 0-6 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 27 | R20119228 |  | manometr 0-600 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | manometr 0-600 kPa, včetně kulového kohoutu DN15
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 28 | R20119229 |  | manometr 0-600 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | manometr 0-600 kPa, včetně kulového kohoutu DN15 - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 29 | 723239103 |  | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1" ostatní typ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | plynoměr G6 - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 30 | 723234351 |  | Skříňka pro regulátor plynu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Plastová skříň 500x510x230mm na fasádu pro HUP
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 31 | R20119233 |  | Zemní přechodka OC/PE DN80/PEd90 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zemní přechodka OC/PE DN80/PEd90
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 32 | R20119234 |  | Zemní přechodka OC/PE DN80/PEd90 - montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zemní přechodka OC/PE DN80/PEd90 - montáž
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
P | 33 | R20119235 |  | Odpojení stávajícího STL plynovodu pomocí dvojitého balonování vč.SPA tvarovek, propojení nového STL plynovodu na stávající PZ pomocí zemní přechodky vč.dvojitého balonování, výkopy, obsypy, podsypy, | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | demontáž a zpětná montáž dlažby, odvodz přebytečné zemi ~Odpojení stávajícího STL plynovodu pomocí dvojitého balonování vč.SPA tvarovek, propojení nového STL plynovodu na stávající PZ pomocí zemní přechodky vč.dvojitého balonování, výkopy, obsypy, podsypy, demontáž a zpětná montáž dlažby, odvodz přebytečné zeminy na skládku, skládkovné
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství je výkresová dokumentace Položka obsahuje dodávku potrubí včetně tvarovek
TS
SD |  | 3 |  | Ostatní
P | 34 | R20119301 |  | Výrobní dílenská dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní dílenská dokumentace
VV
TS
P | 35 | R20119302 |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
VV
TS
P | 36 | R20119303 |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění provozních řádů a manuálů vč. požární ochrany
VV
TS
P | 37 | R20119304 |  | Stavební přípomoce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoce
VV
TS
P | 38 | R20119305 |  | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace a součnnost s ostatními profesemi
VV
TS
P | 39 | R20119306 |  | Školení a zácvik personálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Školení a zácvik personálu
VV
TS
P | 40 | R20119307 |  | Úklidové práce po instalaci | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Úklidové práce po instalaci
VV
TS
P | 41 | R015131 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 09 04 SMĚSNÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD VČETNĚ DOPRAVY | T | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 42 | R20119309 |  | Pomocná a montážní lešení, plošina | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Pomocná a montážní lešení, plošina
VV
TS
P | 43 | R20119310 |  | Tlaková zkouška systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlaková zkouška systému
VV
TS
P | 44 | R20119311 |  | Zaplynění a odvzdušnění systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zaplynění a odvzdušnění systému
VV
TS
P | 45 | R20119312 |  | Funkční zkouška systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkouška systému
VV
TS
P | 46 | R20119313 |  | Výchozí revize systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize systému
VV
TS
P | 47 | R20119314 |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Předávací dokumentace (protokoly o zkouškách, certifikáty a prohlášení o shodě aj.)
VV
TS
P | 48 | R20119315 |  | Práce spojené s etapizací stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce spojené s etapizací stavby viz.popis v POV - jedná se především o provizorní nebo částečná odpojení a práce s nimi spojené, např.odpojení přívodu plynu pro kuchyň v době, kdy bude ještě fungovat kotelna.
VV
TS

## SO 201 - 10
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 10 |  | VB Plzeň - Silnoproudá elektroinstalace
SD |  | D1 |  | Rozvaděče
P | 1 | R20110001 |  | Rozvaděč ozn. RH1, viz. v.č. D.2.2.1.10_40-RH1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV |  |  |  | Rozvaděč ozn. RH1, viz. v.č. D.2.2.1.10_40-RH1 - MONTÁŽ
TS
P | 2 | 742330002 | 12 | Rozvaděč ozn. RH1, viz. v.č. D.2.2.1.10_40-RH1 - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 4+1 polí
VV
TS
P | 3 | R20110002 |  | Rozvaděč ozn. RH2, viz. v.č. D.2.2.1.10_41-RH2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 4 | 742330002 | 13 | Rozvaděč ozn. RH2, viz. v.č. D.2.2.1.10_41-RH2 - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 5+1 polí
VV
TS
P | 5 | R20110003 |  | Rozvaděč ozn. RH3, viz. v.č. D.2.2.1.10_42-RH3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 6 | 742330002 | 14 | Rozvaděč ozn. RH3, viz. v.č. D.2.2.1.10_42-RH3 - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 3+1 polí
VV
TS
P | 7 | R20110004 |  | Rozvaděč ozn. RHN, viz. v.č. D.2.2.1.10_43-RHN - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 8 | 742330002 | 15 | Rozvaděč ozn. RHN, viz. v.č. D.2.2.1.10_43-RHN - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 4+1 polí
VV
TS
P | 9 | R20110005 |  | Rozvaděč ozn. RPO, viz. v.č. D.2.2.1.10_44-RPO - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 10 | 742330002 | 16 | Rozvaděč ozn. RPO, viz. v.č. D.2.2.1.10_44-RPO - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 2 pole
VV
TS
P | 11 | R20110006 |  | Rozvaděč ozn. R0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_45-R0.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 12 | 742330002 | 17 | Rozvaděč ozn. R0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_45-R0.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 13 | R20110007 |  | Rozvaděč ozn. RS0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_50-RS0.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 14 | 742330002 | 18 | Rozvaděč ozn. RS0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_50-RS0.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 15 | R20110008 |  | Rozvaděč ozn. RS0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_51-RS0.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 16 | 742330002 | 8 | Rozvaděč ozn. RS0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_51-RS0.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 17 | R20110009 |  | Rozvaděč ozn. RS0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_52-RS0.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 18 | 742330002 | 9 | Rozvaděč ozn. RS0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_52-RS0.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 19 | R20110010 |  | Rozvaděč ozn. RS0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_53-RS0.4 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 20 | 742330002 | 10 | Rozvaděč ozn. RS0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_53-RS0.4 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 21 | R20110011 |  | Rozvaděč ozn. RS0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_54-RS0.5 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 22 | 742330002 | 11 | Rozvaděč ozn. RS0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_54-RS0.5 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení. Počet 1 pole
VV
TS
P | 23 | R20110012 |  | Rozvaděč ozn. RS1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_55-RS1.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 24 | 742330001 |  | Rozvaděč ozn. RS1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_55-RS1.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 25 | R20110013 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RS1.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 26 | R20110014 |  | Rozvaděč ozn. RS1.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_56-RS1.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 27 | 742330001 | 1 | Rozvaděč ozn. RS1.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_56-RS1.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 28 | R20110015 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RS1.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 29 | R20110016 |  | Rozvaděč ozn. RA0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_60-RA0.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 30 | 742330001 | 2 | Rozvaděč ozn. RA0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_60-RA0.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 31 | R20110017 |  | Rozvaděč ozn. RA0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_61-RA0.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 32 | 742330001 | 3 | Rozvaděč ozn. RA0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_61-RA0.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 33 | R20110018 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA0.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 34 | R20110019 |  | Rozvaděč ozn. RA0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_62-RA0.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 35 | 742330001 | 4 | Rozvaděč ozn. RA0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_62-RA0.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 36 | R20110020 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA0.3, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 37 | R20110021 |  | Rozvaděč ozn. RA0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_63-RA0.4 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 38 | 742330001 | 5 | Rozvaděč ozn. RA0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_63-RA0.4 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 39 | R20110022 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA0.4, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 40 | R20110023 |  | Rozvaděč ozn. RA0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_64-RA0.5 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 41 | 742330001 | 6 | Rozvaděč ozn. RA0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_64-RA0.5 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 42 | R20110024 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA0.5, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 43 | R20110025 |  | Rozvaděč ozn. RA0.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_65-RA0.6 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 44 | 742330001 | 7 | Rozvaděč ozn. RA0.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_65-RA0.6 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 45 | R20110026 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA0.6, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 46 | R20110027 |  | Rozvaděč ozn. RA0.7, viz. v.č. D.2.2.1.10_66-RA0.7 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 47 | 742330001 | 8 | Rozvaděč ozn. RA0.7, viz. v.č. D.2.2.1.10_66-RA0.7 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 48 | R20110028 |  | Rozvaděč ozn. RA0.8, viz. v.č. D.2.2.1.10_67-RA0.8 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 49 | 742330001 | 9 | Rozvaděč ozn. RA0.8, viz. v.č. D.2.2.1.10_67-RA0.8 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 50 | R20110029 |  | Rozvaděč ozn. RA0.10, viz. v.č. D.2.2.1.10_68-RA0.10 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 51 | 742330001 | 10 | Rozvaděč ozn. RA0.10, viz. v.č. D.2.2.1.10_68-RA0.10 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 52 | R20110030 |  | Rozvaděč ozn. RA0.11, viz. v.č. D.2.2.1.10_69-RA0.11 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 53 | 742330001 | 11 | Rozvaděč ozn. RA0.11, viz. v.č. D.2.2.1.10_69-RA0.11 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 54 | R20110031 |  | Rozvaděč ozn. RA2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_70-RA2.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 55 | 742330002 | 7 | Rozvaděč ozn. RA2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_70-RA2.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 56 | R20110032 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA2.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 57 | R20110033 |  | Rozvaděč ozn. RA2.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_71-RA2.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 58 | 742330001 | 12 | Rozvaděč ozn. RA2.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_71-RA2.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 59 | R20110034 |  | Rozvaděč ozn. RA2.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_72-RA2.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 60 | 742330001 | 13 | Rozvaděč ozn. RA2.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_72-RA2.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 61 | R20110035 |  | Rozvaděč ozn. RA3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_73-RA3.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 62 | 742330001 | 14 | Rozvaděč ozn. RA3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_73-RA3.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 63 | R20110036 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA3.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 64 | R20110037 |  | Rozvaděč ozn. RA3.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_74-RA3.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 65 | 742330001 | 15 | Rozvaděč ozn. RA3.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_74-RA3.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 66 | R20110038 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RA3.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 67 | R20110039 |  | Rozvaděč ozn. RA3.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_75-RA3.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 68 | 742330001 | 16 | Rozvaděč ozn. RA3.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_75-RA3.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 69 | R20110040 |  | Rozvaděč ozn. RA3.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_76-RA3.4 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 70 | 742330001 | 17 | Rozvaděč ozn. RA3.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_76-RA3.4 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 71 | R20110041 |  | Rozvaděč ozn. RA3.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_77-RA3.5 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 72 | 742330001 | 18 | Rozvaděč ozn. RA3.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_77-RA3.5 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 73 | R20110042 |  | Rozvaděč ozn. RA3.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_78-RA3.6 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 74 | 742330001 | 19 | Rozvaděč ozn. RA3.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_78-RA3.6 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 75 | R20110043 |  | Rozvaděč ozn. RNA0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_79-RNA0.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 76 | 742330001 | 20 | Rozvaděč ozn. RNA0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_79-RNA0.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 77 | R20110044 |  | Rozvaděč ozn. RNA2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_80-RNA2.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 78 | 742330001 | 21 | Rozvaděč ozn. RNA2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_80-RNA2.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 79 | R20110045 |  | Rozvaděč ozn. RNA3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_81-RNA3.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 80 | 742330001 | 22 | Rozvaděč ozn. RNA3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_81-RNA3.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 81 | R20110046 |  | Rozvaděč ozn. RB0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_85-RB0.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 82 | 742330001 | 23 | Rozvaděč ozn. RB0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_85-RB0.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 83 | R20110047 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 84 | R20110048 |  | Rozvaděč ozn. RB0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_86-RB0.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 85 | 742330001 | 24 | Rozvaděč ozn. RB0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_86-RB0.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 86 | R20110049 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 87 | R20110050 |  | Rozvaděč ozn. RB0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_87-RB0.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 88 | 742330001 | 25 | Rozvaděč ozn. RB0.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_87-RB0.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 89 | R20110051 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.3, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 90 | R20110052 |  | Rozvaděč ozn. RB0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_88-RB0.4 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 91 | 742330001 | 26 | Rozvaděč ozn. RB0.4, viz. v.č. D.2.2.1.10_88-RB0.4 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 92 | R20110053 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.4, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 93 | R20110054 |  | Rozvaděč ozn. RB0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_89-RB0.5 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 94 | 742330001 | 27 | Rozvaděč ozn. RB0.5, viz. v.č. D.2.2.1.10_89-RB0.5 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 95 | R20110055 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.5, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 96 | R20110056 |  | Rozvaděč ozn. RB0.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_90-RB0.6 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 97 | 742330002 | 6 | Rozvaděč ozn. RB0.6, viz. v.č. D.2.2.1.10_90-RB0.6 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 98 | R20110057 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.6, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 99 | R20110058 |  | Rozvaděč ozn. RB0.7, viz. v.č. D.2.2.1.10_91-RB0.7 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 100 | 742330002 | 5 | Rozvaděč ozn. RB0.7, viz. v.č. D.2.2.1.10_91-RB0.7 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 101 | R20110059 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.7, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 102 | R20110060 |  | Rozvaděč ozn. RB0.8, viz. v.č. D.2.2.1.10_92-RB0.8 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 103 | 742330001 | 28 | Rozvaděč ozn. RB0.8, viz. v.č. D.2.2.1.10_92-RB0.8 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 104 | R20110061 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB0.8, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 105 | R20110062 |  | Rozvaděč ozn. RB1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_93-RB1.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 106 | 742330001 | 29 | Rozvaděč ozn. RB1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_93-RB1.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 107 | R20110063 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB1.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 108 | R20110064 |  | Rozvaděč ozn. RB1.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_94-RB1.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 109 | 742330001 | 30 | Rozvaděč ozn. RB1.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_94-RB1.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 110 | R20110065 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB1.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 111 | R20110066 |  | Rozvaděč ozn. RB1.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_95-RB1.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 112 | 742330001 | 31 | Rozvaděč ozn. RB1.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_95-RB1.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 113 | R20110067 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB1.3, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 114 | R20110068 |  | Rozvaděč ozn. RB2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_96-RB2.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 115 | 742330002 | 4 | Rozvaděč ozn. RB2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_96-RB2.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 116 | R20110069 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB2.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 117 | R20110070 |  | Rozvaděč ozn. RB2.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_97-RB2.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 118 | 742330001 | 32 | Rozvaděč ozn. RB2.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_97-RB2.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 119 | R20110071 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB2.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 120 | R20110072 |  | Rozvaděč ozn. RB3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_98-RB3.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 121 | 742330002 | 3 | Rozvaděč ozn. RB3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_98-RB3.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 122 | R20110073 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB3.1, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 123 | R20110074 |  | Rozvaděč ozn. RB3.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_99-RB3.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 124 | 742330002 | 2 | Rozvaděč ozn. RB3.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_99-RB3.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 125 | R20110075 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. RB3.2, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 126 | R20110076 |  | Rozvaděč ozn. RB4.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_100-RB4.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 127 | 742330001 | 33 | Rozvaděč ozn. RB4.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_100-RB4.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 128 | R20110077 |  | Rozvaděč ozn. RB4.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_101-RB4.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 129 | 742330001 | 34 | Rozvaděč ozn. RB4.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_101-RB4.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 130 | R20110078 |  | Rozvaděč ozn. RB4.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_102-RB4.3 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 131 | 742330001 | 35 | Rozvaděč ozn. RB4.3, viz. v.č. D.2.2.1.10_102-RB4.3 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 132 | R20110079 |  | Rozvaděč ozn. RNB0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_103-RNB0.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 133 | 742330002 |  | Rozvaděč ozn. RNB0.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_103-RNB0.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 134 | R20110080 |  | Rozvaděč ozn. RNB0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_104-RNB0.2 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 135 | 742330002 | 1 | Rozvaděč ozn. RNB0.2, viz. v.č. D.2.2.1.10_104-RNB0.2 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 136 | R20110081 |  | Rozvaděč ozn. RNB1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_105-RNB1.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 137 | 742330001 | 36 | Rozvaděč ozn. RNB1.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_105-RNB1.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 138 | R20110082 |  | Rozvaděč ozn. RNB2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_106-RNB2.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 139 | 742330001 | 37 | Rozvaděč ozn. RNB2.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_106-RNB2.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 140 | R20110083 |  | Rozvaděč ozn. RNB3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_107-RNB3.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 141 | 742330001 | 38 | Rozvaděč ozn. RNB3.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_107-RNB3.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 142 | R20110084 |  | Rozvaděč ozn. Rk01, viz. v.č. D.2.2.1.10_110-Rk01 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 143 | 742330001 | 39 | Rozvaděč ozn. Rk01, viz. v.č. D.2.2.1.10_110-Rk01 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 144 | R20110085 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. Rk01, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 145 | R20110086 |  | Rozvaděč ozn. Rk02, viz. v.č. D.2.2.1.10_111-Rk02 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 146 | 742330001 | 40 | Rozvaděč ozn. Rk02, viz. v.č. D.2.2.1.10_111-Rk02 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 147 | R20110087 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. Rk02, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 148 | R20110088 |  | Rozvaděč ozn. Rk03, viz. v.č. D.2.2.1.10_112-Rk03 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 149 | 742330001 | 41 | Rozvaděč ozn. Rk03, viz. v.č. D.2.2.1.10_112-Rk03 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 150 | R20110089 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. Rk03, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 151 | R20110090 |  | Rozvaděč ozn. Rk04, viz. v.č. D.2.2.1.10_113-Rk04 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 152 | 742330001 | 43 | Rozvaděč ozn. Rk04, viz. v.č. D.2.2.1.10_113-Rk04 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 153 | R20110091 |  | Pomocné zednické práce pro osazení rozvaděče ozn. Rk04, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje vytvoření niky dle rozměru rozvaděče vč. začištění, případné pomocné stavební prvky a materiál.
VV
TS
P | 154 | R20110092 |  | Rozvaděč ozn. Rk01.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_114-Rk01.1 - kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 155 | 742330001 | 42 | Rozvaděč ozn. Rk01.1, viz. v.č. D.2.2.1.10_114-Rk01.1 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 156 | R20110093 |  | Ovládací skříň ozn. DPO pro aktivaci stavů "CENTRAL STOP" / "TOTAL STOP" - plastová skříňka, čelní dvířka s rozbitelným sklem, uzamykatelná, červená RAL 3000; 3KUS tlačítko s aretací, kontakty 1/1, 23 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 0V AC; kompletní dodávka ~Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 157 | R20110094 |  | Ovládací skříň ozn. DPO pro aktivaci stavů "CENTRAL STOP" / "TOTAL STOP" - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
SD |  | D2 |  | Kabely
P | 158 | 34111673 |  | Kabel 1-CYKY-J 3x240+120mm2 | M | 675 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 159 | 741122634 |  | Kabel 1-CYKY-J 3x240+120mm2 - MONTÁŽ | M | 675 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 160 | R20110095 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x120 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 161 | 210813045 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x120 - MONTÁŽ | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 162 | R20110096 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x70 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 163 | 210813043 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x70 - MONTÁŽ | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 164 | R20110097 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x50 | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 165 | 210813041 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x50 - MONTÁŽ | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 166 | R20110098 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x35 | M | 170 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 167 | 741122625 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x35 - MONTÁŽ | M | 170 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 168 | R20110099 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x25 | M | 1360 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 169 | 210813037 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x25 - MONTÁŽ | M | 1360 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 170 | R20110100 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x16 | M | 950 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 171 | 741122644 |  | Kabel 1-CYKY-J 5x16 - MONTÁŽ | M | 950 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 172 | R20110101 |  | Kabel CYKY-J 5x10 | M | 1480 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 173 | 741122643 |  | Kabel CYKY-J 5x10 - MONTÁŽ | M | 1480 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 174 | 34111100 |  | Kabel CYKY-J 5x6 | M | 4250 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 175 | 741122642 | 1 | Kabel CYKY-J 5x6 - MONTÁŽ | M | 4250 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 176 | 34111098 |  | Kabel CYKY-J 5x4 | M | 1680 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 177 | 741122642 |  | Kabel CYKY-J 5x4 - MONTÁŽ | M | 1680 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 178 | 34111094 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | M | 2750 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 179 | 741122641 | 1 | Kabel CYKY-J 5x2,5 - MONTÁŽ | M | 2750 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 180 | 34111090 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 | M | 520 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 181 | 741122641 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 - MONTÁŽ | M | 520 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 182 | 34111048 |  | Kabel CYKY-J 3x6 | M | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 183 | 741122611 |  | Kabel CYKY-J 3x6 - MONTÁŽ | M | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulacI a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 184 | 34111042 |  | Kabel CYKY-J 3x4 | M | 1700 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 185 | 741122611 | 1 | Kabel CYKY-J 3x4 - MONTÁŽ | M | 1700 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 186 | 34111036 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | M | 27800 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 187 | 741122611 | 2 | Kabel CYKY-J 3x2,5 - MONTÁŽ | M | 27800 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 188 | 34111030 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | M | 17600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 189 | 741122611 | 4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 - MONTÁŽ | M | 17600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 190 | 34111030 | 1 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | M | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 191 | 741122611 | 3 | Kabel CYKY-O 3x1,5 - MONTÁŽ | M | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 192 | 34111005 |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 193 | 741122601 |  | Kabel CYKY-O 2x1,5 - MONTÁŽ | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 194 | 34111110 |  | Kabel CYKY-J 7x1,5 | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 195 | 741122647 |  | Kabel CYKY-J 7x1,5 - MONTÁŽ | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 196 | 34111130 |  | Kabel CYKY-J 12x1,5 | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 197 | 741122651 |  | Kabel CYKY-J 12x1,5 - MONTÁŽ | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 198 | 34140850 |  | Vodič CYA 25 z/žl | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vodič silový celoplastový s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 199 | 741120303 |  | Vodič CYA 25 z/žl - MONTÁŽ | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 200 | 34140846 |  | Vodič CYA 10 z/žl | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vodič silový celoplastový s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 201 | 741120301 |  | Vodič CYA 10 z/žl - MONTÁŽ | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 202 | 34140844 |  | Vodič CYA 6 z/žl | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vodič silový celoplastový s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 203 | 741120301 | 1 | Vodič CYA 6 z/žl - MONTÁŽ | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 204 | 34140842 |  | Vodič CYA 4 z/žl | M | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vodič silový celoplastový s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV
TS
P | 205 | 741120301 | 2 | Vodič CYA 4 z/žl - MONTÁŽ | M | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 206 | R20110102 |  | Šňůra H07RN-F 5G6 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Šnůra silová pryžová s měděným lankovým jádrem tř.5, pryžová izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -25 až +60°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed. 2:2002.
VV
TS
P | 207 | R20110103 |  | Šňůra H07RN-F 5G6 - MONTÁŽ | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 208 | R20110104 |  | Šňůra H07RN-F 5G2,5 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Šnůra silová pryžová s měděným lankovým jádrem tř.5, pryžová izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -25 až +60°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed. 2:2002.
VV
TS
P | 209 | R20110105 |  | Šňůra H07RN-F 5G2,5 - MONTÁŽ | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 210 | R20110106 |  | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 3x1,5 | M | 1270 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2.
VV
TS
P | 211 | R20110107 |  | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -J 3x1,5 - MONTÁŽ | M | 1270 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 212 | R20110108 |  | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -O 3x1,5 | M | 520 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2.
VV
TS
P | 213 | R20110109 |  | Kabel 1-CXKH-R (B2ca s1d1) -O 3x1,5 - MONTÁŽ | M | 520 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 214 | R20110110 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 7x1,5 | M | 860 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 215 | R20110111 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 7x1,5 - MONTÁŽ | M | 860 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 216 | R20110112 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x25 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 217 | R20110113 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x25 - MONTÁŽ | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 218 | R20110114 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x6 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 219 | R20110115 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x6 - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 220 | R20110116 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x4 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 221 | R20110117 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x4 - MONTÁŽ | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 222 | R20110118 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x2,5 | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 223 | R20110119 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x2,5 - MONTÁŽ | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 224 | R20110120 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x1,5 | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 225 | R20110121 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 5x1,5 - MONTÁŽ | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 226 | R20110122 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 4x1,5 | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 227 | R20110123 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 4x1,5 - MONTÁŽ | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 228 | R20110124 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x4 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 229 | R20110125 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x4 - MONTÁŽ | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 230 | R20110126 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x2,5 | M | 9850 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 231 | R20110127 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x2,5 - MONTÁŽ | M | 9850 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 232 | R20110128 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x1,5 | M | 5250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový s měděným jádrem, s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d1 dle ČSN EN 50399, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 60754-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 60332-3-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 /180minut/, funkčnost instalace dle ČSN 730895 /P60-R/.
VV
TS
P | 233 | R20110129 |  | Kabel 1-CXKH-V180 P60-R (B2ca s1d1) -J 3x1,5 - MONTÁŽ | M | 5250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 234 | R20110130 |  | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, žíly stočeny do párů a páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty plastovou páskou, elektrostatické stínění plastovou pokovenou Al páskou (St) s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,3kV, zkušební napětí 0,8kV, provozní teplota -30 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV
TS
P | 235 | R20110131 |  | Kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8 - MONTÁŽ | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 236 | R20110132 |  | Kabel JYTY 14x1 | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, elektrostatické stínění laminovanou Al páskou s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,25kV, zkušební napětí 1kV, provozní teplota -30 až +85°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV
TS
P | 237 | 741124733 |  | Kabel JYTY 14x1 - MONTÁŽ | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 238 | R20110133 |  | Kabel JYTY 19x1 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, elektrostatické stínění laminovanou Al páskou s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,25kV, zkušební napětí 1kV, provozní teplota -30 až +85°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV
TS
P | 239 | 741124733 | 1 | Kabel JYTY 19x1 - MONTÁŽ | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 240 | R20110134 |  | Kabel JYTY 30x1 | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, elektrostatické stínění laminovanou Al páskou s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,25kV, zkušební napětí 1kV, provozní teplota -30 až +85°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV
TS
P | 241 | 741124734 |  | Kabel JYTY 30x1 - MONTÁŽ | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu včetně ukončení
VV
TS
P | 242 | R20110135 |  | Kabel 4P/UTP/kat.6 | M | 380 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel sdělovací v provedení 4x2x0,57, nestíněný, PVC izolace Cu žil, PE plášť.
VV
TS
P | 243 | R20110136 |  | Kabel 4P/UTP/kat.6 - MONTÁŽ | M | 380 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení kabelu bez ukončení
VV
TS
P | 244 | R20110137 |  | Konektor pro kabel 4P/UTP/kat.6 | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace.
VV
TS
P | 245 | R20110138 |  | Konektor pro kabel 4P/UTP/kat.6 - MONTÁŽ | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje montáž (zakončení kabelu 4P/UTP)
VV
TS
SD |  | D3 |  | Úložný materiál
P | 246 | R20110139 |  | Kabelový žlab 500/110mm, kompletní | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Perforovaný/drátěný žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 247 | R20110140 |  | Kabelový žlab 500/110mm - MONTÁŽ | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 248 | R20110141 |  | Kabelový žlab 400/85mm, kompletní | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Perforovaný/drátěný žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 249 | R20110142 |  | Kabelový žlab 400/85mm - MONTÁŽ | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 250 | R20110143 |  | Kabelový žlab 300/85mm, kompletní | M | 530 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Perforovaný/drátěný žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 251 | R20110144 |  | Kabelový žlab 300/85mm - MONTÁŽ | M | 530 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 252 | R20110145 |  | Kabelový žlab 200/60mm, kompletní | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Perforovaný/drátěný žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 253 | R20110146 |  | Kabelový žlab 200/60mm - MONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 254 | R20110147 |  | Kabelový žlab 100/35mm, kompletní | M | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Perforovaný/drátěný žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 255 | R20110148 |  | Kabelový žlab 100/35mm - MONTÁŽ | M | 220 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 256 | R20110149 |  | Kabelový stoupací žebřík šířka 400mm, kompletní | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, materiál pozinkovaný plech/drát, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu, včetně víka, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 257 | R20110150 |  | Kabelový stoupací žebřík šířka 400mm - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 258 | R20110151 |  | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Komponenty v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2. Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace.
VV
TS
P | 259 | R20110152 |  | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje montáž
VV
TS
P | 260 | R20110153 |  | Kabelový žlab 300/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, kompletní | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, realizován dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., materiál pozinkovaný plech, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 261 | R20110154 |  | Kabelový žlab 300/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R - MONTÁŽ | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 262 | R20110155 |  | Kabelový žlab 100/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R, kompletní | M | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Žlab v provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, realizován dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., materiál pozinkovaný plech, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 263 | R20110156 |  | Kabelový žlab 100/60, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R - MONTÁŽ | M | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 264 | R20110157 |  | Kabelový stoupací žebřík se zachováním funkčnosti při požáru P60-R šířka 200mm, kompletní | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN EN 61 537 ed. 2, realizován dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., materiál pozinkovaný plech, kompletní včetně nosných prvků pro upevnění, spojek, tvarovek, koncovek, kotevního materiálu a podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 265 | R20110158 |  | Kabelový stoupací žebřík se zachováním funkčnosti při požáru P60-R šířka 200mm - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 266 | R20110159 |  | Kryt kabelových příchytek, vč. montážního setu, pro stoupací požární trasy | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., včetně montážního setu.
VV
TS
P | 267 | R20110160 |  | Kryt kabelových příchytek, vč. montážního setu, pro stoupací požární trasy - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 268 | R20110161 |  | Krabicová rozvodka na povrch ze zachováním funkčnosti při požáru P60-R, 5-pólová, IP54, kompletní | KUS | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., včetně kotevních prvků.
VV
TS
P | 269 | 741112132 |  | Krabicová rozvodka na povrch ze zachováním funkčnosti při požáru P60-R, 5-pólová, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 270 | R20110162 |  | Skupinový držák kabelů se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů, kompletní | KUS | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., včetně kotevních prvků.
VV
TS
P | 271 | R20110163 |  | Skupinový držák kabelů se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů - MONTÁŽ | KUS | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 272 | R20110164 |  | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní | KUS | 7500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | V provedení dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb., včetně kotevních prvků.
VV
TS
P | 273 | R20110165 |  | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel - MONTÁŽ | KUS | 7500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 274 | R20110166 |  | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám se zachováním funkčnosti P60-R, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Komponenty v provedení dle ČSN 730895 a vyhl. 23/2008 Sb. Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace.
VV
TS
P | 275 | R20110167 |  | Drobný nosný a spojovací materiál ke kabelovým trasám se zachováním funkčnosti P60-R - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje montáž.
VV
TS
P | 276 | 34571073 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D25, nízká mechanická odolnost 320N, komplet | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 277 | 741110042 | 1 | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D25, nízká mechanická odolnost 320N - MONTÁŽ | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 278 | 34571154 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 279 | 741110042 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D25, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 280 | 34571157 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D40, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 850 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 281 | 741110043 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D40, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 850 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 282 | 34571093 |  | Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, nízká mechanická odolnost 320N, komplet | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění, spojek, tvarovek a příslušenství.
VV
TS
P | 283 | 741110002 |  | Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, nízká mechanická odolnost 320N - MONTÁŽ | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 284 | R20110168 |  | Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění, spojek, tvarovek a příslušenství.
VV
TS
P | 285 | 741110002 | 1 | Elektroinstalační trubka plastová pevná D25, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 286 | R20110169 |  | Elektroinstalační trubka plastová pevná D40, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění, spojek, tvarovek a příslušenství.
VV
TS
P | 287 | 741110003 |  | Elektroinstalační trubka plastová pevná D40, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 288 | R20110170 |  | Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová a UV stabilní, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -45°C až +90°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 289 | 741110043 | 1 | Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 290 | R20110171 |  | Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová pevná D32, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová a UV stabilní, materiál PA/PE, samozhášivé s teplotní odolností -45°C až +90°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění, spojek, tvarovek a příslušenství.
VV
TS
P | 291 | 741110003 | 1 | Elektroinstalační trubka UV stabilní, plastová pevná D32, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 292 | R20110172 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x120mm2, na omítku, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 293 | R20110173 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x120mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 294 | R20110174 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x25mm2, na omítku, kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 295 | R20110175 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x25mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 296 | R20110176 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x10mm2, na omítku, kompletní | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 297 | R20110177 |  | Svorkovnicová zakončovací skříňka pro ukončení kabelu do rozměru 5x10mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 298 | R20110178 |  | Přechodová skříň pro ukončení/přepojení do 20KUS kabelu 5x2,5mm2, na omítku, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 299 | R20110179 |  | Přechodová skříň pro ukončení/přepojení do 20KUS kabelu 5x2,5mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 300 | R20110180 |  | Přechodová skříň pro ukončení/přepojení do 10KUS kabelu 5x2,5mm2, na omítku, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 301 | R20110181 |  | Přechodová skříň pro ukončení/přepojení do 10KUS kabelu 5x2,5mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 302 | R20110182 |  | Svorková skříňka pro připojení uživatelské UPS, kabeláž do rozměru 5x6mm2, na omítku, kompletní | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka /krabice/ v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 303 | R20110183 |  | Svorková skříňka pro připojení uživatelské UPS, kabeláž do rozměru 5x6mm2, na omítku - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 304 | R20110184 |  | Krabicová rozvodka na omítku, IP54, kompletní | KUS | 4500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Krabice v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 305 | 741112111 |  | Krabicová rozvodka na omítku, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 4500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 306 | R20110185 |  | Krabicová rozvodka pod omítku / do SDK stěny, kompletní | KUS | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Krabice v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 307 | 741112101 |  | Krabicová rozvodka pod omítku / do SDK stěny - MONTÁŽ | KUS | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vytvoření kapsy, vlastní montáž a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 308 | 34571512 |  | Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku nebo do SDK stěn, s možností spojení do vícenásobných sestav, komplet | KUS | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Krabice v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, kompletní včetně svorek pro připojení kabeláže, kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 309 | 220260025 |  | Instalační krabice pro montáž spínacího přístroje nebo zásuvky pod omítku nebo do SDK stěn, s možností spojení do vícenásobných sestav - MONTÁŽ | KUS | 1200 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu, vytvoření kapsy a vlastní montáž.
VV
TS
P | 310 | 35432545 |  | Kabelová příchytka, komplet | KUS | 12500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | včetně kotevního bodu.
VV
TS
P | 311 | R20110186 |  | Kabelová příchytka - MONTÁŽ | KUS | 12500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 312 | R20110187 |  | Svazkový držák kabeláže, komplet | KUS | 6800 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | včetně kotevního bodu.
VV
TS
P | 313 | R20110188 |  | Svazkový držák kabeláže - MONTÁŽ | KUS | 6800 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 314 | R20110189 |  | Montážní C-profil pro instalaci svítidel, kompletní | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | materiál pozinkovaný plech, včetně spojek, koncovek, podružného materiálu a příslušenství.
VV
TS
P | 315 | R20110190 |  | Montážní C-profil pro instalaci svítidel - MONTÁŽ | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 316 | R20110191 |  | Řetízek nebo lanko pro zavěšení svítidel, komplet | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | včetně spojek a kotevního bodu.
VV
TS
P | 317 | R20110192 |  | Řetízek nebo lanko pro zavěšení svítidel - MONTÁŽ | M | 2200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 318 | R20110193 |  | Spojovací a nosný materiál | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Drobný materiál pro spojování a přichycení tras komplet včetně montáže.
VV
TS
P | 319 | R20110194 |  | Drobný úložný a montážní materiál | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Drobný materiál pro uložení a montáž kabeláže komplet včetně montáže.
VV
TS
SD |  | D4 |  | Přístroje
P | 320 | R20110195 |  | Vypínač jednopólový, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 101 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 321 | 741310101 |  | Vypínač jednopólový, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 101 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 322 | R20110196 |  | Přepínač sériový, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 323 | 741310121 |  | Přepínač sériový, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 324 | R20110197 |  | Přepínač střídavý, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 325 | 741310122 |  | Přepínač střídavý, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 326 | R20110198 |  | Střídavý přepínač dvojitý, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 327 | 741310125 |  | Střídavý přepínač dvojitý, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 328 | R20110199 |  | Křížový přepínač, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 329 | 741310126 |  | Křížový přepínač, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 330 | R20110200 |  | Žaluziový ovladač, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 331 | R20110201 |  | Žaluziový ovladač, 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 332 | R20110202 |  | Tlačítkový ovladač jednoduchý zapínací 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 333 | 741310112 |  | Tlačítkový ovladač jednoduchý zapínací 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 334 | R20110203 |  | Tlačítkový ovladač dvojitý zapínací 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 335 | R20110204 |  | Tlačítkový ovladač dvojitý zapínací 10A/250V, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 336 | R20110205 |  | Vypínač jednopólový, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případnou průběžnou montáž. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 337 | 741310031 |  | Vypínač jednopólový, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 338 | R20110206 |  | Přepínač sériový, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případnou průběžnou montáž. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 339 | 741310041 |  | Přepínač sériový, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 340 | R20110207 |  | Přepínač střídavý, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případnou průběžnou montáž. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 341 | 741310042 |  | Přepínač střídavý, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 342 | R20110208 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 180°, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rovinná charakteristika, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí.
VV
TS
P | 343 | R20110209 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 180°, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 344 | R20110210 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 180°, na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rovinná charakteristika, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí.
VV
TS
P | 345 | R20110211 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 180°, na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 346 | R20110212 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 360°, vestavná stropní montáž do stropního SDK podhledu, kompletní, IP20 | KUS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kuželová charakteristika, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí.
VV
TS
P | 347 | R20110213 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 360°, vestavná stropní montáž do stropního SDK podhledu, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 348 | R20110214 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 360°, stropní montáž na povrch, kompletní, IP42 | KUS | 58 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kuželová charakteristika, releový spínací prvek, zpožděné vypnutí.
VV
TS
P | 349 | R20110215 |  | Pohybový spínač 250V/10A, úhel pokrytí 360°, stropní montáž na povrch, kompletní, IP42 - MONTÁŽ | KUS | 58 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 350 | R20110216 |  | Vypínač trojpólový 16A/400V, v plastové skříni, pod omítku s vyšším krytím, bezpečnostní, kompletní, IP54 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní s instalační krabicí pro montáž pod omítku.
VV
TS
P | 351 | R20110217 |  | Vypínač trojpólový 16A/400V, v plastové skříni, pod omítku s vyšším krytím, bezpečnostní, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 352 | R20110218 |  | Vypínač trojpólový 40A/400V, v plastové skříni, pod omítku s vyšším krytím, bezpečnostní, kompletní, IP54 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní s instalační krabicí pro montáž pod omítku.
VV
TS
P | 353 | R20110219 |  | Vypínač trojpólový 40A/400V, v plastové skříni, pod omítku s vyšším krytím, bezpečnostní, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 354 | R20110220 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 557 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 355 | 741313001 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 557 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 356 | R20110221 |  | Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, natočená dutina, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 162 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 357 | 741313004 |  | Zásuvka dvojnásobná 250V/16A, natočená dutina, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 162 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 358 | R20110222 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 359 | 741313005 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 360 | R20110223 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, pro zálohované obvody, odlišná barva, kompletní, IP20 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 361 | 741313001 | 1 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, pro zálohované obvody, odlišná barva, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 362 | R20110224 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, pro zálohované obvody, odlišná barva, kompletní, IP20 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní včetně krytu a rámečku, pro proudové zatížení 16A, s ochranným kolíkem a clonkami, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případné sdružování do vícenásobných rámečků. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 363 | 741313005 | 1 | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, s přepěťovou ochranou a optickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, pod omítku, pro zálohované obvody, odlišná barva, kompletní, IP20 - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 364 | R20110225 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, na povrch s víčkem, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, IP54 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 16A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případnou průběžnou montáž. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 365 | 741313011 |  | Zásuvka jednonásobná 250V/16A, na povrch s víčkem, s ochranným kolíkem a clonkami, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 366 | R20110226 |  | Zásuvka průmyslová s víčkem, 16A/400V, 3L+N+PE, na povrch, včetně instalační krabice, kompletní, IP44 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 16A, bezšroubové připojení přívodních vodičů.
VV
TS
P | 367 | 741313251 |  | Zásuvka průmyslová s víčkem, 16A/400V, 3L+N+PE, na povrch, včetně instalační krabice, kompletní, IP44 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 368 | R20110227 |  | Tlačítkový ovladač s aretací a LED signalizací 10A/250V, v plastové skříni na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní v instalační krabici pro povrchovou montáž.
VV
TS
P | 369 | R20110228 |  | Tlačítkový ovladač s aretací a LED signalizací 10A/250V, v plastové skříni na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 370 | R20110229 |  | Podlahová zásuvková krabice, 2x zásuvkový vývod 230V/16A "45x45mm" pro mokrou údržbu, IP66, kompletní | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní přístrojová jednotka včetně instalační krabice pro montáž do betonové podlahy.
VV
TS
P | 371 | R20110230 |  | Podlahová zásuvková krabice, 2x zásuvkový vývod 230V/16A "45x45mm" pro mokrou údržbu, IP66 - MONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje sestavení jednotky a kompletní montáž do skladby betonové podlahy včetně vytvoření podlahové kapsy, ukončení kabelových chrániček a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 372 | R20110231 |  | Podlahová přístrojová zásuvková instalační krabice, kompletní, s výzbrojí: - přístrojová jednotka pro 9KUS instalačních přístrojů "45x45"mm - 3KUS přístrojových vložek pro a´ 3KUS instalačního přístro | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | je - 4KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - 2KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 ~Kompletní přístrojová jednotka včetně instalační krabice pro montáž do betonové podlahy, s pevným dnem vč. nivelačních a montážních prvků, vč. rámu a víka, kompletní, s uvedenou výzbrojí.
VV
TS
P | 373 | R20110232 |  | Podlahová přístrojová zásuvková instalační krabice, s výzbrojí: - přístrojová jednotka pro 9KUS instalačních přístrojů "45x45"mm - 3KUS přístrojových vložek pro a´ 3KUS instalačního přístroje - 4KUS z | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - 2KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - KOMPLETNÍ MONTÁŽ ~Položka obsahuje sestavení jednotky a kompletní montáž do skladby betonové podlahy včetně vytvoření podlahové kapsy, ukončení kabelových chrániček a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 374 | R20110233 |  | Podlahová přístrojová zásuvková instalační krabice, kompletní, s výzbrojí: - přístrojová jednotka pro 12KUS instalačních přístrojů "45x45"mm - 3KUS přístrojových vložek pro a´ 4KUS instalačního přístr | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | oje - 6KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - 2KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 ~Kompletní přístrojová jednotka včetně instalační krabice pro montáž do betonové podlahy, s pevným dnem vč. nivelačních a montážních prvků, vč. rámu a víka, kompletní, s uvedenou výzbrojí.
VV
TS
P | 375 | R20110234 |  | Podlahová přístrojová zásuvková instalační krabice, kompletní, s výzbrojí: - přístrojová jednotka pro 12KUS instalačních přístrojů "45x45"mm - 3KUS přístrojových vložek pro a´ 4KUS instalačního přístr | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | oje - 6KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - 2KUS zásuvky 250V/16A, modul "45x45mm", s přepěťovou ochranou a akustickou signalizací poruchy, s ochranným kolíkem a clonkami, IP20 - KOMPLETNÍ MONTÁŽ ~Položka obsahuje sestavení jednotky a kompletní montáž do skladby betonové podlahy včetně vytvoření podlahové kapsy, ukončení kabelových chrániček a připojení kabeláže.
VV
TS
P | 376 | R20110235 |  | Zásuvková skříň, hl. vypínač, jističe, proudový chránič, 1x zásuvka 16A/400V, 3x zásuvka 16A/230V, IP54, kompletní dodávka | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem. Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace.
VV
TS
P | 377 | R20110236 |  | Zásuvková skříň, hl. vypínač, jističe, proudový chránič, 1x zásuvka 16A/400V, 3x zásuvka 16A/230V, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 378 | R20110237 |  | Zásuvková skříň, hl. vypínač, jističe, proudový chránič, 15x zásuvka 16A/230V, IP54, kompletní dodávka | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výrobek, vyrobený v souladu s platnou legislativou ČR, zejména se zákonem 22/97Sb. (v platném znění), dle ČSN EN 61439-1 ed.2 a na ní navazujících technických norem, včetně "Protokolu o shodě" s bezpečnostními požadavky harmonizovaných českých technických norem a evropských harmonizovaných norem.
VV
TS
P | 379 | R20110238 |  | Zásuvková skříň, hl. vypínač, jističe, proudový chránič, 15x zásuvka 16A/230V, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 380 | R20110239 |  | Tlačítkový ovladač, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní, pro proudové zatížení 10A, bezšroubové připojení přívodních vodičů, pro případnou průběžnou montáž. Designové řešení a barevná kompozice pro jednotlivé prostory bude odsouhlasena při realizaci investorem a architektem stavby.
VV
TS
P | 381 | R20110240 |  | Tlačítkový ovladač, 10A/250V, na povrch, kompletní, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
SD |  | D5 |  | Osvětlení
P | 382 | R20110241 |  | Svítidlo "A1" - LED interierové svítidlo 42W/4500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil s opálový difuzorem, IP40 | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 383 | 741372062 | 4 | Svítidlo "A1" - MONTÁŽ | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 384 | R20110242 |  | Svítidlo "A2" - LED interierové svítidlo 33W/3500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil s opálový difuzorem, IP40 | KUS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 385 | 741372062 | 5 | Svítidlo "A2" - MONTÁŽ | KUS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 386 | R20110243 |  | Svítidlo "B1" - LED interierové svítidlo 42W/4500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil s mikroprizmatickým difuzorem, IP40 | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 387 | 741372062 | 6 | Svítidlo "B1" - MONTÁŽ | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 388 | R20110244 |  | Svítidlo "B2" - LED interierové svítidlo 33W/3500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil s mikroprizmatickým difuzorem, IP40 | KUS | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 389 | 741372062 | 7 | Svítidlo "B2" - MONTÁŽ | KUS | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 390 | R20110245 |  | Svítidlo "C" - LED interierové svítidlo 20W/2500lm/4000K, vestavná stropní montáž do SDK podhledu, hliníkový profil s opálovým difuzorem, IP40 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 391 | 741372112 | 1 | Svítidlo "C" - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 392 | R20110246 |  | Svítidlo "D" - LED interierové svítidlo 26W/3300lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, ocelo-plechové těleso s mikroprizmatickým krytem, IP40 | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 393 | 741372062 | 8 | Svítidlo "D" - MONTÁŽ | KUS | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 394 | R20110247 |  | Svítidlo "E" - LED interierové svítidlo 28W/3000lm/4000K s URG<19, vestavné do stropního rastrového podhledu 600x600mm, ocelo-plechové těleso, světlovodivá akrylátová deska a mikroprizmatický kryt, IP | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 20 ~Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 395 | 741372112 |  | Svítidlo "E" - MONTÁŽ | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 396 | R20110248 |  | Svítidlo "F1" - LED průmyslové svítidlo 50W/7500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, plastové těleso z polykarbonátu, ocelo-plechová vnitřní základna, plastový polykarbonátový kryt, IP65 | KUS | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 397 | 741372151 |  | Svítidlo "F1" - MONTÁŽ | KUS | 83 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 398 | R20110249 |  | Svítidlo "F2" - LED průmyslové svítidlo 32W/4500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, plastové těleso z polykarbonátu, ocelo-plechová vnitřní základna, plastový polykarbonátový kryt, IP65 | KUS | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 399 | 741372151 | 1 | Svítidlo "F2" - MONTÁŽ | KUS | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 400 | R20110250 |  | Svítidlo "F3" - LED průmyslové svítidlo 20W/2700lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, plastové těleso z polykarbonátu, ocelo-plechová vnitřní základna, plastový polykarbonátový kryt, IP65 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 401 | 741372151 | 2 | Svítidlo "F3" - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 402 | R20110251 |  | Svítidlo "G1" - LED interierové svítidlo 27W/2900lm/4000K, přisazená stropní/nástěnná montáž, plastové těleso z polykarbonátu, ocelo-plechová vnitřní základna, plastový polykarbonátový kryt, IP54 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 403 | 741372061 |  | Svítidlo "G1" - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 404 | R20110252 |  | Svítidlo "G2" - LED interierové svítidlo 27W/2900lm/4000K, přisazená stropní/nástěnná montáž, plastové těleso z polykarbonátu, ocelo-plechová vnitřní základna, plastový polykarbonátový kryt, s integro | KUS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | vaným čidlem pohybu, IP54 ~Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 405 | 741372061 | 1 | Svítidlo "G2" - MONTÁŽ | KUS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 406 | R20110253 |  | Svítidlo "H1" - LED interierové svítidlo typu „Downlight“ 28W/3000lm/4000K, vestavné do stropního SDK podhledu, ocelo-plechové těleso, světlovodivá akrylátová deska a mikroprizmatický kryt, IP20 | KUS | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 407 | 741372101 | 1 | Svítidlo "H1" - MONTÁŽ | KUS | 108 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 408 | R20110254 |  | Svítidlo "H2" - LED interierové svítidlo typu „Downlight“ 22W/2000lm/4000K, vestavné do stropního SDK podhledu, ocelo-plechové těleso, světlovodivá akrylátová deska a mikroprizmatický kryt, IP20 | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 409 | 741372101 |  | Svítidlo "H2" - MONTÁŽ | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 410 | R20110255 |  | Svítidlo "I" - LED interierové svítidlo typu „Downlight“ 20W/2200lm/4000K, vestavné do stropního SDK podhledu, hliníkové těleso, hliníkový reflektor, opálové krycí sklo, IP43 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 411 | 741372101 | 2 | Svítidlo "I" - MONTÁŽ | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 412 | R20110256 |  | Svítidlo "J" - LED interierové designové svítidlo 8W/1000lm/4000K, přisazená stropní montáž, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, IP20 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 413 | R20110257 |  | Svítidlo "J" - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 414 | R20110258 |  | Svítidlo "K1" - LED interierové designové svítidlo 35W/5200lm/4000K, závěsná stropní montáž, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, lankový závěs s transparentním kabelem, IP20 | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 415 | R20110259 |  | Svítidlo "K1" - MONTÁŽ | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 416 | R20110260 |  | Svítidlo "K2" - LED interierové designové svítidlo 6W/500lm/4000K, přisazená stropní montáž, bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat, IP20 | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 417 | R20110261 |  | Svítidlo "K2" - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 418 | R20110262 |  | Svítidlo "L1" - LED interierové svítidlo 56W/7000lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímo-nepřímé vyzařování, stmívatelné, hliníkový profil, opálový difuzor, IP40 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 419 | 741372053 |  | Svítidlo "L1" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 420 | R20110263 |  | Svítidlo "L2" - LED interierové svítidlo 45W/5700lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímo-nepřímé vyzařování, stmívatelné, hliníkový profil, opálový difuzor, IP40 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 421 | 741372053 | 1 | Svítidlo "L2" - MONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 422 | R20110264 |  | Svítidlo "L3" - LED interierové svítidlo 35W/4500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímo-nepřímé vyzařování, stmívatelné, hliníkový profil, opálový difuzor, IP40 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 423 | 741372053 | 2 | Svítidlo "L3" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 424 | R20110265 |  | Svítidlo "L4" - LED interierové svítidlo 35W/4500lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, přímo-nepřímé vyzařování, stmívatelné, hliníkový profil, opálový difuzor, IP40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 425 | 741372053 | 3 | Svítidlo "L4" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 426 | R20110266 |  | Svítidlo "M1" - LED interierové svítidlo 54W/8200lm/4000K s UGR<19, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil, parabolická Al-mřížka, IP20 | KUS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 427 | 741372062 | 1 | Svítidlo "M1" - MONTÁŽ | KUS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 428 | R20110267 |  | Svítidlo "M2" - LED interierové svítidlo 49W/6600lm/4000K s UGR<19, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil, parabolická Al-mřížka, IP20 | KUS | 113 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 429 | 741372062 | 2 | Svítidlo "M2" - MONTÁŽ | KUS | 113 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 430 | R20110268 |  | Svítidlo "M3" - LED interierové svítidlo 33W/4500lm/4000K s UGR<19, závěsná/přisazená stropní montáž, přímé vyzařování, hliníkový profil, parabolická Al-mřížka, IP20 | KUS | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 431 | 741372062 | 3 | Svítidlo "M3" - MONTÁŽ | KUS | 99 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 432 | R20110269 |  | Svítidlo "O" - LED interierové svítidlo 20W/2200lm/4000K, přisazená nástěnná montáž, eloxovaný hliníkový profil, opálový kryt, integrovaný vypínač, IP44 | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 433 | 741372021 |  | Svítidlo "O" - MONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 434 | R20110270 |  | Svítidlo "P" - LED interierové svítidlo 38W/4600lm/4000K, závěsná/přisazená stropní montáž, ocelo-plechové těleso, mikroprizmatický kryt, IP40 | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 435 | 741372062 |  | Svítidlo "P" - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 436 | R20110271 |  | Svítidlo "R" - LED průmyslové svítidlo 15W/1700lm/4000K, přisazená stropní/nástěnná montáž, plastové těleso z polykarbonátu, plastový polykarbonátový kryt, IP65 | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 437 | 741372061 | 2 | Svítidlo "R" - MONTÁŽ | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
SD |  | D6 |  | Osvětlení interiéru a fasád historické budovy
P | 438 | R20110272 |  | Svítidlo "S1" - LED zdroj 27W, sv. tok 3300lm, 3000K, přisazené, nástěnné, IP66 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 439 | 741372022 |  | Svítidlo "S1" - MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 440 | R20110273 |  | Svítidlo "S2" - LED zdroj 42W, sv. tok 4950lm, 3000K, přisazené, nástěnné, IP66 | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 441 | 741372022 | 2 | Svítidlo "S2" - MONTÁŽ | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 442 | R20110274 |  | Svítidlo "S3" - LED zdroj 66W, sv. tok 6700lm, 3000K, přisazené, nástěnné, IP66 | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 443 | 741372022 | 1 | Svítidlo "S3" - MONTÁŽ | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 444 | R20110275 |  | Svítidlo "S4" - LED zdroj 57W, sv. tok 5650lm, 3000K, reflektorové, přisazené, nástěnné, IP66 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 445 | R20110276 |  | Svítidlo "S4" - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 446 | R20110277 |  | Svítidlo "S5" - LED zdroj 35W, sv. tok 3220lm, 3000K, reflektorové, přisazené, nástěnné, IP66 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 447 | R20110278 |  | Svítidlo "S5" - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 448 | R20110279 |  | Svítidlo "S6" - LED zdroj 83,2W, sv. tok 12 296lm, 3000K, závěsné, stropní, IP20 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 449 | 741372151 |  | Svítidlo "S6" - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 450 | R20110280 |  | Svítidlo "S7" - LED zdroj 224W, sv. tok 24 960lm, 4000K, závěsné, stropní, IP65 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 451 | 741372152 |  | Svítidlo "S7" - MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 452 | R20110281 |  | Svítidlo "S8" - LED zdroj 62W, sv. tok 8500lm, 4000K, přisazené, stropní, IP40 | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 453 | R20110282 |  | Svítidlo "S8" - MONTÁŽ | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 454 | R20110283 |  | Svítidlo "S9" - LED zdroj 50W, sv. tok 6800lm, 3000K, závěsné, stropní, IP66 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 455 | 741372152 | 1 | Svítidlo "S9" - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 456 | R20110284 |  | Svítidlo "S10" - LED zdroj 37W, sv. tok 4 800lm, 3000K, UGR<19, vestavné do stropního podhledu, IP44 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 457 | 741372101 |  | Svítidlo "S10" - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 458 | R20110285 |  | Svítidlo "S16" - LED zdroj 18,3W, sv. tok 2100lm, 4000K, reflektorové, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 459 | R20110286 |  | Svítidlo "S16" - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 460 | R20110287 |  | Svítidlo "S17" - LED zdroj 10,3W, sv. tok 1600lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 461 | 741372022 | 3 | Svítidlo "S17" - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 462 | R20110288 |  | Svítidlo "S18" - LED zdroj 6,8W, sv. tok 1100lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 463 | 741372022 | 4 | Svítidlo "S18" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 464 | R20110289 |  | Svítidlo "S19" - LED zdroj 22,8W, sv. tok 2700lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 465 | 741372022 | 5 | Svítidlo "S19" - MONTÁŽ | KUS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 466 | R20110290 |  | Svítidlo "S20" - LED zdroj 16,6W, sv. tok 1800lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 467 | 741372022 | 6 | Svítidlo "S20" - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 468 | R20110291 |  | Svítidlo "S21" - LED zdroj 16,6W, sv. tok 1800lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 469 | 741372022 | 7 | Svítidlo "S21" - MONTÁŽ | KUS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 470 | R20110292 |  | Svítidlo "S22" - LED zdroj 41,5W, sv. tok 4950lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 471 | 741372022 | 8 | Svítidlo "S22" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 472 | R20110293 |  | Svítidlo "S23" - LED zdroj 26,9W, sv. tok 3300lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 473 | 741372022 | 9 | Svítidlo "S23" - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 474 | R20110294 |  | Svítidlo "S24" - LED zdroj 22,8W, sv. tok 2700lm, 4000K, přisazené, fasádní, IP66 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 475 | 741372022 | 10 | Svítidlo "S24" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 476 | R20110295 |  | Svítidlo "S25" - LED zdroj 92W, sv. tok 12800lm, 4000K, reflektorové, přisazené, fasádní, IP67 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 477 | R20110296 |  | Svítidlo "S25" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 478 | R20110297 |  | Svítidlo "S26" - LED zdroj 92W, sv. tok 12800lm, 4000K, reflektorové, přisazené, fasádní, IP67 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 479 | R20110298 |  | Svítidlo "S26" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 480 | R20110299 |  | Svítidlo "S27" - LED zdroj 40W, sv. tok 5400lm, 4000K, reflektorové, přisazené, fasádní, IP67 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Splňující podmínky dle ČSN EN 60 598-1 ed.5 a ČSN EN 60 598-2-22, kompletní včetně světelných zdrojů, všech montážních a upevňovacích komponentů. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 481 | R20110300 |  | Svítidlo "S27" - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
SD |  | D7 |  | Nouzové osvětlení
P | 482 | R20110301 |  | Centrální jednotka nouzového osvětlení CBS ozn. RNO, kompletní oceloplechová skříň o rozměrech 2050x800x600mm (vxšxh) včetně baterií pro zálohování nouzového osvětlení po dobu 60 minut | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dodávka včetně řídící jednotky, nabíjecího modulu, DC/DC konvertoru, výstupních modulů s monitoringem pro napojení jednotlivých okruhů nouzového osvětlení /20x svítidlo na okruh nouzového osvětlení/, vzdálené indikace stavů a Web-modulu pro vzdálený monitoring systému CBS. Celek musí vyhovovat ČSN EN 1838 a ČSN EN 52172. Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace.
VV
TS
P | 483 | R20110302 |  | Centrální jednotka nouzového osvětlení CBS ozn. RNO - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 484 | R20110303 |  | Svítidlo "N1" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 6W/400lm, reflektorové, přisazené, nástěnné, led hlava nastavitelná ve sklonu 0° až 90° otočná o 360°, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateri | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ový systém, IP65. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 485 | R20110304 |  | Svítidlo "N1" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 486 | R20110305 |  | Svítidlo "N2" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 7,7W/500lm, přisazené, nástěnné/stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, IP65. | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 487 | 741372021 |  | Svítidlo "N2" - MONTÁŽ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 488 | R20110306 |  | Svítidlo "N3" - Nouzové svítidlo s led zdrojem 7,7W/500lm, přisazené, nástěnné, držák 45°, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, IP65. | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 489 | 741372021 | 1 | Svítidlo "N3" - MONTÁŽ | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 490 | R20110307 |  | Svítidlo "N4" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3,9W/288lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, v pozici "PBZ", s asymetrickou optikou, IP41. | KUS | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 491 | 741372061 | 6 | Svítidlo "N4" - MONTÁŽ | KUS | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 492 | R20110308 |  | Svítidlo "N5" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5W/225lm, přisazené, nástěnné, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, v pozici venku nad únikovým východem, s asymetrickou optikou | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | , IK10, IP65. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 493 | 741372021 | 2 | Svítidlo "N5" - MONTÁŽ | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 494 | R20110309 |  | Svítidlo "N5a" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5W/225lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, v pozici venku nad únikovým východem, s asymetrickou optikou | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | , IK10, IP65. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 495 | 741372061 | 3 | Svítidlo "N5a" - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 496 | R20110310 |  | Svítidlo "N6" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 7,7W/500lm, přisazené, nástěnné, držák 45°, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, IP40. | KUS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 497 | 741372021 | 3 | Svítidlo "N6" - MONTÁŽ | KUS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 498 | R20110311 |  | Svítidlo "N7a" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3,9W/250lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s optikou pro osvětlení únikových cest, IP41. | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 499 | 741372061 | 4 | Svítidlo "N7a" - MONTÁŽ | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 500 | R20110312 |  | Svítidlo "N8a" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3,9W/250lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s optikou pro protipanické osvětlení prostorů, IP41. | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 501 | 741372061 | 5 | Svítidlo "N8a" - MONTÁŽ | KUS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 502 | R20110313 |  | Svítidlo "N8b" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3,9W/250lm, vestavné do stropního podhledu, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s optikou pro protipanické osvětlení prostorů, | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | IP41. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 503 | 741372101 |  | Svítidlo "N8b" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 504 | R20110314 |  | Svítidlo "N9" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5,8W/512lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s optikou pro protipanické osvětlení prostorů, IP20. | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 505 | 741372061 | 2 | Svítidlo "N9" - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 506 | R20110315 |  | Svítidlo "N10" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5,5W/250+30lm, přisazené, nástěnné, přídavný světlený zdroj pro vertikální svícení, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s spec | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | iálním piktogramem pro nasvětlení zařízení hasební tech ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 507 | 741372021 | 4 | Svítidlo "N10" - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 508 | R20110316 |  | Svítidlo "N11" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5,5W/250+30lm, přisazené, nástěnné, přídavný světlený zdroj pro vertikální svícení, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, IP40. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 509 | 741372021 | 5 | Svítidlo "N11" - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 510 | R20110317 |  | Svítidlo "Np1" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 3,7W, přisazené nástěnné, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém,s piktogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 30m, jas 500cd/m2 s | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rovnoměrností lmin/lmax > 0.8, IP42. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 511 | 741372021 | 6 | Svítidlo "Np1" - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 512 | R20110318 |  | Svítidlo "Np2" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 1,6W, přisazené nástěnné, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém,s piktogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 20m, jas 500cd/m2 s | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rovnoměrností lmin/lmax > 0.8, IP42. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 513 | 741372021 | 7 | Svítidlo "Np2" - MONTÁŽ | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 514 | R20110319 |  | Svítidlo "Np3" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 1,6W, přisazené stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém,s piktogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 20m, jas 500cd/m2 s | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | rovnoměrností lmin/lmax > 0.8, IP42. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 515 | 741372061 | 1 | Svítidlo "Np3" - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 516 | R20110320 |  | Svítidlo "Np4" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 4,2W/250lm, přisazené, nástěnné, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s piktogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 20m, IP40. | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 517 | 741372021 | 8 | Svítidlo "Np4" - MONTÁŽ | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 518 | R20110321 |  | Svítidlo "Np5" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5,5W/250+30lm, přisazené, nástěnné, přídavný světlený zdroj pro vertikální svícení, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s pikt | KUS | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | ogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 20m, IP40. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 519 | 741372021 | 10 | Svítidlo "Np5" - MONTÁŽ | KUS | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 520 | R20110322 |  | Svítidlo "Np6" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 5,8W/390lm, přisazené, nástěnné, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s redukovaným piktogramem. pro pozorovací vzdálenost min. | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | 15m, IP54. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 521 | 741372021 | 11 | Svítidlo "Np6" - MONTÁŽ | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 522 | R20110323 |  | Svítidlo "Np7" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 4,2W/250lm, přisazené, stropní, s adresovatelným předřadníkem pro centrální bateriový systém, s oboustranným podvěšeným piktogramem, pro pozorovací vzdá | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | lenost min. 30m, IP40. ~Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 523 | 741372061 |  | Svítidlo "Np7" - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 524 | R20110324 |  | Adresný hlídač výpadku fází, kompletní | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Monitorovací modul provozního osvětlení pro vestavbu do rozvaděčů elektroinstalace. Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace = Rozvaděče.
VV
TS
P | 525 | R20110325 |  | Adresný hlídač výpadku fází - MONTÁŽ | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení sběrnicové kabeláže.
VV
TS
P | 526 | R20110326 |  | Naprogramování a oživení systému nouzového osvětlení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje zprovoznění centrální jednotky nouzového osvětlení CBS, monitoring jednotlivých svítidel, softwarovou činnost a komplexní zkoušky, zřízení servisní knihy
VV
TS
P | 527 | R20110327 |  | Svítidlo "Nk1" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 7,7W/500lm, přisazené, nástěnné, držák 45°, s vlastním integrovaným nouzovým zdrojem 1hod, IP40. | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 528 | 741372021 | 12 | Svítidlo "Nk1" - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
P | 529 | R20110328 |  | Svítidlo "Nk2" - Nouzové svítidlo s LED zdrojem 4,2W/250lm, přisazené, nástěnné, s vlastním integrovaným nouzovým zdrojem 1hod, s piktogramem, pro pozorovací vzdálenost min. 20m, IP40. | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka včetně světelného zdroje, montážní sady se svorkovnicí a příslušenstvím, montážních a upevňovacích komponentů. Musí vyhovovat ČSN EN 60598-2-22 ed.2. Při realizaci je nutné předložit vzorky jednotlivých typů svítidel k odsouhlasení zástupcům investora a architektům.
VV
TS
P | 530 | 741372021 | 9 | Svítidlo "Nk2" - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž včetně připojení kabeláže.
VV
TS
SD |  | D8 |  | Systém bleskosvodu, uzemnění a vyrovnání potenciálu
P | 531 | R20110329 |  | Podpůrná trubka s jímačem JT2,5m GFK 3200+2500 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 532 | R20110330 |  | Podpůrná trubka s jímačem JT2,5m GFK 3200+2500 - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 533 | R20110331 |  | Podpůrná trubka s jímačem JT1m GFK 3200+1000 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 534 | R20110332 |  | Podpůrná trubka s jímačem JT1m GFK 3200+1000 - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 535 | R20110333 |  | Trojnožka FeZn skládací | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 536 | R20110334 |  | Trojnožka FeZn skládací - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 537 | R20110335 |  | Vodič HVI long šedý 23mm | M | 985 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 538 | R20110336 |  | Vodič HVI long šedý 23mm - MONTÁŽ | M | 985 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku.
VV
TS
P | 539 | R20110337 |  | Sada pro upevnění vodičů HVI, komplet | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 540 | R20110338 |  | Sada pro upevnění vodičů HVI - MONTÁŽ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje připojení/ukončení vodiče HVI
VV
TS
P | 541 | R20110339 |  | Podpěra vodiče HVI (nerez), včetně podložky (plast), komplet | KUS | 980 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 542 | R20110340 |  | Podpěra vodiče HVI nerez, včetně podložky plast - MONTÁŽ | KUS | 980 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 543 | R20110341 |  | Kotvení podpůrné trubky na konstrukci 48-60mm TR | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 544 | R20110342 |  | Kotvení podpůrné trubky na konstrukci 48-60mm TR - MONTÁŽ | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 545 | R20110343 |  | Podpěra vedení 36mm (nerez), komplet | KUS | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 546 | R20110344 |  | Podpěra vedení 36mm nerez - MONTÁŽ | KUS | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 547 | R20110345 |  | Betonový podstavec, včetně podložky | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 548 | R20110346 |  | Betonový podstavec, včetně podložky - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 549 | R20110347 |  | Vynášecí podložka AlMgSi včetně fólie, komplet | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 550 | R20110348 |  | Vynášecí podložka AlMgSi včetně fólie - MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje kompletní montáž.
VV
TS
P | 551 | R20110349 |  | Koncovka rovná ke svorce SZ, včetně montáže | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 552 | R20110350 |  | Koncovka na stožár, venkovní závit, včetně montáže | KUS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 553 | R20110351 |  | Svorka na stožár pro vyrovnání potenciálu, včetně montáže | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 554 | R20110352 |  | Svorka MV 8-10mm (nerez), včetně montáže | KUS | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 555 | R20110353 |  | Svorka MV 8-10mm (Al), včetně montáže | KUS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 556 | R20110354 |  | Svorka připojovací nýtovaná Al/FeZn, včetně montáže | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 557 | R20110355 |  | Propojka se středovým otvorem nýtovaná (Al), včetně montáže | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 558 | R20110356 |  | Nýt 4mm (Al), včetně montáže | KUS | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 559 | R20110357 |  | Upínací hlava se svorkou na potrubí (nerez), včetně montáže | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 560 | R20110358 |  | Upínací pásek (nerez), kompletní včetně montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 561 | 35441077 |  | Drát AlMgSi 8mm | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 562 | 741420001 |  | Drát AlMgSi 8mm - MONTÁŽ | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku.
VV
TS
P | 563 | R20110359 |  | Drát zemnící 10mm V4A (nerez) | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 564 | 741420002 |  | Drát zemnící 10mm V4A (nerez) - MONTÁŽ | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku.
VV
TS
P | 565 | R20110360 |  | Pásek zemnící 30x3,5mm V4A (nerez) | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 566 | R20110361 |  | Pásek zemnící 30x3,5mm V4A (nerez) - MONTÁŽ | M | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku
VV
TS
P | 567 | R20110362 |  | Tyč zemnící V4A (nerez) | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 568 | 741440031 |  | Tyč zemnící V4A (nerez) - MONTÁŽ | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku.
VV
TS
P | 569 | R20110363 |  | Zemnící svorka pásek/pásek V4A (nerez), včetně montáže | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 570 | R20110364 |  | Svorka k zemnící tyči V4A (nerez), včetně montáže | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 571 | R20110365 |  | Svorka MV drát/drát V4A (nerez), včetně montáže | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 572 | R20110366 |  | Litinová krabice se zkušební svorkou, komplet | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění.
VV
TS
P | 573 | R20110367 |  | Litinová krabice se zkušební svorkou - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje manipulaci a uložení/pokládku.
VV
TS
P | 574 | R20110368 |  | Páska na zemní spoje 0,2m, včetně montáže | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 575 | R20110369 |  | Elektroinstalační trubka, plastová pevná D32, vysoká mechanická odolnost 1250N, komplet | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PC, samozhášivé s teplotní odolností -45°C až +90°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 576 | R20110370 |  | Elektroinstalační trubka, plastová pevná D32, vysoká mechanická odolnost 1250N - MONTÁŽ | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 577 | 34571156 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N, komplet | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Trubka v provedení dle ČSN EN 61386-1 ed.2, bezhalogenová, materiál PC, samozhášivé s teplotní odolností -45°C až +90°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až F, kompletní včetně prvků pro upevnění a příslušenství.
VV
TS
P | 578 | 741110042 |  | Elektroinstalační trubka, plastová ohebná D32, střední mechanická odolnost 750N - MONTÁŽ | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení a kompletní montáž, rozměření, řezání, upevnění, spojování apod.
VV
TS
P | 579 | R20110371 |  | Ekvipotenciální přípojnice, s instalační krabicí na omítku, IP54, kompletní | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | včetně třmenů 16/6mm2 a krabice v provedení dle ČSN EN 60 670-1, bezhalogenová, materiál PP, samozhášivé s teplotní odolností -25°C až +60°C, použití na stavební podklady stupně hořlavosti A1 až D/F, včethě kotevních prvků a příslušenství.
VV
TS
P | 580 | R20110372 |  | Ekvipotenciální přípojnice, s instalační krabicí na omítku, IP54 - MONTÁŽ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu a vlastní montáž.
VV
TS
P | 581 | R20110373 |  | Svorka s Cu-páskem, včetně montáže | KUS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kopletní dodávka splňující podmínky ČSN EN 50164 a ČSN EN 62561 1-7 v platném znění, včetně montáže.
VV
TS
P | 582 | R20110374 |  | Podružný materiál, komplet včetně montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Veškerý podružný materiál vč. protikorozních nátěrů, zálivek apod.
VV
TS
P | 583 | R20110375 |  | Kompletační a instalační materiál - vnější ochrana proti blesku a přepětí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Podružný instalační materiál potřebný k instalaci, přichycení, uložení a montáži hlavních prvků soustavy bleskosvodu, komplet včetně montáže.
VV
TS
P | 584 | R20110376 |  | Kompletační a instalační materiál - zemnění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Podružný instalační materiál potřebný k instalaci, přichycení, uložení a montáži hlavních prvků soustavy zemnění, komplet včetně montáže.
VV
TS
P | 585 | R20110377 |  | Pomocné práce - vnější ochrana proti blesku a přepětí | HOD | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce často neočekávané, které je nutné provést pro zajištění dobrého provedení elektroinstalačních prací
VV
TS
P | 586 | R20110378 |  | Pomocné práce - zemnění | HOD | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce často neočekávané, které je nutné provést pro zajištění dobrého provedení elektroinstalačních prací
VV
TS
P | 587 | R20110379 |  | Práce ve výškách včetně hřebenového zajištění | HOD | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce prováděné speciálně vyškolenými pracovníky s vyšší hodinovou sazbou
VV
TS
P | 588 | R20110380 |  | Montážní plošina 35m | DEN | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní plošina s maximálním dosahem do výšky 35m
VV
TS
P | 589 | R20110381 |  | Revize pro systém bleskosvodu a uzemnění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Měření a zkoušky, vyhotovení revizní zprávy, dopravné, cestovné
VV
TS
P | 590 | R20110382 |  | Zemní výkop pro uložení zemnícího pásku kompletní | M | 295 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výkop š. cca 300mm hl. 500mm, vytýčení, ochranné opatření po celou dobu prací, opětovný zához, hutnění, hrubé terénní úpravy.
VV
TS
SD |  | D9 |  | Záložní zdroj UPS1 pro PBZ
P | 591 | R20110383 |  | Záložní zdroj pro požárně - bezpečnostní zařízení ozn. UPS1, přetižitelný záložní zdroj "STRONG" - 15kVA/3f/30minut | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Odpovídající ČSN EN 62040-1 a navazujících norem ve specifikaci: vstup - 3x400V / 50Hz výstup - 3x400V / 50Hz, doba zálohy - 30min signalizace - 4x programovatelný bezpotenciálový kontakt vstup pro nouzové vypnutí zdroje kompletní dodávka včetně baterií ve skříni
VV
TS
P | 592 | R20110384 |  | Doprava, osazení, montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje dopravu na místo určení, vč. osazení a montáže, komplet
VV
TS
P | 593 | R20110385 |  | Naprogramování a oživení záložního zdroje | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje softwarovou činnost a komplexní zkoušky
VV
TS
SD |  | D10 |  | Ostatní
P | 594 | R20110386 |  | Naprogramování a oživení systému řízení osvětlení, včetně komunikačního propojení s DDTS, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje softwarovou činnost a zkoušky systému řízení osvětlení v návaznosti na komunikační propojení do systému dálkového řízení DDTS, včetně koordinace s dodavatele části DDTS
VV
TS
P | 595 | R20110387 |  | Naprogramování a oživení systému sběru dat dálkového odečtu měření spotřeby el. energie, včetně komunikačního propojení s DDTS, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje softwarovou činnost a zkoušky sběru dat měření spotřeb v návaznosti na komunikační propojení do systému dálkového řízení DDTS, včetně koordinace s dodavatele části DDTS
VV
TS
P | 596 | R20110388 |  | Naprogramování a oživení systému řízení osvětlení DALI, kompletní | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje softwarovou činnost a zkoušky systému řízení osvětlení
VV
TS
P | 597 | 741132473 |  | Ukončení Cu kabelu 3x240+120mm2 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 598 | R20110389 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x120mm2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 599 | R20110390 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x70mm2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 600 | R20110391 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x50mm2 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 601 | R20110392 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x25mm2 | KUS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 602 | 210100259 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x10mm2 | KUS | 128 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči nebo koncovém zařízení, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 603 | 210100258 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 5x4mm2 | KUS | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči nebo koncovém zařízení, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 604 | 210100173 |  | Ukončení Cu kabelu do rozměru 3x4mm2 | KUS | 3500 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní ukončení kabelu dané dimenze v rozvaděči nebo koncovém zařízení, včetně připojovacího podružného materiálu
VV
TS
P | 605 | 971035381 |  | Průraz zdí do tloušťky 800mm, rozměr 300x100 | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 800mm včetně, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 606 | 971035381 | 1 | Průraz zdí do tloušťky 800mm, rozměr 100x100 | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 800mm včetně, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 607 | 971035361 |  | Průraz zdí do tloušťky 500mm, rozměr 300x100 | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 500mm včetně, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 608 | 971035261 |  | Průraz zdí do tloušťky 500mm, rozměr 100x100 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 500mm včetně, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 609 | 971035161 |  | Průraz zdí do tloušťky 500mm, d=50mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průraz zdí do tloušťky 500mm včetně, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 610 | 971035341 |  | Průraz zdí do tloušťky 300mm, rozměr 300x100 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 300mm včetně, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 611 | 971035241 |  | Průraz zdí do tloušťky 300mm, rozměr 100x100 | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 300mm včetně, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 612 | 971035141 |  | Průraz zdí do tloušťky 300mm, d=50mm | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průraz zdí do tloušťky 300mm včetně, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 613 | 971035331 |  | Průraz zdí do tloušťky 150mm, rozměr 300x100 | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 150mm včetně, rozměr 300x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 614 | 971035231 |  | Průraz zdí do tloušťky 150mm, rozměr 100x100 | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu zdí do tloušťky 150mm včetně, rozměr 100x100, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 615 | 971035131 |  | Průraz zdí do tloušťky 150mm, d=50mm | KUS | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průraz zdí do tloušťky 150mm včetně, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 616 | 763111923 |  | Prostup SDK stěnou, rozměr 300x100mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotvení prostupu SDK stěnou, rozměr 300x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 617 | 763111921 |  | Prostup SDK stěnou, rozměr 100x100mm | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení prostupu SDK stěnou, rozměr 100x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 618 | 763111911 |  | Prostup SDK stěnou d=50mm | KUS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení prostupu SDK stěnou d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 619 | R20110393 |  | Průraz betonovým stropem, rozměr 300x100mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu betonovým stropem, rozměr 300x100mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 620 | R20110394 |  | Průraz betonovým stropem, d=50mm | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení průrazu betonovým stropem, d=50mm, včetně zapravení vzniklého otvoru a začištění
VV
TS
P | 621 | 460680582 |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 50/30 (š/hl) | M | 5300 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení drážky pro kabeláž ve zdivu, rozměr 50/30 (š/hl), včetně hrbého začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 622 | 460680584 |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 100/30 (š/hl) | M | 2800 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení drážky pro kabeláž ve zdivu, rozměr 100/30 (š/hl), včetně hrubého začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 623 | 460680595 |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 150/50 (š/hl) | M | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení drážky pro uložení kabeláže ve zdivu, rozměr 150/50 (š/hl), včetně hrubého začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 624 | 460680562 |  | Drážka pro instalační trubku/kabeláž v podlaze, 50/50 (š/hl) | M | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení drážky pro instalační trubku nebo kabeláž v podlaze, rozměr 50/50 (š/hl), včetně hrubého začištění (Pozn: finální začištění podlahy není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 625 | R20110395 |  | Zjištění stávajícího stavu, měření, zkoušky, komplet | HOD | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zjištění stávajícího stavu elektroinstalací vzhledem k použitelnosti a parametrům potřebným k instalaci nové elektroinstalace. Prováděno vizuální kontrolou, měřením, technickými zkouškami, atd.
VV
TS
P | 626 | R20110396 |  | Úpravy stávající elektroinstalace, přepojení a překládka kabeláže, kompletní | HOD | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje úpravy elektroinstalací, přepojování kabelů, přístrojů, překládky kabeláží, ve smyslu potřebné funkčnosti, např. předchozích etap výstavby v místě savby
VV
TS
P | 627 | R20110397 |  | Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární přepážky a ucpávky zajišťující protipožární oddělení daných požárních úseků. Položka obsahuje dodávku a montáž (vyhotovení) protipožárních ucpávek vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu, označovací štítky, servisní kniha
VV
TS
P | 628 | R20110398 |  | Dialektrický koberec do rozvoden, šířka 500mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Jakožto doplňková ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím, taktéž z hlediska bezpečnosti ve smyslu bezpečné chůze a eliminace možnosti uklouznutí.
VV
TS
P | 629 | R20110399 |  | Ocelová konstrukce všobecně | KG | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové konstrukce sloužící jako pomocné konstukce elektroinstalací, rozvaděčů, tras atp.
VV
TS
P | 630 | R20110400 |  | Lešení, plošiny apod., komplet | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění lešení, plošiny a jiných zařízení pro práce ve výškách.
VV
TS
P | 631 | R20110401 |  | Demontáže stávající elektroinstalace | HOD | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže elektrických zařízení, kabelů, tras, atd., které budou nahrazeny novými, nebo již ztratili svou funkci.
VV
TS
P | 632 | R20110402 |  | Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce | HOD | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce zajišťující stavební činnosti potřebné pro elektrické instalace.
VV
TS
P | 633 | R20110403 |  | Ochranné a pracovní pomůcky komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Ochranné a pracovní pomůcky zajišťující bezpečnost práce (pracovní oděv, helma, brýle, rukavice, atd.)
VV
TS
P | 634 | R20110404 |  | Bezbečnostní tabulky komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Bezbečnostní tabulky, použitelné na stavbě z hlediska zákonů a vyhlášek, a pro informování veřejnosti.
VV
TS
P | 635 | R20110405 |  | Výrobní a dílenská dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace, kterou realizační firma vytvoří na základě dokumentace pro provedení stavby a svých odborných znalostí a bude sloužit jako podklad pro zhotovení díla.
VV
TS
P | 636 | R20110406 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka zahrnuje zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a digitální podobě
VV
TS
P | 637 | R20110407 |  | Uvedení do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušení, testování a úpravy elektroinstalace, kterými bude docílena plná funkčnost elektroinstalace pře kolaudací/předáním do užívání.
VV
TS
P | 638 | R20110408 |  | Výchozí revize | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize ve smyslu ČSN 33 2000-6 ed.2, měření a zkoušky, vyhotovení revizní zprávy, dopravné, cestovné
VV
TS
P | 639 | R20110409 |  | Závazné stanovisko TIČR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování odborného a závazného stanoviska organizace odborného dozoru dle požadavků vyhlášky 73/2010 Sb.
VV
TS
P | 640 | R20110410 |  | Základní servisní balíček pro zajištění servisu komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka představuje souhrn všech podpůrných prostředků potřebných pro provozování předaného zařízení např. HW nebo SW klíče, podpůrné programy bez kterých nelze zařízení provozovat, apod.
VV
TS
P | 641 | R20110411 |  | Zkoušky, zprovoznění a doklady ke kolaudaci stavby a zkušební provoz, komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Práce vedoucí k zajištění všech podkladů potřebných ke kolaudaci stavby a zkušebnímu provozu.
VV
TS
P | 642 | R20110412 |  | Vypracování průkazu způsobilosti určeného technického zařízení dle §47 Zákona č. 266/1994 Sb., komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Na základě technické prohlídky a zkoušky, kterou zajistí výrobce nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení určeného technického zařízení, na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. Je-li určené technické zařízení současně stanoveným výrobkem podle zvláštního předpisu, je podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu doklad o shodě vydaný podle zvláštního právního předpisu
VV
TS
P | 643 | R20110413 |  | Náklady spojené se zohledněním provizorních mezistavů postupné realizace výstavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje práce pro provizorní napájení, přepojování, přeložky kabeláže, úpravy stávající elektroinstalace, potřebné výrobní dokumentace, revize, včetně potřebného materiálového zajištění
VV
TS
P | 644 | R015136 | 921 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 16 02 14 Elektrošrot (vyřazená el. zařízení a přístroje) VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. Položka neobsahuje náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. měrná jednotka – Tuna] - určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 645 | R015114 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUTI (CIHLY) VČETNĚ DOPRAVY | T | 44.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. Položka neobsahuje náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. měrná jednotka – Tuna] - určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 646 | R015129 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 11 ZBYTKY KABELŮ, VODIČŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 22.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. Položka neobsahuje náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. měrná jednotka – Tuna] - určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 647 | R015133 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 20 01 21 ZÁŘIVKY A JINÝ ODPAD OBSAHUJÍCÍ RTUŤ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, - náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. Položka neobsahuje náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. měrná jednotka – Tuna] - určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 201 - 11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 201 - 11 |  | VB Plzeň - Měření a regulace
SD |  | D1 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A0.01 - dodávka
P | 1 | R20111001a |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV |  |  |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C
TS
P | 2 | R20111002a |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 3 | R20111006a |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 4 | R20111009a |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 5 | R20111011a |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 6 | R20111012a |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 7 | R20111013a |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 8 | R20111014a |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 9 | R20111015a |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 10 | R20111024a |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.1
TS
SD |  | D2 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A0.02 - dodávka
P | 11 | R20111001b |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 12 | R20111002b |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 13 | R20111006b |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 14 | R20111009b |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 15 | R20111011b |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 16 | R20111012b |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 17 | R20111013b |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 18 | R20111014b |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 19 | R20111015b |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 20 | R20111024b |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.2
TS
SD |  | D3 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A0.03 - dodávka
P | 21 | R20111001c |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 22 | R20111002c |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 23 | R20111006c |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 24 | R20111009c |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 25 | R20111011c |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 26 | R20111012c |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 27 | R20111013c |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 28 | R20111014c |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 29 | R20111019a |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,4m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 30 | R20111024c |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.3
TS
SD |  | D4 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A0.12, A0.13 - dodávka
P | 31 | R20111004a |  | Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty prostorový, montáž na stěnu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 32 | R20111011d |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 33 | R20111025 |  | Servopohon 5Nm s havarijní funkcí, ON/OFF napětí 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.4
TS
SD |  | D5 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A1.01 - dodávka
P | 34 | R20111001d |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 35 | R20111002d |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 36 | R20111005a |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 37 | R20111006d |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 38 | R20111009d |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 39 | R20111011e |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 40 | R20111012d |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 41 | R20111013d |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 42 | R20111014d |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 43 | R20111019b |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,4m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 44 | R20111024d |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.5
TS
SD |  | D6 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A1.02 - dodávka
P | 45 | R20111001e |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 46 | R20111002e |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 47 | R20111005b |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 48 | R20111006e |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 49 | R20111009e |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 50 | R20111011f |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 51 | R20111012e |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 52 | R20111013e |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 53 | R20111014e |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 54 | R20111015c |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 55 | R20111024e |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.6
TS
SD |  | D7 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A1.03 - dodávka
P | 56 | R20111001f |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 57 | R20111002f |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 58 | R20111005c |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 59 | R20111006f |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 60 | R20111009f |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 61 | R20111011g |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 62 | R20111012f |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 63 | R20111013f |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 64 | R20111018a |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 65 | R20111024f |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.7
TS
SD |  | D8 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A1.04 - dodávka
P | 66 | R20111001g |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 67 | R20111002g |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 68 | R20111010 |  | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 kPa | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční snímač tlaku vzduchu, 0-10V DC, 0 / +1,5 kPa
VV
TS
P | 69 | R20111006g |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 70 | R20111009g |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 71 | R20111011h |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 72 | R20111026 |  | Servopohon s havarijní funkcí 20Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 73 | R20111027 |  | Servopohon 20Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 74 | R20111031 |  | Dvoucestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 75 | R20111024g |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.8
TS
SD |  | D9 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A1.06 - dodávka
P | 76 | R20111001h |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 77 | R20111003a |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 78 | R20111006h |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 79 | R20111009h |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 80 | R20111011i |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 81 | R20111028a |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 82 | R20111029a |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 83 | R20111030a |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 84 | R20111020a |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 85 | R20111024h |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.9
TS
SD |  | D10 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A2.01 - dodávka
P | 86 | R20111001i |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 87 | R20111002h |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 88 | R20111005d |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 89 | R20111006i |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 90 | R20111009i |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 91 | R20111011j |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 92 | R20111012g |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 93 | R20111013g |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 94 | R20111015d |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 95 | R20111024i |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.10
TS
SD |  | D11 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. A2.03 - dodávka
P | 96 | R20111001j |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 97 | R20111002i |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 98 | R20111005e |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 99 | R20111006j |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 100 | R20111009j |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 101 | R20111011k |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 102 | R20111012h |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 103 | R20111013h |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 104 | R20111020b |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 105 | R20111024j |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.11
TS
SD |  | D12 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.01 - dodávka
P | 106 | R20111001k |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 107 | R20111003b |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 108 | R20111006k |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 109 | R20111009k |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 110 | R20111011l |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 111 | R20111028b |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 112 | R20111029b |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 113 | R20111030b |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 114 | R20111020c |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 115 | R20111024k |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.12
TS
SD |  | D13 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.02 - dodávka
P | 116 | R20111001l |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 117 | R20111003c |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 118 | R20111006l |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 119 | R20111009l |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 120 | R20111011m |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 121 | R20111028c |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 122 | R20111029c |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 123 | R20111030c |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 124 | R20111020d |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 125 | R20111024l |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.13
TS
SD |  | D14 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.03 - dodávka
P | 126 | R20111001m |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 127 | R20111002j |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 128 | R20111005f |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 129 | R20111006m |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 130 | R20111009m |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 131 | R20111011n |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 132 | R20111012i |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 133 | R20111013i |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 134 | R20111016 |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=2,5m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 135 | R20111024m |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.14
TS
SD |  | D15 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.05 - dodávka
P | 136 | R20111001n |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 137 | R20111003d |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 138 | R20111006n |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 139 | R20111009n |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 140 | R20111011o |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 141 | R20111028d |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 142 | R20111029d |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 143 | R20111030d |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 144 | R20111019c |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,4m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 145 | R20111024n |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.15
TS
SD |  | D16 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.06 - dodávka
P | 146 | R20111001o |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 147 | R20111003e |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 148 | R20111006o |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 149 | R20111009o |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 150 | R20111011p |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 151 | R20111028e |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 152 | R20111029e |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 153 | R20111030e |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 154 | R20111020e |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 155 | R20111024o |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.16
TS
SD |  | D17 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.07 - dodávka
P | 156 | R20111001p |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 157 | R20111003f |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 158 | R20111006p |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 159 | R20111009p |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 160 | R20111011q |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 161 | R20111028f |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 162 | R20111029f |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 163 | R20111030f |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 164 | R20111019d |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,4m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 165 | R20111024p |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.17
TS
SD |  | D18 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.08 - dodávka
P | 166 | R20111001q |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 167 | R20111003g |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 168 | R20111006q |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 169 | R20111009q |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 170 | R20111011r |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 171 | R20111028g |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 172 | R20111029g |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 173 | R20111030g |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 174 | R20111020f |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 175 | R20111024q |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.18
TS
SD |  | D19 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B0.40,41,42, B1.41,42 - dodávka
P | 176 | R20111008a |  | Snímač teploty prostorový, 0-10V DC, 0 / +40°C | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty prostorový, montáž na stěnu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 177 | R20111020g |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 178 | R20111024r |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.19
TS
SD |  | D20 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B1.01 - dodávka
P | 179 | R20111001r |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 180 | R20111002k |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 181 | R20111005g |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 182 | R20111006r |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 183 | R20111009r |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 184 | R20111011s |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 185 | R20111012j |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 186 | R20111013j |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 187 | R20111017a |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 188 | R20111024s |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.20
TS
SD |  | D21 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B1.03 - dodávka
P | 189 | R20111001s |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 190 | R20111003h |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 191 | R20111006s |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 192 | R20111009s |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 193 | R20111011t |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 194 | R20111028h |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 195 | R20111029h |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 196 | R20111030h |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 197 | R20111020h |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 198 | R20111024t |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.21
TS
SD |  | D22 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B1.04 - dodávka
P | 199 | R20111001t |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 200 | R20111003i |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 201 | R20111006t |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 202 | R20111009t |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 203 | R20111011u |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 204 | R20111028i |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 205 | R20111029i |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 206 | R20111030i |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 207 | R20111018b |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=0,63m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 208 | R20111024u |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.22
TS
SD |  | D23 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B1.05 - dodávka
P | 209 | R20111001u |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 210 | R20111003j |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 211 | R20111006u |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 212 | R20111009u |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 213 | R20111011v |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 214 | R20111028j |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 215 | R20111029j |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 216 | R20111030j |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 217 | R20111017b |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 218 | R20111024v |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.23
TS
SD |  | D24 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B2.01 - dodávka
P | 219 | R20111001v |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 220 | R20111002l |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 221 | R20111005h |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 222 | R20111006v |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 223 | R20111009v |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 224 | R20111011w |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 225 | R20111012k |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 226 | R20111013k |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 227 | R20111015e |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 228 | R20111024w |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.24
TS
SD |  | D25 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B2.03 - dodávka
P | 229 | R20111001w |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 230 | R20111002m |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 231 | R20111005i |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 232 | R20111006w |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 233 | R20111009w |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 234 | R20111011x |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 235 | R20111012l |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 236 | R20111013l |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 237 | R20111014f |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 238 | R20111015f |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1,6m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 239 | R20111024x |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.25
TS
SD |  | D26 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B3.01 - dodávka
P | 240 | R20111001x |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 241 | R20111002n |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 242 | R20111005j |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 243 | R20111006x |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 244 | R20111009x |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 245 | R20111011y |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 246 | R20111012m |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 247 | R20111013m |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 248 | R20111014g |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 249 | R20111017c |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 250 | R20111024y |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.26
TS
SD |  | D27 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. B3.02 - dodávka
P | 251 | R20111001y |  | Snímač teploty příložný pásek, Pt1000, -20 / +100°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný pro upevnění na potrubí, včetně stahovacího pásku, kabelová vývodka
VV
TS
P | 252 | R20111002o |  | Snímač teploty, tyč 192mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 253 | R20111005k |  | Snímač CO2 do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač koncentrace kysličníku uhličitého do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 254 | R20111006y |  | Protimrazový termostat, -12 / +10°C, kapilára 6m, aut. reset | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Protimrazový termostat pro upevnění na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 255 | R20111009y |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry, 6ks svorek | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montážní sada pro upevnění kapiláry na výstupní stranu ohřívače ve směru proudění vzduchu
VV
TS
P | 256 | R20111011z |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 257 | R20111012n |  | Servopohon s havarijní funkcí 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 258 | R20111013n |  | Servopohon 10Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 259 | R20111014h |  | Servopohon 10Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 260 | R20111017d |  | Dvoucestný regulační ventil, DN15, Kvs=1m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoucestný regulační ventil, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 261 | R20111024z |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.27
TS
SD |  | D28 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. C0.01 - dodávka
P | 262 | R20111003k |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 263 | R20111011aa |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 264 | R20111032a |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu
VV
TS
P | 265 | R20111028k |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 266 | R20111029k |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 267 | R20111030k |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 268 | R20111037a |  | Proudový ventil řízení el. ohřívače, 230V, 1kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Triakový ovladač pro řízení výkonu elektrického ohřívače
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.28
TS
SD |  | D29 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. C0.02 - dodávka
P | 269 | R20111003l |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 270 | R20111011ab |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 271 | R20111032b |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu
VV
TS
P | 272 | R20111028l |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 273 | R20111029l |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 274 | R20111030l |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 275 | R20111037b |  | Proudový ventil řízení el. ohřívače, 230V, 1kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Triakový ovladač pro řízení výkonu elektrického ohřívače
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.29
TS
SD |  | D30 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. C0.03 - dodávka
P | 276 | R20111003m |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 277 | R20111011ac |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 278 | R20111032c |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu
VV
TS
P | 279 | R20111028m |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 280 | R20111029m |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 281 | R20111030m |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 282 | R20111037c |  | Proudový ventil řízení el. ohřívače, 230V, 1kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Triakový ovladač pro řízení výkonu elektrického ohřívače
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.30
TS
SD |  | D31 |  | Čidla / Akční členy : VZT č. C0.04 - dodávka
P | 283 | R20111003n |  | Snímač teploty, tyč 138mm, Pt1000, -40 / +120°C | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu, včetně příruby, kabelová vývodka
VV
TS
P | 284 | R20111011ad |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech a vzduchových filtrech, kabelová vývodka
VV
TS
P | 285 | R20111032d |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Termostat, 0 / +40°C, vč. příruby do VZT kanálu
VV
TS
P | 286 | R20111028n |  | Servopohon s havarijní funkcí 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon se zpětnou pružinou pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 287 | R20111029n |  | Servopohon 5Nm, ON/OFF, napětí 24V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Dvoupolohový servopohon pro ovládání vzduchotechnických klapek
VV
TS
P | 288 | R20111030n |  | Servopohon 5Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání vzduchotechnických by-pas klapek
VV
TS
P | 289 | R20111037 |  | Proudový ventil řízení el. ohřívače, 230V, 1kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Triakový ovladač pro řízení výkonu elektrického ohřívače
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.31
TS
SD |  | D32 |  | Čidla / Akční členy : Předávací stanice tepla - dodávka
P | 290 | R20111004b |  | Snímač teploty prostorový, Pt1000, -40 / +50°C | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty prostorový, montáž na stěnu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 291 | R20111038 |  | Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP, montáž na stěnu
VV
TS
P | 292 | R20111039 |  | Sonda snímače hladiny | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Sonda snímače hladiny
VV
TS
P | 293 | R20111007 |  | Snímač teploty, tyč 138mm, 0-10V DC, 0 / +100°C | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do jímky, kabelová vývodka
VV
TS
P | 294 | R20111040 |  | Jímka nerez, délka 120mm | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Jímka nerez pro snímač teploty do jímky, vnější závit G 1/2"
VV
TS
P | 295 | R20111021 |  | Třícestný regulační ventil, DN32, Kvs=16m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Třícestný regulační ventil směšovací, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 296 | R20111022 |  | Třícestný regulační ventil, DN50, Kvs=40m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Třícestný regulační ventil směšovací, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 297 | R20111023 |  | Třícestný regulační ventil, DN40, Kvs=25m3/h | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Třícestný regulační ventil směšovací, charakteristika ekviprocentní
VV
TS
P | 298 | R20111024aa |  | Servopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Plynule řízený servopohon pro ovládání regulačních ventilů
VV
TS
P | 299 | R20111033 |  | Snímač teploty venkovní, Pt1000, -40 / +50°C | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty venkovní, montáž na stěnu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 300 | R20111034 |  | Snímač tlaku, vnější závit, 0-10V DC, -1 / +8 bar | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač tlaku, vnější závit, kabel 1m
VV
TS
P | 301 | R20111035 |  | Adaptér pro snímač tlaku | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Adaptér pro snímač tlaku
VV
TS
P | 302 | R20111036 |  | Zkušební kohout, PN16 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zkušební kohout pro snímače tlaku
VV
TS
P | 303 | R20111011ae |  | Diferenční manostat vzduchu, +50 / +400 Pa | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Diferenční manostat vzduchu pro snímání tlakových rozdílů na ventilátorech, kabelová vývodka
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.32
TS
SD |  | D33 |  | Čidla / Akční členy : Konvektory - dodávka
P | 304 | R20111008b |  | Snímač teploty prostorový, 0-10V DC, 0 / +40°C | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty prostorový, montáž na stěnu, kabelová vývodka
VV
TS
P | 305 | R20111041 |  | Thermopohon, napětí 24V AC, řízení 0-10V DC | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Thermický pohon, montáž na ventily konvektorů
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.34
TS
SD |  | D34 |  | Měření spotřeb
P | 306 | R20111042 |  | M-BUS convertor a repeater pro 64 připojených zařízení | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Koncentrátor pro komunikační sběrnici M-BUS a opakovač pro 64 připojených zařízení
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.33
TS
SD |  | D35 |  | Rozvaděče
P | 307 | R20111043 |  | Rozvaděč DTA01 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Skříňový rozvaděč 1.pole 1000x2000x400 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 57 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroje napětí 24V, 12V, Ochrany LCD Operátorský panel, Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.1
TS
P | 308 | 742330002 |  | Rozvaděč DTA01 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 309 | R20111044 |  | Rozvaděč DTA02 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 34 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.2
TS
P | 310 | 742330001 | a | Rozvaděč DTA02 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 311 | R20111045 |  | Rozvaděč DTA03 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 40 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.3
TS
P | 312 | 742330001 | b | Rozvaděč DTA03 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 313 | R20111046 |  | Rozvaděč DTA04 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.4
TS
P | 314 | 742330001 | c | Rozvaděč DTA04 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 315 | R20111047 |  | Rozvaděč DTA05 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 47 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.5
TS
P | 316 | 742330001 | d | Rozvaděč DTA05 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 317 | R20111048 |  | Rozvaděč DTA11 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 34 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.6
TS
P | 318 | 742330001 | e | Rozvaděč DTA11 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 319 | R20111049 |  | Rozvaděč DTA12 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 42 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.7
TS
P | 320 | 742330001 | f | Rozvaděč DTA12 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 321 | R20111050 |  | Rozvaděč DTA13 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 25 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.8
TS
P | 322 | 742330001 | g | Rozvaděč DTA13 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 323 | R20111051 |  | Rozvaděč DTA21 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 26 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.9
TS
P | 324 | 742330001 | h | Rozvaděč DTA21 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 325 | R20111052 |  | Rozvaděč DTA31 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 36 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.10
TS
P | 326 | 742330001 | i | Rozvaděč DTA31 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 327 | R20111053 |  | Rozvaděč DTA32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 800x1600x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 67 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 04.11
TS
P | 328 | 742330001 | j | Rozvaděč DTA32 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 329 | R20111054 |  | Rozvaděč DTB01 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.1
TS
P | 330 | 742330001 | k | Rozvaděč DTB01 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 331 | R20111055 |  | Rozvaděč DTB02 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 39 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.2
TS
P | 332 | 742330001 | l | Rozvaděč DTB02 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 333 | R20111056 |  | Rozvaděč DTB03 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 41 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.3
TS
P | 334 | 742330001 | m | Rozvaděč DTB03 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 335 | R20111057 |  | Rozvaděč DTB04 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.4
TS
P | 336 | 742330001 | n | Rozvaděč DTB04 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 337 | R20111058 |  | Rozvaděč DTB05 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 39 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.5
TS
P | 338 | 742330001 | o | Rozvaděč DTB05 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 339 | R20111059 |  | Rozvaděč DTB06 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.6
TS
P | 340 | 742330001 | p | Rozvaděč DTB06 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 341 | R20111060 |  | Rozvaděč DTB11 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 40 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.7
TS
P | 342 | 742330001 | r | Rozvaděč DTB11 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 343 | R20111061 |  | Rozvaděč DTB12 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.8
TS
P | 344 | 742330001 | s | Rozvaděč DTB12 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 345 | R20111062 |  | Rozvaděč DTB13 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 39 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.9
TS
P | 346 | 742330001 | t | Rozvaděč DTB13 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 347 | R20111063 |  | Rozvaděč DTB21 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 32 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.10
TS
P | 348 | 742330001 | u | Rozvaděč DTB21 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 349 | R20111064 |  | Rozvaděč DTB22 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 31 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.11
TS
P | 350 | 742330001 | v | Rozvaděč DTB22 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 351 | R20111065 |  | Rozvaděč DTB23 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 33 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.12
TS
P | 352 | 742330001 | w | Rozvaděč DTB23 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 353 | R20111066 |  | Rozvaděč DTB31 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.13
TS
P | 354 | 742330001 | x | Rozvaděč DTB31 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 355 | R20111067 |  | Rozvaděč DTB32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 28 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínačMontážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 05.14
TS
P | 356 | 742330001 | y | Rozvaděč DTB32 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 357 | R20111068 |  | Rozvaděč DTC01 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 30 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 06.1
TS
P | 358 | 742330001 | z | Rozvaděč DTC01 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 359 | R20111069 |  | Rozvaděč DTC02 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 33 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 06.2
TS
P | 360 | 742330001 | aa | Rozvaděč DTC02 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 361 | R20111070 |  | Rozvaděč DTC03 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 33 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 06.3
TS
P | 362 | 742330001 | ab | Rozvaděč DTC03 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
P | 363 | R20111071 |  | Rozvaděč DTC04 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň 600x1200x250 včetně montážního plechu Programovatelná DDC podstanice min. počet vstupy / výstupy 36 Jistící prvky, Stykače, Relé, Zdroj napětí 24V, Ochrany Signálky, Ovladače, Hlavní vypínač Montážní materiál, Zapojení rozvaděče
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení počtu jednotek je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 06.4
TS
P | 364 | 742330001 | ac | Rozvaděč DTC04 - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Položka obsahuje přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu a vlastní osazení.
VV
TS
SD |  | D36 |  | Soupis kabelů - dodávka
P | 365 | R20111072 |  | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | M | 8600 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, žíly stočeny do párů a páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty plastovou páskou, elektrostatické stínění plastovou pokovenou Al páskou (St) s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,3kV, zkušební napětí 0,8kV, provozní teplota -30 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení snímačů teplot, protimrazových termostatů, diferenčních manostatů, požárních klapek, řízení EC ventilátorů, servopohonů s havarijní funkcí, řízení rotačních rekuperátorů
TS
P | 366 | R20111073 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | M | 2800 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací s měděným jádrem, žíly stočeny do párů a páry stočeny v polohách, stočené páry ovinuty plastovou páskou, elektrostatické stínění plastovou pokovenou Al páskou (St) s příložným drátkem, jmenovité napětí 0,3kV, zkušební napětí 0,8kV, provozní teplota -30 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení snímačů CO2, servopohonů ON/OFF, servopohonů řízení 0-10V DC snímačů tlaku 0-10V DC, ovládání a monitorování EC ventilátorů a rotačních rekuperátorů, termopohovů řízení 0-10V DC
TS
P | 367 | 34111030 |  | CYKY-J 3x1,5 | M | 2600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení čerpadel a ventilátorů napětí 230V do zatížení 10A
TS
P | 368 | 34111036 |  | CYKY-J 3x2,5 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení čerpadel a ventilátorů napětí 230V do zatížení 16A
TS
P | 369 | 34111090 |  | CYKY-J 5x1,5 | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení čerpadel a ventilátorů napětí 400V do zatížení 10A
TS
P | 370 | 34111094 |  | CYKY-J 5x2,5 | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení čerpadel a ventilátorů napětí 400V do zatížení 16A
TS
P | 371 | R20111074 |  | CYKY-J 5x16 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel silový celoplastový s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 330166 ed.2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1-2, s třídou reakce na oheň Eca dle ČSN EN 50399.
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení zdrojů chladu
TS
P | 372 | R20111075 |  | Vodič 2YSL-CY 2x2x0,34 | M | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Kabel komunikační sběrnice
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je zapojení komunikační sběrnice systému MaR
TS
P | 373 | R20111076 |  | Samoregulační topný kabel ( potrubí TV k VZT č. B1.01 ) | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Samoregulační topný kabel ( potrubí TV k VZT č. B1.01 )
VV |  |  |  | Poznámka k položkám 336 až 344: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.1 až 02.34 v.č. D.2.2.1.11 - 04.1 až 04.11 v.č. D.2.2.1.11 - 05.1 až 05.14 v.č. D.2.2.1.11 - 06.1 až 06.4
TS
SD |  | D37 |  | Operátorské pracoviště
P | 374 | R20111077 |  | Pracovní stanice - dodávka | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | PC Windows 10, Monitor 22", Tiskárna, Klávesnice, Myš Síťové řídící jednotky ADS server Access portal pro přístup na operátorské pracoviště přes mobil Kompletní programové vybavení včetně licencí
VV |  |  |  | Poznámka k položce: Podkladem pro určení množství v oddílu je výkresová dokumentace, viz. v.č. D.2.2.1.11 - 02.35
TS
P | 375 | 742230002 |  | Montáž PC pro sledování kamerového systému, OS, monitor, klávesnice myš | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pracovní stanice operátorského pracoviště
VV
TS
SD |  | D38 |  | Související dodávky a montáže
P | 376 | 741122001 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo) | M | 8600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2
VV
TS
P | 377 | 741122021 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x1,5 mm2 (např. CYKY) | M | 2800 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm2
VV
TS
P | 378 | 741122015 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | M | 2600 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2
VV
TS
P | 379 | 741122016 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2
VV
TS
P | 380 | 741122031 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
VV
TS
P | 381 | R20111078 |  | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x16 mm2 (např. CYKY) | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x16 mm2
VV
TS
P | 382 | 741120001 |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY) | M | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2
VV
TS
P | 383 | 741124603 |  | Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na konstrukci | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných topných bez ukončení volné délky, uložených na konstrukci
VV
TS
P | 384 | 742220061 |  | Montáž rozbočovače sběrnice v krabici | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž M-BUS convertor a repeater pro 64 připojených zařízení
VV
TS
P | 385 | 210100156 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x16 mm2 | KPL | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 16 mm2
VV
TS
P | 386 | 210100258 |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 5x4 mm2 | KUS | 102 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 1,5 až 4 mm2
VV
TS
P | 387 | 220890056 |  | Zkoušení a regulování měniče frekvence | KUS | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení a seřízení frekvenčního měniče EC motorů
VV
TS
P | 388 | 220890027 |  | Regulace a zkoušení počítacího bodu - senzoru | KUS | 179 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení hodnoty meze zásahu
VV
TS
P | 389 | 220322008 |  | Konfigurace a nastavení komunikačního modulu (UNI1TN, E080, USD) | KUS | 1013 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Definování bodu a konfigurace v regulátoru a modulech
VV
TS
P | 390 | R20111085 |  | Uživatelský SW včetně odladění s technologií | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Uživatelský SW včetně odladění s technologií
VV
TS
P | 391 | R20111086 |  | Koordinace s ostatními profesemi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace s ostatními profesemi, vytápění, chlazení a vzduchotechniky
VV
TS
P | 392 | R20111087 |  | Test 1:1 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Test zapojení a funkčnosti čidel / akčních členů
VV
TS
P | 393 | R20111088 |  | Komplexní zkoušky zařízení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Komplexní zkoušky ovládaného a řízeného technologického zařízení ze strany měření a regulace
VV
TS
P | 394 | 220322011 |  | Zaškolení obsluhy pro systém EZS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Jednorázové zaškolení obsluhy měření a regulace
VV
TS
P | 395 | R20111090 |  | Výchozí revize, včetně revizní zprávy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize části měření a regulace, včetně revizní zprávy
VV
TS
P | 396 | R20111080 |  | Závazné stanovisko Technická inspekce České republiky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování odborného a závazného stanoviska organizace odborného dozoru dle požadavků vyhlášky 73/2010 Sb.
VV
TS
P | 397 | R20111091 |  | Realizační dokumentace stavby - digitálně | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů dle zvoleného dodavatele HW části měření a regulace
VV
TS
P | 398 | R20111092 |  | Realizační dokumentace stavby - komplet papírově | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování výrobní dokumentace rozvaděčů dle zvoleného dodavatele HW části měření a regulace
VV
TS
P | 399 | 220322013 |  | Vizualizace na PC pro dálkovou správu dat EZS za 1 železniční stanici | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Vizualizace technologického zařízení na pracovní stanici se 100% uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu
VV
TS
P | 400 | R20111083 |  | Archiv historických dat a trendů | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Archiv historických dat a trendů
VV
TS
P | 401 | R20111084 |  | Archiv alarmových zpráv | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Archiv alarmových zpráv
VV
TS
P | 402 | R20111079 |  | Lešení, plošiny apod., komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Lešení, plošiny apod., komplet
VV
TS
P | 403 | R20111081 |  | Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Systém protipožárních přepážek a ucpávek, komplet
VV
TS
P | 404 | 460680582 |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 50/30 (š/hl), včetně začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!) | M | 834 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 50/30 (š/hl), včetně začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 405 | 460680584 |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 100/30 (š/hl), včetně začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!) | M | 417 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Drážka pro kabeláž ve zdivu, 100/30 (š/hl), včetně začištění (Pozn: finální začištění stěn, příček a stropů není součástí této PD !!!)
VV
TS
P | 406 | R20111089 |  | Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Zednické přípomoce, sádrokartonářské práce
VV
TS
P | 407 | 742250011 | a | Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího systému - implementace budovy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na pracovní stanici
VV
TS
P | 408 | 742250011 | b | Montáž PC nadstavby grafického monitorovacího systému - implementace budovy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Programové vybavení pro sledování trendů a veličin
VV
TS
P | 409 | 734419111 |  | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | KUS | 194 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou
VV
TS
P | 410 | 210230153 |  | Montáž tlakoměrů normálních pro vzduch | KUS | 154 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur a příslušenství tlakoměrů normálních pro vzduch
VV
TS
P | 411 | 742260011 |  | Montáž snímače plynu Ex | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž snímače CO2 do VZT kanálu
VV
TS
P | 412 | 210230121 |  | Montáž ventilů uzavíracích redukčních s ermety | KUS | 122 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž servopohonů a thermopohonů napětí 24V
VV
TS
P | 413 | 734449111 |  | Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 15 se snímačem a ventilem | KPL | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních ventilů DN 15, Kvs=0,25-2,5m3/h
VV
TS
P | 414 | 734449114 |  | Montáž regulátoru teploty přímého proporcionálního DN 32 se snímačem a ventilem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvoucestných regulačních ventilů DN 32, Kvs=16m3/h
VV
TS
P | 415 | 210160032 |  | Montáž spínačů digitálních jednokanálových | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž proudového ventilu řízení el. Ohřívače, 230V, 1kW
VV
TS
P | 416 | 210230132 |  | Montáž kohoutů manometrových zkušebních | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur a příslušenství kohoutů manometrových, zkušebních
VV
TS
P | 417 | R20111082 |  | Montáž ventilů regulačních v objektech DN 32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R |  | 2
PP |  |  |  | Montáž třícestných regulačních ventilů DN32, Kvs=16m3/h
VV
TS
P | 418 | 891183431 |  | Montáž ventilů regulačních v objektech DN 40 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž třícestných regulačních ventilů DN40, Kvs=25m3/h
VV
TS
P | 419 | 891213431 |  | Montáž ventilů regulačních v objektech DN 50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž třícestných regulačních ventilů DN60, Kvs=40m3/h
VV
TS
P | 420 | 741330302 |  | Montáž ovladač tlačítkový vestavný s aretací se zapojením vodičů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlačítkového ovladače červeného s aretací v krabici, 1 kontakt VYP
VV
TS
P | 421 | 734449121 |  | Montáž regulátoru hladiny dvoupolohového snímač | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Regulátory montáž regulátorů hladiny dvoupolohových snímač
VV
TS
P | 422 | 734419111 | 1 | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | URS 20-II |  | 2
PP |  |  |  | Montáž jímky nerez, délka 120mm
VV
TS

## SO 202
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 202 |  | Drobná architektura
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 2 | 184201111 |  | Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | výsadba stromu do květníku; 2
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP a Technická zpráva
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | R20202 |  | Strom Myrta obecná výška 1,8 m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 2*1
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP a Technická zpráva
TS |  |  |  | položka zahrnuje pouze strom
P | 4 | R20203 |  | Vyplnění květníku substrátem, zeminou a drenáží - dodávka a umístění | M3 | 1.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | umístění drenáže zeminy a substrátu do květníku; 1,04
VV |  |  |  | 1,74 * 0,6
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci kompletního prvku
SD |  | 9.2 |  | Drobné předměty a zařízení
P | 5 | 936124113 |  | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | nové lavičky + stávající lavišky
VV |  |  |  | 8+3
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | R749101 |  | Lavička jednostranná parková konstrukce kov, sedák s opěradlem dřevo | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce jednostranných laviček z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo z dřevěných lamel
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP; 8
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškerédodávky nutné k realizaci kompletního prvku (ceny výrobku, přeprava, spojovací materiál)
P | 7 | 966001212 |  | Odstranění lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících exteriérových laviček, budou dočasně uskladněny pro zpětnou montáž
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP; 3
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | R749102 |  | Oprava stávajících exteriérových laviček s přemístěním a dočasným uskladněním | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: lavička parková jednostranná; 2: 3 3: Viz. PD, TZ a půdorys 1. NP
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP; 3
TS |  |  |  | položka zahrnuje kontrolu, očištění, údržbu a uskladnění prvku během rekonstrukce objektu
P | 9 | R949111 |  | Sedací modul malý- dodávka a montáž | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | velký modul je složený ze 3 sedáků, jednoho opěráku;
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP, Modulové sedáky malé; 6
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba atypického zámečniského prvku, opláštění, povrchová úprava, přeprava, sestavení a osazení)
P | 10 | R949112 |  | Sedací modul velký- dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | velký modul je složený ze 4 sedáků, jednoho opěráku a květináče;
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP, Modulové sedáky velké; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba atypického zámečniského prvku, opláštění, povrchová úprava, přeprava, sestavení a osazení)
P | 11 | 936104213 |  | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: zpětná montáž stávajících opravených košů 2: v exteriéru: koše na tříděný odpad - třímotorový otevřený; 8 3: v exteriéru: koše na směsný odpad; 4 4: v interiéru; 6 5: montáž nových odpadkových košů - interiérový pětikomorový uzavřený koš na tříděný odpad; 2 6: Viz. PD- TZ a půdorys 1. NP
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP; 20
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 966001312 |  | Odstranění odpadkového koše přichyceného páskováním nebo šrouby | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: Demontáž koše, bude dočasně uložen pro zpětnou montáž 2: v exteriéru: koš stávající na tříděný odpad; 8 3: v exteriéru: koš na směsný odpad; 4 4: v interiéru; 6 5: Viz. PD - TZ, půdorys 1.NP
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP; 18
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | R9361042 |  | Oprava stávajících exteriérových košů na tříděný odpad | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.NP;
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje kontrolu, očištění, údržbu a uskladnění stávajících košů během rekonstrukce objektu
P | 14 | R9361043 |  | Oprava stávajících exteriérových košů na směsný odpad | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: jednokomorový otevřený koš na směsný odpad; 2: 4 3: Viz. PD- TZ a půdorys 1. PP
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.PP; 4
TS |  |  |  | položka zahrnuje kontrolu, očištění, údržbu a uskladnění stávajících košů během rekonstrukce objektu
P | 15 | R9361044 |  | Oprava stávajících interiérových košů na tříděný odpad | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: pětikomorový uzavřený koš na třídený odpad; 2: 4 3: Viz. PD- TZ a půdorys 1. PP
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.PP a 1. NP; 6
TS |  |  |  | položka zahrnuje kontrolu, očištění, údržbu a uskladnění stávajících košů během rekonstrukce objektu
P | 16 | R9361045 |  | Koš interiérový na tříděný odpad - dodávka | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: nový pětikomorový uzavřený koš na tříděný odpad 2: 2 3: viz. PD - TZ a půdorys 1.NP
VV |  |  |  | dle PD - půdorys 1. NP; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje všechny dodávky nutné k realizaci kompletního prvku vč. dopravy
P | 17 | R20212 |  | Vitrína neprosvětlená exteriérová - demontáž, oprava a zpětná montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: samostatně stojící vitrína kovová neprosvětlená 2: 1 3: Viz- PD - TZ a půdorys 1. NP 4: položka zahrnuje demontáž prvku, kontrolu, očištění, údržbu, uskladněí během rekonstrukce objektu a zpětnou montáž na stávající místo
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1. NP; 1
TS |  |  |  | 1: samostatně stojící vitrína kovová neprosvětlená 2: 1 3: Viz- PD - TZ a půdorys 1. NP položka zahrnuje demontáž prvku, kontrolu, očištění, údržbu, uskladněí během rekonstrukce objektu a zpětnou montáž na stávající místo
P | 18 | R20213 |  | Magnetický světelný rám - dodávka a montáž | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: tenký nástěnný světelný magnetický rám s hliníkovým sendvičovým panelem který je umístěn přímo nad rámem 2: 10 3: Viz. PD- TZ a půdorys 1. PP 4: tenký nástěnný světelný magnetický rám s hliníkovým sendvičovým panelem který je umístěn přímo nad rámem; 2: 1 1: tenký nástěnný světelný magnetický rám s hliníkovým sendvičovým panelem který je umístěn přímo nad rámem 2: 10 3: Viz. PD- TZ a půdorys 1. PP 4: tenký nástěnný světelný magnetický rám s hliníkovým sendvičovým panelem který je umístěn přímo nad rámem;
VV |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.PP, TZ; 10
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku
P | 19 | R20214 |  | Úschovné boxy pro zavazadla - dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: sestava samoobslužných úschovných boxů i s ovládacím terminálem 2: 1 3: sestava složená z jednotlivých úschovných boxů různých velikostí, rám z hliníkových profilů, výplně z HPL desek, doplněno LED osvětlení, platební terminál, uvnitř boxů osvětlení a usb zásuvky
VV |  |  |  | podle PD ; 1
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku
P | 20 | R20215 |  | Zvýrazňující pruhy na skleněných plochách | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: sestava samoobslužných úschovných boxů pro kola i s ovládacím terminálem 2: sestava složená z jednotlivých úschovných boxů pro kola, rám z hliníkových profilů, výplně z HPL desek, doplněno LED osvětlení, platební terminál, uvnitř boxů osvětlení, zásuvky USB a 230 V pro nabíjení 3: 1
VV |  |  |  | dle PD; 1
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena za výrobek, dopravu, sestavení a umístění)
P | 21 | R20216 |  | Informační cedulka A4 - dodávka a montáž | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: informační samolepící cedulka velikosti A4 2: 14*2 3: podle PD - Půdorys 1.PP, Půdorys 1.NP a Technická zpráva
VV |  |  |  | podle PD; 14*2
TS
P | 22 | R20217 |  | Informační cedulka A5 - dodávka a montáž 2: 14*2 3: podle PD - Půdorys 1.PP, Půdorys 1.NP a Technická zpráva | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | informační samolepící cedulka velikosti A5
VV |  |  |  | 13
TS |  |  |  | podle PD - Půdorys 1.PP, Půdorys 1.NP a Technická zpráva
P | 23 | R20218 |  | Zvýrazňující pruhy na skleněných plochách | M | 101.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vodorovné samolepící zvýrazňující barevné pruhy
VV |  |  |  | (5,65 + 4,0 + 5,54 +4,0 + 15,85 + 15,85) *2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku
P | 24 | 966001411 |  | Odstranění stojanu na kola kotveného šrouby | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: Demontáž stávajících stojanů, budou uskladněny pro zpětnou montáž 2: kovový jednoduchý samostatný rám kotvený do země 3: 10 4: podle PD - Půdorys 1.PP a Technická zpráva
VV |  |  |  | dle PD - půdorys 1.PP a TZ; 10
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | R20219 |  | Stojan na kola - uskladnění, kontrola a zpětná montáž | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: kovový jednoduchý samostatný rám kotvený do země 2: 10 3: podle PD - Půdorys 1.PP a Technická zpráva
VV |  |  |  | dle PD - půdorys 1. PP a TZ; 10
TS |  |  |  | položka zahrnuje d kontrolu, očištění, údržbu prvku, uskladnění během rekonstrukce objektu a zpětnou montáž na nové místo
SD |  | 9.3 |  | Odstranění stávajících prvků
P | 26 | R20219 |  | odstranění všech prvků mobiliáře | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | nástěnky, klaprámy, lavičky, odpadkové koše, reklamní panely…..
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce a výkony nutné k odstranění a odvozu všech prvků, roztřídění podle druhu odpadu včetně poplatku za uložení na skládku, fakturováno podle skutečnosti
P | 27 | R015118 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC ZNEČIŠTĚNÉ VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | Odhad; 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 28 | R015120 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 02 SKLO Z REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ BEZ NEČISTOT VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | Odhad; 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 29 | R015125 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | Odhad; 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | 9.9 |  | Ostatní
P | 1 | R20201 |  | Vypracování výrobní dokumentace - sedací moduly | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | výrobně technická dokumentace pro výrobu sedacích modulů
VV |  |  |  | 1*1
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci kompletního prvku

## SO 203
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 203 |  | Orientační systém
SD |  | 93 |  | Prvky orientačního systému
P | 1 | 928901012 |  | Osazení orientační tabule na zdi | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: Montáž kompletní tabule vč kotvících prvků a konstrukce 2: tabule vel. 500 x 4020 mm; 1 3: tabule vel. 240 x 3215 mm; 1 4: tabule vel. 500 x 4000 mm; 1 5: tabule vel. 240 x 5525 mm; 1 6: tabule vel. 240 x 4845 mm; 1 7: tabule vel. 240 x 5830 mm; 1 8: tabule vel. 240 x 4685 mm; 1 9: tabule vel. 240 x 5550 mm; 1 10: tabule vel. 240 x 720 mm; 1 11: tabule vel. 240 x 900 mm; 1 12: tabule vel. 240 x 240 mm; 2 13: tabule vel. 100 x 100 mm; 2 14: tabule hmatný štítek vel. 62 x 114 mm mm; 6 15: tabule vel. 240 x 1740 mm; 2 16: tabule vel. 240 x 1500 mm; 2 17: tabule vel. 240 x 1680 mm; 1 18: tabule vel. 240 x 1720 mm; 1 19: tabule vel. 240 x 2550 mm; 6 20: tabule vel. 240 x 5640 mm; 1 21: tabule vel. 240 x 4545 mm; 1 22: tabule vel. 240 x 4660 mm; 1 23: tabule vel. 240 x 6295 mm; 1 24: tabule vel. 100 x 200 mm; 5 25: podle PD - Výkresy sestav 26: Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS 27: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (ukotvení a montáž)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 41
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a nutné k realizaci a osazení kompletního prvku ( pro ukotvení a montáž)
P | 2 | R5535026 |  | Tabule orientační kovová s povrchovou úpravou vč. konstrukce a kotvení | M2 | 22.868 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 22,868
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré dodávky nutné k realizaci kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení )
P | 3 | R20313 |  | Tabule hmatný štítek velikosti 62 x 114 mm - dodávka | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: kompletní hmatný šítek č. 15, 16, 17, 18a, 18b a 18c včetně kotvících prvků 2: 6 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 6
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení)
P | 4 | R020324 |  | Prostorový infostojan 4245 x 1500 x 550 mm - dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: kompletní infostojan složený z tabulí č.2x19a a 2x19 b (2x20a a 2x20b) včetně kotvících prvků a konstrukce 2: 2 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba ohýbané tabule, výroba nosné konstrukce, materiál pro ukotvení a montáž konstrukce a montáž tabule)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
P | 5 | R20325 |  | LCD obrazovka 840 x 1495 mm - dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: LCD určené pro dlouhodobé zobrazování stálých informací, umístěné v tabulích č. 20a 2: 2 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje cenu výrobku, dopravu a montáž
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
P | 6 | R92371 |  | Prostorový světelný nápis - název železniční stanice - dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: prostorový prosvětlený nápis - PLZEŇ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ včetně kotvících prvků a konstrukce 2: 2 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba prostorového nápisu, doprava, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
P | 7 | R20327 |  | Orientační hlasový majáček na konstrukci 240 mm - dodávka a montáž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: orientační hlasový majáček č.M3 a M4 včetně kotvících prvků a konstrukce 2: 2 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena výrobku OHM, výroba konstrukce pro ukotvení, doprava, osazení, montáž a nastavení OHM)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
P | 8 | R20328 |  | Orientační hlasový majáček na konstrukci 300 mm - dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: orientační hlasový majáček č.M1 včetně kotvících prvků a konstrukce 2: 1 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena výrobku OHM, výroba konstrukce pro ukotvení, doprava, osazení, montáž a nastavení OHM)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 1
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)
P | 9 | R20329 |  | Orientační hlasový majáček na konstrukci 3300 mm - dodávka a montáž | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: orientační hlasový majáček č.M2 včetně kotvících prvků a konstrukce 2: 1 3: podle PD - Výkresy sestav 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena výrobku OHM, výroba konstrukce pro ukotvení, doprava, osazení, montáž a nastavení OHM)
VV |  |  |  | podle PD - Výkresy sestav; 1
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (výroba tabule, materiál a konstrukce pro ukotvení a montáž)

## SO 203.1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 203.1 |  | Provizorní orientační systém
SD |  | 93 |  | Prvky provizorního orientačního systému
P | 1 | R203101 |  | Tabule malá - úprava vzhledu | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | úprava stávající tabule ve stávající poloze (oprava textu, nové upevnění,atd.); 11
VV |  |  |  | podle PD Vzhled Tabulí - Pracovní záběr 2 - 11
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci kompletního prvku (úprava trvalá nebo dočasná překrytím šipky nebo popisu)
P | 2 | R203102 |  | Tabule velká - úprava vzhledu | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | úprava stávající tabule ve stávající poloze (úprava textu, upevnění, azd.); 10
VV |  |  |  | podle PD Vzhled Tabulí - Pracovní záběr 2 - 11
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci kompletního prvku (úprava trvalá nebo dočasná překrytím šipky nebo popisu)
P | 3 | 926931362 |  | Odstranění orientační tabule na zdi | KUS | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: Demontáž tabulí OS, budou dočasně uloženy a zpětně umístěny do nové polohy 2: tabule malá; 3+2 3: tabule velká; 11+8 4: Demontáž tabulí určených k likvidaci 5: tabule malá; 27 6: tabule velká; 14 7: podle PD Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11 8: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k přesunu a osazení kompletního prvku (odstranění tabule, přesun a osazení na novém místě)
VV |  |  |  | podle PD Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11; 65
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 928901012 |  | Osazení orientační tabule na zdi | KUS | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: Zpětná montáž tabulí OS s přemístěním do nové polohy 2: tabule malá; 3+2 3: tabule velká; 11+8 4: Montáž nových dočasných tabulí č. 50, 51, 52, 53, 54, 55 5: nové tabule; 6 6: podle PD Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11 7: Montáž upozorňovacích doplňkových tabulek 8: nové doplňující tabulky - předpoklad; 60 9: Bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS 10: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k přesunu a osazení kompletního prvku (odstranění tabule, přesun a osazení na novém místě)
VV |  |  |  | podle PD Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11; 65
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | R203105 |  | Tabule orientační - dočasné uskladnění a přemístění pro zpětnou montáž | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: tabule musí být dočasně uskladněna - bude ještě potřeba 2: tabule malá; 2 3: tabule velká; 8 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony nutné k uskladnění a přesunu pro zpětnou montáž
VV |  |  |  | podle PD Vzhled tabulí, Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11; 10
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony nutné kuskladnění, vč. přesunu pro zpětnou montáž
P | 6 | R5535026 |  | Tabule orientační kovová s povrchovou úpravou vč. konstrukce a kotvení | M2 | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: nové dočasné tabule č.50, 51, 52, 53, 54, 55 2: 6*(2,5*0,24) 3: podle PD Vzhled tabulí, Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11 4: Upozorňovací doplňkové tabulky - předpoklad; 60*0,25 5: položka zahrnuje veškeré výkony a dodávky nutné k získání kompletního prvku (výroba tabule, materiál pro konstrukci)
VV |  |  |  | podle PD Vzhled tabulí, Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11; 18,6
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré dodávky )materiál, konstrukce, kotvení) nutné k realizaci daných prvků
P | 7 | R203111 |  | Orientační hlasový majáček - přenastavení | KUS | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1: změna nastavení nebo frází orientačního hlasového majáčku 2: 57 3: počet potřebných majáčků přenastavovaných podle potřeby v příslušných pracovních záběrech (11 pracovních záběrů) podle PD - Příloha č.2 Technické zprávy 4: položka zahrnuje veškeré práce s přenastavením a namluvením orientačního hlasového majáčku v jednotlivých pracovních záběrech
VV |  |  |  | podle PD Vzhled tabulí, Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11; 57
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony nutné k přenastavení daného prvku
P | 8 | 23241000 |  | Pás varovný z elastomeru pro orientaci nevidomých | KUS | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | 1: hmatné vodící linie - dodávka a montáž, bude používaná podle potřeby pro 11 dílčích etap výstavby 2: předpoklad; 11*5 3: Bude fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDS 4: položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (vodící linie je nutné měnit v návaznosti na jednotlivé pracovní záběry vždy podle aktuálního stavu na staveništi)
VV |  |  |  | podle PD Vzhled tabulí, Půdorys 1PP a 1NP - Pracovní záběr 2 - 11 předpoklad; 11*5
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k demontáži a likvidaci kompletního prvku, bude fakturováno na základě skutečnosti po odsouhlasení TDS
SD |  | 99 |  | Poplatky za skládku
P | 9 | R015120 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 02 02 SKLO Z REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ BEZ NEČISTOT VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDS, odhad odpadu; 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 10 | R015122 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDS, odhad odpadu; 0,2=0.200 [A]
TS
P | 11 | R015125 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | fakturováno dle skutečnosti po odsouhlasení TDS, odhad odpadu; 0,3=0.300 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 204
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 204 |  | Zastřešení nástupišť
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 1 | 762341210 |  | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz | M2 | 18.257 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | dřevěné prkenné podbití tl. 24 mm
VV |  |  |  | 15,89*0,35 + 15,86*0,32 +0,24*15,89 + 0,24*15,86
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 60515111 |  | řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm | M3 | 4.382 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | dřevěné prkenné podbití tl. 24 mm
VV |  |  |  | 1: 18,257*0,24
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | 762321905 |  | Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2 | M | 44 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | včetně dodatečných úprav na místě
VV |  |  |  | (3*5 + 7)*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 4 | 762511247 |  | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných | M2 | 2.34 | 0.016 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP |  |  |  | deska nařezaná na kusy 300x300 mm slouží jako ochrana pod teleskopické stojky
VV |  |  |  | 0,3*0,3*13*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 762342216 |  | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | M2 | 95.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 15,86+15,89 2: (15,86+15,89)*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 60514102 |  | Řezivo jehličnaté lať jakost II 10 - 25 cm2 | M3 | 0.152 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,0016*31,75 2: 0,0016*63,5
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 762081351 |  | Jednostranné hoblování hranolů průřezové plochy do 120 cm2 na staveništi | M | 31.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 764042419 |  | Strukturovaná oddělovací rohož s integrovanou pojistnou hydroizolací jakékoliv rš | M2 | 60.637 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 15,89*0,35 + 15,86*0,32 + 50
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | R20407 |  | Síť proti sedání ptactva - dodávka a montáž | M2 | 247.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: natažení a přikotvení sítě pod ocelové konstrukce 2: (7,5*16,5)*2
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena materiálu, řezání, zarovnání, doprava a osazení)
P | 10 | 998762101 |  | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | T | 2.822 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dle úrs; 2,822
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 11 | 764001821 |  | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | M2 | 875.639 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Demontáž střešní krytiny Cu 2: 5,06*15,89 3: Demontáž střešní krytiny titanzinkové včetně oplehování okapnic, žlabů a svodů 4: 10,9*9,6 + 8,9*7,3 + 89,54*6,9 + 7,8*1
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | 764002871 |  | Demontáž lemování zdí do suti | M | 112.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 16 2: 1,5+7,5+0,3+33+1+16+0,3+12,5+5,5+15,3+0,5+3,3
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 13 | 764004861 |  | Demontáž svodu do suti | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 6*4
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 14 | 764004831 |  | Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do suti | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 109+11
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 15 | 764131411 |  | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 670 mm sklonu do 30° | M2 | 875.626 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 15,89*5,55 + 10,9*9,6 + 8,9*7,3 + 89,54*6,9
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 16 | 764535411 |  | Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1100 mm | M | 119.56 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 108,7+10,86
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 17 | 764538422 |  | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm | M | 20 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 5*4
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 18 | 764232432 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 170 mm - OKAPNICE | M | 254.8 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 10,7*2+108,7*2 + 16
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 19 | 764232433 |  | Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 220 mm - HRANA S OKAPNICÍ | M | 125.157 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 108,695+8,597+7,865
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 20 | 998764101 |  | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | T | 7.592 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dle úrs; 7,592
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 21 | 440351219 |  | Zřízení podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 45 kPa | M2 | 31.78 | 0.018 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 15,89*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 22 | 440351220 |  | Odstranění podpěrné konstrukce střech v do 4 m pro zatížení do 45 kPa | M2 | 31.78 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 15,89*2
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 23 | 767995102 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | KG | 424 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 16*3,5 2: 32*7,92 3: 0,4*16*17,9
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 24 | 767995104 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | KG | 188.595 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 31,75*5,94
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 25 | 767995103 |  | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | KG | 226.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 12*18,84
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 26 | 13010718 |  | ocel profilová IPN 160 jakost 11 375 | T | 0.115 | 1 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,4*16*17,9/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 27 | 13010710 |  | ocel profilová IPN 80 jakost 11 375 | T | 0.189 | 1 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 31,75*5,94/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 28 | 13611248 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 20mm tabule | T | 0.253 | 1 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,36*0,14*0,02*32*7850/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 29 | 13611228 |  | plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule | T | 0.053 | 1 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,35*0,12*0,01*16*7850/1000
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 30 | R20410 |  | Nerezová plochá páskovina 20 x 120 mm - dodávka a montáž | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: nerezová ocel V2A 1.4301 2: 12 3: viz. PD - Půdorysy zastřešení, Detaily zastřešení
TS |  |  |  | položka zahrnuje veškeré práce, výkony a dodávky nutné k realizaci a osazení kompletního prvku (cena materiálu, řezání, broušení, vrtání, doprava a osazení)
P | 31 | 767996701 |  | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | KG | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 32 | 783301313 |  | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 33 | 783306801 |  | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 34 | 783314201 |  | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 36.252 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 0,338*31,75 2: 0,055*16 3: (0,025+0,055)*32 4: 1,38*16
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 35 | 783315101 |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí | M2 | 36.252 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 36,252
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 36 | 783317101 |  | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | M2 | 36.252 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 36,252
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 37 | 998767101 |  | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | T | 1.247 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dle úrs; 1,247
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 38 | 783218111 |  | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | M2 | 51.754 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 18,257*2 2: 0,04*4*95,25
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce-bourání
P | 39 | R015126 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 01 ODPAD MĚDI A JEJICH SLITIN VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.402 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 80,404*5/1000=0.402 [A]
TS |  |  |  | 3: 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 40 | R015125 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 04 07 SMĚSNÉ KOVY VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.796 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | ODHAD; 4,796=4.796 [A]
TS |  |  |  | 3: 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění

## SO 205
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | zm01-5323510001 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hlavní nádraží | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 205 |  | Oplocení stanoviště kontajnerů
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | 011503000 |  | Stavební průzkum bez rozlišení | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Hloubku založení patek v kratším poli je třeba ověřit kopanou sondou a založení přizpůsobit zjištěnému stavu umístění a hloubce tubusu podchodu. 2: Předpokládané umístění patek v delším poli je nutno ověřit v oblasti kabelovodu kopanou sondou a návrh oplocení přizpůsobit zjištěnému stavu. 3: 2 x sonda; 2 4: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 2 | 013294000 |  | Ostatní dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Kompletní výrobní dokumentace oplocení; 1
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 3 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽIT VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.271 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA
VV |  |  |  | 1: Poplatek za uložení výkopku na skládce, 1 m3 = 1,8 t 2: (0,141+0,565)*1,8 3: Viz. TZ
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | 001 |  | Zemní práce
P | 4 | 131212531 |  | Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | M3 | 0.141 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Výkop pro sondy k ověření polohy a hloubky umístění tubusu podchodu a trasy kabelovodu 2: 2 x odkop pro sondu do hl. 1 m; 2*(3,14*0,15*0,15*1) 3: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 5 | 131252502 |  | Hloubení jamek do 0,5 m3 v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně | M3 | 0.565 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Výkop jamek pro 8 patek do hl. 1 m 2: 8*(1*0,15*0,15*3,14) 3: Viz. TZ, pohledy a řez SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky a meziskládky | M3 | 0.706 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Uložení výkopku na skládce 2: 0,141+0,565 3: Viz. TZ a situace
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 002 |  | Základy
P | 7 | 275311125 |  | Základové patky a bloky z betonu prostého C 16/20 | M3 | 0.48 | 2.332 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: 8 ks zákl. patek z betonu C 16/20 - X0, D 300 mm a výšky 800 mm 2: 8*0,06 3: Viz. TZ, pohledy a řez SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 003 |  | Svislé konstrukce
P | 8 | 338171113 |  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním | KUS | 8 | 0.175 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Osazování sloupků z profilů, oceli kvality S235JR 2: 8 3: Viz. TZ, půdorys, pohledy a řezy SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 348171135 |  | Montáž rámového oplocení výšky přes 2 m | M | 13.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Instalovaná délka oplocení ze svařovaných profilů z oceli S235JR 2: 8,8+4,5 3: Viz.TZ SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 10 | 348172113 |  | Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 2,0 m2 do 4,0 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Osazení ocelové branky oplocení vyrobené dle PD 2: 1 3: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 11 | 55342161 |  | plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 60x60mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava - Pz a komaxit | KUS | 8 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Plotový pozinkovaný sloupek z profilů 60 x 60 x 3 mm, výšky 2,2 m,hmotnost 5,29 kg/ 1 bm 2: sloupků; 8 3: Viz. TZ, půdorys, pohledy a řez SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 12 | R548212 |  | Plotová branka z oceli S235JR - dodávka dle výrobní dokumentace | KG | 37.02 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: branka vyrobená z ocelových profilů 2: jakl délky 1,7 m; 2*7,4 3: jakl délky 1,32 m; 3*5,74 4: 15% spojovací materiál; 5 5: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávku ocelové branky vyrobené dle PD vč. povrchové úpravy a dopravy.
P | 13 | R5534241 |  | Plotový panel svařovaný vel. ok 50 x 200 mm š do 2,5m průměru drátu 5mm výšky 1,75 m, pozink. | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Pozinkovaný svařovaný plotový panel - rám výšky 1,75 m typové délky 2,5 m, upravený na požadované rozměry, navařený na ocelové rámy 2: počet panelů; 6 3: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | Položka obsahuje dodávku a osazení plotových panelů vyrobených dle PD vč. porvrchové úpravy, spojovacího materiálu a dopravy na místo stavby.
P | 14 | R55345911 |  | Rám oplocení z ocelových profilů z oceli S235IR s pozink.- dodávka dle výrobní dokumentace | KG | 183.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Rám z pozinkovaných čtyřhranných profilů z oceli S235JR 2: paždík délky 0,275 m; 3*1,2 3: paždík délky 0,94 m; 3*4,09 4: paždík délky 2,44 m; 9*10,61 5: paždík délky 1,49 m; 3*6,48 6: paždík délky 0,99 m; 3*4,31 7: pařdík délky 0,27 m; 3*1,17 8: + 15% spojovací materiál; 36 9: Viz. TZ a půdorys SO 205
TS |  |  |  | V položce jsou zahrnuty náklady na dodávku rámů vyrobených dle PD vč. povrchové úpravy a dopravy.
SD |  | 005 |  | Komunikace
P | 15 | 564231111 |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | M2 | 0.72 | 0.23 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: hutněný ŠP tl. 0,1 m - podsyp základových patek 2: 8*(0,3*0,3) 3: Viz. TZ, pohledy a řez SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 16 | 931992121 |  | Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 20 mm | M2 | 0.6 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Dilatace z XPS u základů na začátku a konci oplocení, v místě napojení na stávající konstrukce 2: 2*0,3*1 3: Viz. TZ SO 205
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
SD |  | 099 |  | Přesun hmot HSV
P | 17 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | T | 2.727 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS 2020 |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: dle úrs; 2,727
TS |  |  |  | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě