## List1
Název stavby: GSM-R České Velenice – České Budějovice – Horní Dvořiště
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 80x | stavební úpravy
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
SO 801 | odbočka Rožnov, stavební úpravy | Stavební úpravy budou zahrnovat: vysazení stávajícího dveřního křídla, montáž nové sádrokartonové příčky tl. 125mm vč. nových dveří 900/1970, která rozdělí předsíň na dvě místnosti, vyspravení omítek a vymalování místnosti. V adaptované místnosti bude rovněž provedena úprava elektroinstalace. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část E textové a výkresové přílohy. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS 201, atd.
SO 802 | doplnění klimatizace v úseku České Velenice – - České Budějovice | Zajištění požadovaných parametrů (tepelná ztráta Qch=3,7 kW) je jednou nástěnnou jednotkou s přímým chlazením split-systém(provedení s celoročním provozem) se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Jednotka pracuje s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou ve spodní části jednotky a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti podstropní mřížkou. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorová jednotka je umístěna na fasádě. Propojení vnitřní a vnější jednotky je Cu-potrubím s náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Pro případ výpadku výše uvedeného zařízení bude sloužit prostorovým termostatem nastaveným na +30oC ovládané havarijní větrání. K tomu účelu bude sloužit odsávací nástěnný ventilátor umístěný pod stropem místnosti ve vazbě na přívod vzduchu zajištěný protidešťovou žaluzií při současné otevření přívodní těsné klapky ovládané servopohonem. Požadavky na ovládání: zařízení klimatizace – ovládání vlastním ovladačem nastaveným na požadované teplotní parametry vnitřního vzduchu.- zařízení havarijního větrání – ovládání prostorovým termostatem, temperace místnosti el.přímotopem N=2kW. Klimatizací budou vybaveny tři lokality. Podrobné informace a jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha E - stavební část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby.
SO 803 | doplnění klimatizace v úseku České Budějovice –Horní Dvořiště | Zajištění požadovaných parametrů (tepelná ztráta Qch=3,7 kW) je jednou nástěnnou jednotkou s přímým chlazením split-systém(provedení s celoročním provozem) se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Jednotka pracuje s cirkulačním vzduchem. Vzduch z místnosti je nasáván mřížkou ve spodní části jednotky a po úpravě je vyfukován zpět do místnosti podstropní mřížkou. Vzduchem chlazená kondenzační a kompresorová jednotka je umístěna na fasádě. Propojení vnitřní a vnější jednotky je Cu-potrubím s náplní chladiva a el.ovládacím kabelem. Pro případ výpadku výše uvedeného zařízení bude sloužit prostorovým termostatem nastaveným na +30oC ovládané havarijní větrání. K tomu účelu bude sloužit odsávací nástěnný ventilátor umístěný pod stropem místnosti ve vazbě na přívod vzduchu zajištěný protidešťovou žaluzií při současné otevření přívodní těsné klapky ovládané servopohonem. Požadavky na ovládání: zařízení klimatizace – ovládání vlastním ovladačem nastaveným na požadované teplotní parametry vnitřního vzduchu.- zařízení havarijního větrání – ovládání prostorovým termostatem, temperace místnosti el.přímotopem N=2kW. Klimatizací budou vybaveny tři lokality. Podrobné informace a jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - příloha B - souhrnná zpráva, příloha E - stavební část. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby.
SO 804 | doplnění klimatizace Praha Pernerova | Doplnění klimatizace Pernerova Návrh chlazení záložního datacentra SŽDC: Požadovaný chladící výkon v cílovém stavu 40 kW citelný netto Instalovaný chladící výkon citelný = (2+1) x 28,6 kW = 85,8 kW Instalovaný chladící výkon citelný netto = (2+1) x 27,0 kW = 81,0 kW Redundance N + 1 (sytém + systém) Návrh pro certifikaci TIER III - systém neobsahuje „Single point of failure“ - zařízení zatížena pouze na 90% jmenovité kapacity Teplota přiváděného vzduchu do studené uličky 14°C (regulovatelná v rozmezí 14°C až 20°C) Teplota vratného vzduchu 26°C Volné chlazení (Freecooling) až do 14°C venkovní teploty Rozšířené volné chlazení (Extended freecooling) 15°C až 16°C venkovní teploty Smíšený provoz (Mix operation) 17°C až 23°C venkovní teploty Plně kompresorové chlazení od 24°C | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby.
Systémy provozu chlazení: 1.Mixed operation ( od teploty 16°C do 23°C) Vzduch je ochlazován primárně ve vodním výměníku, kompresor jednotky pracuje v pouze v nezbytných intervalech vzduch je dochlazován na výparníku jednotky. Voda procházející vodním výměníkem v jednotce je ochlazována v drycoolerech na přilehlém dvoře. Kondenzační teplo je rovněž odváděno přes drycoolery. Vzduchový výkon klimatizační jednotky je maximální, frekvenčně regulovaná oběhová čerpadla i frekvenčně řízené ventilátory drycoolerů mají maximální otáčky, tak aby bylo dosaženo co nejvyššího podílu freecoolingu. Stand by jednotky jsou vypnuté. 2.Extended freecooling ( od teploty 14°C do 16°C) Vzduch je ochlazován pouze ve vodním výměníku jednotek, kompresor je vypnutý. Voda procházející vodním výměníkem v jednotce je ochlazována v drycoolerech na dvoře budovy. Vzduchový výkon klimatizační jednotky je za účelem energetických úspor regulován elektronicky komutovanými ventilátory, frekvenčně řízená oběhová čerpadla i frekvenčně řízené otáčky ventilátory drycoolerů mají maximální otáčky, tak aby bylo dosaženo co největšího podílu freecoolingu. Stand-by jednotky jsou zapnuté, zvyšuje se tak účinnost systému. Pozn.Tento režim -provoz stand-by jednotek lze softwarově zakázat. V případě poruch jakékoliv jednotky systém přechází do režimu mixed operation, nebo kompresorového chlazení a požadovaný chladící výkon zůstává k dispozici.
3.100% freecooling ( při teplotě 13°C a nižší) Vzduch je ochlazován pouze ve vodním výměníku jednotek, kompresor je vypnutý. Voda procházející vodním výměníkem v jednotce je ochlazována v drycoolerech na dvoře. Vzduchový výkon klimatizační jednotky je za účelem energeticjkých úspor regulován elektronicky komutovanými ventilátory, frekvenčně řízená oběhová čerpadla běžří na plný výkon. Frekvenčně řízené otáčky ventilátprů dry-coolerů mají v závislosti na venkovní teplotě kvůli omezení spotřeby a hlučnosti co nejnižší otáčky. Stand-by jednotky mohou být zapnuté nebo vypnuté. 3. Energetické porovnání systémů Vstupní data: Veškeré výpočty vychází z meteorologických dat určených zadavatelem, vstupní cena elektrické energie byla uvažována 0,1 EUR / kWh, což usnadňuje přepočet ročních nákladů na elektrickou energii množství spotřebované energie v kWh. Následující energetický výpočet platí pro kompletní systém (2+1) x klimatizační jednotka STULZ ASD 281 GE, celkový instalovaný chladící výkon citelný netto je (2+1) x 27,0 kW. Systém STULZ DFC se jednotkami GE je porovnáván se systémem A se vzduchem chlazenýmí kondenzátory a bez freecoolingu. Klimatické podmínky – průběh teplot (průměr z let 1990 – 2010 pro Prahu). Výpočet roční energetické spotřeby byl proveden pomocí simulačního software StulzSelect - System Cost Calculation verze 2.1 Při stanovení roční energetické spotřeby byly uvažovány příkony všech prvků systému (mimo zvlhčovače), tedy i oběhových čerpadel a drycoolerů.
4. Energetické nároky Předpoklad celkové spotřeby elektrické energie: Předpokládaná roční spotřeba elektrické energie celého systému včetně přesných klimatizačních jednotek, drycoolerů a oběhových čerpadel činí: Při předpokládané tepelné zátěží od IT technologie 40 kW, 64 020 kWh, PUE = 1,18 Celková úspora elektrické energie oproti systému bez freecoolingu činí 45 180 kWh El.příkony: Venkovní jednotky…….3x0,65kW(1xzáloha), 400/50 Vnitřní jednotky………..3x6,9 kW(1xzáloha), 400/50 5. Závěr Chladicí vzduch je přiváděn rovnoměrně a v dostatečném objemu ke všem zařízením, aby nevznikly přehřátá místa, tzv. hot-spoty. Přehřívání by zvyšovalo pravděpodobnost poruchy a zkracuje životnost vybavení. Nové chlazení je vybaveno celkem třemi autonomními jednotkami, z nichž jedna je záložní. Z místnosti technologie GSM_R se přemístí jedna stávající podstropní klimatizační jednotka do vedlejší místnosti dohledu. Druhá kazetová vnitřní a venkovní kondenzační jednotka se z místnosti technologie GSM_R demontuje.
SO 831 | Přípojka nn Obecní Les | Napájení přístrojových skříní BTS 650 Obecní les (5 kVA / 400 V) v km 167,650 lze řešit z rozvodu nn železničního přejezdu Žofina Huť ze stávajícího rozvaděče RO. Vzhledem k tomu, že z rozvaděče RO je napojen ještě reléový domek u železničního přejezdu (PZS) a hlavní 3f jistič v RE má hodnotu jm. proudu pouze 16 A, bude třeba tento jistič vyměnit za jistič s jm. proudem 32 A. Tato výměna bude možná na základě žádosti na společnost E.ON, o zvýšení hodnoty jističe před elektroměrem. Dále k RO bude potřeba doplnit nový rozvaděč s přepínačem sítí dimenzovaný na zvýšený odběr (pro společné napájení přejezdu a BTS v případě výpadku elektrické energie) novou přívodku pro diesel a nové měření spotřeby elektrické energie pro BTS a reléového domku. Kabelová přípojka 1-AYKY 4x50 bude vedena z RO v zemní kabelové trase viz příloha 2.2.1. Na konci přípojky bude zemní kabel ukončen v elektroměrovém rozvaděči v přístrojové skříni BTS. Hlavní parametky přípojky nn jsou: výkopové práce v délce cca 2100m, protlak pod kolejí v délce cca 50m, kabel nn do 70mm2 v délce cca 2225m. Vývod pro připojení náhradního napájení dieselagregátem bude umístěno u přejezdu v žkm 169,663 na místě snadno přístupném osobním automobilem. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, především PS 102.
SO 832 | Přípojka nn Jenín | Napájení přístrojových skříní BTS 679 Jenín (5 kVA / 400 V) v km 65,442 lze řešit z rozvodu nn stanice Horní Dvořiště. Stávající kabelová skříň KS17 v žkm 62,853 bude nahrazena novým rozvaděčem RO, do kterého bude umístěno měření elektrické energie pro přípojku BTS. Z nového RO bude vyvedena kabelová přípojka 1-AYKY 4x95 v zemní kabelové trase viz příloha 2.2.2. Kabel 1-AYKY 4x95 bude ukončen v nové KS u nové přístrojové skříně BTS. Z nové KS bude přístrojová skříň napojena kabelem CYKY 4x10, který bude ukončen v elektroměrovém rozvaděči v přístrojové skříni BTS. Celková délka přípojky nn bude cca 2700 m. Hlavní parametky přípojky nn jsou: výkopové práce v délce cca 2800m, protlak pod kolejí v délce cca 60m, kabel nn nad 70mm2 do 240mm2 v délce cca 3000m. Vývod pro připojení náhradního napájení dieselagregátem bude umístěno u RO v žst. Horní Dvořiště v žkm 62,853 na místě přístupném osobním automobilem, případně na přístupném místě jinde na trati. | Nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby, především PS 210 a 702.