Požární bezpečnost staveb

Informace o objektu:

Název objektu:..............................................................."Výpravní budova Soběslav"

## Požární riziko

### Tabulka pro požární úseky dle ČSN 73 0802

| Požární úsek | Pvyp [kg.m-2] | P [kg.m-2] | a | b | c | S [m2] | SPB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 25,83 | 29,99 | 0,962 | 0,90 | 1,00 | 159,40 | II |

Podrobné podklady k výše uvedeným hodnotám jsou uvedeny ve výpočtové příloze.

## Únikové cesty

### Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | nechráněná - čekárna | 1. úniková cesta | 23/0/0 | 1. úsek | rovina | 10,00 | 0,90 | 26,91 | 0,55 |  | 0,52 | 2,36 | ano |
|  | nechráněná - čd | 1. úniková cesta | 12/0/0 | 1. úsek | rovina | 8,00 | 0,80 | 26,91 | 0,55 |  | 0,33 | 2,36 | ano |
|  | nechráněná - comett | 1. úniková cesta | 12/0/0 | 1. úsek | rovina | 8,00 | 0,80 | 26,91 | 0,55 |  | 0,33 | 2,36 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Požární odstupy

### Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | stavební objekt hustotou tep. toku | okno 1,18 x 2,08 m (J) | 2,08 | 1,18 | 2,45 | 100,00 | 30,83 | 88,85 | 1,68 | 0,73 |
|  |  | dveře 1,19 x 2,77 m (Z) | 2,77 | 1,19 | 3,30 | 100,00 | 30,83 | 88,85 | 1,90 | 0,85 |

## Zařízení pro protipožární zásah

### Požární voda

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(300/500) | 600/1200 | 2500/5000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

b) Vnitřní odběrná místa

| Požární úsek | p * S | Vyhodnocení | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 4 780,98 | není vyžadováno |  |

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873.

### Přenosné hasicí přístroje

#### Tabulka požadavků na přenosné hasicí přístroje

| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Požadováno HJ |
| --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 1,86 | 11,14 | 12 |

## Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Tabulka požadavků na EPS pro ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN 730875:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška h [m] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Počet osob | Podlaží | Fo | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 159,40 | 3,62 | 0,00 | 25,14 | 0 | nadzemní podl. | 0,059 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty EPS se nepožaduje.

### Samočinné stabilní hasicí zařízení (SHZ)

Tabulka požadavků na SHZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | Plocha S [m2] | výška hp [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Podlaží | a | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 159,40 | 0,00 | 25,14 | nadzemní podl. | 0,962 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SHZ nepožaduje.

### Samočinné odvětrací zařízení (SOZ)

Tabulka požadavků na SOZ pro ČSN 730802:

| Požární úsek | výška hp [m] | Počet osob | Podlaží | Fo | Čas zakouření te | Výsledek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PÚ 6 - prostory v 1.NP | 0,00 | 0 | nadzemní podl. | 0,059 | 2,36 | nevyžadováno |

S ohledem na výše uvedené hodnoty se SOZ nepožaduje.

# Výpočtová příloha

## Požární úsek dle ČSN 73 0802: PÚ 6 - prostory v 1.NP

### Vstupní údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	3	[-]

Výška objektu h	3,62	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	2	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP1-3

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1

SM	automaticky

#### Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sklad | 23,70 | 3,30 | 75,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,45/2,08 | 1 | 0,00 | 1.7.a |
| soc. zařízení | 25,84 | 3,30 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 4,95/2,08 | 1 | 0,00 |  |
| čekárna | 45,98 | 3,30 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | 2,50/2,08 | 1 | 0,00 | 1.9 |
| pokladny | 15,75 | 3,30 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,29/2,08 | 1 | 0,00 |  |
| dispečink COMETT | 11,23 | 3,30 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | 2,50/2,08 | 1 | 0,00 |  |
| soc. zař. ČD a COMETT | 6,52 | 3,30 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 |  |
| sklad 2 | 1,22 | 3,30 | 75,00 | 2,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 |  | 1 | 0,00 | 1.7.a |
| odpočívárny | 29,16 | 3,30 | 15,00 | 5,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | 4,91/2,08 | 1 | 0,00 | 1.12 |

### Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	25,83	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	II

Plocha požárního úseku S	159,40	[m2]

Koeficient n	0,098

Koeficient k	0,159

Plocha otvorů pož.úseku So	19,59	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	2,08	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,059

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,30	[m]

Požární zatížení p	29,99	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	25,14	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,974

Koeficient a	0,962

Koeficient b	0,90

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	819,46	[°C]

Čas zakouření te 	2,36	[min]

Maximální délka pož.úseku	52,30	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,15	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 890,50	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,42

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,86)

Počet hasicích jednotek	12

Zadáno hasicích jednotek	12

Třída požáru	A

Přenosné hasicí přístroje dle vyhlášky č.23/2008 Sb.:

| Počet | Typ | Počet hasicích jednotek | Hasicí schopnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

•  hydrant 	150/300(300/500)	[m]

•  výtokový stojan 	600/1200	[m]

•  plnící místo 	2500/5000	[m]

•  vodní tok nebo nádrž 	600	[m]

Potrubí DN 	100	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6	[l.s-1]

Odběr Q pro 1,5 m.s-1 	12	[l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 	22	[m3]

Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B)

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=4 780,98).