## List1
Název stavby: ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov
D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT
D.1.3.1 T.ú. Lichkov - Letohrad - Ústí nad Orlicí, dispečerská řídící technika
Popis výkonu a funkce
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 20-05-01 | Úsek Ústí n.O. – Letohrad - Lichkov, dispečerská řídicí technika | V současné době je na elektrodispečinku /ED/ OŘ Hradec Králové v provozu automatizovaný systém dispečerského řízení (Wonderware), ze kterého jsou řízena energetická zařízení podél stávajících elektrizovaných tratí. Stávající řídicí systém je vybudován na standardních „krabicových“ produktech Wonderware System Platform, integrované rodiny SW pro průmyslovou automatizaci. Systém je navržen s uspořádáním klient/server a dovoluje plně využít předností použitých SW produktů. Hlavním úkolem elektrodispečera je zajištění plynulé a bezporuchové dodávky elektrické energie pro všechny technologické subsystémy. Současně elektrodispečer operativně řídí řízenou soustavu tak, aby vlivy na dopravu z důvodu výpadku napájení byly minimální. | V rozsahu TZ a technických specifikací stavby
V traťovém úseku Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov je nasazeno zařízení dispečerské řídicí techniky (DŘT) typu Tecomat, které je v systému řízení určeno pro sběr signálů, ovládání silnoproudých zařízení, měření a dálkovou diagnostiku stavu. Komunikace z jednotlivých ústředně ovládaných objektů na ED OŘ Hradec Králové probíhá přes přenosové zařízení SDH-STM4, komunikační protokol dle ČSN EN 60870-5-104 ed.2.
S ohledem na vybudování nové datové sítě na bázi IP/MPLS uzlů bude ve stávajících objektech provedena rekonfigurace připojení dispečerské řídicí techniky k novému přenosovému systému IP/MPLS.