## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Revitalizace trati Týniště n. O. - Broumov | [5 empty] | Číslo stavby | 5523730004 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | ŽST Nové Město nad Metují, DDTS | Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV): | 812 23 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 09-14-51 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2016-11-09 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
[15 empty] | řádek s filtry | délka
Díl: | 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 43
1 | 703511 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | výkresová část – dispozice |  | 38
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
S | Celkem za 70 | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 43
Díl: | 74 | Silnoproud | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 10
2 | 746IFR-E008 | Patch panel 5xRJ45 | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: montáž na DIN, UTP Cat.5e Položka obsahuje: patch panel včetně keystone, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma |  | 18
3 | 746IFR-E009 | Připojení technologie po M-Bus přes Ethernet | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: max. 15 zařízení M-Bus Položka obsahuje: převodník rozhraní M-Bus/Ethetnet pro max. 15 zařízení, svorky, hrubá a jemná přepěťová ochrana pro telekomunikační sítě, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje montáž, zapojení, konfiguraci převodníku, dovoz, manipulace, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma |  | 44
4 | 746IFR-H003 | Měření teploty | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač teploty s výstupem 0/4..20 mA, galvanické oddělení signálu, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů |  | 14
5 | 746IFR-H004 | Měření teploty a relativní vlhkosti | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: měření s převodníkem u čidla na 4..20 mA, napájeno po smyčce z PLC Položka obsahuje: snímač relativní vlhkosti a teploty s výstupem 2x 0/4 .. 20 mA, 2x analogový vstup PLC, galvanické oddělení signálů, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice, databáze objektů |  | 35
6 | 746IFR-H006 | Místní ovládací skříňka jednotlačítková se signalizací | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: IP65 Položka obsahuje: ovládací skříňku, 1x prosvětlené tlačítko, 1x binární vstup PLC, 1x binární výstup PLC (releový), svorky, popisky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, dispozice, přechodové svorkovnice |  | 54
7 | 746IFR-H007 | Monitoring binárního stavu bez galvanického oddělení | KUS | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: signalizační napětí 24V DC Položka obsahuje: binární vstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | seznam svorkovnic a kabelů |  | 52
8 | 746IFR-H012 | Napájecí vývod se zásuvkou 230V/TN-S do 10A | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: jištění vývodu, zásuvku, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 43
9 | 746IFR-H014 | Napájení 2 DC 24V/SELV do 3A | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: vstupní napětí 1 NPE AC 50 Hz, 230 V / TN-S Položka obsahuje: napájecí zdroj, přepěťovou ochranu typ 3 s dálkovou signalizací stavu, rozjištění vývodů, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 28
10 | 746IFR-H017 | Napájení rozvaděče 230V/TN-S do 16A | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: přepěťovou ochranu typ 3, hlavní vypínač rozvaděče, svorky, ekvipotenciální svorkovnice, podružný materiál, příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 35
11 | 746IFR-H018 | Osvětlení rozvaděče | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: svítidlo, vypínač, jištění vývodu, svorky, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 19
12 | 746IFR-H019 | Ovládání reléovým výstupem | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: kontakt 230V AC/8 A rezistivní zátěž Položka obsahuje: releový výstup PLC, svorky, podružný materiál, příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | seznam svorkovnic a kabelů |  | 26
13 | 746IFR-H021 | Rozvaděč oceloplechový 800x300x2000 jednodveřový | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: IP54 Položka obsahuje: rozvaděč, montážní panel, boční zákryty, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje sestavení, dovoz a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 48
14 | 746IFR-H023 | Řídicí stanice PLC do 1024 IO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN, uživatelský program ve FLASH nebo EEPROM, paměť automatu musí umožňovat práci se souborovým systémem, archivaci dat v automatu, včetně razítka reálného času, musí umožňovat UPLOAD a dekompilaci uživatelského SW z řídicí stanice bez zvláštních technických prostředků, komunikační protokol dle TS 2/2008-ZSE, napájení 24V DC Položka obsahuje: PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 29
15 | 746IFR-H026 | Rozvaděč plastový 400x200x600 nástěnný | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: IP54 Položka obsahuje: rozvaděč, montážní panel, ucpávkové vývodky pro kabely, vnitřní kabelové rozvody a drobný podružný materiál, dále obsahuje dovoz, montáž na zeď a instalaci, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 38
16 | 746IFR-H046 | Řídicí stanice PLC do 32 IO | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: Ethernet, montáž na DIN, komunikační protokol dle TS 2/2008-ZSE, napájení 24V DC Položka obsahuje: PLC, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 27
17 | 746IFR-I001 | Integrační koncentrátor dálkové diagnostiky do 19“ zástavby | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: 19“ provedení 1U s konfigurací min.: 1 GB operační paměť, 1 GB SSD nebo ekvivalent, CF nebo USB slot, 4x Ethernet 10/100/1000 MBit, napájení 230 V AC, 26 W, komponenty bez pohyblivých částí, operační systém Linux, provozní teplota -10..60 °C Položka obsahuje: InK, modul paměti Flash min. 1GB, podružný materiál a příslušenství, aplikační SW, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci, instalaci SW, nastavení parametrů, nastavení komunikací, oživení a vyzkoušení systému jako celku | výkresová část – blokové schéma, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 59
18 | 746IFR-I014 | Zdroj nepřerušovaného napájení 500W/750VA do 19“ zástavby se SNMPv3 | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: 19" provedení 2U, výstup 4xIEC 60320 C13, komunikace RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 Serial, USB, protokoly Modbus TCP, HTTPS/SSL, SSH, SNMPv3 Položka obsahuje: UPS, podružný materiál a příslušenství, dále obsahuje dovoz, manipulace, montáž, zapojení, uvedení zařízení do provozu, dodavatelskou dokumentaci | výkresová část – blokové schéma |  | 67
19 | 746IFR-K003 | Kabel JYTY 2x1 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 9,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | seznam svorkovnic a kabelů |  | 14
20 | 746IFR-K004 | Kabel JYTY 4x1 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: provozní napětí 250 V, vnější průměr 10,2 mm, teplotní rozsah 4..70°C Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.), zapojení kabelu a změření kontinuity žil | seznam svorkovnic a kabelů |  | 14
21 | 746IFR-K009 | Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 1 m | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu | výkresová část – blokové schéma |  | 44
22 | 746IFR-K010 | Kabel propojovací U/UTP, Cat5e RJ45-RJ45 2 m | KUS | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: dodávku včetně dovozu, manipulace, uložení kabelu (do chráničky, na rošty apod.) a zapojení kabelu | výkresová část – blokové schéma |  | 44
23 | 746IFR-S005 | Aplikační SW PLC pro datový objekt | KUS | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: aplikační SW pro PLC, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 34
24 | 746IFR-S006 | Aplikační systém pro integrační koncentrátor s operačním systémem Linux | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: systém podporující objekty a datové struktury, zabezpečující časovou synchronizaci jednotlivých připojených řídicích stanic, umožňující krátkodobou archivace dat, přístup k sériovým portům pomocí RFC 2217, síťové komunikační prostředky – protokol Ethernet TCP/IP podpora servisního kanálu pro přímý přístup na připojená PLC, hardwarový klíč je pro software nepřípustný Položka obsahuje: licenci SW, instalaci, nastavení parametrů a oživení, dodavatelskou dokumentaci | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 71
25 | 746IFR-S030 | Konfigurace síťového spojení | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: nastavení prvku sdělovacího zařízení za účelem zprovoznění datového spojení | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 28
26 | 746IFR-S032 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro technologický systém | KUS | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Základní parametry: licence pro potřebný komunikační protokol (MODBUS, DB-Net, S-Net, ČSN EN 60870-5-104 atd.) Položka obsahuje: licenci SW, nastavení aplikačního systému a prvků komunikační cesty včetně konfiguraci sítě mezi TLS a InK, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 65
27 | 746IFR-S033 | Nová aplikace integračního koncentrátoru pro datový objekt | KUS | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: aplikační SW, instalaci, nastavení a oživení, dodavatelskou dokumentaci | databáze objektů, technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 58
28 | 746IFR-S034 | Serverový operační systém Linux | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: instalaci SW, nastavení parametrů a vyzkoušení systému jako celku | technická zpráva – kapitola technické řešení |  | 31
29 | 746IFR-U006 | Komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt | KUS | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje: spoluúčast na individuálním ověření prezentace, ovládání, archivace, ověření zpřístupnění na příslušných pracovištích s respektováním nastaveného oprávnění všech signálů daného datového objektu. Zahrnuje také účast na komplexních zkouškách. Dále obsahuje vystavení protokolů o provedených zkouškách. | databáze objektů |  | 58
30 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 110
31 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
32 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 50
33 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 15
34 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 17
35 | 747705 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 49
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
S | Celkem za 74 | Silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství