## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | „Rekonstrukce žst. Jaroměř" | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Jaroměř, rozvodna nn | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 11-07-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 8/2017 | Část PD: | D.D.3.5 |  |  |  | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Zpracoval, firma : |  | Petr Kudělka
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 740 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1. | 703114 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 72 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 106
2. | 703211 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 50 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 99
3. | 703311 | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 50 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 98
4. | 703411 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 100 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 85
5. | 709692 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 12.05 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. |  |  | 61
6. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 740 | Zemní práce | [7 empty] | 0
Díl: | 741 | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
7. | 741832 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU MĚDĚNÝ PŘES 120 DO 300 MM2 | M | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 54
8. | 741832R | KRYT IP20 UZEMŇOVACÍHO VODIČE NA POVRCHU MĚDĚNÝHO PŘES 120 DO 300 MM2 - ATYPICKÝ | M | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž krytu včetně spojovacího materiálu a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 80
9. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 741 | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [7 empty] | 0
Díl: | 742 | Silnoproud - Silnoprudé rozvody | [8 empty] | SD
10. | 742F12 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 100 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 70
11. | 742F13 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 80 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 71
12. | 742F15 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 |  | 20 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 73
13. | 742G11 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 80 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 60
14. | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 100 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 65
15. | 742H12 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 34 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 66
16. | 742I11 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 37 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 42
17. | 742I13 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 30 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 50
18. | 742K12 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 12 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 75
19. | 742K13 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 18 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 76
20. | 742K15 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KUS | 4 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 78
21. | 74211 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 14 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
22. | 742L12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 20 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 82
23. | 742M11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 8 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 69
24. | 742P15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 80 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 26
25. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproud - Silnoprudé rozvody | [7 empty] | 0
Díl: | 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn |  | 1 | [6 empty] | SD
26. | 744515R | ROZVADĚČ KOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 151 DO 250 KVAR, HRAZENÝ,BEZ REGULÁTORU, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 117
27. | 744512R | ROZVADĚČ DEKOMPENZAČNÍ VNITŘNÍ OD 26 DO 40 KVAR, BEZ REGULÁTORU, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS18 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 109
28. | 744542 | ROZVADĚČ - REGULAČNÍ A MONITOROVACÍ ELEKTROENERGETICKÉ ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ ODBĚRU, PROGRAMOVÉ REGULOVÁNÍ ODBĚRU A PŘENOS DAT DO CENTRÁLNÍ DATABÁZE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 149
29. | 74454XR | ROZVADĚČ RH1 - VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE, SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ, 8 POLÍ, 400/230V AC, 50HZ, 1250A, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: -dodávku a montáž kompletního rozvaděče, viz technická specifikace – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 140
30. | 74454XR | ROZVADĚČ EOV1 - VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE, SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ, 2 POLE, 400/230V AC, 50HZ, 1250A, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: -dodávku a montáž kompletního rozvaděče, viz technická specifikace – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 141
31. | 74454XR | ROZVADĚČ RVO1 - VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE, SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ, 3 POLÍ, 400/230V AC, 50HZ, 1250A, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: -dodávku a montáž kompletního rozvaděče, viz technická specifikace – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 141
32. | 74454XR | NAPROGRAMOVÁNÍ PLC ROZVADĚČE RVO1 A RZS1, SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ DO TECHNOLOGICKÉHO CELKU DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS DC VČETNĚ LOGICKÝCH FUNKCÍ, KOMUNIKACE A ZPROVOZNĚNÍ KOMUNIKACE S NADAZENÁM SYSTÉMEM DDTS, KONFIGURACE, PARAMETRIZACE, ODZKOUŠENÍ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: NAPROGRAMOVÁNÍ PLC ROZVADĚČE RVO1 A RZS1, SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ DO TECHNOLOGICKÉHO CELKU DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS DC VČETNĚ LOGICKÝCH FUNKCÍ, KOMUNIKACE A ZPROVOZNĚNÍ KOMUNIKACE S NADAZENÁM SYSTÉMEM DDTS, KONFIGURACE, PARAMETRIZACE, ODZKOUŠENÍ – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 242
33. | 74454XR | ROZVADĚČ RZS1 - VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE, 3 POLE, SKŘÍŇOVÉ PROVEDENÍ, 400/230V AC, 50HZ, 200A, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: -dodávku a montáž kompletního rozvaděče, viz technická specifikace – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 140
34. |  | PARAMETRIZACE, KONFIGURACE A ODZKOUŠENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY AUTOMATICKÉHO ZÁSKOKU ROZVADĚČE RZS1 | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: PARAMETRIZACE, KONFIGURACE A ODZKOUŠENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY AUTOMATICKÉHO ZÁSKOKU ROZVADĚČE RZS1 – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 92
35. | 74454XR | PÍPOJNICOVÝ MOST NN MEZI ROZVADĚČI NN, 400/230V AC, 50HZ, 1250A, KOMPLETNĚ VYBAVENÝ, ČÁSTEČNĚ TYPOVĚ ZKOUŠENÝ, INDIVIDUÁLNÍ KONSTRUKCE, VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: -dodávku a montáž kompletního rozvaděče, viz technická specifikace – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, veškerý podružný a pomocný materiál – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – technický popis viz. projektová dokumentace – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů, měření, nastavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 162
36. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn | [7 empty] | 0
Díl: | 745 | Silnoproud - Silnoproudá technologie | [8 empty] | SD
37. | 745xxR | PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM NN, 5 VODIČŮ AL, 1000A, ZAPOUZDŘENY KRYTÍ IP55 , PRO PŘIPOJENÍ ROZVADĚČ NN - TRANSFORMÁTOR T1, VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 140
38. | 745xxR | PŘÍPOJNICOVÝ SYSTÉM NN, 5 VODIČŮ AL, 1000A, ZAPOUZDŘENY KRYTÍ IP55 , PRO PŘIPOJENÍ ROZVADĚČ NN - TRANSFORMÁTOR T2, VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 140
39. | 746731R | USMĚRŇOVAČ 3-F AC/DC DO 15A, 24V DC, 2 REDUNDANDNÍ ZDROJE, CELKEM 30A | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 69
40. | 746731R | SKŘÍŇ PRO USMĚRŇOVAČE A STEJNOSMĚRNÝ ROZVADĚČ 24V DC | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 52
41. | 7467B1R | AKUMULÁTOR/STANIČNÍ BATERIE 24 V DC 170 AH, VENTILEM ŘÍZENÁ | KUS | 2 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 59
42. | 7467E2R | SKŘÍŇ PRO AKUMULÁTORY/BATERIE PŘES 150 DO 300 AH | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 48
43. | 7467EXR | STEJNOSMĚRNÝ ROZVADĚČ S JIŠTĚNÝMI VÝVODY (20KS) 24V DC, VČETNĚ HLAVNÍHO VYPÍNAČE A OCHRANY PROTI PŘEPĚTÍ VE SPOLEČNÉ SKŘÍNI SE ZDROJEM G1 | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení, veškerý podružný, pomocný, připojovací a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – uvedení do provozu, nastavení, seřízení, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 137
44. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproud - Silnoproudá technologie | [7 empty] | 0
Díl: | 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
45. | 747111R | KONTROLA A UVEDENÍ DO PROVOZU SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE, VČETNĚ OVLÁDÁNÍ, ŘÍZENÍ A ÚČASTI NA ZKOUŠKÁCH ZAŘÍZENÍ DŘT A DDTS | KUS | 16 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 126
46. | 747112 | KONTROLA MANIPULAČNÍCH, OVLÁDACÍCH NEBO RELÉOVÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 67
47. | 747113 | KONTROLA STEJNOSMĚRNÝCH ROZVADĚČŮ, 1 POLE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 41
48. | 747114 | KONTROLA USMĚRŇOVAČŮ NEBO MĚNIČŮ, 1 POLE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 40
49. | 747121 | OVLÁDÁNÍ ZÁSKOKU AUTOMATICKÉ/POLOAUTOMATICKÉ PŘI NAPÁJENÍ ZE DVOU MÍST | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 70
50. | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 110
51. | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 12 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 141
52. | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
53. | 747615 | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE INDUKČNÍHO ODBĚRU STANICE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů a nastavení kompenzace, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 55
54. | 747616R | MĚŘENÍ A NASTAVENÍ KOMPENZACE KAPACITNÍHO ODVĚRU STANICE | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů a nastavení kompenzace, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 56
55. | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 16 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 50
56. | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 72 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 15
57. | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 17
58. | 747xxxR | FUNKČNÍ ZKOUŠKY NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 140 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | Položka obsahuje : Cenu za funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro zprovoznění a vyzkoušení technologického souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů |  |  | 54
59. | 747xxxR | DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ | HOD | 100 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | Položka obsahuje : Cenu za dozor a práce prováděné provozovatelem. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů |  |  | 19
60. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | [7 empty] | 0
Díl: | 748 | Silnoproud - Ostatní | [8 empty] | SD
61. | 748111 | KOMPLETNÍ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO TRAFOSTANICI | KUS | 1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro elektrickou stanici dle požadavku provozovatele a v intencích normy TNŽ 38 1981 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 72
62. | 748241 | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM | KUS | 100 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 32
63. | 748242 | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 75 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 41
64. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 748 | Silnoproud - Ostatní | [7 empty] | 0
Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů
65. | 170411-o | ZBYTKY KABELŮ, VODIČŮ | t | 0.005 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |  |  | 21
66. | 200301-o | KOMUNÁLNÍ ODPAD | t | 0.05 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS14 | 2. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 15
67. | 150102-o | PLASTOVÉ OBALY | t | 0.05 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 5. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 14
68. | 150101-o | PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY | t | 0.1 | [5 empty] | 0 | P | OTSKP_ZS18 | 6. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 26
69. | [9 empty] | 0
S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | [7 empty] | 0
Note on A8: § 6a
Note on B8: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C8: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D8: § 6d
Note on E8: § 6e
Note on N7: § 6b 2.část
Note on O7: § 6c 2.část
Note on P7: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství