## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | VÝKAZ VÝMĚR | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | REKONSTRUKCE ŽST. JAROMĚŘ | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 11-15-07 Žst. Jaroměř, stavební úpravy v dopravní kanceláři - Vzduchotechnická zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 11-15-07 |  |  | Číslo zakázky: |  |  | hlavičky objektu | Tábor - Čekanice, železniční svršek:824 20
Datum zpracování : |  | 4/2017 | Část PD: | E.2.8
Firma, zpracovatel: |  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Pavel Mareček | [5 empty] | Datum aktualizace : 6.10.2017 | [6 empty] | hlavičky datumů | 42
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 36
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 768 | KLIMATIZACE
1 | 768A | KLIMATIZACE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
2 | 768R000011 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ | kus | 1 | 0.038 | 0.038 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. INSTALACE V M.Č. 105 - SDĚLOVACÍ MÍSTNOST | Dle PD : 1 kus
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. INSTALACE V M.Č. 105 - SDĚLOVACÍ MÍSTNOST |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 768R000021 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ | kus | 1 | 0.022 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. INSTALACE V M.Č. 105 - SDĚLOVACÍ MÍSTNOST | Dle PD : 1 kus
|  | Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. INSTALACE V M.Č. 105 - SDĚLOVACÍ MÍSTNOST |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 768R00001 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch0,8-5,6kW -Qtop 7,3kW - 48 dB/A/ | kus | 1 | 0.048 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch0,8-5,6kW -Qtop 7,3kW - 48 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,44kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. INSTALACE V M.Č. 102 - DOPRAVNÍ | Dle PD : 1 kus
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,44kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. INSTALACE V M.Č. 102 - DOPRAVNÍ KANCELÁŘ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 768R00002 | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ | kus | 1 | 0.022 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . INSTALACE V M.Č. 102 - DOPRAVNÍ KANCELÁŘ | Dle PD : 1 kus
|  | Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . INSTALACE V M.Č. 102 - DOPRAVNÍ KANCELÁŘ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | Dle PD : 2 kus
6 | 768R00003 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | kus | 2 | 0.004 | 0.008 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 768R00004 | Cu protubí s izolací 6/10 iz.9 mm v.č. kabelizace | bm | 13 | 0.012 | 0.156 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu- Cu protubí s izolací 6/10 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby | Dle výkresové části : 13 bm
|  | v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 768R00004 | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | bm | 20 | 0.012 | 0.24 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu- Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby | Dle výkresové části : 20 bm
|  | v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 768R00005 | Odvod kondenzátu | bm | 2 | 0.0005 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu- Odvod kondenzátu | Dle výkresové části : 2 bm
10 | 768R00006 | Instalační lišty | bm | 33 | 0.0012 | 0.0396 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu- Instalační lišty | Dle výkresové části : 33 bm
11 | 768R00007 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 2 | 0.001 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu- Elektrické připojení včetně jištění a revize | Dle výkresové části : 2 ks
12 | 768R00008 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 4 | 0.002 | 0.008 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu Doplnění chladiva R410 A | Dle výkresové části : 4kg
13 | 768R00009 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | Dle výkresové části : 2 ks
14 | 768R00012 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | montáž vč.materiálu Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | Dle výkresové části : 2 ks
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 768R00014 | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | kompletní montáž | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
16 | 768R00015 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | kompletní montáž Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 768 | KLIMATIZACE |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| TZ | Hlava HSZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
17 | 731 TZ | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 768 | KLIMATIZACE |  |  |  | 0.5846 |  | 0 |  | 0
Note on A8: § 6a
Note on C2: § 3
Note on C8: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D8: § 6d
Note on E8: § 6e
Note on P7: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství