## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | VÝKAZ VÝMĚR | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | REKONSTRUKCE ŽST. JAROMĚŘ | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 11-15-04 Žst. Jaroměř, technologický objekt - Vzduchotechnická zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 11-15-04 |  |  | Číslo zakázky: |  |  | hlavičky objektu | Tábor - Čekanice, železniční svršek:824 20
Datum zpracování : |  | 4/2017 | Část PD: | E.2.8
Firma, zpracovatel: |  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Pavel Mareček | [5 empty] | Datum aktualizace : 6.10.2017 | [6 empty] | hlavičky datumů | 42
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 36
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 769 | Konstrukce vzduchotechn.
1 | I | VZT ZAŘÍZENÍ - část "IA" - rozvodny VN část ČEZ |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
2 | 769R550002a | Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 2 | 0.0055 | 0.011 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 150 výkon 300m3/h/200Pa se zpětnou kl. + 2x spony | Dle PD : 2 kus
|  | - 230V- 105W- 0,46A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 769R55001 | Pružná vložka DN 150 | kus | 2 | 0.0012 | 0.0024 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky - Pružná vložka DN 150 | Dle PD : 2 kus
4 | 769R55003 | VZT potrubí SPIRO DN 150 - délky do 1,0 m + ocel.kon. | kus | 2 | 0.052 | 0.104 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky- VZT potrubí SPIRO DN 150 - délky do 1,0 m + ocel.kon. Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky | Dle PD : 2 kus
|  | Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 769R550030 | Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 150 + deskový filtr EU 3 | kus | 1 | 0.032 | 0.032 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 150 + deskový filtr EU 3 | Dle PD : 1 kus
6 | 769R55004 | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 150 - přívodní | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 150 - přívodní | Dle PD : 1 kus
7 | 769R55004aa | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 150 - odvodní s gravitačními lamelami | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 150 - odvodní s gravitačními lamelami | Dle PD : 1 kus
8 | 713R51007A | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | m2 | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | Dle PD : 1 m2
|  | v.č. ventilátoru stanovit při montáži |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 783424740A | Materiál spojovací - závěsy | kg | 9 | 0.001 | 0.018 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou | Dle PD : 9kg
10 | 769225510 | Montáž VZT - systému - části "IA" | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - systému - části "IA" - KOMPLETNÍ INSTALACE | Dle PD : 1 kus
|  | KOMPLETNÍ MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| I | VZT ZAŘÍZENÍ - část "IB" - rozvodny VN část SŽDC | [8 empty] | SD
11 | 769R550002a | Od. trubní ventilátor DN 250 výkon 800m3/h/180Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 2 | 0.006 | 0.012 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 250 výkon 800m3/h/180Pa se zpětnou kl. + 2x spony_ 230V-145W- 0,632A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK | Dle PD : 2 kus
|  | _ 230V-145W- 0,632A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 769R55001 | Pružná vložka DN 250 | kus | 2 | 0.0015 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 250 | Dle PD : 2 kus
13 | 769R55003 | VZT potrubí SPIRO DN 250 - délky do 1,0 m + ocel.kon. | kus | 2 | 0.052 | 0.104 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 250 - délky do 1,0 m + ocel.kon.Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky | Dle PD : 2 kus
|  | Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 769R550030 | Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 250 + deskový filtr EU 3 | kus | 1 | 0.032 | 0.032 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 250 + deskový filtr EU 3 | Dle PD : 1 kus
15 | 769R55004 | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - přívodní | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - přívodní | Dle PD : 1 kus
16 | 769R55004aa | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - odvodní s gravitačními lamelami | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - odvodní s gravitačními lamelami | Dle PD : 1 kus
17 | 713R51007A | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | m2 | 2 | 0.001 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky - Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | Dle PD : 2 m2
18 | 783424740A | Materiál spojovací - závěsy | kg | 15 | 0.001 | 0.018 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou | Dle PD : 15kg
19 | 769225510 | Montáž VZT - systému - části "IB" | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - systému - části "IB" - KOMPLETNÍ INSTALACE | Dle PD : 1 kus
|  | KOMPLETNÍ MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | II | VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" - rozvodna NN |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
21 | 769R550010 | Od. trubní ventilátor DN355 výkon 2700m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 1 | 0.019 | 0.019 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN355 výkon 2700m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony_230V_ 431W- 2,13A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK | Dle PD : 1 kus
|  | _230V_ 431W- 2,13A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 769R55001a | Pružná vložka DN 355 | kus | 2 | 0.0025 | 0.005 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 355 | Dle PD : 2 kus
23 | 769R550010 | Kruhový ventilátor do kruhového porubí s EC motorem DN 250 výkon 1400m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 2 | 0.029 | 0.058 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kruhový ventilátor do kruhového porubí s EC motorem DN 250 výkon 1400m3/h/150Pa se zpětnou kl. + 2x spony_230V_ 165W- 1,35A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK | Dle PD : 2 kus
|  | _230V_ 165W- 1,35A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 769R55003 | VZT potrubí SPIRO DN 250 - délky do 1,0 m + ocel.kon. | kus | 2 | 0.052 | 0.104 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 250 - délky do 1,0 m + ocel.kon.Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky | Dle PD : 2 kus
|  | Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
25 | 769R550011 | VZT potrubí SPIRO DN 355 délky 14m s distribučním výdechovým elementem | kus | 1 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 355 délky 14m s distribučním výdechovým elementem_s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. | Dle PD : 1 kus
|  | _s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 769R550030 | Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 250 + deskový filtr EU 3 | kus | 2 | 0.032 | 0.064 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kazetový filtr pro kruhové potrubí DN 250 + deskový filtr EU 3 | Dle PD : 2 kus
27 | 769R55004 | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - přívodní | kus | 2 | 0.052 | 0.104 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 250 - přívodní | Dle PD :2 kus
28 | 769R55004aa | Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 355 - odvodní s gravitačními lamelami | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Čtyřhranná mřížka pro kruhové potrubí DN 355 - odvodní s gravitačními lamelami | Dle PD : 1 kus
29 | 713R51007B | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | m2 | 4 | 0.001 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky - Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. 40 mm | Dle PD : 4 m2
30 | 713R51007cc | Izolace tepelné s požární odolností VZT potrubí a AL polepem dle požárně technického řešení objektu | m2 | 22 | 0.001 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky - Izolace tepelné s požární odolností VZT potrubí a AL polepem dle požárně technického řešení objektu v.č. ventilátoru - INSTALACE V PŮDNÍM PROSTORU | Dle PD : 22 m2
|  | v.č. ventilátoru - INSTALACE V PŮDNÍM PROSTORU |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
31 | 783424740B | Materiál spojovací - závěsy - podpěry - ocel. konstrukce | kg | 40 | 0.001 | 0.028 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou | Dle PD : 40kg
32 | 769225511 | Montáž VZT - systému - části "II" | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - systému - části "II" - KOMPLETNÍ INSTALACE | Dle PD : 1 kus
|  | KOMPLETNÍ MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
33 | I | VZT ZAŘÍZENÍ - část "III" - ZZEE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
34 | 769R550010 | Od. trubní ventilátor DN 315 výkon 1500m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony | kus | 1 | 0.0165 | 0.0165 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Od. trubní ventilátor DN 315 výkon 1500m3/h/160Pa se zpětnou kl. + 2x spony _230V- 318W- 1,39A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK | Dle PD : 1 kus
|  | _230V- 318W- 1,39A + PLYNULÁ REGULACE OTÁČEK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
35 | 769R55001a | Pružná vložka DN 315 | kus | 2 | 0.012 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Pružná vložka DN 315 | Dle PD : 2 kus
36 | 769R550016 | VZT potrubí SPIRO DN 315 délky 1m s distribučními sacími a výdechovými elementy | kus | 1 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 315 délky 1m s distribučními sacími a výdechovými elementys gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al | Dle PD : 1 kus
|  | s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | 769r55006 | VZT čtyřhr. potrubí DN 800/800 m s přechodem na odvodní přírubu náhr. zdroje do délky 4,5 m | kus | 1 | 0.002 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT čtyřhr. potrubí DN 800/800 m s přechodem na odvodní přírubu náhr. zdroje do délky 4,5 m | Dle PD : 1 kus
38 | 769R55004a | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí 400x1000 se servopohonem s koncovými spínači - instalace na straně přívodu | kus | 2 | 0.052 | 0.104 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí 400x1000 se servopohonem s koncovými spínači - instalace na straně přívodu | Dle PD : 2 kus
39 | 769R550013 | Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí 800x800 se servopohonem | kus | 1 | 0.052 | 0.052 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Hliníková uzavírací těsná klapka pro čtyřhr. potrubí 800x800 se servopohonem | Dle PD : 1 kus
|  | s koncovými spínači - instalace na straně odvodu s napojením na potrubí VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky - Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 40mms koncovými spínači - instalace na straně odvodu s napojením na potrubí VZT | Dle PD : 1 m2
40 | 713R51007Aa | Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 40mm | m2 | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky- Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 80mm | Dle PD : 15 m2
41 | 713R51007c | Izolace tepelné VZT potrubí a vent. jednotky AL polepem do tl. 80mm | m2 | 15 | 0.001 | 0.015 |  | 0 |  | 0
42 | 783424740A | Materiál spojovací - závěsy - konzoly | kg | 45 | 0.001 | 0.045 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí systému SPIRO a FLEXO - pozinkované - objímky potrubí s protihlukovou ochranou | Dle PD : 45kg
43 | 769225510 | Montáž VZT - systému části "III" | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - systému části "III" - KOMPLETNÍ INSTALACE | Dle PD : 1 kus
|  | KOMPLETNÍ MONTÁŽ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 769 | Konstrukce vzduchotechn. |  |  |  | 1.2801 |  | 0 |  | 0
Díl: | TZ | Hlava HSZ | [8 empty] | SD
44 | 731 TZ 1 | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT - TECHNOLOGIE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT - TECHNOLOGIE | 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za TZ | Hlava HSZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A8: § 6a
Note on C2: § 3
Note on C8: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D8: § 6d
Note on E8: § 6e
Note on P7: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství