## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | VÝKAZ VÝMĚR | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | REKONSTRUKCE ŽST. JAROMĚŘ | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | SO 11-15-03 Žst. Jaroměř, stavební úpravy VB pro technologii - Vzduchotechnická zařízení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 812 51 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 11-15-03 |  |  | Číslo zakázky: |  |  | hlavičky objektu | Tábor - Čekanice, železniční svršek:824 20
Datum zpracování : |  | 4/2017 | Část PD: | E.2.8
Firma, zpracovatel: |  | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s, Pavel Mareček | [5 empty] | Datum aktualizace : 6.10.2017 | [6 empty] | hlavičky datumů | 42
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 36
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 769 | Konstrukce vzduchotechn.
1 | I | VZT ZAŘÍZENÍ - část "I" |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | SD
2 | 769R550110 | Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa- 68W/0,3A/230V | kus | 1 | 0.0023 | 0.0023 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Malý od. ventilátor se zpětnou kl. - max, výkon 200 m3/h/100Pa- 68W/0,3A/230V ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE SPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM | Dle PD : 1 kus
|  | ODSTŘEDIVÝ STĚNOVÝ - STROPNÍ VENTILÁTOR SE SPĚTNOU KLAPKOU A ČAS. DOBĚHEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 769225514c | VZT potrubí SPIRO DN 125 délky do 4 m se zakončením protidešťovou střížkou | soub | 1 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky VZT potrubí SPIRO DN 125 délky do 4 m se zakončením protidešťovou střížkou Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks. | Dle PD : 1 kus
|  | Vedení potrubí SPIRO se zakončením mřížkou. - s gravitačními lamelami. Systém SPIRO - Potrubí kruhové SK-I pozink. plech tl. 0,5 mm, min. vrstva Zn 275 g/m2, třída těsnosti C dle DIN 24174, těsnění při montáži akrylátovým tmelem + Al páska + v.č venkovní stěnové mřížky v počtu 1 ks. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 783424740A | Materiál spojovací - závěsy | kg | 15 | 0.001 | 0.015 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Materiál spojovací - závěsy. Typové prvky pro uložení potrubí | Dle PD : 15kg
5 | 713R51007A | Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. min 40 mm | m2 | 3 | 0.001 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Izolace tepelné VZT potrubí a AL polepem do tl. min 40 mm | Dle PD : 3m2
6 | 769225510 | Montáž VZT - kompletní instalace systému | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - kompletní instalace systému | Dle PD : 1 kus
7 | I | VZT ZAŘÍZENÍ - část "II" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 769R550101 | Axiální ventilátor d315- výkon 2500 m3/h/60Pa- 162W/1,1A/230V v.č. ochranného krytu STĚNOVÉ OSAZENÍ | kus | 2 | 0.0023 | 0.0046 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Axiální ventilátor d315- výkon 2500 m3/h/60Pa- 162W/1,1A/230V v.č. ochranného krytu STĚNOVÉ OSAZENÍ | Dle PD : 2 kus
9 | 769R550102 | Stěnová žaluzie s pevnými protidešťovými lamelami DN 315 STĚNOVÉ OSAZENÍ | kus | 2 | 0.0023 | 0.0046 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Stěnová žaluzie s pevnými protidešťovými lamelami DN 315 STĚNOVÉ OSAZENÍ | Dle PD : 2 kus
10 | 783424740A | Materiál spojovací - závěsy | kg | 30 | 0.001 | 0.03 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky | Dle PD : 28 m
11 | 769225510 | Montáž VZT - kompletní instalace systému | kus | 1 | 0.0032 | 0.0032 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž VZT - kompletní instalace systému | Dle PD : 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 769 | Konstrukce vzduchotechn. |  |  |  | 0.0661 |  | 0 |  | 0
Díl: | 768 | KLIMATIZACE
12 | 768A | KLIMATIZACE - M.Č. 111 BATERIE |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 768R000011 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ | kus | 1 | 0.038 | 0.038 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5kW -Qtop 3,4kW - 46 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 0,75kW - doporučené jištění 16A - jednotky s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 768R000021 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ | kus | 1 | 0.022 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,5 - Qtop 3,4kW - 37 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 275/790/217 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 768R00003 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | kus | 1 | 0.004 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | Dle PD : 1 ks
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 768R00004 | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | bm | 12 | 0.012 | 0.144 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. Kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby | Dle PD : 12 m
|  | v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 768R00005 | Odvod kondenzátu | bm | 1 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Odvod kondenzátu | Dle PD : 1 m
18 | 768R00006 | Instalační lišty | bm | 12 | 0.0012 | 0.0144 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Instalační lišty | Dle PD : 12 m
19 | 768R00007 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Elektrické připojení včetně jištění a revize | Dle PD : 1 ks
20 | 768R00008 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 2 | 0.002 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Doplnění chladiva R410 A | Dle PD : 2 kg
21 | 768R00009 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | Dle PD : 1 ks
22 | 768R00012 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík | Dle PD : 1 ks
|  | Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol na objektový nadstřešní světlík |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 768R00014 | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Kompletní montáž klimatizační jednotky vnitřní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
24 | 768R00015 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž klimatizační jednotky venkovní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
25 | 768B | KLIMATIZACE - M.Č. 113 SDĚLOVACÍ MÍSTNOST |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
26 | 768R00001 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch0,8-5,6kW -Qtop 7,3kW - 48 dB/A/ | kus | 1 | 0.048 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch0,8-5,6kW -Qtop 7,3kW - 48 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,44kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 1,44kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
27 | 768R00002 | Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ | kus | 1 | 0.022 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní nástěnná jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 5,0 - Qtop 5,6,kW - 37 dB/A/ Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava - vnitřní nástěnná jednotka - rozměr v/š/h - 320/1050/228 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
28 | 768R00003 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | kus | 1 | 0.004 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | Dle PD : 1 ks
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
29 | 768R00004 | Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | bm | 28 | 0.012 | 0.336 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Cu protubí s izolací 6/12 iz.9 mm v.č. kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby | Dle PD : 28 m
|  | v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
30 | 768R00005 | Odvod kondenzátu | bm | 1 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Odvod kondenzátu | Dle PD : 1 m
| 768R0006A | Kabelové nosné žlaby -v případě vední potrubí v půdním prostoru - stanovit při montáži - plechové 125x50 se zákrytem v.č. mont. Stojin - žárově zinkováno v.č. stojin | bm | 12 | 0.00137 | 0.0164 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky | Dle PD : 12 m
31 | 768R00006 | Instalační lišty | bm | 28 | 0.0012 | 0.0336 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kabelové nosné žlaby -v případě vední potrubí v půdním prostoru - stanovit při montáži - plechové 125x50 se zákrytem v.č. mont. Stojin - žárově zinkováno v.č. Stojin | Dle PD : 28 m
32 | 768R00007 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 1 | 0.001 | 0.001 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Elektrické připojení včetně jištění a revize | Dle PD : 1 ks
33 | 768R00008 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 2 | 0.002 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Doplnění chladiva R410 A | Dle PD : 2 kg
34 | 768R00009 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Doplnění chladiva R410 A | Dle PD : 1 ks
35 | 768R00012 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol | Dle PD : 1 ks
|  | Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / pro uložení konzol |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
36 | 768R00014 | Montáž klimatizační jednotky vnitřnÍ | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Kompletní montáž klimatizační jednotky vnitřní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
37 | 768R00015 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž klimatizační jednotky venkovní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 1 kus
38 | 768C | KLIMATIZACE - M.Č. 112 - STAVĚDLOVÁ ÚSTŘADNA |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
39 | 768R00001 | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,9-7,4kW -Qtop 9,0kW - 49 dB/A/ | kus | 2 | 0.048 | 0.096 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch1,9-7,4kW -Qtop 9,0kW - 49 dB/A/ Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,38kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. | Dle PD : 2 ks
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,38kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 550/780/290 mm. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
40 | 768R00002 | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 6,9- Qtop 7,7kW - 41 dB/A/ | kus | 2 | 0.022 | 0.044 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 6,9- Qtop 7,7kW - 41 dB/A/ Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/1270/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání+ ovladač. El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . | Dle PD : 2 ks
|  | Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/1270/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání+ ovladač. El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 768R00001A | Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,6-12,0kW -Qtop 13,0kW - 50 dB/A/ | kus | 1 | 0.068 | 0.068 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Venkovní kond. jed. s ovladačem, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 2,6-12,0kW -Qtop 13,0kW - 50 dB/A/ | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava s plynulou regulací výkonu, 230V - el. příkon 2,45kW - jednotka s úpravou pro chlazení do venkovní teploty -15°C, rozvěr v/š/h - 1340/900/320 mm. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 768R00002 | Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 10,0- Qtop 10,0kW -44 dB/A/ | kus | 1 | 0.035 | 0.035 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vnitřní podstropní jednotka, chladivo R410A - chl. výkon - Qch 10,0- Qtop 10,0kW -44 dB/A/ Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/1586/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání+ ovladač. El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . | Dle PD : 1 ks
|  | Sestava - vnitřní podstropní jednotka - rozměr v/š/h - 235/1586/690 mm - v.č. kabelového dálkové ovládání+ ovladač. El. příkon přiveden k venkovní jednotce. Boční připojení. Jednotka osazena čerpadlem kondenzátu /odstředivé provedení, tichý chod/ . |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
41 | 768R00003 | Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | kus | 3 | 0.004 | 0.012 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Regulátor pro celoročního provoz do te -15°C, externí modul signalizace - hláčení poruch a provozu | Dle PD : 3 ks
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
42 | 768R00004 | Cu protubí s izolací 10/12 iz.9 mm v.č. kabelizace | bm | 45 | 0.012 | 0.54 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Cu protubí s izolací 10/12 iz.9 mm v.č. Kabelizace v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby | Dle PD : 45 m
|  | v.č. stěnových ucpávek s odolností EI 45 - dle požárního řešení stavby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
43 | 768R00005 | Odvod kondenzátu | bm | 3 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Odvod kondenzátu | Dle PD : 3m
44 | 768R00006 | Instalační lišty | bm | 40 | 0.0012 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Instalační lišty | Dle PD : 40 m
45 | 768R00007 | Elektrické připojení včetně jištění a revize | kus | 3 | 0.001 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Elektrické připojení včetně jištění a revize | Dle PD : 3 ks
46 | 768R00008 | Doplnění chladiva R410 A | kg | 8 | 0.002 | 0.016 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Doplnění chladiva R410 A | Dle PD : 8 kg
47 | 768R00009 | Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Vyzkoušení zařízení a uvedení do provozu a předání | Dle PD : 3 ks
48 | 768R00012 | Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | Cena dle nabídky Kompletizující dodávky - stavební prostupy, úprava omítek, zapravení , doprava Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / | Dle PD : 3 ks
|  | Doplňková konstrukce / pozinkové typové prvky / |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
49 | 768R00014 | Montáž klimatizační jednotky vnitřní | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Kompletní montáž klimatizační jednotky vnitřní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 3 kus
50 | 768R00015 | Montáž klimatizační jednotky venkovní | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | MP | R-pol | Montáž klimatizační jednotky venkovní | Dle technické zprávy a výkresové dokumentace: 3 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 768 | KLIMATIZACE |  |  |  | 1.5569 |  | 0 |  | 0
Díl: | TZ | Hlava HSZ | [8 empty] | SD
51 | 731 TZ | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - KLIMA SOUSTAVY BUDOVY | 1 kus
52 | 731 TZ 1 | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT - TECHNOLOGIE | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R-pol | PROVOZNÍ ZKOUŠKY - REVIZE - VZT - TECHNOLOGIE | 1 kus
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za TZ | Hlava HSZ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A8: § 6a
Note on C2: § 3
Note on C8: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D8: § 6d
Note on E8: § 6e
Note on P7: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství