## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
5113510003 | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. |  |  |  | Aspe
var. 1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.4. | Ostatní technologická zařízení
98-98 | Všeobecný objekt
E.2. | Pozemní stavební objekty
SO 101-01 | Architektonicko-stavební část - bourání
SO 101-02 | Architektonicko-stavební část - návrh
SO 101-03 | Restaurátorské práce
SO 101-04a | Zdravotechnické instalace - kanalizace, vodovod
SO 101-04b | Odlučovač tuku
SO 101-05 | Vytápění
SO 101-06 | Vzduchotechnika
SO 101-07 | Chladící zařízení
SO 101-08 | Silnoproudé elektroinstalace
SO 101-09 | Slaboproudé elektroinstalace
SO 101-10 | Měření a regulace
SO 101-11 | Audiovizuální technika
SO 101-12 | Akustická opatření
SO 101-99 | Ostatní náklady stavby

## 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | D.4. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4. |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | D1 |  | Dokumentace
P | 1 | R0132540001 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě
VV
TS
P | 2 | R0132540002 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě
VV
TS
P | 3 | R0132940002 |  | Ostatní dokumentace - dokladová část (certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly apod.) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní dokumentace - dokladová část (certifikáty, prohlášení o shodě, protokoly apod.)
VV
TS
P | 4 | RVO003 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby
VV
TS
SD |  | D2 |  | Ostatní
P | 5 | 011114000 |  | Inženýrsko-geologický průzkum | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Inženýrsko-geologický průzkum
VV
TS
P | 6 | 011534000 |  | Umělecko-historický průzkum | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Umělecko-historický průzkum
VV
TS
P | 7 | 011544000 |  | Průzkum restaurátorský | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Průzkum restaurátorský
VV
TS
P | 8 | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce při provádění stavby
VV
TS
P | 9 | 035103001 |  | Pronájem ploch | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pronájem ploch
VV
TS
P | 10 | RVO001 |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 11 | RVO002 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.'
P | 12 | R0345030001 |  | Publicita stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Publicita stavby
VV
TS

## SO 101-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-01 |  | Architektonicko-stavební část - bourání
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113107231 |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek | M2 | 257.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; dvorek 2.81*8.23+2.85*8.23+0.47*2.62+0.1*1.7+8.79*6.35+9.71*6.88=170.605 [A] dvorek v přístřešku 5.39*7.77+5.37*8.64-1.6*0.645=87.245 [B] Celkem: A+B=257.850 [C]
TS |  |  |  | 1. Pro volbu cen zhlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.
P | 2 | 122251301 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | M3 | 20.037 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/30 dvorek 5.19*8.05*0.39+2.1*4.57*0.39=20.037 [A] Mezisoučet: A=20.037 [B] Celkem: A=20.037 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P | 3 | 131251205 |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 | M3 | 621.353 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; dvorek (2.81*8.23+2.85*8.23+0.47*2.62+0.1*1.7+8.79*6.35+9.71*6.88)*1.7+3.49*8.18*1.85=342.842 [A] dvorek v přístřešku 5.39*7.77*1.73+(5.37*8.64-1.6*0.645)*1.6+5.38*4.57*2.37=203.307 [B] lapol 6.1*2.6*3.22=51.069 [C] výtah 3.58*4.24*1.59=24.135 [D] Celkem: A+B+C+D=621.353 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Hloubení zapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 3. Výpočet objemu vykopávky v pažených prostorách se stanovuje dle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
P | 4 | 139751101 |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 180.038 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání skladba SB/25; místnosti číslo: 1PP003 (3.735*7.47+0.24*0.34+(0.24+0.09)*1.59/2+0.15*0.45+0.87*2.735+2.11*0.64)*(205.05-204.88)=5.447 [A] 1PP004 (4.705*5.355+1.4*0.74+1.04*3.14)*(205.08-204.88)=5.899 [B] 1PP008 (4.27*7.49+2.155*0.825+2.135*0.44+0.87*5.005+6.71*7.49+4.375*0.63+0.85*5.045+4.62*1.03)*(204.9-204.88)=2.022 [C] 1PP010 (6.7*6.16+4.59*0.77+2.54*0.315+0.905*3.375)*(204.9-204.88)=0.973 [D] 1PP014 (4.255*6.16+2.175*0.9+2.12*0.75+0.92*3.8+3.68*6.13+2.47*0.9)*(204.9-204.88)=1.161 [E] 1PP016c (3.69*7.02+0.605*1.59+0.305*1.45+0.9*1.245+2.51*1.54+2.135*0.77)*(204.9-204.88)=0.679 [F] 1PP016b+1PP016c (3.665*5.33+1.06*1.12+1.03*1.12+0.18*1.2)*(204.92-204.88)=0.884 [G] skladba SB/34; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.42*0.05=0.246 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=17.311 [I] půdorys 1.NP - bourání skladba SB/08; místnosti číslo: 1PP016 (17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69)*0.16=61.113 [J] 1PP016 v oknech a ve dveřích (2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.08*4.0)*0.16=2.754 [K] 1PP016 v oknech a ve dveřích (0.3*2.78)*0.16=0.133 [L] skladba SB/21; místnosti číslo: 3.44*3.22*0.1=1.108 [M] skladba SB/28; místnosti číslo: 1NP008 (4.68*5.54+3.84*0.075+0.425*3.26+0.13*2.255+0.075*3.82+0.19*2.92+3.66*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2)*0.04=1.675 [N] Mezisoučet: J+K+L+M+N=66.783 [O] půdorys 2.NP - bourání skladba SB14 a SB26; místnosti číslo: 2NP025 až 2NP033 15.17*15.24*0.415=95.944 [P] Mezisoučet: P=95.944 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M+N+P=180.038 [R]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.
P | 5 | 162211311 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 821.428 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | odkopávky 20.037=20.037 [A] jámy 621.353=621.353 [B] uzavřené prostory 180.038=180.038 [C] Celkem: A+B+C=821.428 [D]
TS
P | 6 | 162211319 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za | M3 | 3285.712 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
VV
TS
P | 7 | 162751117 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 821.428 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
VV
TS |  |  |  | 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
P | 8 | 162751119 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 6571.424 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
VV
TS |  |  |  | 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
P | 9 | 171201221 |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | T | 1314.285 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
P | 10 | 171251201 |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | M3 | 821.428 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV
TS |  |  |  | 1. Cena je určena i pro: a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny, b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. Vceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. Vceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 60 | 711131811 |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | M2 | 607.431 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/05; místnosti číslo: 1PP018 2.52*3.65+0.7*1.43=10.199 [A] 1PP019a 8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205=44.903 [B] B019b 4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1=15.200 [C] 1PP020 1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86=37.711 [D] 1PP021 1.69*1.745=2.949 [E] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [F] 1PP023a 8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68=37.072 [G] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [H] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [I] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [J] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [K] 1PP026 1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625=36.066 [L] 1PP027 4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61=51.459 [M] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/29; místnosti číslo: 1PP033 7.96*1.35+11.00*19.22+8.18*2.67+0.1*1.64=244.171 [N] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/27; místnosti číslo: 1PP035 3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96=30.758 [O] 1PP036a 2.91*9.98=29.042 [P] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/31; místnosti číslo: dvorek 5.38*4.71+(2*3.45+2.44)*(0.3+0.07)+4.71*1.06=33.788 [Q] skladba SB/33; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.87+0.855*1.05=7.387 [R] skladba SB/34; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.42=4.927 [S] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=607.431 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=607.431 [U]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 61 | 713120821 |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka i | M2 | 317.158 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/05; místnosti číslo: 1PP018 2.52*3.65+0.7*1.43=10.199 [A] 1PP019a 8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205=44.903 [B] B019b 4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1=15.200 [C] 1PP020 1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86=37.711 [D] 1PP021 1.69*1.745=2.949 [E] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [F] 1PP023a 8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68=37.072 [G] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [H] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [I] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [J] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [K] 1PP026 1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625=36.066 [L] 1PP027 4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61=51.459 [M] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/27; místnosti číslo: 1PP035 3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96=30.758 [N] 1PP036a 2.91*9.98=29.042 [O] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=317.158 [P] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O=317.158 [Q]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 62 | 725110811 |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem | SOUBOR | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP021 1=1.000 [A] 1PP022 1=1.000 [B] 1PP025a 1=1.000 [C] 1PP026 4=4.000 [D] 1PP027 10=10.000 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=17.000 [F] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP013 1=1.000 [G] 1NP015 1=1.000 [H] Mezisoučet: G+H=2.000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+G+H=19.000 [J]
TS
P | 63 | 725122813 |  | Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem | SOUBOR | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP026 8=8.000 [A] Mezisoučet: A=8.000 [B] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP012 2=2.000 [C] Mezisoučet: C=2.000 [D] Celkem: A+C=10.000 [E]
TS
P | 64 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | SOUBOR | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP021 1=1.000 [A] 1PP022 1=1.000 [B] 1PP025a 1=1.000 [C] 1PP025b 1=1.000 [D] 1PP026 4=4.000 [E] 1PP027 6=6.000 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=14.000 [G] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP011 1=1.000 [H] 1NP014 1=1.000 [I] 1NP017 2=2.000 [J] Mezisoučet: H+I+J=4.000 [K] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání; místnosti číslo: 1M007 1=1.000 [L] Mezisoučet: L=1.000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+L=19.000 [N]
TS
P | 65 | 725240812 |  | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP025a 1=1.000 [A] Mezisoučet: A=1.000 [B] Celkem: A=1.000 [C]
TS
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 66 | 762341832 |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpk | M2 | 16.153 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; stropní konstrukce dvorek 3.25*4.97=16.153 [A] Mezisoučet: A=16.153 [B] Celkem: A=16.153 [C]
TS
P | 67 | 762342811 |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m | M2 | 16.153 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; stropní konstrukce dvorek 3.25*4.97=16.153 [A] Mezisoučet: A=16.153 [B] Celkem: A=16.153 [C]
TS
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 68 | 763121812 |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité | M2 | 39.408 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; bourané skladby; místnosti číslo: 1PP022+1PP025 0.9*3.02=2.718 [A] 1PP026 1.11*3.00+2*1.09*3.00=9.870 [B] 1PP027 4*3.00*1.09+1.1*3.00+1.13*3.00+1.19*3.00+1.16*3.00=26.820 [C] Mezisoučet: A+B+C=39.408 [D] Celkem: A+B+C=39.408 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 a -1823 jsou určeny pro kompletní demontáž předsazené nebo šachtové stěny, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.
P | 69 | 763131821 |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | M2 | 137.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB22; místnosti číslo: 1PP021 1.69*1.745=2.949 [A] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [B] 1PP023a 8.38*4.12+0.96*0.68=35.178 [C] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [D] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [E] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [F] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [G] 1PP026 3.47*2.5+3.64*2.8+2.76*2.84+0.32*1.75+1.11*3.27=30.895 [H] 1PP027 3.45*4.41+2.11*0.175+3.3*4.4+0.19*2.14+2.78*4.28+0.29*2.05+1.11*3.45=46.833 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=137.654 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=137.654 [K]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek znosné konstrukce podhledu.
P | 70 | 763131831 |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | M2 | 24.525 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání 1NP009 4.06*3.73+0.42*3.215=16.494 [A] 1NP010 0.93*1.18=1.097 [B] 1NP011 1.08*1.16+0.36*1.00=1.613 [C] 1NP013 1.26*1.07=1.348 [D] 1NP014 1.145*2.395=2.742 [E] 1NP015 1.15*1.07=1.231 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=24.525 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=24.525 [H]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek znosné konstrukce podhledu.
P | 71 | 763411811 |  | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek | M2 | 52.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí z desek
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP026 (2.77+1.07+1.75+1.1)*2.00=13.380 [A] 1PP027 (3.3+1.06+3.27+1.15+2.78+1.07+2.78+1.1+2.05+1.12)*2.00=39.360 [B] Mezisoučet: A+B=52.740 [C] Celkem: A+B=52.740 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.
P | 72 | 763411821 |  | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž sanitárních příček vhodných do mokrého nebo suchého prostředí dveří
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP026 4=4.000 [A] 1PP027 10=10.000 [B] Mezisoučet: A+B=14.000 [C] Celkem: A+B=14.000 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se u cen -1811 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří.
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 73 | 766411811 |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 | M2 | 324.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání; skladba SB/18; místnosti číslo: 1NP008 (0.56+0.515+1.135+4.675+1.305+0.075+1.295+0.59+0.805+0.63+0.97+0.17+0.13+2.01+2.21+0.61+0.81+0.53+1.15+0.485+0.45)*1.8+(2.92+1.47+1.635)*0.88=43.300 [A] 1NP009 (0.67+0.56)*2.89+(1.1+0.785+1.575+0.79+1.94+0.27+0.41+3.21+0.42+0.25+3.64+1.035)*3.00-2.255*2.69-(0.74+0.62+0.73)*2.03=39.521 [B] 1NP016 (0.8+1.72+1.19+0.74+0.72+1.21+1.695+0.79+1.69+0.805+0.72+0.74+0.67+1.26+0.11+6.195+0.11+1.04+0.11+2.18+2.135+0.1+1.07+0.1+1.18)*1.86=54.089 [C] 1NP016 (3.605+0.1+1.27+0.665+0.36+0.36+0.815+1.69+0.785+1.69+1.255+0.62+0.63+1.26+1.69+0.8+1.69+0.78+0.38+0.38+0.665+1.27+0.1+1.69+0.3)*1.86=46.221 [D] 1NP016 (0.3+1.7+0.1+1.065+0.1+1.08+1.08+0.1+1.045+4.6)*1.86=20.776 [E] 1NP016 sloupy (2*(1.85+0.785+1.875+0.785+1.785+0.8+1.875+0.8))*1.86=39.265 [F] 1NP016 pod okny (2.86+2.86)*0.8=4.576 [G] 1NP017 2*(3.61+3.465)*3.74-2.92*4.65+2*(4.65+2.92)*0.285+(2*1.86+1.42)*0.57-0.7*1.97=45.209 [H] 1NP025 (0.315+1.13+1.125+1.09+1.1+1.09+0.32+0.32+1.2+1.185+1.17+1.2+1.15+0.385)*2.00=25.560 [I] 1NP027 2.7*2.67-0.8*1.97=5.633 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=324.150 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=324.150 [L]
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.
P | 74 | 766411822 |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | M2 | 324.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.
P | 75 | 766622814 |  | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 4 m2 | M2 | 42.917 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu jednoduchých dřevěných, plochy otvoru přes 4 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání místnosti číslo: 1NP018 2.805*5.57=15.624 [A] 1NP018 2.73*5.57=15.206 [B] Mezisoučet: A+B=30.830 [C] tabulka oken O/03 2.17*5.57=12.087 [D] Celkem: A+B+D=42.917 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2811 až -2834 nejsou započteny náklady na vyvěšení křídel zrámu. 2. Vcenách – 2811 až -2834 nejsou započteny náklady na opětovnou montáž, tyto práce se oceňují cenami části A01 tohoto katalogu. 3. Vybourání oken se oceňuje příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.
P | 76 | 766691914 |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání; dveře s ozn.: D.05 2=2.000 [A] Celkem: A=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.
P | 77 | R_T/01 |  | Demontáž parapetní výplně dřevěné, rozměry: 2700x870 mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž parapetní výplně dřevěné, rozměry: 2700x870 mm
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 78 | 767161823 |  | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg | M | 7.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
VV |  |  |  | výkres půdorys 1.PP - bourání schodiště 2*3.85=7.700 [A] Celkem: A=7.700 [B]
TS
P | 79 | 767590830 |  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek | M2 | 44.669 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; stropní konstrukce z pororoštu dvorek 5.17*8.64=44.669 [A] Mezisoučet: A=44.669 [B] Celkem: A=44.669 [C]
TS
P | 80 | 767590840 |  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu | M2 | 44.669 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; stropní konstrukce z pororoštu dvorek 5.17*8.64=44.669 [A] Mezisoučet: A=44.669 [B] Celkem: A=44.669 [C]
TS
P | 81 | R767632811 |  | Demontáž dvoukřídlých textilních dveří s kovovou lištou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž dvoukřídlých textilních dveří s kovovou lištou
VV |  |  |  | odstraňované dveře DB.01 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Plochou se rozumí součin výšky a šířky; šířka je dána součtem posuvných a pevných částí.
P | 82 | 767641820 |  | Demontáž automatických dveří výšky do 2200 mm turniketu, průměru do 3 000 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž automatických dveří výšky do 2200 mm turniketu, průměru do 3 000 mm
VV
TS
P | 83 | R67661800 |  | Demontáž uzávěru textilního roletového ve stěnách nebo stropech plochy do 6 m2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž uzávěru textilního roletového ve stěnách nebo stropech plochy do 6 m2
VV |  |  |  | pudorys 1.PP - bourání, m.č.: 1PP023a 1=1.000 [A] Celkem: A=1.000 [B]
TS
P | 84 | 767661811 |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | M2 | 8.089 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP005 2.21*3.66=8.089 [A] Mezisoučet: A=8.089 [B] Celkem: A=8.089 [C]
TS
P | 85 | R00000001 |  | Demontáž ocelového schodiště 1.NP | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ocelového schodiště 1.NP
VV |  |  |  | schodiště v místnosti číslo 1.NP027 1=1.000 [A]
TS
P | 86 | R00000002 |  | Demontáž ocelového schodiště 1.PP | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ocelového schodiště 1.PP
VV |  |  |  | schodiště v místnosti číslo 1.PP037 1=1.000 [A]
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 87 | 771573810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených | M2 | 792.593 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání skladba SB/05; místnosti číslo: 1PP018 2.52*3.65+0.7*1.43=10.199 [A] 1PP019a 8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205=44.903 [B] B019b 4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1=15.200 [C] 1PP020 1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86=37.711 [D] 1PP021 1.69*1.745=2.949 [E] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [F] 1PP023a 8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68=37.072 [G] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [H] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [I] 1PP024 3.47*3.29+0.855*1.05=12.314 [J] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [K] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [L] 1PP026 1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625=36.066 [M] 1PP027 4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61=51.459 [N] skladba SB/33; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.87+0.855*1.05=7.387 [O] skladba SB/34; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.42=4.927 [P] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=281.986 [Q] půdorys 1.NP - bourání skladba SB/09 3.42*4.48-1.23*1.29=13.735 [R] skladba SB/11 1NP009 1.58*0.785+4.06*3.73+0.42*3.215+0.58*1.62+0.28*1.4+3.64*0.25+0.735*0.1+0.73*0.08=20.108 [S] 1NP010 0.93*1.18+0.62*0.2=1.221 [T] 1NP011 1.08*1.16+0.36*1.00+0.7*0.11=1.690 [U] 1NP012 2.42*1.13+1.07*1.17=3.987 [V] 1NP013 1.26*1.07+0.1*0.6=1.408 [W] 1NP014 1.145*2.395+0.7*0.1=2.812 [X] 1NP015 1.15*1.07+0.7*0.1=1.301 [Y] 1NP020 3.67*3.77-1.21*1.42/2+0.69*1.475=13.995 [Z] 1NP021 3.65*6.24+2.32*0.925+0.59*3.995+2.43*1.11=29.976 [AA] 1NP022 1.16*2.48-0.62*0.955/2+2.96*0.46=3.942 [AB] skladba SB/13; místnosti číslo: 1NP026 7.23*15.31+2.9*0.47+2.91*0.23+2.89*0.47-3.94*6.03=90.324 [AC] 1NP027 7.21*11.31+3.41*3.98+0.27*2.225+(2.82+2.85)*0.13+0.47*1.18+0.49*1.17-3.25*2.97-1.99*2.01-1.14*1.47=82.254 [AD] skladba SB/15; místnosti číslo: 1NP026 3.94*6.03=23.758 [AE] skladba SB/21 3.44*3.22=11.077 [AF] skladba SB/35; místnosti číslo: 1NP028 3.56*2.28+0.94*0.16+0.94*0.1+3.57*1.06+2.9*0.49=13.566 [AG] Mezisoučet: R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG=315.154 [AH] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání skladba SB/09 3.63*5.52=20.038 [AI] skladba SB/13; místnosti číslo: 1M004 3.67*3.66+2.93*0.27+0.92*2.53+3.65*3.97+2.92*0.23=31.713 [AJ] 1M006 3.67*6.26+2.42*1.05=25.515 [AK] 1M007 3.65*5.36+0.87*1.06+0.75*1.16=21.356 [AL] schodiště 1.15*3.78=4.347 [AM] Mezisoučet: AI+AJ+AK+AL+AM=102.969 [AN] půdorys 2.NP - bourání skladba SB14; místnosti číslo: 2NP029 10.365*2.27+3.595*5.15=42.043 [AO] 2NP029A 1.155*2.3=2.657 [AP] 2NP030 3.585*6.35=22.765 [AQ] 2NP031 3.94*6.35=25.019 [AR] Mezisoučet: AO+AP+AQ+AR=92.484 [AS] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AI+AJ+AK+AL+AM+AO+AP+AQ+AR=792.593 [AT]
TS
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 88 | 772522812 |  | Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených | M2 | 600.119 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání skladba SB/09; místnosti číslo: 1PP033 7.96*1.35+11.00*19.22+8.18*2.67+0.1*1.64=244.171 [A] Mezisoučet: A=244.171 [B] půdorys 1.NP - bourání skladba SB/07 1NP032b 0.44*2.55+3.64*7.42-1.015*0.31+0.93*4.245+56.11*5.43+(2.74+2.72+2.73+2.735+2.715+2*2.72+2.74+2.705)*0.26=342.818 [C] 1NP032b 2.7*0.55+(2.7+2.77+2.765+2.76)*0.26+(2.76+2.745+3*2.74+2.745+2.71+2.72+2.715+2.76+2.785)*0.18+(2.7+2.74+2.75)*0.41=13.130 [D] Mezisoučet: C+D=355.948 [E] Celkem: A+C+D=600.119 [F]
TS
SD |  | 775 |  | Podlahy skládané
P | 89 | 775511800 |  | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených | M2 | 205.054 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah vlysových do suti s lištami lepených
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání skladba SB/12; místnosti číslo: 1NP018 3.66*3.98+0.85*2.5+2.93*0.16+3.04*0.485+4.04*3.2+0.72*1.08+0.2*3.22+0.45*3.14+0.88*1.11=35.374 [A] skladba SB/28; místnosti číslo: 1NP008 4.68*5.54+3.84*0.075+0.425*3.26+0.13*2.255+0.075*3.82+0.19*2.92+3.66*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.872 [B] Mezisoučet: A+B=77.246 [C] půdorys 2.NP - bourání skladba SB26; místnosti číslo: 2NP025 3.525*6.335=22.331 [D] 2NP026 3.955*6.335=25.055 [E] 2NP027 3.595*6.335=22.774 [F] 2NP028 3.605*6.335=22.838 [G] 2NP032 3.52*6.35=22.352 [H] 2NP033 3.58*3.48=12.458 [I] Mezisoučet: D+E+F+G+H+I=127.808 [J] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I=205.054 [K]
TS
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 90 | 776201814 |  | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou | M2 | 475.909 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž povlakových podlahovin volně položených podlepených páskou
VV |  |  |  | půdorys 2.NP - bourání skladba SB14; místnosti číslo: 2NP029 10.365*2.27+3.595*5.15=42.043 [A] 2NP029A 1.155*2.3=2.657 [B] 2NP030 3.585*6.35=22.765 [C] 2NP031 3.94*6.35=25.019 [D] skladba SB26; místnosti číslo: 2NP025 3*3.525*6.335=66.993 [E] 2NP026 3*3.955*6.335=75.165 [F] 2NP027 3*3.595*6.335=68.323 [G] 2NP028 3*3.605*6.335=68.513 [H] 2NP032 3*3.52*6.35=67.056 [I] 2NP033 3*3.58*3.48=37.375 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=475.909 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=475.909 [L]
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 91 | 781473810 |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených | M2 | 200.559 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP005 (2.26+0.59+1.7)*2.04=9.282 [A] 1PP021 (1.75+1.69+1.21)*2.22=10.323 [B] 1PP022 (2.14+0.9+0.18)*2.22=7.148 [C] 1PP023a (0.59+1.14+1.1+0.97+0.84+0.48)*2.22=11.366 [D] 1PP023c (1.47+2.445)*2.22=8.691 [E] 1PP025a 2.31*2.22=5.128 [F] 1PP025b (1.47+1.865)*2.22=7.404 [G] 1PP026 (0.7+0.92+0.62+0.54+1.14+0.96+1.11+1.05+1.09+0.18+1.11+3.27+1.09+0.4+0.965+0.31+0.34+1.125+0.17)*2.22=37.940 [H] 1PP027 (1.3+1.27+2*1.09+0.19+0.26+0.97+1.22+1.1+0.18+1.09+3.27+1.12+0.145+1.13+2.79+1.16+1.15+1.17+3.27+1.19+0.175+0.455+1.12)*2.22=61.949 [I] 1PP027 (1.46+3.47+2.00+0.71)*2.22=16.961 [J] 1PP036 (0.81+0.9+0.13)*3.04=5.594 [K] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=181.786 [L] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP011 1.00*1.67=1.670 [M] 1NP012 1.125*1.67+1.075*0.84=2.782 [N] 1NP013 (1.065+1.255)*1.67=3.874 [O] 1NP014 2.395*1.67=4.000 [P] 1NP015 1.07*1.67+1.15*0.84=2.753 [Q] Mezisoučet: M+N+O+P+Q=15.079 [R] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání 1M007 (1.51+0.65)*1.71=3.694 [S] Mezisoučet: S=3.694 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+M+N+O+P+Q+S=200.559 [U]
TS
SD |  | 782 |  | Dokončovací práce - obklady z kamene
P | 92 | 782132812 |  | Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených | M2 | 160.686 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obkladů stěn z kamene do suti z tvrdých kamenů lepených
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání skladba SB/19; místnosti číslo: 1NP027 11.5*2.36=27.140 [A] skladba SB/20; místnosti číslo: 1NP027 (0.25+2*0.19+1.17+0.13+0.07+0.04+0.16+0.14+1.11)*2.36+(2.815+2.73)*0.86+2*0.32*1.5=13.871 [B] 1NP032b východ 032 (0.46+1.475+0.7+0.715+0.63+0.945+0.61+0.7+1.27+1.28+2*0.26+1.265+1.26+1.295+2*0.25+1.285+1.27+1.29+2*0.27+1.305+2*0.26+1.325+2*0.26+2*0.54)*1.2=27.312 [C] 032b (1.255+2*0.26+1.23+2*0.24+1.24+2*0.25+0.665+0.6)*1.2=7.788 [D] 032b ostění (2*0.265+2*0.18+2*0.26+2*0.25+2*0.25+2*0.26+2*0.26)*0.34=1.173 [E] 032b pod okny (2.22+2.74+2.72+2.735+2.715+2.72+2.74)*0.86=15.987 [F] 1NP032b západ 032b (0.44+3.38+0.3+1.015+2.255+0.925+0.59+0.655+0.2+0.18+1.255+0.17+0.18+1.26+0.21+0.2+1.26+0.21+0.2+1.265+0.2+0.2+1.26+0.19+0.2+1.29+0.19)*1.2=23.616 [G] 032b (0.18+1.285+0.2+0.18+1.28+0.2+0.18+1.305+0.41+0.41+1.26+0.4+0.41+1.25+0.38+0.39+1.25+0.18+0.18+1.24+0.15+0.16+0.635+0.55)*1.2=16.878 [H] 032b pod okny (2.67+2.76+2.745+3*2.74+2.745+2.71+2.72+2.715+2.76+2.785)*0.82=26.921 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=160.686 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=160.686 [K]
TS
SD |  | 787 |  | Dokončovací práce - zasklívání
P | 93 | 787100802 |  | Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 | M2 | 7.518 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání; místností číslo: 1NP028 2.54*2.96=7.518 [A] Mezisoučet: A=7.518 [B] Celkem: A=7.518 [C]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 11 | 961044111 |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 25.692 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu prostého
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/31; místnosti číslo: dvorek 5.38*4.71*0.15+(2*3.45+2.44)*0.3*0.07=3.997 [A] skladba SB/34; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.42*0.06=0.296 [B] dvorek, základy pod sloupy 0.9*0.9*0.6+1.6*1.6*0.6=2.022 [C] betonová šachta pi*1.5^2*5-pi*1.1^2*4.6+pi*1.1^2*0.4= Mezisoučet: A+B+C+D= Celkem: A+B+C+D=
TS
P | 12 | 961055111 |  | Bourání základů z betonu železového | M3 | 21.233 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu železového
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/27; místnosti číslo: 1PP035 (3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96)*0.06=1.845 [A] 1PP036a 2.91*9.98*0.06=1.743 [B] 1PP036a betonová šachta 2.98*2.38*0.25+2*(2.98+1.8)*1.54*0.29=6.043 [C] skladba SB/31; místnosti číslo: dvorek podlahy přístřešku (5.37*4.57-3.07*2.00)*0.3+3.45*2.48*0.3=8.087 [D] dvorek; pod chladící jednotkou 2.13*5.5*0.3=3.515 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=21.233 [F] Celkem: A+B+C+D+E=21.233 [G]
TS
P | 13 | 962031133 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 7.892 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání; místností číslo: 1NP017 2.54*3.65-0.7*1.97=7.892 [A] Mezisoučet: A=7.892 [B] Celkem: A=7.892 [C]
TS
P | 14 | 962031136 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 418.431 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo příčkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP018 1.43*1.6-0.9*1.5=0.938 [A] 1PP019a 1.135*2.25=2.554 [B] B019b 1.82*3.27-0.7*1.97+1.21*3.27-0.7*1.97+1.315*3.27-0.7*1.97=10.071 [C] 1PP020 1.62*3.45=5.589 [D] 1PP021 1.86*4.1-0.9*1.97=5.853 [E] 1PP022/1PP025a (4.44+2.3)*4.1-0.9*1.97-0.8*1.97=24.285 [F] 1PP023b (0.31+1.08+1.625)*4.1-0.8*1.97-1.625*1.00=9.161 [G] 1PP023c/1PP025b (4.45+1.47)*4.1-2*0.8*1.97=21.120 [H] 1PP026 1.625*4.10-1.00*1.97+1.09*4.10+4.6*4.10=28.022 [I] 1PP027 1.61*4.10-1.00*2.00+(1.1+1.345+1.13)*4.10=19.259 [J] 1PP033 1.72*2.52-0.6*1.97=3.152 [K] 1PP033a 1.44*3.7=5.328 [L] 1PP036a 7.21*4.1+(2.91+1.785)*4.12+2.91*4.3+1.785*2.62=66.094 [M] 1PP036b (1.48+1.755)*3.31-0.9*1.97=8.935 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=210.361 [O] půdorys 1.NP - bourání; místností číslo: 1NP008 3.27*2.69-2.255*2.69=2.730 [P] 1NP010 až 1NP015 (1.17+2.45+3.83+1.15+1.35+1.08)*7.21-2*0.7*1.97-0.6*1.97=75.586 [Q] 1NP016 3.99*5.49=21.905 [R] 1NP018 3.025*2.1-0.8*1.97=4.777 [S] 1NP027 (2.7+0.6+0.54)*2.65-0.8*1.97=8.600 [T] Mezisoučet: P+Q+R+S+T=113.598 [U] půdorys 2.NP - bourání; místností číslo: 2NP029 (7.72+2.3+11.46)*4.21-3*0.85*2.13-0.8*2.00-0.85*2.09-0.85*2.12=79.821 [V] 2NP033 3.48*4.21=14.651 [W] Mezisoučet: V+W=94.472 [X] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+P+Q+R+S+T+V+W=418.431 [Y]
TS
P | 15 | 962032231 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | M3 | 151.725 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP004 (2.945*0.92-2*0.41*0.155)*3.58=9.245 [A] 1PP012+1PP013 0.91*1.19*2.95+(1.59-1.45)*0.29*2.95=3.314 [B] 1PP014 (2.17*3.44-1.37*3.44)*0.3=0.826 [C] 1PP016b+1PP016c (1.05*0.76+1.03*0.48)*2.85+(2.00*0.64-1.2*0.18)*2.39=6.226 [D] 1PP020 1.32*1.38*2.92+2.03*0.49*5.65=10.939 [E] 1PP024 (3.47*0.66+0.63*0.6/2)*4.57=11.330 [F] 1PP027 0.83*0.89*3.00=2.216 [G] 1PP036 0.765*0.42*3.67=1.179 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=45.275 [I] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP009 (3.68*3.13-2*0.7*1.97-0.62*2.03)*0.205+0.25*3.13*0.04+0.36*0.15*3.13=1.738 [J] 1NP016 1.42*1.8*0.27-0.95*0.59*0.17=0.595 [K] 1NP018 (6.23*3.43-0.9*2.00)*0.18+2.805*0.86*0.47=4.656 [L] 1NP022 (3.65*0.5+1.55*1.49)*3.64-1.015*2.02*0.5=14.024 [M] 1NP026 2.41*3.29*0.3+15.29*0.66*6.81-0.66*0.12*0.155-2.225*1.26*0.26-0.5*0.98*0.5=70.115 [N] 1NP027 2.73*0.86*0.28+0.7*0.175*2.27=0.935 [O] 1NP028 (3.975+3.54+3.56)*0.3*3.96-0.8*2.1*0.3-2.54*2.96*0.3=10.398 [P] Mezisoučet: J+K+L+M+N+O+P=102.461 [Q] půdorys mezanin - bourání; místnosti číslo: 1M006 0.94*0.51*2.15=1.031 [R] 1M007 (3.65*3.22-2.17*2.69)*0.5=2.958 [S] Mezisoučet: R+S=3.989 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J+K+L+M+N+O+P+R+S=151.725 [U]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 16 | 973031325 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm
VV |  |  |  | půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh kapsy pro překlady PŘ01 2=2.000 [A] PŘ02 2=2.000 [B] Mezisoučet: A+B=4.000 [C] Celkem: A+B=4.000 [D]
TS
P | 17 | 973031345 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm
VV |  |  |  | půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh kapsy pro překlady PŘ03 1=1.000 [A] Mezisoučet: A=1.000 [B] Celkem: A=1.000 [C]
TS
P | 18 | 975043121 |  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m | M | 41.1 | 0.023625 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání (7.11+3.47)*2+(6.03+3.94)*2=41.100 [A] Celkem: A=41.100 [B]
TS
P | 19 | 977151125 |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm | M | 27 | 0.002593 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm
VV |  |  |  | trasa pro instalace ZTI skrz základy předpoklad 18*1.5=27.000 [A] Celkem: A=27.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. Vcenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtu.
P | 20 | R962032314 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů z betonových tvárnic průřezu do 0,36 m2 | M3 | 0.258 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů z betonových tvárnic průřezu do 0,36 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnost číslo: 1PP041 0.295*0.295*2.96=0.258 [A] Celkem: A=0.258 [B]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 21 | 962032432 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m | M3 | 54.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: B019b (1.71*2.0-0.8*1.97)*0.2=0.369 [A] 1PP021 0.53*4.1*0.18=0.391 [B] 1PP022+1PP025a 4.44*4.1*0.215=3.914 [C] 1PP023b 2.75*4.1*0.2=2.255 [D] 1PP026 2.48*3.38*0.19+2.18*0.195*3.275+0.6*0.165*2.5=3.232 [E] 1PP027 3.45*4.1*0.16+3.635*4.1*0.205+2.96*4.1*0.245=8.292 [F] 1PP033 (1.63*2.52-1.5*1.97)*0.155=0.179 [G] 1PP036 2.86*0.27*4.26=3.290 [H] 1PP036b 2.43*0.26*3.01=1.902 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=23.824 [J] půdorys 2.NP - bourání; místnosti číslo: 2NP025 až 2NP028 6.34*4.21*0.195+6.34*4.21*0.155+6.34*4.21*0.16=13.613 [K] 2NP029 7.49*4.21*0.155-(0.85*2.13+0.85*2.12)*0.155+(2.87+3.74)*4.23*0.155-0.85*2.1*0.155=8.385 [L] 2NP030 až 2NP032 6.35*4.21*0.17+6.35*4.22*0.16=8.832 [M] Mezisoučet: K+L+M=30.830 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M=54.654 [O]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 22 | 962033121 |  | Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3 | M3 | 13.417 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání dvůr (2.1*0.3+2.1*0.29+2.18*0.18)*2.95+(3.07*0.3+3.07*0.18+3.07*0.29)*3.64=13.417 [A] Mezisoučet: A=13.417 [B] Celkem: A=13.417 [C]
TS
P | 23 | R962042321 |  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 | M3 | 47.717 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP bourání schodiště; dvorek ((8.00+5.04)*1.51/2+(3.86+0.61)*1.73/2)*3.48=47.717 [A] Celkem: A=47.717 [B]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového zbetonu prostého.
P | 24 | 962052211 |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | M3 | 3.398 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání dvorek (0.71+0.955+0.535)*2.4*0.2+1.6*0.61*2.4=3.398 [A] Mezisoučet: A=3.398 [B] Celkem: A=3.398 [C]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.
P | 25 | 962071711 |  | Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavicí včetně snesení bez podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo nýtovaných | T | 0.359 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových sloupů s patkou a hlavicí včetně snesení bez podchycení nosné konstrukce a bez odvozu sloupů litinových nebo nýtovaných
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; sloupy 200x200 mm 1PP036a 47.69/1000*4.33=0.206 [A] sloupy 140x140 mm dvorek 2*31.9/1000*2.4=0.153 [B] Mezisoučet: A+B=0.359 [C] Celkem: A+B=0.359 [D]
TS
P | 26 | 962081141 |  | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm | M2 | 19.292 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | půdorys 2.NP - bourání; m.č.: 2NP029 (2.69+2.68+2.67+2.695+2.69+2.67+2.675+2.665)*0.9=19.292 [A] Celkem: A=19.292 [B]
TS
P | 27 | 963023711 |  | Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranně | M | 37.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné jednostranně
VV |  |  |  | 29*1.3=37.700 [A]
TS
P | 28 | 963031434 |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm | M2 | 11.077 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/21 3.44*3.22=11.077 [A] Celkem: A=11.077 [B]
TS
P | 29 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | M3 | 106.003 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/30 dvorek 5.19*8.05*0.2+2.1*4.57*0.25=10.755 [A] Mezisoučet: A=10.755 [B] půdorys 1.NP - bourání 1NP027 dojezd výtahové šachty 1.99*2.01*0.3+2*(1.99+2.01)*1.5*0.25=4.200 [C] skladba SB/09 (3.42*4.48-1.23*1.29)*0.3=4.120 [D] Mezisoučet: C+D=8.320 [E] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání skladba SB/09 3.63*5.52*0.3=6.011 [F] půdorys 2.NP - bourání skladba SB14 a SB26; místnosti číslo: 2NP025 až 2NP033 15.17*15.24*0.25=57.798 [G] skladba SB23 2NP025 až 2NP033 15.17*15.24*0.1=23.119 [H] Mezisoučet: F+G+H=86.928 [I] Celkem: A+C+D+F+G+H=106.003 [J]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
P | 30 | 963051213 |  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy | M3 | 5.739 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy
VV |  |  |  | půdorys 1.PP a 1NP - bourání; skladba SB/15 1NP026 3.94*6.03*0.17+5*0.175*0.39*4.12+6.28*0.39*0.12=5.739 [A] Celkem: A=5.739 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
P | 31 | 964053111 |  | Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2 | M3 | 4.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,25 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání dvorek 21.04*1.28*0.15=4.040 [A] Mezisoučet: A=4.040 [B] Celkem: A=4.040 [C]
TS
P | 32 | 964072331 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m | T | 0.591 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání dvorek, IPE180 5*5.4*21.9/1000=0.591 [A] Celkem: A=0.591 [B]
TS
P | 33 | 965042141 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 126.823 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání skladba SB/05; místnosti číslo: 1PP018 (2.52*3.65+0.7*1.43)*0.05=0.510 [A] 1PP019a (8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205)*0.05=2.245 [B] B019b (4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1)*0.05=0.760 [C] 1PP020 (1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86)*0.05=1.886 [D] 1PP021 (1.69*1.745)*0.05=0.147 [E] 1PP022 (2.33*2.31)*0.05=0.269 [F] 1PP023a (8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68)*0.05=1.854 [G] 1PP023b (2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135)*0.05=0.287 [H] 1PP023c (2.445*1.47)*0.05=0.180 [I] 1PP025a (1.88*2.31)*0.05=0.217 [J] 1PP025b (1.865*1.47)*0.05=0.137 [K] 1PP026 (1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625)*0.05=1.803 [L] 1PP027 (4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61)*0.05=2.573 [M] skladba SB/15 3.95*6.03*0.05=1.191 [N] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/27; místnosti číslo: 1PP035 (3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96)*0.05=1.538 [O] 1PP036a 2.91*9.98*0.05=1.452 [P] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/30 dvorek 5.19*8.05*0.05+2.1*4.57*0.05=2.569 [Q] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q=19.618 [R] půdorys 1.NP - bourání skladba SB/06; místnosti číslo: 1NP025 (23.55*15.28+2.87*0.17+(2.905+2.9)*0.53+(2.895+2.905+2.91)*0.19)*0.09=32.856 [S] 1NP025 (2.95*0.25+2.84*0.13+2.96*0.24+2.81*0.21+2.98*0.24+2.82*0.16+2.97*0.26+2.835*0.15+2.97*0.29+2.835*0.19+2.95*0.28+2.81*0.16)*0.09=0.670 [T] skladba SB/07 1NP032b (0.44*2.55+3.64*7.42-1.015*0.31+0.93*4.245+56.11*5.43+(2.74+2.72+2.73+2.735+2.715+2*2.72+2.74+2.705)*0.26)*0.07=23.997 [U] 1NP032b (2.7*0.55+(2.7+2.77+2.765+2.76)*0.26+(2.76+2.745+3*2.74+2.745+2.71+2.72+2.715+2.76+2.785)*0.18+(2.7+2.74+2.75)*0.41)*0.07=0.919 [V] skladba SB/08; místnosti číslo: 1PP016 (17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69)*0.04=15.278 [W] 1PP016 v oknech a ve dveřích (2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.08*4.0)*0.04=0.689 [X] 1PP016 v oknech a ve dveřích (0.3*2.78)*0.04=0.033 [Y] skladba SB/09 (3.42*4.48-1.23*1.29)*0.05=0.687 [Z] skladba SB/10 1NP029 (11.85*4.46+2.93*0.29+2.21*0.3)*0.04=2.175 [AA] skladba SB/11 1NP009 (1.58*0.785+4.06*3.73+0.42*3.215+0.58*1.62+0.28*1.4+3.64*0.25+0.735*0.1+0.73*0.08)*0.04=0.804 [AB] 1NP010 (0.93*1.18+0.62*0.2)*0.04=0.049 [AC] 1NP011 (1.08*1.16+0.36*1.00+0.7*0.11)*0.04=0.068 [AD] 1NP012 (2.42*1.13+1.07*1.17)*0.04=0.159 [AE] 1NP013 (1.26*1.07+0.1*0.6)*0.04=0.056 [AF] 1NP014 (1.145*2.395+0.7*0.1)*0.04=0.112 [AG] 1NP015 (1.15*1.07+0.7*0.1)*0.04=0.052 [AH] 1NP017 (3.61*3.465+0.57*1.42+2.92*0.33)*0.04=0.571 [AI] 1NP020 (3.67*3.77-1.21*1.42/2+0.69*1.475)*0.04=0.560 [AJ] 1NP021 (3.65*6.24+2.32*0.925+0.59*3.995+2.43*1.11)*0.04 =1.199 [AK] 1NP022 (1.16*2.48-0.62*0.955/2+2.96*0.46)*0.04=0.158 [AL] skladba SB/12; místnosti číslo: 1NP018 (3.66*3.98+0.85*2.5+2.93*0.16+3.04*0.485+4.04*3.2+0.72*1.08+0.2*3.22+0.45*3.14+0.88*1.11)*0.04=1.415 [AM] skladba SB/13; místnosti číslo: 1NP026 (7.23*15.31+2.9*0.47+2.91*0.23+2.89*0.47-3.94*6.03)*0.05=4.516 [AN] 1NP027 (7.21*11.31+3.41*3.98+0.27*2.225+(2.82+2.85)*0.13+0.47*1.18+0.49*1.17-3.25*2.97-1.99*2.01-1.14*1.47)*0.05=4.113 [AO] skladba SB/15; místnosti číslo: 1NP026 (3.94*6.03)*0.05=1.188 [AP] skladba SB/21 3.44*3.22*0.05=0.554 [AQ] Mezisoučet: S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ=92.878 [AR] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání skladba SB/09 3.64*5.12*0.05=0.932 [AS] skladba SB/13; místnosti číslo: 1M004 (3.67*3.66+2.93*0.27+0.92*2.53+3.65*3.97+2.92*0.23)*0.05=1.586 [AT] 1M006 (3.67*6.26+2.42*1.05)*0.05=1.276 [AU] 1M007 (3.65*5.36+0.87*1.06+0.75*1.16)*0.05=1.068 [AV] schodiště (1.15*3.78)*0.05=0.217 [AW] Mezisoučet: AS+AT+AU+AV+AW=5.079 [AX] půdorys 2.NP - bourání skladba SB14 a SB26; místnosti číslo: 2NP025 až 2NP033 15.17*15.24*0.04=9.248 [AY] Mezisoučet: AY=9.248 [AZ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AS+AT+AU+AV+AW+AY=126.823 [BA]
TS
P | 34 | 965042241 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 3.141 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/31; místnosti číslo: dvorek (5.17*1.8+1.92*2.18+3.07*2.00)*0.16=3.141 [A] Mezisoučet: A=3.141 [B] Celkem: A=3.141 [C]
TS
P | 35 | 965045113 |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | M2 | 573.643 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/05; místnosti číslo: 1PP018 2.52*3.65+0.7*1.43=10.199 [A] 1PP019a 8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205=44.903 [B] B019b 4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1=15.200 [C] 1PP020 1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86=37.711 [D] 1PP021 1.69*1.745=2.949 [E] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [F] 1PP023a 8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68=37.072 [G] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [H] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [I] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [J] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [K] 1PP026 1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625=36.066 [L] 1PP027 4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61=51.459 [M] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/29; místnosti číslo: 1PP033 7.96*1.35+11.00*19.22+8.18*2.67+0.1*1.64=244.171 [N] půdorys 1.PP - bourání; skladba SB/27; místnosti číslo: 1PP035 3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96=30.758 [O] 1PP036a 2.91*9.98=29.042 [P] skladba SB/33; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.87+0.855*1.05=7.387 [Q] skladba SB/34; místnosti číslo: 1PP024 3.47*1.42=4.927 [R] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=573.643 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=573.643 [T]
TS
P | 36 | 966072822 |  | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg | M | 12.705 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání oplocení z dílců plechových vlnitých nebo profilovaných, hmotnosti 1 m oplocení přes 30 do 50 kg
VV |  |  |  | výkres řez 1 dvorek 7.435+5.27=12.705 [A] Celkem: A=12.705 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.
P | 37 | 968062356 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 | M2 | 3.998 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; okno s ozn.: OB.01 2.63*1.52=3.998 [A] Celkem: A=3.998 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 38 | 968072455 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 62.001 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; dveře s ozn.: DB.01 5*0.9*1.97=8.865 [A] DB.02 1.00*2.00=2.000 [B] DB.03 1.00*1.97=1.970 [C] DB.04 5*0.8*1.97=7.880 [D] DB.07 0.6*1.97=1.182 [E] DB.09 3*0.7*1.97=4.137 [F] půdorys 1.NP - bourání; dveře s ozn.: DB.02 4*0.7*1.97=5.516 [G] DB.03 0.6*1.97=1.182 [H] DB.04 0.7*1.97=1.379 [I] DB.05 2*0.8*1.97=3.152 [J] DB.06 0.9*2.00=1.800 [K] DB.07 0.8*2.10=1.680 [L] půdorys mezanin - bourání; dveře s ozn.: DB.01 0.85*2.07=1.760 [M] DB.02 0.9*2.09=1.881 [N] DB.03 0.8*1.98=1.584 [O] půdorys 2.NP - bourání; dveře s ozn.: DB.01 6*0.85*2.13=10.863 [P] DB.02 1*0.8*2.00=1.600 [Q] DB.03 2*0.85*2.1=3.570 [R] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=62.001 [S]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 39 | 968072456 |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | M2 | 12.557 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; dveře s ozn.: DB.05 1*2.15*3.00=6.450 [A] DB.06 1*1.5*1.97=2.955 [B] DB.08 1*1.6*1.97=3.152 [C] Celkem: A+B+C=12.557 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
P | 40 | 971033581 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. | M3 | 0.178 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm
VV |  |  |  | vybourání otvoru pro překlad PŘ05 1.175*0.24*0.63=0.178 [A]
TS
P | 41 | 971033631 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání místnosti číslo: 1PP005 0.9*2.0=1.800 [A] Mezisoučet: A=1.800 [B] Celkem: A=1.800 [C]
TS
P | 42 | 971033681 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 2.035 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání místnosti číslo: 1NP029 (1.33*2.1+1.75*0.25)*0.63=2.035 [A] Mezisoučet: A=2.035 [B] Celkem: A=2.035 [C]
TS
P | 43 | 977211111 |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm | M | 69.27 | 7.7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm
VV |  |  |  | skladba SB/09 2*2.47+3.47=8.410 [A] skladba SB23 2*(15.17+15.26)=60.860 [B] Celkem: A+B=69.270 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
P | 44 | 977211112 |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm | M | 85.9 | 0.000201 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 do 350 mm
VV |  |  |  | stropní konstrukce nad 1.NP skladby SB14 a SB26 2*(15.17+15.24)=60.820 [A] skladba SB09 2*(3.63+5.12)=17.500 [B] 2*4.48-1.38=7.580 [C] Celkem: A+B+C=85.900 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
P | 45 | 977211113 |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm | M | 19.94 | 0.000289 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 350 do 420 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - bourání skladba SB/15 2*(3.94+6.03)=19.940 [A] Celkem: A=19.940 [B]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje: a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy řezané výztuže. 2. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.
P | 46 | 977311111 |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm | M | 38.08 | 2e-06 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky do 50 mm
VV |  |  |  | skladba SB/09+SB/21 2*(3.47+5.59)=18.120 [A] skladba SB/15 2*(3.95+6.03)=19.960 [B] Celkem: A+B=38.080 [C]
TS
P | 47 | 978011191 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 1187.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP005 3.52*2.17+(2.17+0.94)*1.21/2=9.520 [A] 1PP018 2.52*3.65+0.7*1.43=10.199 [B] 1PP019a 8.15*5.28-1.39*1.05+1.135*0.76+0.77*3.205=44.903 [C] B019b 4.125*1.815+1.71*0.99+1.4*1.82+(1.705+0.955)*1.315-0.26*0.1=15.200 [D] 1PP020 1.73*2.36+1.86*1.585+0.56*3.26+1.52*1.99+3.14*2.63+2.56*0.82+1.52*1.42+8.11*1.19+0.815*0.99+0.74*3.86=37.711 [E] 1PP021 1.69*1.745=2.949 [F] 1PP022 2.33*2.31=5.382 [G] 1PP023a 8.38*4.12+0.48*3.945+0.96*0.68=37.072 [H] 1PP023b 2.75*0.9+1.615*1.44+0.94*0.91+0.61*0.135=5.738 [I] 1PP023c 2.445*1.47=3.594 [J] 1PP025a 1.88*2.31=4.343 [K] 1PP025b 1.865*1.47=2.742 [L] 1PP026 1.11*3.27+3.09*1.75+2.77*1.09+0.965*1.35+3.635*2.8+4.6*2.54-1.125*0.17-0.17*0.6+0.7*1.625=36.066 [M] 1PP027 4.19*2.05+1.12*0.96+2.78*1.13+1.09*0.26+2.79*1.1+0.975*1.89+3.63*2.11+3.27*1.19+3.3*1.09+1.12*1.65+3.47*4.41+0.72*1.61=51.459 [N] 1PP033 7.96*1.35+11.00*19.22+8.18*2.67+0.1*1.64=244.171 [O] 1PP033 stropní odskoky 11.01*0.55+10.99*0.49+10.97*0.47++10.96*0.48= 1PP033a 3.51*1.745+0.35*1.58=6.678 [Q] 1PP035 (3.49*2.555+0.485*1.82+3.555*2.57+0.455*1.825+3.515*2.57+2.04*0.96)*0.05=1.538 [R] 1PP036 0.76*4.055+2.665*4.93=16.220 [S] 1PP036a 7.17*3.68+3.1*2.64+0.17*2.61+0.77*2.2+0.77*2.2+0.79*1.765+2.915*6.32=58.218 [T] 1PP036b 1.755*0.99+1.52*2.28=5.203 [U] 1PP037 2.885*7.22+0.5*3.99+1.71*0.525+2.86*0.77+0.875*(2.7+1.585)+3.33*5.07+0.48*2.23+3.08*3.53+3.92*0.25+0.2*3.54+2.025*0.925+3.39*4.165+0.78*2.655=78.251 [V] 1PP037 0.79*2.61+2.905*3.52+1.63*0.915+3.35*4.195=27.832 [W] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W= půdorys 1.NP - bourání 1NP017 3.61*3.465=12.509 [Y] 1NP018 3.66*3.98+4.04*6.42=40.504 [Z] 1NP021 3.65*6.24+2.32*0.925+2.43*1.11=27.619 [AA] 1NP022 1.16*2.48-0.62*0.955/2=2.581 [AB] 1NP029 11.85*4.46=52.851 [AC] Mezisoučet: Y+Z+AA+AB+AC=136.064 [AD] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání 1M004 3.67*3.66+0.92*2.53+3.65*3.97=30.250 [AE] 1M006 3.67*6.26=22.974 [AF] 1M007 3.65*6.4+3.64*3.98=37.847 [AG] schodiště 3.64*3.73=13.577 [AH] Mezisoučet: AE+AF+AG+AH=104.648 [AI] půdorys 2.NP - bourání skladba SB23; místnosti číslo: 2NP025 3.525*6.335=22.331 [AJ] 2NP026 3.955*6.335=25.055 [AK] 2NP027 3.595*6.335=22.774 [AL] 2NP028 3.605*6.335=22.838 [AM] 2NP029 10.365*2.27+3.595*5.15=42.043 [AN] 2NP029A 1.155*2.3=2.657 [AO] 2NP030 3.585*6.35=22.765 [AP] 2NP031 3.94*6.35=25.019 [AQ] 2NP032 3.52*6.35=22.352 [AR] 2NP033 3.58*3.48=12.458 [AS] Mezisoučet: AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS=220.292 [AT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+Y+Z+AA+AB+AC+AE+AF+AG+AH+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS=
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 48 | 978013141 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | M2 | 32.777 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP005 stěny (0.83+0.8+2.2)*4.17-1.615*2.32+0.73*2.32+2*(4.17+2.77)*2.41/2+(1.46+0.94+1.73+0.31)*2.77-0.9*2.00=41.142 [A] 1PP005 stěny -1.55*1.36+(2*1.26+1.71)*0.3+(2*1.22+1.55)*0.44=0.917 [B] 1PP005 odečet obkladů -(2.26+0.59+1.7)*2.04=-9.282 [C] Mezisoučet: A+B+C=32.777 [D] Celkem: A+B+C=32.777 [E]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 49 | 978013191 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % | M2 | 2079.224 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP005 (2.26+0.59+1.7)*2.04=9.282 [A] 1PP018 (2.46+3.65+2.52)*5.8-1.43*1.6-1.135*2.25-0.81*2.92+2*0.69*1.6=45.055 [B] 1PP019a 2*(8.12+5.25)*4.53-3.205*2.61-1.73*3.02-1.135*2.25-2.00*2.39-1.71*2.1+2*0.77*2.61+2*0.76*2.25=104.057 [C] B019b (2*4.125+1.815)*3.27-1.71*2.1+2*0.99*2.1+(2*1.4+0.62)*3.27+(2*1.705+0.1)*3.27+(2*0.955+1.32)*3.27=66.703 [D] 1PP020 (5.24+0.81+0.24+1.22)*3.45-2.84*2.92-1.22*3.06+1.44*2.92+2*1.13*3.06+(1.52+3.58+1.86)*5.65-1.52*2.92-3.26*3.54+2*0.55*3.54=52.243 [E] 1PP020 (2*7.06+3.13-1.13)*4.1-3.26*3.54-3.86*2.5-1.2*3.06+2*0.74*2.5=44.930 [F] 1PP021 (1.75+1.69+1.21)*4.1=19.065 [G] 1PP022 2.31*4.1=9.471 [H] 1PP023a (0.59+1.14+1.11+0.48)*2.5+(0.97+0.84+3.94+4.12)*4.1-(3.945+4.12)*2.5=28.605 [I] 1PP023c (1.47+2.445)*4.1=16.052 [J] 1PP024 (2*3.29)*3.91-0.99*3.45+2*0.855*2.4=26.416 [K] 1PP025a 2.31*4.1=9.471 [L] 1PP025b (1.47+1.865)*4.1=13.674 [M] 1PP026 (0.7+2*0.965)*2.5+(2.54+3.64+2.8+2.86+4.2+3.45+0.4+0.31+0.34+0.17)*4.1- 2.48*3.38-2*1.36*2.5-2.18*3.275=69.164 [N] 1PP027 (0.71+1.11+1.12+2*0.97)*2.5+(4.35+3.47+4.41+4.4+3.27+4.61+4.27+2.93+1.12+3.61)*4.1-(1.61+1.65+1.88+1.89)*2.5=144.029 [O] 1PP033 (2.07+1.35+3.03+0.79)*2.47+(3.86+3.9)*0.49+2.665*2.53+1.31*2.00+(3.86+3.93)*0.5+(7.92+2.77+2.67+2.62)*2.52-3.28*2.61=66.651 [P] 1PP033a (3.86+0.34+0.51+1.25+0.17+0.17)*2.52=15.876 [Q] 1PP035 (1.12+2*3.49+2.57+2*3.555+2*2.57+2*3.515+2*2.57)*3.925-2*1.82*3.28-2*1.82*3.34-2.01*3.00+2*0.485*3.28+2*0.96*3.00+2*0.455*3.12=119.382 [R] 1PP036 (0.9+4.86+0.13)*3.31-4.06*2.5+(0.36+0.54)*2.5=11.596 [S] 1PP036a (6.32+7.17+6.31+6.32+2.91+6.34)*4.33-2*1.785*2.62-2*1.765*3.92-2.01*3.00-4.83*3.67+2*0.73*3.67+2*0.79*3.92+(2*2.62+1.785)*0.7=122.674 [T] 1PP036b (3.19+0.99)*3.01=12.582 [U] 1PP037 (2.89+7.17+2.87+7.22)*4.25+(1.26+1.25+1.15)*3.75-3.99*2.53-(2.7+1.585)*3.39-1.71*3.75+(0.5+0.32)*2.53+(0.82+0.875+2*0.79)*3.39=81.506 [V] 1PP037 (2*3.255+2*4.12)*3.96-2.7*3.39-3.255*3.23-2.23*3.47+2*0.48*3.47+2*0.95*3.23+(2*2.62+1.5)*0.7=45.191 [W] 1PP037 (7.2+3.51+3.56+3.52+2.91+3.52)*4.34-3.255*3.23-1.585*3.39-2.025*3.57-2*2.61*3.92-1.63*3.47+2*0.925*3.57+2*0.79*3.92+2*0.915*3.47=75.028 [X] 1PP037 (2*4.17+2*3.39+4.2+3.35+0.31+2.98+3.35)*4.34-2.23*3.47-2.05*3.57-2*2.655*3.9-1.63*3.47+2*0.77*3.9+(2*2.6+1.49)*0.805+(2*1.43+1.5)*0.75=100.445 [Y] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=1 309.148 [Z] půdorys 1.NP - bourání; místnosti číslo: 1NP009 (3.76+3.6+0.27+3.48)*4.00-3.215*2.69+3.215*0.41+(0.41+0.38)*2.7-1.4*2.53+(2*2.89+1.62)*0.58+2*0.785*2.85=44.467 [AA] 1NP011 1.00*3.5=3.500 [AB] 1NP012 1.125*3.5+1.075*0.84=4.841 [AC] 1NP013 (1.065+1.255)*3.5=8.120 [AD] 1NP014 2.395*6.2=14.849 [AE] 1NP015 1.07*6.2+1.15*0.84=7.600 [AF] 1NP017 (2*3.61+2*3.465)*3.74-2.54*3.65-2.92*4.65+2*(4.65+2.92)*0.285+(2*1.86+1.42)*0.57-0.7*1.97=35.938 [AG] 1NP018 (3.98+3.66+0.18+4.17+3.65)*3.77-2.54*3.65+0.855*(2*3.65+2.54)-3.025*2.1-2.7*2.91+2*0.26*3.77=45.856 [AH] 1NP018 (6.42+6.59+3.03+0.22+0.61)*3.64-0.9*2.00+(2*2.31+1.11)*0.72+(2*2.33+1.11)*0.88-6.23*3.02+(2*2.6+6.23)*0.45-3.025*2.1=48.786 [AI] 1NP020 (3.77+3.68+3.81+3.68)*3.82-1.475*2.02+(2*2.02+1.475)*0.63-0.9*2.00-2.32*3.85=46.834 [AJ] 1NP021 2*(3.65+6.24+0.82+1.12)*3.91-2.32*3.85+(2*3.85+2.32)*0.11-3.995*3.71+(2*3.71+3.995)*0.6-2.43*3.03-1.83*3.64 =62.684 [AK] 1NP022 (1.16+1.15+3.64+3.96)*3.64-2.975*2.76+(2*2.76+2.975)*0.47=31.854 [AL] 1NP029 2*(11.85+4.46)*7.19-0.8*2.27+(2*2.75+2.205)*0.3-(1.57+1.56)*2.23+(2*2.23+1.57)*0.63+(2*2.23+1.56)*0.62-2*2.79*4.85+(2*4.85+2.93)*0.5=214.837 [AM] 1NP029 (2*4.85+2.945)*0.51-2.78*5.74+(2*5.74+2.935)*0.47=-2.733 [AN] Mezisoučet: AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN=567.433 [AO] půdorys mezipatro 1.NP a 2.NP - bourání 1M004 2*(3.67+3.66)*3.14+2*0.92*2.18+2*(3.65+3.97)-2*2.53*2.18-0.85*2.07-(2.69+2.67)*1.55+(2*1.55+2.93)*0.28+(2*1.55+2.92)*0.23=47.258 [AP] 1M006 2*(3.67+6.26)*2.96-1.57*2.15-2.42*1.54+(2*1.54+2.42)*1.05=57.458 [AQ] 1M007 (6.41+6.35+3.65)*3.11-1.155*2.2+(2*2.2+1.155)*0.75-1.56*2.15+(2.15+1.06)*0.85=52.035 [AR] schodiště (3.73+3.64+3.8+3.66)*3.34-0.9*2.09-0.85*2.07=45.892 [AS] Mezisoučet: AP+AQ+AR+AS=202.643 [AT] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AP+AQ+AR+AS=2 079.224 [AU]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 50 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 1143.939 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; místnosti číslo: 1PP003 stropy 3.735*7.47+0.24*0.34+(0.24+0.09)*1.59/2+0.15*0.45+0.87*2.735+2.11*0.64=32.042 [A] 1PP003 stěny (0.39+3.86+7.47+3.74+5.12+0.25+0.34)*3.74-3.14*3.35-1.6*1.97-2.75*2.69-1.85*1.68+2*0.63*3.2+2*0.87*2.35=63.120 [B] 1PP004 stropy 4.705*5.355+1.4*0.74+1.04*3.14+0.92*2.635=31.921 [C] 1PP004 stěny 2*(4.71+5.37)*3.65-3.14*3.35-2.945*3.58+2*0.74*2.46+2*1.03*2.7+2*0.92*3.58=68.312 [D] 1PP005 stěny (0.83+0.8+2.2)*4.17-1.615*2.32+(0.73+0.91)*2.32+(0.73+0.91)*1.62/2+2*(4.17+2.77)*2.41/2+(1.46+0.94+1.73+0.31)*2.77-0.9*2.00=44.582 [E] 1PP005 stěny (2*1.88+0.9)*0.145-1.55*1.36+(2*1.26+1.71)*0.3+(2*1.22+1.55)*0.44=1.592 [F] 1PP005 podlahy 9*0.17*0.3*2.2+(2.17+0.94)*1.21/2+0.8*2.21+(0.73+0.91)*1.62/2=5.988 [G] 1PP008 stropy 4.27*7.49+2.155*0.825+2.135*0.44+0.87*5.005+6.71*7.49+4.375*0.63+0.85*5.045+4.62*1.03=101.115 [H] 1PP008 stěny2*(4.27+7.49)*3.625-2.74*2.69-5.005*3.615-2.045*2.8+2*0.825*3.00+2*0.87*3.05+2*0.42*3.27=67.074 [I] 1PP008 stěny 2*(6.73+7.48)*4.175-5.005*3.615-4.62*3.85+2*1.03*3.6-5.045*3.44+2*0.85*2.7-4.07*2.8+2*0.63*3.925+2*0.58*0.85=71.960 [J] 1PP010 stropy 6.7*6.16+4.59*0.77+2.54*0.315+0.905*3.375=48.661 [K] 1PP010 stěny 2*(6.69+6.16)*3.9-4.62*3.85+3.375*2.735+2*0.91*2.5+2*0.935*3.65=103.049 [L] 1PP012+1PP013 stropy 4.32*7.5+2.135*0.77=34.044 [M] 1PP012+1PP013 stěny 2*(4.32+7.5)*3.44-5.045*3.44-2.135*2.8+2*0.77*3.89-2.15*3.4-4.02*2.95=44.810 [N] 1PP014 stropy 4.255*6.16+2.175*1.1+2.13*1.05+0.92*3.8+3.68*6.13+2.47*1.09=59.587 [O] 1PP014 stěny 2*(4.26+6.13)*3.95-2.175*3.275+2*0.9*3.05-3.8*2.565+2*0.92*2.15-2.13*3.4+2*1.05*3.05=73.820 [P] 1PP014+1PP015 stěny 2*(3.69+6.13-3.19+1.16+0.66+3.41+0.83+4.08)*3.95-3.8*2.565-2.48*2.38+2*1.09*2.88-1.43*1.6-2.5*3.56=111.924 [Q] 1PP016c stropy 3.69*7.02+0.9*4.02+2.51*1.54+2.135*0.77+1.97*0.23=35.484 [R] 1PP016c stěny 2*(7.02+3.69)*3.755-2.51*3.56-4.02*2.95+(0.89+0.9)*2.95-2.135*2.2+2*0.77*3.3-3.48*2.85=55.385 [S] 1PP016b+1PP016c stropy 3.665*5.33+1.06*3.47+0.63*2.00=24.473 [T] 1PP016b+1PP016c stěny 2*(3.665+5.33)*3.92-3.47*2.85+2*1.055*2.85-2.00*2.39+2*0.655*2.39=64.996 [U] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=1 143.939 [V] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=1 143.939 [W]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 51 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 1143.939 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 52 | 985142112 |  | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m | M2 | 1143.939 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít pro vysekání spojovací hmoty ze spár cihelného nebo kamenného zdiva. 2. Ceny se nepoužijí v případě, jestliže se provádí otlučení omítek oceňované cenami souboru cen 985 11-1 Otlučení a odsekání vrstev. 3. Délce spáry na 1 m2 upravované plochy odpovídají tyto počty kamenů: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
P | 53 | 985221101 |  | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami | M3 | 8.532 | 0.54034 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; rozsah 15% plochy zdiva, hloubka 50 mm; místnosti číslo: 1PP003 stropy (3.735*7.47+0.24*0.34+(0.24+0.09)*1.59/2+0.15*0.45+0.87*2.735+2.11*0.64)*0.05*0.15=0.240 [A] 1PP003 stěny ((0.39+3.86+7.47+3.74+5.12+0.25+0.34)*3.74-3.14*3.35-1.6*1.97-2.75*2.69-1.85*1.68+2*0.63*3.2+2*0.87*2.35)*0.05*0.15=0.473 [B] 1PP004 stropy (4.705*5.355+1.4*0.74+1.04*3.14+0.92*2.635)*0.05*0.15=0.239 [C] 1PP004 stěny (2*(4.71+5.37)*3.65-3.14*3.35-2.945*3.58+2*0.74*2.46+2*1.03*2.7+2*0.92*3.58)*0.05*0.15=0.512 [D] 1PP005 stěny ((0.83+0.8+2.2)*4.17-1.615*2.32+(0.73+0.91)*2.32+(0.73+0.91)*1.62/2+2*(4.17+2.77)*2.41/2+(1.46+0.94+1.73+0.31)*2.77-0.9*2.00)*0.05*0.15=0.334 [E] 1PP005 stěny ((2*1.88+0.9)*0.145-1.55*1.36+(2*1.26+1.71)*0.3+(2*1.22+1.55)*0.44)*0.05*0.15=0.012 [F] 1PP008 stropy (4.27*7.49+2.155*0.825+2.135*0.44+0.87*5.005+6.71*7.49+4.375*0.63+0.85*5.045+4.62*1.03)*0.05*0.15=0.758 [G] 1PP008 stěny (2*(4.27+7.49)*3.625-2.74*2.69-5.005*3.615-2.045*2.8+2*0.825*3.00+2*0.87*3.05+2*0.42*3.27)*0.05*0.15=0.503 [H] 1PP008 stěny (2*(6.73+7.48)*4.175-5.005*3.615-4.62*3.85+2*1.03*3.6-5.045*3.44+2*0.85*2.7-4.07*2.8+2*0.63*3.925+2*0.58*0.85)*0.05*0.15=0.540 [I] 1PP010 stropy (6.7*6.16+4.59*0.77+2.54*0.315+0.905*3.375)*0.05*0.15=0.365 [J] 1PP010 stěny (2*(6.69+6.16)*3.9-4.62*3.85+3.375*2.735+2*0.91*2.5+2*0.935*3.65)*0.05*0.15=0.773 [K] 1PP012+1PP013 stropy (4.32*7.5+2.135*0.77)*0.05*0.15=0.255 [L] 1PP012+1PP013 stěny (2*(4.32+7.5)*3.44-5.045*3.44-2.135*2.8+2*0.77*3.89-2.15*3.4-4.02*2.95)*0.05*0.15=0.336 [M] 1PP014 stropy (4.255*6.16+2.175*1.1+2.13*1.05+0.92*3.8+3.68*6.13+2.47*1.09)*0.05*0.15=0.447 [N] 1PP014 stěny (2*(4.26+6.13)*3.95-2.175*3.275+2*0.9*3.05-3.8*2.565+2*0.92*2.15-2.13*3.4+2*1.05*3.05)*0.05*0.15=0.554 [O] 1PP014+1PP015 stěny (2*(3.69+6.13-3.19+1.16+0.66+3.41+0.83+4.08)*3.95-3.8*2.565-2.48*2.38+2*1.09*2.88-1.43*1.6-2.5*3.56)*0.05*0.15=0.839 [P] 1PP016c stropy (3.69*7.02+0.9*4.02+2.51*1.54+2.135*0.77+1.97*0.23)*0.05*0.15=0.266 [Q] 1PP016c stěny (2*(7.02+3.69)*3.755-2.51*3.56-4.02*2.95+(0.89+0.9)*2.95-2.135*2.2+2*0.77*3.3-3.48*2.85)*0.05*0.15=0.415 [R] 1PP016b+1PP016c stropy (3.665*5.33+1.06*3.47+0.63*2.00)*0.05*0.15=0.184 [S] 1PP016b+1PP016c stěny (2*(3.665+5.33)*3.92-3.47*2.85+2*1.055*2.85-2.00*2.39+2*0.655*2.39)*0.05*0.15=0.487 [T] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=8.532 [U] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=8.532 [V]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo. 2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sbírání a třídění kamene ručně ze suti. 5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.
P | 54 | 59610001 |  | cihla pálená plná do P15 290x140x65mm | KUS | 2841.156 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | cihla pálená plná do P15 290x140x65mm
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 55 | 997013011 |  | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšk | M3 | 18.366 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyklizení ulehlé suti na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše přes 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - bourání; předpokládaná vrstva tl.50 mm; místnosti číslo: 1PP003 (3.735*7.47+0.24*0.34+(0.24+0.09)*1.59/2+0.15*0.45+0.87*2.735+2.11*0.64)*0.05=1.602 [A] 1PP004 (4.705*5.355+1.4*0.74+1.04*3.14+0.92*2.635)*0.05=1.596 [B] 1PP008 (4.27*7.49+2.155*0.825+2.135*0.44+0.87*5.005+6.71*7.49+4.375*0.63+0.85*5.045+4.62*1.03)*0.05=5.056 [C] 1PP010 (6.7*6.16+4.59*0.77+2.54*0.315+0.905*3.375)*0.05=2.433 [D] 1PP012+1PP013 (4.32*7.5+2.135*0.77)*0.05=1.702 [E] 1PP014 (4.255*6.16+2.175*1.1+2.13*1.05+0.92*3.8+3.68*6.13+2.47*1.09)*0.05=2.979 [F] 1PP016c (3.69*7.02+0.9*4.02+2.51*1.54+2.135*0.77+1.97*0.23)*0.05=1.774 [G] 1PP016b+1PP016c (3.665*5.33+1.06*3.47+0.63*2.00)*0.05=1.224 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=18.366 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=18.366 [J]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro ulehlou suť. Za ulehlou suť se považuje suť uložená na místě déle než 6 měsíců o objemové hmotnosti min. 1,500 t/m3. 2. Ceny lze použít i pro vyklízení suti ručně na svahu, při jakémkoliv sklonu suťové vrstvy. 3. Vcenách -3002 a -3012 jsou započteny i náklady svislou dopravu svyužitím mechanizace (vrátek). 4. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu ulehlé suti.
P | 56 | 997013216 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m | T | 1747.374 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
P | 57 | 997013219 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzd | T | 8736.87 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu prouvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
P | 58 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 1747.374 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS |  |  |  | 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.
P | 59 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 29705.358 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS |  |  |  | 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511 souboru cen Odvoz suti a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku.

## SO 101-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-02 |  | Architektonicko-stavební část - návrh
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 132212111 |  | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržnýc | M3 | 68 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
VV |  |  |  | výkop pro instalace ZTI v 1.PP předpoklad 68=68.000 [A] Celkem: A=68.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
P | 2 | 162211311 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 152.382 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | výkop pro instalace ZTI v 1.PP předpoklad 68=68.000 [A] zásyp podlahy v mč. 0.13 předpoklad 2.98*2.39*1.15=8.191 [B] Celkem: A+B=76.191 [C] C * 2Koeficient množství=152.382 [D]
TS
P | 3 | 162211319 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za | M3 | 609.528 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311
VV |  |  |  | výkop pro instalace ZTI v 1.PP předpoklad 68=68.000 [A] zásyp podlahy v mč. 0.13 předpoklad 2.98*2.39*1.15=8.191 [B] Celkem: A+B=76.191 [C] C * 8Koeficient množství=609.528 [D]
TS
P | 4 | 167111101 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 76.191 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | výkop pro instalace ZTI v 1.PP předpoklad 68=68.000 [A] zásyp podlahy v mč. 0.13 předpoklad 2.98*2.39*1.15=8.191 [B] Celkem: A+B=76.191 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P | 5 | 174111101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 76.191 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | výkop pro instalace ZTI v 1.PP předpoklad 68=68.000 [A] zásyp podlahy v mč. 0.13 předpoklad 2.98*2.39*1.15=8.191 [B] Celkem: A+B=76.191 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů.
P | 6 | R151712111 |  | Převázka ocelová pro ukotvení injektáže pro jakoukoliv délku převázky zdvojená | M | 283 | 0.17432 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Převázka ocelová pro ukotvení injektáže pro jakoukoliv délku převázky zdvojená
VV |  |  |  | hlavní část 170=170.000 [A] založení lapolu 66=66.000 [B] založení výtahů 35+12=47.000 [C] Celkem: A+B+C=283.000 [D]
TS |  |  |  | 1. Vceně nejsou započteny náklady na zápory ocelové, které se oceňují cenami souboru cen 151 71-11 Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek. včetně potřebného svařování a spojovacího materiálu
P | 7 | R153811112 |  | Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru do 76 mm | M | 888 | 0.03363 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kotev tyčových bez provedení vrtu, zainjektování a napnutí kotvy při délce přes 5 m a průměru do 76 mm
VV |  |  |  | 148*6=888.000 [A] Celkem: A=888.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro kotvičky k uchycení svařovaných sítí pro stříkané betony; tyto kotvičky se oceňují cenami 153 27-11 Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu, b) osazení hlavy kotvy, c) veškeré potřebné úpravy kotvy po napnutí. 3. Napnutí tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 153 81-12 Napnutí tyčových kotev. 4. Zainjektování tyčových kotev se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-21 Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev. 5. Množství měrných jednotek se určuje v m délky kotvy.
P | 8 | R00000001 |  | Injekční zavrtávací kotevní tyč IBO typ T průměr 76 mm, d. 6 m | KUS | 148 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Injekční zavrtávací kotevní tyč IBO typ T průměr 76 mm, d. 6 m
VV
TS
P | 9 | 153811211 |  | Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN | KUS | 148 | 0.00369 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Napnutí tyčových kotev při předepsané únosnosti kotvy do 0,45 MN
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv délku kotev. 2. V cenách jsou započteny i náklady na dopínání kotev při poklesu předpětí.
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 10 | 153211002 |  | Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm | M2 | 311.72 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | výkres Řez 1 a Řez 8 nový objekt technologií obvodová konstrukce (9.32+0.33+5.35)*4.82+20.78*4.72+14.46*4.62=237.187 [A] dojezd výtahů 2*(3.63+4.5)*1.32=21.463 [B] lapol 2*(2.6+6.1)*3.05=53.070 [C] Celkem: A+B+C=311.720 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na použití stroje určeného kestrojnímu omítání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) betonovou směs; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) popř. nutnou úpravu plochy před zhotovením nástřiku zbetonu, c) ocelovou výztuž; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen: - 153 27-11. Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu. - 153 27-2 . Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná, - 153 27-31. Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí, d) odklizení odpadu ze stříkaného betonu; tyto náklady se oceňují cenami pro odvoz zeminy. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté lícní plochy stříkaného betonu.
P | 11 | R58931263 |  | Stříkaný beton CB15/typ1/zrno max 4 mm | M3 | 21.82 | 2.234 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stříkaný beton CB15/typ1/zrno max 4 mm
VV
TS
P | 12 | 153273111 |  | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu do 4 mm | M2 | 311.72 | 0.002398 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu do 4 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na výztuž a její provázání. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) kotvičky; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-11 . Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu, b) příčnou a podélnou výztuž, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 153 27-2 Výztuž stříkaného betonu příčná a podélná.
P | 13 | 224212214 |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 50 m v hornině tř. III a IV | M | 888 | 0.000253 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 56 do 93 mm úklonu přes 45° v hl 0 až 50 m v hornině tř. III a IV
VV |  |  |  | 148*6=888.000 [A]
TS
P | 14 | 225321114 |  | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | M | 863.6 | 0.000532 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm v omezeném prostoru do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
VV |  |  |  | hlavní část vnitřní strana - 46 ks; d. 3,00 m 46*3.00=138.000 [A] vnější strana - 46 ks; d. 3,00+3,9 m 46*(3.00+3.9)=317.400 [B] založení lapolu - 40 ks; d. 4,8 m 40*4.8=192.000 [C] založení výtahů 26*3.2=83.200 [D] 10*4.7=47.000 [E] 10*(4.7+3.9)=86.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=863.600 [G]
TS
P | 15 | 225511114 |  | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV | M | 783 | 0.000781 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV
VV |  |  |  | mikropiloty 1.PP pod eskalátorem 50*9=450.000 [A] 5*9=45.000 [B] kavárna 32*9=288.000 [C] Celkem: A+B+C=783.000 [D]
TS
P | 16 | 231111111 |  | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty př | M | 783 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm
VV |  |  |  | mikropiloty 1.PP pod eskalátorem 50*9=450.000 [A] 5*9=45.000 [B] kavárna 32*9=288.000 [C] Celkem: A+B+C=783.000 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání výplně, tyto se oceňují ve specifikaci. Objem výplně se určí pro: a) pilotu nezapaženou nebo zapaženou bentonitovou suspenzí jako součin délky piloty a projektem předepsané průřezové plochy zvětšené u pilot: - O do 450 mm . . . . . . . . . . . . . o 15 % - O přes 450 do 1050 mm . . . . . o 10 % - O přes 1050 mm . . . . . . . . . . . o 5 % b) nestejné velikosti průřezové plochy jedné piloty jako součet objemů jednotlivých částí piloty. 2. Množství měrných jednotek se u dodávky určuje vm3 objemu výplně piloty. 3. Do celkového množství se započítává i objem výplně pro nutné nadbetonování při betonování do suspenze. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. 5. V cenách nejsou započteny náklady na provedení vrtu.
P | 17 | 271532212 |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm | M3 | 37.513 | 2.16 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/01 a P12 hlavní část (14.53*6.69+13.18*6.35+14.49*6.53)*0.1+(14.59*0.48+14.75*0.85+9.39*0.33-3.65*4.65-6.1*2.60)*0.2=25.513 [A] dojezd výtahů 3.74*4.79*0.1=1.791 [B] lapol 2.74*6.17*0.1=1.691 [C] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 (2.71*1.96)*0.05=0.266 [D] 0.16 (4.1*1.97+1.95*0.86)*0.05=0.488 [E] 0.17 (1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54)*0.05=0.459 [F] 0.18 (3.12*2.38+1.00*0.38)*0.05=0.390 [G] 0.19 (0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41)*0.05=0.381 [H] 0.20 (2.49*2.88+0.94*1.71)*0.05=0.439 [I] 0.21 (2.57*6.17-2*0.9*0.3)*0.05=0.766 [J] 0.22 (1.63*1.1)*0.05=0.090 [K] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 (4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05)*0.13=4.527 [L] zásyp podlahy v mč. 0.13 předpoklad 2.98*2.39*0.1=0.712 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=37.513 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=37.513 [O]
TS |  |  |  | 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy vkatalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
P | 18 | 273321211 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 | M3 | 30.015 | 2.2563 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
VV |  |  |  | skladba P/01 a P/12; podkladní beton nový objekt technologie hlavní část (14.53*6.69+13.18*6.35+14.49*6.53+14.59*0.48+14.75*0.85+9.39*0.33-3.65*4.65-6.1*2.60)*0.1=26.533 [A] dojezd výtahů 3.74*4.79*0.1=1.791 [B] lapol 2.74*6.17*0.1=1.691 [C] Mezisoučet: A+B+C=30.015 [D] Celkem: A+B+C=30.015 [E]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 19 | 273321411 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 53.251 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV |  |  |  | půdorys základů 3.36*4.63*0.3=4.667 [A] 2.98*2.39*0.96=6.837 [B] půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; místnost číslo: 0.05 (4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005)*0.09=9.242 [C] (6.71*7.48+4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19)*0.09=9.827 [D] 0.06 (4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28)*0.09=8.884 [E] (0.44*3.00)*0.09=0.119 [F] 0.09 (3.665*5.33+0.465*3.1)*0.09=1.888 [G] 0.27 (0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2)*0.09=0.530 [H] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 (2.71*1.96)*0.07=0.372 [I] 0.16 (4.1*1.97+1.95*0.86)*0.07=0.683 [J] 0.17 (1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54)*0.07=0.643 [K] 0.18 (3.12*2.38+1.00*0.38)*0.07=0.546 [L] 0.19 (0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41)*0.07=0.534 [M] 0.20 (2.49*2.88+0.94*1.71)*0.07=0.615 [N] 0.21 (2.57*6.17-2*0.9*0.3)*0.07=1.072 [O] 0.22 (1.63*1.1)*0.07=0.126 [P] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 (4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05)*0.09=3.134 [Q] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 (5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17)*0.09=1.965 [R] doplnění podlahy v mč. 0.13 2.98*2.39*0.22=1.567 [S] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=53.251 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=53.251 [U]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 20 | 273321511 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 0.987 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04*0.15=0.987 [A] Celkem: A=0.987 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 21 | 273323611 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | M3 | 121.233 | 2.4746 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro konstrukce bílých van tř. C 30/37
VV |  |  |  | skladba P/01 a P/12 hlavní část (14.46*6.62+13.04*6.35+14.42*6.53+14.52*0.48+14.68*0.78+9.32*0.33-3.3*3.85-5.5*2.00)*0.4=108.193 [A] dojezd výtahů 3.6*4.65*0.4=6.696 [B] lapol 2.6*6.1*0.4=6.344 [C] Celkem: A+B+C=121.233 [D]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 22 | 273351121 |  | Bednění základů desek zřízení | M2 | 10.18 | 0.002472 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek zřízení
VV |  |  |  | skladba P/01 hlavní část ((2*3.3+3.85)+2*(5.5+2.00))*0.4=10.180 [A] Celkem: A=10.180 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 23 | 273351122 |  | Bednění základů desek odstranění | M2 | 10.18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základů desek odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 24 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 3.146 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | zakládání v interiéru (související s mikropilotami) 11.504*0.1=1.150 [A] základová deska bílé vany; 250 kg/m3 hlavní část (14.46*6.62+13.04*6.35+14.42*6.53+14.52*0.48+14.68*0.78+9.32*0.33-3.3*3.85-5.5*2.00)*0.4*0.25=27.048 [B] dojezd výtahů 3.6*4.65*0.4*0.25=1.674 [C] lapol 2.6*6.1*0.4*0.25=1.586 [D] Celkem: A+B+C+D=31.458 [E] E * 0.1Koeficient množství=3.146 [F]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 25 | 273362021 |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.81 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2; místnost číslo: 0.05 (4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005)*1.98/1000=0.203 [A] (6.71*7.48+4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19)*1.98/1000=0.216 [B] 0.06 (4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28)*0.00198=0.195 [C] (0.44*3.00)*1.98/1000=0.003 [D] 0.09 (3.665*5.33+0.465*3.1)*1.98/1000=0.042 [E] 0.27 (0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2)*1.98/1000=0.012 [F] skladba P/15; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2; místnost číslo: 0.06 (4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05)*1.98/1000=0.069 [G] skladba P/17; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2; místnost číslo: 0.07 (5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17)*1.98/1000=0.043 [H] skladba SE/02; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2 6.33*1.04*1.98/1000=0.013 [I] doplnění podlahy v mč. 0.13; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2 2.98*2.39*1.98/1000=0.014 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=0.810 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=0.810 [L]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 26 | 274321411 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 25.11 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV |  |  |  | půdorys základů 3.62*0.7*0.66=1.672 [A] 7*3.62*0.7*0.66+3.62*0.645*0.66=13.248 [B] 0.8*3.1*0.6=1.488 [C] 0.8*4.825*0.6=2.316 [D] 3.95*0.92*0.9+2.23*1.16*0.9+0.35*2.00*0.9=6.229 [E] 1.11*0.455*0.31=0.157 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=25.110 [G]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 27 | 274361821 |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 2.511 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 28 | 279321346 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 | M3 | 5.099 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
VV |  |  |  | půdorys základů (2*3.36+2*4.03)*1.15*0.3=5.099 [A] Celkem: A=5.099 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
P | 29 | 279321347 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 32.223 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | nový objekt technologií vnitřní konstrukce (9.13+2.00+8.36)*3.82*0.3-2*2.00*1.97*0.3+3.19*3.92*0.4+3.005*3.92*0.35+3.19*3.92*0.25=32.223 [A] Celkem: A=32.223 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
P | 30 | 279323112 |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37 | M3 | 97.079 | 2.4745 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bílých van tř. C 30/37
VV |  |  |  | nový objekt technologií obvodová konstrukce ((9.32+0.025+5.65)*4.42+20.18*3.92+14.46*3.93)*0.3=60.663 [A] dojezd výtahů (2*(3.63+3.85)*1.11+3.8*0.4)*0.3=5.438 [B] lapol (2*(2.6+5.5)*2.85)*0.3=13.851 [C] směrem k budově (1.81+6.35+1.77)*3.92*0.44=17.127 [D] Celkem: A+B+C+D=97.079 [E]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpávání suspenze s přepouštěním na určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 35-11 Bednění základových zdí, b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36- . . Výztuž základových zdí nosných.
P | 31 | 279351311 |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení | M2 | 540.121 | 0.003462 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení
VV |  |  |  | půdorys základů (2*2.76+2*4.03)*1.15=15.617 [A] nový objekt technologií obvodová konstrukce (9.02+0.33+5.35)*4.42+(20.18-0.4-0.35-0.25)*3.92+14.08*3.93=195.494 [B] dojezd výtahů 2*(3.00+3.85-0.35)*1.11+(3.8-0.35)*0.4=15.810 [C] lapol 2*(2.0+5.5)*2.85=42.750 [D] směrem k budově (1.00+6.35+1.01)*3.92+(1.81+7.23+1.77)*2.64=61.310 [E] vnitřní konstrukce (9.13+8.83+2.00+2.3+2*8.36-0.3)*3.82-4*2.00*1.97+2*(2*1.97+2.00)*0.3+2*3.19*3.92+2*3.005*3.92+2*3.19*3.92=209.140 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=540.121 [G]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 32 | 279351312 |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění | M2 | 540.121 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách a rýhách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
P | 33 | 279361821 |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské | T | 3.284 | 1.0594 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | základové zdi spojené s mikropilotáží; 100 kg/m3 5.1*0.1=0.510 [A] nový objekt technologií; 250 kg/m3 obvodová konstrukce ((9.32+0.025+5.65)*4.42+20.18*3.92+14.46*3.93)*0.3*0.25=15.166 [B] dojezd výtahů (2*(3.63+3.85)*1.11+3.8*0.4)*0.3*0.25=1.359 [C] lapol (2*(2.6+5.5)*2.85)*0.3*0.25=3.463 [D] směrem k budově (1.81+6.35+1.77)*3.92*0.44*0.25=4.282 [E] vnitřní konstrukce ((9.13+2.00+8.36)*3.82*0.3-2*2.00*1.97*0.3+3.19*3.92*0.4+3.005*3.92*0.35+3.19*3.92*0.25)*0.25=8.056 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=32.836 [G] G * 0.1Koeficient množství=3.284 [H]
TS
P | 34 | R_PROSTUP_01 |  | Vodotěsná prostupka potrubí pr. 250 mm; D+M | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodotěsná prostupka potrubí pr. 250 mm; D+M
VV
TS
P | 35 | 283111113 |  | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm | M | 783 | 0.03739 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 105 do 115 mm
VV |  |  |  | mikropiloty 1.PP pod eskalátorem 50*9=450.000 [A] 5*9=45.000 [B] kavárna 32*9=288.000 [C] Celkem: A+B+C=783.000 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vyčištění vrtu, b) dodání a výrobu cementové zálivky, c) sestavení mikropiloty, d) veškeré úpravy po injektování. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vrty; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 22...- Vrty b) injektování; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 281 60-21 Injektování mikropilot, c) dodání mikropilot; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, d) dodání a osazení hlavy mikropilot; tyto stavební práce se oceňují cenami souboru cen 283 13-11 Zřízení hlavy trubkových mikropilot.
P | 36 | 14011080 |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm | M | 783 | 0.0434 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x20mm
VV
TS
P | 37 | R281811113 |  | Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního | M | 460.2 | 0.046604 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové injekční trubky pro injektování osazené do předem připraveného injekčního vrtu s ponecháním trubek ve vrtu z trubek délky jednotlivě do 1,5 m, vnitřního průměru trubek přes 50,80 do 88,00 mm, (3,0")
VV |  |  |  | hlavní část vnitřní strana - 46 ks; d. 3,00 m 46*3.00=138.000 [A] založení lapolu - 40 ks; d. 4,8 m 40*4.8=192.000 [B] založení výtahů 26*3.2=83.200 [C] 10*4.7=47.000 [D] Celkem: A+B+C+D=460.200 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pouze pro ocelové trubky, pro injektování tlakem do 2 MPa. 2. Ceny nelze použít pro ocelové trubky s obturátorem vkládané do vrtů. Náklady na tyto trubky jsou započteny vcenách injektování. 3. V cenách jsou započteny i náklady na utěsnění trubek ve vrtu provazcem a cementovou maltou, nařezání trubek na patřičné délky, opatření trubek závity a spojkami a na utěsnění nebo jinou úpravu otvorů po injekčních vrtech. Dále jsou započteny i náklady: a) vcenách -1111 až -1123 na dodání trubek a jejich odříznutí po injektování, b) vcenách -1211 až -1223 na opotřebení trubek a jejich očištění po vytažení.
P | 38 | 282602112 |  | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa | HOD | 22 | 0.000152 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro injektování: a) jednoduchým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-11 Injektování, b) aktivovanou maltou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 28. 60-41 Injektování aktivovanými směsmi, c) vysokotlaké s dvojitým obturátorem; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-31 Injektování vysokotlaké sdvojitým obturátorem, d) organickými pryskyřicemi neředitelnými vodou; toto injektování se oceňuje cenami souboru cen 282 60-51 Injektování povrchové vysokotlaké pryskyřicemi neředitelnými vodou, e) živicemi za tepla; toto injektování se oceňuje individuálně, f) tryskové; tato injektáž se oceňuje cenami souboru cen 282 61-21 Trysková injektáž. 2. Rozhodující pro volbu ceny podle výšky tlaku je maximální tlak na jednom vrtu.
P | 39 | 58521113 |  | cement portlandský CEM I 52,5MPa | T | 20.12 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | cement portlandský CEM I 52,5MPa
VV
TS
P | 40 | 282606015 |  | Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm | M | 645.2 | 0.001234 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trysková injektáž sloupů ve stísněných podmínkách, průměru do 1000 mm
VV |  |  |  | hlavní část vnitřní strana - 46 ks; d. 3,00 m 46*3.00=138.000 [A] vnější strana - 46 ks; d. 3,00 m 46*3.00=138.000 [B] založení lapolu - 40 ks; d. 4,8 m 40*4.8=192.000 [C] založení výtahů 26*3.2=83.200 [D] 10*4.7=47.000 [E] 10*4.7=47.000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=645.200 [G]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na provedení vrtu. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) dodání injekčních hmot a směsí, toto dodání se oceňuje ve specifikaci, b) ocelovou výztuž. 3. Množství měrných jednotek se určuje u položek -6011-6018 vm délky vrtu, u položek 6021-6028 projektovanou plochou stěny vm2. 4. Položka -6065 se použije vpřípadě přeložení suché směsi zjímky na dopravní prostředek.
P | 41 | 58521113 | 1 | cement portlandský CEM I 52,5MPa | T | 681.057 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | cement portlandský CEM I 52,5MPa
VV
TS
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 42 | 310239211 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | M3 | 13.129 | 1.8775 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.07 0.855*1.05*2.4=2.155 [A] Mezisoučet: A=2.155 [B] půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 1.10 1.575*2.00*0.8=2.520 [C] 1.14 1.11*2.33*0.88+1.31*1.74*0.5=3.416 [D] 1.17 1.165*1.6*0.49=0.913 [E] 1.21 1.57*2.23*0.64+1.32*2.23*0.64=4.125 [F] Mezisoučet: C+D+E+F=10.974 [G] Celkem: A+C+D+E+F=13.129 [H]
TS
P | 43 | 311235141 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm | M2 | 60.793 | 0.22158 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.13 (2.56+1.77)*3.92=16.974 [A] Mezisoučet: A=16.974 [B] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.21 4.47*7.19=32.139 [C] Mezisoučet: C=32.139 [D] půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh místnost číslo: 1M.02 3.65*3.2=11.680 [E] Mezisoučet: E=11.680 [F] Celkem: A+C+E=60.793 [G]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 44 | 311235211 |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | M2 | 13.145 | 0.33293 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh 4.02*3.27=13.145 [A] Celkem: A=13.145 [B]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 45 | 311236301 |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm | M2 | 75.018 | 0.19111 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.05 3.85*3.92-2*1.00*2.4-2*1.5*0.24=9.572 [A] 0.08 (4.455+1.73+1.61+1.4)*3.5+(1.11+0.82)*2.5-2*1.35*2.05=31.473 [B] 0.18 0.95*4.15=3.943 [C] 0.21 5.76*4.34=24.998 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=69.986 [E] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.01 3.27*2.7-1.4*2.4-1.75*0.25=5.032 [F] Mezisoučet: F=5.032 [G] Celkem: A+B+C+D+F=75.018 [H]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená zrozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Vcenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
P | 46 | 312231126 |  | Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MVC-5 nebo MVC-10 | M3 | 63.951 | 1.7864 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu MVC-5 nebo MVC-10
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.06 2*0.89*0.35*2.95+2*1.065*0.35*2.58=3.761 [A] 0.07 1.135*1.13*2.5+(1.26*1.4+0.31*0.41)*2.69=8.293 [B] 0.09 2*0.655*0.34*4.13=1.840 [C] 0.12 3.02*0.78*2.47=5.818 [D] 0.13 0.32*0.205*2.53+0.34*0.14*3.00+0.875*0.15*3.31+(0.67*0.27+0.8*0.3)*3.31+0.225*1.48*3.23+1.74*0.19*3.92+(0.78*0.19+0.15*0.41)*3.92+1.4*0.14*3.92=6.098 [E] 0.15 2.02*0.15*4.15=1.257 [F] '0.17/0.18' (0,44*0,73+1,16*0,68+0,59*0,33+0,37*1,04+0,485*0,29+1,04*0,24+0,4*0,21+2,08*0,380,89*0,19+0,56*0,19)*4,15-(0,9*2,28+1,25*0,24)*0,38 0.21/0.20 (0.62*0.595+0.66*0.59+9.21*0.14+2.91*0.175+1.02*0.135+0.22*0.71+0.795*0.06)*4.34=12.580 [G] 0.25 (0.48*0.22+0.575*0.08+0.795*0.09+0.66*0.08+0.77*0.655)*4.34=3.387 [H] 0.27 (1.09*0.08+0.24*0.34+0.15*0.38)*2.32=0.524 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=43.558 [J] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.02 1.94*0.28*4.00=2.173 [K] 1.08 0.63*0.105*3.5=0.232 [L] 1.09 0.35*0.32*4.00=0.448 [M] 1.11 0.61*0.22*3.65=0.490 [N] 1.14 (1.83+2.47)*0.955*3.64=14.948 [O] 1.17 (1.52+0.5)*2.27*0.08=0.367 [P] 1,20 0.4*0.3*3.5=0.420 [Q] Mezisoučet: K+L+M+N+O+P+Q=19.078 [R] půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh místnost číslo: 1M.03 0.67*0.94*2.15-0.175*0.94*0.24=1.315 [S] Mezisoučet: S=1.315 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N+O+P+Q+S=63.951 [U]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo zcihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.
P | 47 | 317121251 |  | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm | KUS | 22 | 0.02588 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž překladů ze železobetonových prefabrikátů dodatečně do připravených rýh, světlosti otvoru přes 1050 do 1800 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ05 1*8=8.000 [A] Mezisoučet: A=8.000 [B] půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh překlady PŘ01 1=1.000 [C] PŘ02 1*2=2.000 [D] PŘ03 1*11=11.000 [E] Mezisoučet: C+D+E=14.000 [F] Celkem: A+C+D+E=22.000 [G]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny za 1 kus dílce, neplatí za 1 kus překladu (za sestavu). 2. Pro volbu cen je rozhodující světlost otvoru. 3. V cenách nejsou započteny náklady na prefabrikované dílce; tyto dílce se oceňují ve specifikaci.
P | 48 | 59640024 |  | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m | KUS | 8 | 0.063 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m
VV
TS
P | 49 | 59640022 |  | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m | KUS | 14 | 0.045 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m
VV
TS
P | 50 | 317168052 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | KUS | 24 | 0.045548 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh překlady PŘ01 1*5=5.000 [A] PŘ02 5*1=5.000 [B] PŘ03 2*1=2.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=12.000 [D] půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ01 8=8.000 [E] PŘ02 2=2.000 [F] PŘ03 1*2=2.000 [G] Mezisoučet: E+F+G=12.000 [H] Celkem: A+B+C+E+F+G=24.000 [I]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. Vcenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem zbetonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň sbetonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu sdvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu 4. Vcenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci vúrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění vúrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje vkusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
P | 51 | 317168054 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | KUS | 11 | 0.063548 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh překlady PŘ04 8=8.000 [A] půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ04 1=1.000 [B] PŘ06 2*1=2.000 [C] Mezisoučet: A+B+C=11.000 [D] Celkem: A+B+C=11.000 [E]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. Vcenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem zbetonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň sbetonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu sdvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu 4. Vcenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci vúrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění vúrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje vkusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
P | 52 | 317168055 |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm | KUS | 2 | 0.072848 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ07 2=2.000 [A] Mezisoučet: A=2.000 [B] Celkem: A=2.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. Vcenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem zbetonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň sbetonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu sdvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu vcelé světlé délce překladu 4. Vcenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci vúrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. Vcenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění vúrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje vkusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
P | 53 | 317941121 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm | T | 0.076 | 0.019536 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.02; IPE 120 3*2.4*10.6/1000=0.076 [A] Mezisoučet: A=0.076 [B] Celkem: A=0.076 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 54 | 13010744 |  | ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 | T | 0.076 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 120 jakost 11 375
VV
TS
P | 55 | 317941123 |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm | T | 5.921 | 0.017094 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.01; HEB 220 (3*8.65+7*6.665)*73.00/1000=5.300 [A] Mezisoučet: A=5.300 [B] IPE140; d. 48,1 m 0.6205=0.621 [C] Celkem: A+C=5.921 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15). 2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
P | 56 | 13010982 |  | ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375 | T | 5.3 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375
VV
TS
P | 57 | R13010746 |  | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375, pozinkovaná | T | 0.621 | 1 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 140 jakost 11 375, pozinkovaná
VV
TS
P | 58 | 317998110 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm | M | 2.5 | 0.000113 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ03 1*2*1.25=2.500 [A] Mezisoučet: A=2.500 [B] Celkem: A=2.500 [C]
TS
P | 59 | 317998111 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm | M | 30.5 | 0.000188 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 30 do 50 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh překlady PŘ02 5*1.25=6.250 [A] PŘ04 4*1.75=7.000 [B] Mezisoučet: A+B=13.250 [C] půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ01 8*1.25=10.000 [D] PŘ06 2*1*1.75=3.500 [E] Mezisoučet: D+E=13.500 [F] půdorys mezipatro 1.NP-2.NP - návrh překlady PŘ01 1*1.25=1.250 [G] PŘ02 1*1.25=1.250 [H] PŘ03 1*1.25=1.250 [I] Mezisoučet: G+H+I=3.750 [J] Celkem: A+B+D+E+G+H+I=30.500 [K]
TS
P | 60 | 317998112 |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm | M | 4.25 | 0.000263 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh překlady PŘ03 2*1.25=2.500 [A] Mezisoučet: A=2.500 [B] půdorys 1.NP - návrh překlady PŘ04 1*1.75=1.750 [C] Mezisoučet: C=1.750 [D] Celkem: A+C=4.250 [E]
TS
P | 61 | 319202123 |  | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm | M | 350 | 0.006785 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky izolovaného zdiva. 2. V cenách jsou započteny i náklady vyvrtání otvorů (8 kusů /m), jejich vyčištění a provedení injektáže včetně dodávky injektážní hmoty. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uzavření povrchu zdiva před injektováním - otlučení omítek, spárování, zaplnění dutin, penetraci, stěrku apod.
P | 62 | 330321410 |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | M3 | 1.886 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | nový objekt technologií sloupy 3*0.4*0.4*3.93=1.886 [A] Celkem: A=1.886 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
P | 63 | 331351125 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení | M2 | 18.864 | 0.002197 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 zřízení
VV |  |  |  | nový objekt technologií sloupy 3*2*(0.4+0.4)*3.93=18.864 [A] Celkem: A=18.864 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 64 | 331351126 |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění | M2 | 18.864 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,16 m2 odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 65 | 331361821 |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.472 | 1.0524 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | nový objekt technologií sloupy; 250 kg/m3 3*0.4*0.4*3.93*0.25=0.472 [A] Celkem: A=0.472 [B]
TS
P | 66 | 342244201 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm | M2 | 84.927 | 0.068432 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.17 1.16*4.15=4.814 [A] Mezisoučet: A=4.814 [B] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.06 (3.69+1.89+1.27)*4.00-2*0.7*2.1-0.8*2.1-1.25*0.25-2.05*0.25=21.955 [C] 1.09 (3.13+1.18+1.03+1.92)*4.00-2*0.7*2.1-1.25*0.25-2.05*0.25=25.275 [D] 1.11; šachta (0.33+0.15)*3.77=1.810 [E] 1.17 pod okny (2.88+2.9)*0.92=5.318 [F] 1.19/1.20 (1.97+1.86)*7.19-0.7*2.1-1.25*0.25=25.755 [G] Mezisoučet: C+D+E+F+G=80.113 [H] Celkem: A+C+D+E+F+G=84.927 [I]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
P | 67 | 342244211 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm | M2 | 147.129 | 0.087312 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.03 1.65*4.00-0.7*2.1-1.25*0.25=4.818 [A] 1.04/1.05 (3.68+1.9)*4.00-2*0.8*2.1-2*1.25*0.25=18.335 [B] 1.08 (1.42+1.98+1.93)*4.00-2*0.8*2.1-2*1.25*0.25=17.335 [C] 1.12 3.655*3.77=13.779 [D] 0.13 0.57*3.67+1.76*4.15-0.9*2.28=7.344 [E] 0.16 2.94*4.34-0.8*2.28-1.25*0.24+2.06*4.15-0.9*2.28=17.133 [F] 1.18/1.21 (3.74+4.46)*7.19-(0.7+0.8+0.9)*2.1-3*1.25*0.25-1.25*0.24=52.681 [G] 0.22 1.63*4.34-0.8*2.28-1.25*0.24=4.950 [H] 0.25 2.9*3.9-0.8*2.28-1.25*0.24=9.186 [I] 0.27 1.62*2.32-0.9*2.1-1.25*0.24=1.568 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=147.129 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=147.129 [L]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
P | 68 | 342244221 |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm | M2 | 66.219 | 0.10445 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.13 7.18*3.92-0.9*2.28-1.25*0.24=25.794 [A] 0.21 2.44*4.34-0.8*2.28-1.25*0.24+2*1.63*4.34=22.614 [B] Mezisoučet: A+B=48.408 [C] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.11/1.14 6.23*3.43-1.3*2.4-1.75*0.25=17.811 [D] Mezisoučet: D=17.811 [E] Celkem: A+B+D=66.219 [F]
TS |  |  |  | 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
P | 69 | 342291111 |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm | M | 123.49 | 8e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.13 2*4.15=8.300 [A] 0.16 2*4.34+2*4.15=16.980 [B] 0.17 2*4.15=8.300 [C] 0.22 2*4.34=8.680 [D] 0.25 2*3.9=7.800 [E] 0.27 2*2.32=4.640 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=54.700 [G] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.06 4*4.00=16.000 [H] 1.09 5*4.00=20.000 [I] 1.11; šachta 2*3.77=7.540 [J] 1.17 pod okny 4*0.92=3.680 [K] 1.19/1.20 3*7.19=21.570 [L] Mezisoučet: H+I+J+K+L=68.790 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+J+K+L=123.490 [N]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
P | 70 | 342291112 |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm | M | 66.66 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh místnost číslo: 0.18 4.15=4.150 [A] Mezisoučet: A=4.150 [B] půdorys 1.NP - návrh místnost číslo: 1.01 2*2.7=5.400 [C] 1.03 2*4.00=8.000 [D] 1.04/1.05 2*4.00=8.000 [E] 1.08 3*4.00=12.000 [F] 1.12 2*3.77=7.540 [G] 1.18/1.21 3*7.19=21.570 [H] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=62.510 [I] Celkem: A+C+D+E+F+G+H=66.660 [J]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
P | 71 | 345321616 |  | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37 | M3 | 3.758 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37
VV |  |  |  | nový objekt technologií (1.81+6.35+1.77)*0.86*0.44=3.758 [A] Celkem: A=3.758 [B]
TS
P | 72 | 345351005 |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení | M2 | 16.486 | 0.001422 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení
VV |  |  |  | nový objekt technologií směrem k budově (1.00+6.35+1.01)*0.86+(1.81+7.23+1.77)*0.86=16.486 [A] Celkem: A=16.486 [B]
TS |  |  |  | 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.
P | 73 | 345351006 |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění | M2 | 16.486 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Do celkové plochy prolamovaných atikových i zábradelních zídek se započítává plocha bednicích truhlíků tvořících dutiny v konstrukci betonu.
P | 74 | 345361821 |  | Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.939 | 1.0509 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek a madel z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | nový objekt technologií; 250 kg/m3 (1.81+6.35+1.77)*0.86*0.44*0.25=0.939 [A] Celkem: A=0.939 [B]
TS
P | 75 | R337171111 |  | Montáž nosné ocelového rámu výšky do 6 m, rozpětí do 12 m | T | 48.218 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nosné ocelového rámu výšky do 6 m, rozpětí do 12 m
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh HEB220; 24,5 m 1.752=1.752 [A] HEB300; 258,3 m 30.221=30.221 [B] IPE600; 31,5 m 3.806=3.806 [C] IPE500; 16,8 m 1.524=1.524 [D] IPE300; 109,6 m 4.625=4.625 [E] spojovací materiál 6.29=6.290 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=48.218 [G]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, vazníků, zavětrování, apod. , tj. na montáž kompletní nosné konstrukce ocelové haly.
P | 76 | 13010982 | 1 | ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375 | T | 1.752 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 220 jakost 11 375
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh HEB220; 24,5 m 1.752=1.752 [A] Celkem: A=1.752 [B]
TS
P | 77 | 13010990 |  | ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375 | T | 30.221 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh HEB300; 258,3 m 30.221=30.221 [A] Celkem: A=30.221 [B]
TS
P | 78 | R13011018 |  | ocel profilová IPE 600 jakost 11 375 | T | 3.806 | 1 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 600 jakost 11 375
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh IPE600; 31,5 m 3.806=3.806 [A] Celkem: A=3.806 [B]
TS
P | 79 | 13011018 |  | ocel profilová IPE 500 jakost 11 375 | T | 1.524 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 500 jakost 11 375
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh IPE500; 16,8 m 1.524=1.524 [A] Celkem: A=1.524 [B]
TS
P | 80 | 13010760 |  | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 | T | 4.625 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy půdorys 1.PP - návrh IPE300; 109,6 m 4.625=4.625 [A] Celkem: A=4.625 [B]
TS
P | 81 | R0000010 |  | Pomocný konstrukční materiál k ocelovým výztužným rámům | T | 6.29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pomocný konstrukční materiál k ocelovým výztužným rámům
VV
TS
P | 82 | R348262409 |  | Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou z pískovce lepenou mrazuvzdorným lepidlem | M | 11 | 0.0495 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ploty z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotové zdi krycí deskou z pískovce lepenou mrazuvzdorným lepidlem
VV |  |  |  | kamenické výrobky KA/01 11=11.000 [A] Celkem: A=11.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Plotová zeď dvouřadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 400 mm. 2. Plotová zeď třířadá má konstrukční výšku jedné vrstvy 600 mm. 3. V cenách nejsou započteny náklady na uložení drenážní trubky, tyto se oceňují cenami souboru cen 212 57-2...Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1. 4. Množství jednotek: a) plotových zdí se určuje v m2 plochy zdiva b) roh v m výšky zdiva c) plotových sloupků se určuje v m výšky jednotlivých sloupků d) krycí desky se určuje v m délky zdiva e) zákrytových desek se určuje v kusech jednotlivých dílů
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 83 | 411321616 |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 | M3 | 54.96 | 2.4534 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37
VV |  |  |  | nový objekt technologií (14.35*6.62+13.04*5.65+6.98*0.74+8.36*1.12)*0.3=54.960 [A] Celkem: A=54.960 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
P | 84 | 411351021 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení | M2 | 171.307 | 0.005518 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení
VV |  |  |  | nový objekt technologií spodní část 0.02 6.24*2.00+1.81*0.82=13.964 [A] 0,03 3.005*1.75-2.45*1.58=1.388 [B] 0,04 3.005*1.75-2.45*1.58=1.388 [C] 0.05 14.05*6.02+12.3*1.55+9.11*4.2-3*0.4*0.4=141.428 [D] boky (2*2*(3.005+1.75)+(1.00+6.35+1.01)+ 14.115+2.3)*0.3=13.139 [E] Celkem: A+B+C+D+E=171.307 [F]
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 85 | 411351022 |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění | M2 | 171.307 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně.
P | 86 | 411354313 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | M2 | 158.168 | 0.000882 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
VV |  |  |  | nový objekt technologií spodní část 0.02 6.24*2.00+1.81*0.82=13.964 [A] 0,03 3.005*1.75-2.45*1.58=1.388 [B] 0,04 3.005*1.75-2.45*1.58=1.388 [C] 0.05 14.05*6.02+12.3*1.55+9.11*4.2-3*0.4*0.4=141.428 [D] Celkem: A+B+C+D=158.168 [E]
TS |  |  |  | 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
P | 87 | 411354314 |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | M2 | 158.168 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
VV
TS |  |  |  | 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
P | 88 | 411361821 |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonový | T | 13.74 | 1.0556 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | nový objekt technologií; 250 kg/m3 (14.35*6.62+13.04*5.65+6.98*0.74+8.36*1.12)*0.3*0.25=13.740 [A] Celkem: A=13.740 [B]
TS
P | 89 | 411388531 |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefa | M3 | 4.139 | 2.3428 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh strop po odstranění dojezdu výtahu 1.99*2.02*0.27=1.085 [A] strop po instalacích VZT 1.13*1.47*0.27=0.448 [B] strop po odstraněném schodišti 3.25*2.97*0.27=2.606 [C] Celkem: A+B+C=4.139 [D]
TS
P | 90 | 417321414 |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 | M3 | 1.46 | 2.4534 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25
VV |  |  |  | ztužující pásy příček 1.PP, d. 18,4 m 0.4=0.400 [A] 1.NP, d. 47 m 1.06=1.060 [B] Celkem: A+B=1.460 [C]
TS
P | 91 | 417351115 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | M2 | 26.2 | 0.00576 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení
VV |  |  |  | ztužující pásy příček 1.PP, d. 18,4 m 7.4=7.400 [A] 1.NP, d. 47 m 18.8=18.800 [B] Celkem: A+B=26.200 [C]
TS
P | 92 | 417351116 |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | M2 | 26.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění
VV
TS
P | 93 | 417361821 |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.292 | 1.0529 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | ztužující pásy příček; výztuž 200 kg/m3 1.PP, d. 18,4 m 0.4*0.2=0.080 [A] 1.NP, d. 47 m 1.06*0.2=0.212 [B] Celkem: A+B=0.292 [C]
TS
P | 94 | R_SCH/02 |  | Schodiště; š. 2150 mm, stupně 28x161,4x304 mm; 2x mezipodesta; železobeton C30/37; výztuž 250 kg/m3; proskledné zábradlí s nerezovým madlem, úprava stupňů lité | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Schodiště; š. 2150 mm, stupně 28x161,4x304 mm; 2x mezipodesta; železobeton C30/37; výztuž 250 kg/m3; proskledné zábradlí s nerezovým madlem, úprava stupňů lité terrazzo; D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulku schodišť
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 95 | 564730011 |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm | M2 | 220.22 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV |  |  |  | skladba SE/01 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-3.31*4.09-4*1.2*1.2=157.952 [A] skladba SE/03 19.13*3.255=62.268 [B] Celkem: A+B=220.220 [C]
TS
P | 96 | 591111111 |  | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, | M2 | 233.758 | 0.1837 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého
VV |  |  |  | skladba SE/01; zde včetně zadláždění poklopu na výtah 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-4*1.2*1.2=171.490 [A] skladba SE/03 19.13*3.255=62.268 [B] Celkem: A+B=233.758 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny 591 1.- pro dlažbu zkostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu zkostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová zkostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . -11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
P | 97 | R58381004 |  | kostka dlažební žula 60x60x60 mm | M2 | 236.096 | 0.118 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kostka dlažební žula 60x60x60 mm
VV
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 98 | 611311121 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných | M2 | 133.232 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/03; místnost číslo: 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26=40.259 [A] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+3.14*2.68+1.72*2.46=24.421 [B] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24=43.563 [C] 0.10/0.11 5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=13.833 [D] 0.27 5.69*2.19-0.95*0.59-1.21*1.23/2=11.156 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=133.232 [F] Celkem: A+B+C+D+E=133.232 [G]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 99 | 611311123 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin | M2 | 425.175 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/03; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+0.88*2.735+4.275*7.48+0.88*5.005+6.71*7.48=148.802 [A] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [B] 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [C] 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18=67.100 [D] 4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=67.754 [E] 0.09 3.665*5.33=19.534 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=425.175 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=425.175 [H]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 100 | 611311141 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovnýc | M2 | 226.266 | 0.01733 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba ST/06; místnost číslo: 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485=15.895 [A] 1.12 3.655*3.08=11.257 [B] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [C] 1.14 3.67*2.19=8.037 [D] 1.18 3.74*2.38=8.901 [E] 1.21 3.9*4.45=17.355 [F] 1.22 3.86*4.47=17.254 [G] strop po odstranění dojezdu výtahu 1.99*2.02=4.020 [H] strop po instalacích VZT 1.13*1.47=1.661 [I] strop po odstraněném schodišti 3.25*2.97=9.653 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=122.902 [K] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby ST/06; místnost číslo: 1M.01 3.8*3.66=13.908 [L] 1M.02 3.65*5.1=18.615 [M] 1M.03 3.67*6.26=22.974 [N] 1M.04 3.7*3.6+3.65*3.96=27.774 [O] 1.14 5.52*3.64=20.093 [P] Mezisoučet: L+M+N+O+P=103.364 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+O+P=226.266 [R]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 101 | 611311143 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo s | M2 | 26.703 | 0.01733 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/05; místnost číslo: 0.17 1.07*1.16+2.68*2.57+1.1*1.54=9.823 [A] 0.18 3.12*2.38=7.426 [B] 0.19 0.19*0.9+3.98*1.67+3.515*0.75=9.454 [C] Mezisoučet: A+B+C=26.703 [D] Celkem: A+B+C=26.703 [E]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 102 | 611311145 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stě | M2 | 45.95 | 0.01733 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladby S/01; místnost číslo: 1.10 2*(3.685+3.78)*3.82-2.32*3.85-0.935*2.3=45.950 [A] Mezisoučet: A=45.950 [B] Celkem: A=45.950 [C]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 103 | 611311191 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů | M2 | 1622.752 | 0.00735 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stropů
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 104 | 611321121 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných | M2 | 155.392 | 0.0154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů rovných
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/04; místnost číslo: 0.02 6.24*2.00+1.81*0.82=13.964 [A] 0.05 14.05*6.02+12.3*1.55+9.11*4.2-3*0.4*0.4=141.428 [B] Mezisoučet: A+B=155.392 [C] Celkem: A+B=155.392 [D]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 105 | 611321191 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů | M2 | 621.568 | 0.0079 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 106 | 612311121 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 1248.115 | 0.0147 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/03; místnost číslo: 0.05 2*(4.705+5.355)*3.555-3.14*3.26-2.635*3.39+2*0.92*3.2+2*0.74*2.46+2*1.04*3.26=68.667 [A] 2*(3.72+7.47)*3.74-1.6*2.4-3.14*3.35-2.735*2.685+2*0.88*2.35-0.9*2.1-1.85*1.68+0.63*(2*1.52+2.11)+(2*1.68+1.85)*0.22=65.527 [B] 2*(4.275+7.48)*3.625-2.735*2.685-5.005*3.615-2.045*2.8+(2*3.00+2.155)*0.825+(2*2.8+2.135)*0.44+2*0.88*3.05=69.560 [C] 2*(6.715+7.48)*4.175-5.005*3.615-4.62*3.85-2.00*1.97-5.045*3.44+2*1.4+2*0.345*2.7+2*1.03*3.6+2*0.63*3.6+2*0.8*1.7=80.688 [D] 2*(7.09+6.69)*3.9-4.62*3.85-3.375*2.735+2*0.35*2.5+2*0.94*3.65=89.078 [E] 0.06 2*(4.195+7.36)*3.95+2*0.97*2.5-1.885*2.5+2*0.96*2.5-1.35*2.5-2.175*3.275=85.724 [F] 2*(3.63+7.41)*3.95-1.65*2.5+2*0.63*2.5-1.2*2.5+2*0.87*2.5-2.48*3.38=79.209 [G] 2*(4.27+6.16)*3.95-2.175*3.275+2*1.11*3.05-3.375*2.735+2*0.35*2.5-2.15*3.3+2*1.05*3.05+2*0.92*2.15-3.8*2.56=68.102 [H] 2*(3.71+6.13)*3.95-3.8*2.56-2.48*3.38+2*1.09*2.88-2.51*3.56+2*1.53*3.56+2*0.68*2.88-3.18*3.54=60.522 [I] 2*(4.27+7.5)*3.44+2*0.48*3.7+2*0.29*2.45+2*0.35*2.7-5.045*3.44-4.015*2.95-2.15*3.3=51.547 [J] 2*(3.69+7.01)*3.755-4.015*2.95+2*0.89*2.95+2*0.76*3.3+2*0.28*3.12-3.00*2.85+2*0.44*2.85=74.485 [K] 0.09 (4.92+0.49+2.705+3.68)*4.13-2.84*2.92+(1.39+1.445)*2.92-1.21*3.06+2*3.06*1.125=51.881 [L] 2*(4.52+3.65)*4.13-1.435*1.6+(2*1.6+1.435)*0.41-1.13*2.25+(2*2.25+1.13)*0.91-2.84*2.92-3.26*3.54=49.836 [M] (4.5+0.58+4.21+3.14+8.7+2*1.135)*4.13-3.865*2.5+(2*2.15+3.865)*0.4-3.26*3.54+(2*3.54+3.26)*0.55-1.72*2.25+(2*2.25+1.72)*0.94=86.369 [N] 2*(8.15+5.275+0.655)*4.13-1.13*2.25-1.72*2.25-3.205*2.61+(2*2.61+3.205)*0.605-1.71*2.1-3.1*4.13=90.226 [O] 2*(3.665+5.36)*4.13-3.1*4.13-3.1*2.58+(2*2.58+3.1)*0.465=57.586 [P] 0.10/0.11 2*(5.59+1.82+2.85+0.1)*3.27-1.71*2.1+(2*2.1+1.71)*1.19=71.196 [Q] 0.27 (0.83+0.8+2.2)*4.17-0.9*2.1+2*0.955*2.32+2*(4.17+2.32)*2.44/2-1.55*1.5+2*(1.56+1.71)*0.3+2*(1.55+1.5)+(1.46+0.94+1.73)*2.32-0.9*1.95=47.912 [R] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 248.115 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R=1 248.115 [T]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 107 | 612311141 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 1354.89 | 0.01733 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba S/01; místnost číslo: 0.07 2*(3.47+8.35)*4.545-3.47*4.1-0.955*3.45+(2*3.45+0.955)*0.17-1.435*1.6+(2*1.6+1.435)*0.23-3.235*4.2+(2*4.2+3.235)*0.31=80.047 [A] 0.08 (2*6.15+3.47)*3.00-3.92*2.5+0.82*2.5+1.14*2.5+0.595*2.5+(3.92+3*3.945)*0.5+3.92*0.8+3.945*(1.14+0.595)=61.756 [B] 0.12 (20.46+2.76+2.67+2.62+2.93+2.13-3.945-3.865-3.28)*2.52+2*3.9*0.5+2*3.92*0.48=64.313 [C] 0.13 2*(3.98+7.09)*2.9-0.9*2.28-3.915*2.9-4.83*2.9-1.71*2.9+2*(2.88+7.18+0.79)*2.9+0.32*2.53+(0.875+0.82)*2.9-(1.71+3.785+2.7+1.585)*2.9=72.128 [D] 2*(3.255+5.07)*2.9-2.7*2.9-2.23*2.9-3.03*2.9=25.201 [E] (2*0.2+16.7-3.785-3.915-1.585)*2.9=22.664 [F] 0.17 (2*(4.85+2.34))*(4.09-1.05)-1.54*3.28=38.664 [G] 0.18 (2*(3.12+2.36+0.15)-0.9)*(4.09-1.05)-1.00*(2.28-1.05)-1.54*3.28=25.213 [H] 0.19 (2*(4.16+2.58)-0.9)*(4.09-1.05)=38.243 [I] 0.25 2*(0.48+4.07+5.09)*2.9-2.23*2.9-0.8*2.28-2.02*2.23+(2*1.56+1.5)*0.805=46.836 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=475.065 [K] půdorys 1.NP - návrh skladba S/01; místnost číslo: 1.02 2*(3.95+3.21)*3.5-1.4*2.8+(2*2.89+1.62)*0.56-1.4*2.4-2*0.8*2.1-0.7*2.1=42.154 [L] 1.11 2*(3.625+3.98)*3.77-2.805*3.00+(2*3.00+2.805)*0.23-3.025*2.58+(2*2.58+3.025)*0.485=47.117 [M] 1.12 2*(3.655+3.08)*3.77-1.3*2.4-0.935*2.3+(2*2.31+1.11)*0.72-3.025*2.58=41.833 [N] 1.13 2*(3.66+6.24+1.06)*3.91-2.32*3.85+(2*3.85+2.32)*0.92-4.00*3.71+(2*3.71+4.00)*0.33-2.22*3.91=66.242 [O] 1.14 2*(3.67+7.66+0.5)*3.64-2.74*3.64=76.149 [P] 1.18 2*(3.74+2.38)*7.19-2.93*4.85+(2.93+2*4.85)*0.5-2*0.9*2.1-0.8*2.1-0.7*2.1=73.180 [Q] 1.21 2*(3.9+4.45)*7.19-2.945*4.85+(2*4.85+2.945)*0.5-0.9*2.1=110.222 [R] 1.22 2*(3.86+4.47)*7.19-2.935*4.525+(2*4.3+2.935)*0.47-1.325*2.1+(2*2.1+1.325)*0.55=112.182 [S] Mezisoučet: L+M+N+O+P+Q+R+S=569.079 [T] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby S/01; místnost číslo: 1M.01 (3.73+3.64+3.8+3.66)*3.11-2*0.9*2.1=42.341 [U] 1M.02 2*(3.65+5.1)*3.11-0.9*2.1+(2*2.2+1.155)*0.75-0.8*2.1+(2*2.1+0.9)*0.82=59.203 [V] 1M.03 2*(3.67+6.26)*3.11-2.42*0.67+(2*0.67+2.42)*1.05-0.8*2.1=62.411 [W] 1M.04 2*(3.7+3.6)*3.11+2*(3.65+3.96)*3.11-2*2.69*0.96+2*(2*0.96+2.93)*0.27-0.9*2.1-2*2.53*2.18+(2*2.18+2.53)*0.925=83.647 [X] 1.14 2*(5.52+3.64)*3.52-2.74*1.43+(2*1.43+2.74)*0.46=63.144 [Y] Mezisoučet: U+V+W+X+Y=310.746 [Z] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+O+P+Q+R+S+U+V+W+X+Y=1 354.890 [AA]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 108 | 612311191 |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn | M2 | 10412.02 | 0.00735 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm stěn
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tlouštky. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 109 | 612321121 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 503.202 | 0.0154 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/04; místnost číslo: 0.02 (8.06+2.00)*3.825-2*2.00*1.97=30.600 [A] 0.03 2*(3.005+1.75)*5.44-1.00*2.4=49.334 [B] 0.04 2*(3.005+1.75)*5.44-1.00*2.4=49.334 [C] 0.05 2*(14.08+11.77+3*(0.4+0.4))*3.92-2.635*3.39-2*1.0*2.4+2*(2*2.4+1.00)*0.19-2.00*1.97=206.011 [D] skladby S/06; místnost číslo: 0.15 (2*(2.705+2.05)-0.9)*1.05=9.041 [E] 0.16 (2*(4.1+2.06+0.785)-3*0.9-0.8)*1.05=10.910 [F] 0.17 (2*4.85+1.395+1.04)*1.05=12.742 [G] 0.18 (2*(3.12+2.36)-1.54-0.9-1.00)*1.05=7.896 [H] 0.19 (4.16+2*2.58+0.19-0.9)*1.05=9.041 [I] 0.20 (2*0.91+2*2.645+2.89-2*0.8)*1.05=8.820 [J] 0.21 (2*(2.555+6.17)-0.8)*1.05=17.483 [K] 0.22 (2*(1.63+1.1)-0.8)*1.05=4.893 [L] skladba S/09; místnost číslo: 0.08 0.82*2.5+4.43*3.00+2*(1.35+2.05)*0.17+1.11*2.5+2.82*3.00+2*(1.35*2.05)*0.17+0.48*2.5=29.872 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=445.977 [N] půdorys 1.NP - návrh skladby S/06; místnost číslo: 1.03 (2*(1.58+0.98)-0.7)*1.05=4.641 [O] 1.04 (2*1.9+1.665-0.8)*1.05=4.898 [P] 1.05 (2*1.9+1.895-2*0.8)*1.05=4.300 [Q] 1.06 (2*(2.335+1.91)-2*0.7-0.8+2*1.27+0.9-0.7+2*1.27+0.9-0.7)*1.05-2.335*(1.05-0.84)=11.868 [R] 1.08 (2*(1.98+1.825)-1.34-2*0.8)*1.05=4.904 [S] 1.09 (2*(3.255+3.57)-1.785-1.645-0.8-2*0.7+2*1.17+0.92+2*1.17+0.92-2*0.7)*1.05-2.92*(1.05-0.86)=13.242 [T] 1.19 (1.805+2*2.255-0.8)*1.05=5.791 [U] 1.20 (2*1.86+0.935-2*0.7+2*1.86+0.945-0.7)*1.05=7.581 [V] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V=57.225 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V=503.202 [X]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 110 | 612321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | M2 | 338.12 | 0.01838 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/02; místnost číslo: 0.14 (1.41+0.14+2.72+1.76+2.33+0.08+2.16+3.28)*4.15-0.9*2.28=55.550 [A] 0.15 2*(2.705+2.05)*(2.9-1.05)-0.9*(2.28-1.05)=16.487 [B] 0.16 2*(4.1+2.06+0.785)*(2.9-1.05)-(3*0.9+0.8)*(2.28-1.05)=21.392 [C] 0.20 (2*0.91+2*2.645+2.89)*(2.9-1.05)-2*0.8*(2.28-1.05)=16.532 [D] 0.21 2*(2.555+6.17)*(2.9-1.05)-0.8*(2.28-1.05)=31.299 [E] 0.22 2*(1.63+1.1)*(2.9-1.05)-0.8*(2.28-1.05)=9.117 [F] 0.23 2*(3.35+4.195)*4.12-2*0.8*2.28-0.9*1.97+2*(1.5+1.43)*0.75=61.145 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=211.522 [H] půdorys 1.NP - návrh skladby S/02; místnost číslo: 1.03 2*(1.58+0.98)*(2.6-1.05)-0.7*(2.1-1.05)=7.201 [I] 1.04 (2*1.9+1.665)*(3.00-1.05)-0.8*(2.1-1.05)=9.817 [J] 1.05 (2*1.9+1.895)*(3.00-1.05)-(2*0.8)*(2.1-1.05)=9.425 [K] 1.06 (2*(2.335+1.91)+2*1.27+0.9+2*1.27+0.9)*(3.00-1.05)-2.335*(3.00-1.05)-4*0.7*(2.1-1.05)-0.8*(2.1*1.05)+(2*5.48+2.335)*0.29=24.570 [L] 1.08 (2*(1.98+1.825)-1.34)*(3.2-1.05)-2*0.8*(2.1-1.05)=11.801 [M] 1.09 (2*(3.255+3.57))*(3.74-1.05)-0.8*(2.1-1.05)-4*0.7*(2.1-1.05)-2.92*(3.74-0.86)+(2*2.88+2.92)*0.29+(2*1.17+0.92+2*1.17*0.92)*(3.00-1.05)=37.601 [N] 1.19 (1.805+2*2.255)*(3.00-1.05)-0.8*(2.1-1.05)=11.474 [O] 1.20 (2*1.86+0.935+2*1.86+0.945)*(3.00-1.05)-3*0.7*(2.7-1.05)=14.709 [P] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O+P=126.598 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P=338.120 [R]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 111 | 612321191 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | M2 | 3365.288 | 0.0079 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 112 | 612331121 |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 76.249 | 0.021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/07; místnost číslo: 0.13 (2*2.99+7.51)*3.65+(2*3.97+7.56)*3.89-2.025*2.9-0.9*2.28-4.13*2.9-1.585*2.9-3.03*2.9=76.249 [A] Mezisoučet: A=76.249 [B] Celkem: A=76.249 [C]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 113 | 612331191 |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | M2 | 304.996 | 0.0105 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 114 | 612341121 |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn | M2 | 363.635 | 0.01103 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladby S/05; místnost číslo: 1.01 (5.26+2.05+7.32+0.58+0.63+1.77+3.64+5.00+0.61+1.02)*2.5-(2.92+1.47+1.635)*(2.5-0.88)=59.940 [A] 1.07 ((12.83+17.01+23.12+20.21)+1.72+2*(1.695+2*0.785+1.85+1.875)+4*(0.8+1.875)+4*1.69)*1.8=191.394 [B] 1.07 v oknech a ve dveřích (-2.855+2*0.66-4.41+2*0.67+11*0.1-1.82-1.395-2.78+4*0.3-3.99+0.1-4.285+2*0.62-2.86+2*0.34)*1.8-2.86*1.00+2*0.36*1.00=-33.487 [C] 1.16 a 1.17 dle T/07 72.00*1.8=129.600 [D] 1.16 6.23*(3.43-1.8)-1.3*(2.4-1.8)=9.375 [E] 1.17 (1.6+0.58)*2.27+1.165*1.6=6.813 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=363.635 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F=363.635 [H]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 115 | 612341131 |  | Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn | M2 | 363.635 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
VV
TS
P | 116 | 612341191 |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn | M2 | 1454.54 | 0.00552 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
P | 117 | 619325131 |  | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky | M | 103.84 | 0.0068 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba ST/07; místnosti číslo: 1.03 2*(1.58+0.96)=5.080 [A] 1.04 2*(1.665+1.895)=7.120 [B] 1.05 2*(1.8+1.895)=7.390 [C] 1.06 2*(2.335+1.91+1.12+0.9+1.12+0.9)=16.570 [D] 1.08 2*(1.98+1.2+1.34+0.53)=10.100 [E] 1.09 2*(3.115+1.645+1.785+1.83+1.055+0.92+1.05+0.92)=24.640 [F] 1.19 2*(1.805+2.105)=7.820 [G] 1.20 2*(1.76+0.935+1.76+0.945)=10.800 [H] skladba ST/08; místnosti číslo: 1.02 2*(3.95+3.21)=14.320 [I] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I=103.840 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=103.840 [K]
TS |  |  |  | 1. Pohledové plochy fabionů a profilů se od plochy stěn a stropů neodečítají.
P | 118 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 1658.58 | 0.01764 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV |  |  |  | 1.PP 1387.01=1 387.010 [A] 1.NP 194.71=194.710 [B] Mezipatro 1.NP a 2.NP 76.86=76.860 [C] Celkem: A+B+C=1 658.580 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. do podlahových ploch nejsou započteny plochy restaurovaných mísnotností, tyto jsou započítány v soupise 'Restaurátoské práce'
P | 119 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 1658.58 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV |  |  |  | 1.PP 1387.01=1 387.010 [A] 1.NP 194.71=194.710 [B] Mezipatro 1.NP a 2.NP 76.86=76.860 [C] Celkem: A+B+C=1 658.580 [D]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy. do podlahových ploch nejsou započteny plochy restaurovaných mísnotností, tyto jsou započítány v soupise 'Restaurátoské práce'
P | 120 | 631311116 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | M3 | 79.87 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 (17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69)*0.08=30.556 [A] 1.07 v oknech a ve dveřích (2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.3*3.99)*0.08=1.447 [B] 1.07 v oknech a ve dveřích (0.1*1.42+0.3*2.78)*0.08=0.078 [C] skladba P/13; místnosti číslo: 1.16 (23.55*15.25+2.87*0.17+2.905*0.59+(2.895+2.905+2.91)*0.19+2.9*0.6+0.5*6.23+0.3*2.41+(2.95+2.95+2.97+2.96)*0.25+(2.84+2.82+2.835)*0.16)*0.08=29.831 [D] 1.16 (2.81*0.21+2.97*0.29+2.84*0.19+2.95*0.28+2.81*0.16)*0.08=0.261 [E] 1.17 (15.14*15.28-4.03*6.14+2.9*0.46+2.905*0.23+2.815*0.15+2.73*0.45+0.5*1.11+0.33*2.41+(2.88+2*2.895)*0.47+2.9*0.49)*0.08=17.368 [F] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F=79.541 [G] skladba SE/02 6.33*1.04*0.05=0.329 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+H=79.870 [I]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 121 | 631319011 |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm | M3 | 79.87 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. Vcenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
P | 122 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 0.013 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | skladba SE/02; KARI síť 100/100/4, 1,98 kg/m2 6.33*1.04*1.98/1000=0.013 [A] Celkem: A=0.013 [B]
TS |  |  |  | 1. Výztuž podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového.
P | 123 | R00000001 |  | Odsolovací cyklus trojnásobný použitím kompresní vysoušecí hmoty - suchá maltová směs pro sížení obsahu solí, kombinace aktivních minerálních složek a celuozy, | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odsolovací cyklus trojnásobný použitím kompresní vysoušecí hmoty - suchá maltová směs pro sížení obsahu solí, kombinace aktivních minerálních složek a celuozy, bez cementu a vápna, cca 450 m2; D+M+Dmntž
VV
TS
P | 124 | R631362021 |  | Výztuž potěrů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 5.249 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž potěrů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.05 (4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005)*3.03/1000=0.311 [A] (6.71*7.48+4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19)*3.03/1000=0.331 [B] 0.06 (4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76)*3.03/1000=0.297 [C] (1.97*0.28+0.44*3.00)*3.03/1000=0.006 [D] 0.09 (3.665*5.33+0.465*3.1)*3.03/1000=0.064 [E] 0.27 (0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2)*3.03/1000=0.018 [F] skladba P/03; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.06 (4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2)*3.03/1000=0.191 [G] 0.09 (4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91)*3.03/1000=0.127 [H] (2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46)*3.03/1000=0.079 [I] (0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205)*3.03/1000=0.138 [J] 0.10/0.11 (1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315)*3.03/1000=0.048 [K] skladba P/04; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.13 (7.00*7.77+0.79*4.83+2.86*5.02+0.34*3.915+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.32*3.785+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61)*0.00303=0.363 [L] (0.2*16.7)*3.03/1000=0.010 [M] 0.14 (2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33)*3.03/1000=0.030 [N] 0.23 (3.35*4.195)*3.03/1000=0.043 [O] 0.25 (0.48*2.23+3.39*1.42+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01)*3.03/1000=0.055 [P] skladba P/05; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.15 (2.71*1.96)*3.03/1000=0.016 [Q] 0.16 (4.1*1.97+1.95*0.86)*3.03/1000=0.030 [R] 0.17 (1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54)*3.03/1000=0.028 [S] 0.18 (3.12*2.38+1.00*0.38)*3.03/1000=0.024 [T] 0.19 (0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41)*3.03/1000=0.023 [U] 0.20 (2.49*2.88+0.94*1.71)*3.03/1000=0.027 [V] 0.21 (2.57*6.17-2*0.9*0.3)*3.03/1000=0.046 [W] 0.22 (1.63*1.1)*3.03/1000=0.005 [X] skladba P/11; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.12 (7.945*2.1+10.91*18.39+8.18*2.67)*3.03/1000=0.725 [Y] skladba P/14; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnosti číslo: 0.08 (3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92)*3.03/1000=0.163 [Z] skladba P/15; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.06 (4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05)*3.03/1000=0.106 [AA] skladba P/17; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 0.07 (5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17)*3.03/1000=0.066 [AB] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=3.370 [AC] půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 1.01 (4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2)*3.03/1000=0.126 [AD] 1.02 (3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4)*3.03/1000=0.043 [AE] 1.18 (3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17)*3.03/1000=0.028 [AF] 1.21 (3.9*4.45)*3.03/1000=0.053 [AG] skladba P/07; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnosti číslo: 1.03 (1.58*0.96+0.7*0.115)*3.03/1000=0.005 [AH] 1.04 (1.665*1.895+0.8*0.115)*3.03/1000=0.010 [AI] 1.05 (1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08)*3.03/1000=0.011 [AJ] 1.06 (2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08)*3.03/1000=0.021 [AK] 1.08 (1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8)*3.03/1000=0.010 [AL] 1.09 (3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92)*3.03/1000=0.033 [AM] 1.19 (1.805*2.255+0.8*0.115)*3.03/1000=0.013 [AN] 1.20 (1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945)*3.03/1000=0.011 [AO] skladba P/09; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnosti číslo: 1.10 (3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935)*3.03/1000=0.037 [AP] 1.11 (3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17)*3.03/1000=0.050 [AQ] 1.12 (3.655*3.08+0.72*1.11)*3.03/1000=0.037 [AR] 1.13 (3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06)*3.03/1000=0.087 [AS] skladba P/14; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnosti číslo: 1.15 (3.67*7.13+2.22*0.265+0.44*2.57+2.67*0.31+0.935*4.245+56.125*5.48+2.73*0.24+2.72*0.26+2.705*0.27+(2.7+2.77)*0.26+(2.765+2.76)*0.24)*3.03/1000=1.046 [AT] 1.15 ((2.7+2.74)*0.41+2.75*0.38)*3.03/1000=0.010 [AU] Mezisoučet: AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU=1.631 [AV] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; KARI síť 150/150/6, 3,03 kg/m2; místnost číslo: 1M.01 (1.15*3.78+0.9*0.13+0.9*0.19)*3.03/1000=0.014 [AW] 1M.02 (3.65*5.1+0.75*1.155+0.82*0.9)*3.03/1000=0.061 [AX] 1M.03 (3.67*6.26+2.42*1.05)*3.03/1000=0.077 [AY] 1M.04 (3.7*3.6+2.93*0.27+0.925*2.53+3.65*3.96+2.92*0.27)*3.03/1000=0.096 [AZ] Mezisoučet: AW+AX+AY+AZ=0.248 [BA] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AW+AX+AY+AZ=5.249 [BB]
TS |  |  |  | 1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového
P | 125 | 632451234 |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm | M2 | 1731.169 | 0.11 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005+6.71*7.48=152.876 [A] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [B] 0.06 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=100.035 [C] 0.09 3.665*5.33+0.465*3.1=20.976 [D] 0.27 0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2=5.887 [E] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [F] 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91=41.861 [G] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46=25.967 [H] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205=45.518 [I] 0.10/0.11 1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=15.868 [J] skladba P/04; místnost číslo: 0.13 7.00*7.77+0.79*4.83+2.86*5.02+0.34*3.915+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.32*3.785+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61=119.736 [K] 0.2*16.7=3.340 [L] 0.14 2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33=9.833 [M] 0.23 3.35*4.195=14.053 [N] 0.25 0.48*2.23+3.39*1.42+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01=18.152 [O] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [P] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [Q] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [R] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [S] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [T] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [U] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [V] 0.22 1.63*1.1=1.793 [W] skladba P/11; místnost číslo: 0.12 7.945*2.1+10.91*18.39+8.18*2.67=239.160 [X] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [Y] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05=34.820 [Z] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [AA] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=1 111.250 [AB] půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.591 [AC] 1.02 3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4=14.231 [AD] 1.18 3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17=9.158 [AE] 1.21 3.9*4.45=17.355 [AF] skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [AG] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [AH] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [AI] 1.06 2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08=6.858 [AJ] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [AK] 1.09 3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92=11.049 [AL] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [AM] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [AN] skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935=12.223 [AO] 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17=16.393 [AP] 1.12 3.655*3.08+0.72*1.11=12.057 [AQ] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [AR] skladba P/14; místnosti číslo: 1.15 3.67*7.13+2.22*0.265+0.44*2.57+2.67*0.31+0.935*4.245+56.125*5.48+2.73*0.24+2.72*0.26+2.705*0.27+(2.7+2.77)*0.26+(2.765+2.76)*0.24=345.089 [AS] 1.15 (2.7+2.74)*0.41+2.75*0.38=3.275 [AT] Mezisoučet: AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT=537.856 [AU] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; místnost číslo: 1M.01 1.15*3.78+0.9*0.13+0.9*0.19=4.635 [AV] 1M.02 3.65*5.1+0.75*1.155+0.82*0.9=20.219 [AW] 1M.03 3.67*6.26+2.42*1.05=25.515 [AX] 1M.04 3.7*3.6+2.93*0.27+0.925*2.53+3.65*3.96+2.92*0.27=31.694 [AY] Mezisoučet: AV+AW+AX+AY=82.063 [AZ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AV+AW+AX+AY=1 731.169 [BA]
TS
P | 126 | 632481213 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | M2 | 1027.521 | 0.000132 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [A] půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.591 [B] 1.02 3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4=14.231 [C] 1.18 3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17=9.158 [D] 1.21 3.9*4.45=17.355 [E] skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [F] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [G] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [H] 1.06 2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08=6.858 [I] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [J] 1.09 3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92=11.049 [K] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [L] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [M] skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69=381.953 [N] 1.07 v oknech a ve dveřích 2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.3*3.99=18.090 [O] 1.07 v oknech a ve dveřích 0.1*1.42+0.3*2.78=0.976 [P] skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935=12.223 [Q] 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17=16.393 [R] 1.12 3.655*3.08+0.72*1.11=12.057 [S] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [T] skladba P/14; místnosti číslo: 1.15 3.67*7.13+2.22*0.265+0.44*2.57+2.67*0.31+0.935*4.245+56.125*5.48+2.73*0.24+2.72*0.26+2.705*0.27+(2.7+2.77)*0.26+(2.765+2.76)*0.24=345.089 [U] 1.15 (2.7+2.74)*0.41+2.75*0.38=3.275 [V] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V=945.458 [W] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; místnost číslo: 1M.01 1.15*3.78+0.9*0.13+0.9*0.19=4.635 [X] 1M.02 3.65*5.1+0.75*1.155+0.82*0.9=20.219 [Y] 1M.03 3.67*6.26+2.42*1.05=25.515 [Z] 1M.04 3.7*3.6+2.93*0.27+0.925*2.53+3.65*3.96+2.92*0.27=31.694 [AA] Mezisoučet: X+Y+Z+AA=82.063 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+X+Y+Z+AA=1 027.521 [AC]
TS
P | 127 | 632481215 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie | M2 | 1041.941 | 0.00033 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/01 a P/12 hlavní část (14.53*6.69+13.18*6.35+14.49*6.53+14.59*0.48+14.75*0.85+9.39*0.33-3.65*4.65-6.1*2.60)=265.325 [A] dojezd výtahů 3.74*4.79=17.915 [B] lapol 2.74*6.17=16.906 [C] skladba P/02; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005+6.71*7.48=152.876 [D] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [E] 0.06 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=100.035 [F] 0.09 3.665*5.33+0.465*3.1=20.976 [G] 0.27 0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2=5.887 [H] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [I] 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91=41.861 [J] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46=25.967 [K] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205=45.518 [L] 0.10/0.11 1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=15.868 [M] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [N] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [O] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [P] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [Q] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [R] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [S] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [T] 0.22 1.63*1.1=1.793 [U] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [V] skladba P/15; 2 vrstvy; místnost číslo: 0.06 (4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05)*2=69.639 [W] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [X] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=1 041.941 [Y] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X=1 041.941 [Z]
TS
P | 128 | 634112123 |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm | M | 1205.23 | 2.1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; místnost číslo: 0.05 2*(4.705+5.355)-3.14-2.635+2*0.92+2*0.74+2*1.04+2*(3.72+7.47)-1.7-3.14-2.735-0.9+2*0.63+2*0.88=36.670 [A] 2*(4.275+7.48)-2.735-5.005+2*0.825+2*0.44+2*0.88+2*(6.715+7.48)-5.005-4.62-2.00+2*1.4+2*0.345+2*1.03=42.375 [B] 2*(7.09+6.69)-4.62=22.940 [C] 0.06 2*(4.27+6.16)-2.175+2*1.11+2*0.35-2.15+2*1.05+2*0.92-3.8+2*(3.71+6.13)-3.8-2.48+2*1.09-2.51+2*1.53=35.725 [D] 2*0.68-3.18+2*(3.69+7.01)+2*0.89-4.015+2*0.76-1.97+2*0.28+2*0.44-0.9=17.435 [E] 0.09 2*(3.665+5.33+0.465)-3.1=15.820 [F] 0.27 (1.46+0.94+1.73-0.9+0.29+2*0.83+2.21+2*0.955-0.9)=8.400 [G] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 2*(4.195+7.36)+2*0.97-1.885+2*0.96-1.35-2.175+2*(3.63+7.41)+2*0.63-0.9+2*0.87-2.48=43.260 [H] 0.09 2*(4.435+3.7+0.47+1.125+1.445)-1.21-2.84+2*(4.52+3.575+0.545+0.4+0.91)-3.26-1.435-1.13=32.375 [I] 2*(2.7+0.86+0.54)-1.615+(2.75+2*3.12+2*0.4+0.58+0.625+0.815+1.38+2.47+1.25)=23.495 [J] 2*(0.655+5.275+8.78)-3.1-1.13-1.72-1.71=21.760 [K] 0.10/0.11 2*(8.4+1.915+1.19)-1.71 =21.300 [L] skladba P/04; místnost číslo: 0.13 2*(7.00+7.77+0.79)-4.83-0.9-1.585-3.03+2*(3.18+6.58+0.525)-0.9-3.915-4.83-1.71+2*(3.2+7.18+0.79)+0.875+0.82-1.71-3.785-2.7-1.585=44.245 [M] 2*(3.255+5.07)-2.7-2.23-3.03=8.690 [N] 2*0.2+16.7-3.785-3.915-1.585=7.815 [O] 0.14 2*(3.17+4.48)-1.585-0.9=12.815 [P] 0.23 2*(3.35+4.195)=15.090 [Q] 0.25 2*(0.48+4.07+5.09)-2.23-0.8-2.02=14.230 [R] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 (2*(2.71+1.96)-0.9)=8.440 [S] 0.16 (2*(4.1+2.83)-3*0.9)=11.160 [T] 0.17 (2*(4.84+2.33)-1.54)=12.800 [U] 0.18 (2*(3.12+2.38+0.38)-1.54-0.9-1.00)=8.320 [V] 0.19 (2*(3.64+2.22)-0.9)=10.820 [W] 0.20 (2*(3.56+2.8)-2*0.8)=11.120 [X] 0.21 (2*(2.57+6.17)-0.8)=16.680 [Y] 0.22 (2*(1.63+1.1)-0.8)=4.660 [Z] skladba P/11; místnost číslo: 0.12 20.46+2.76+2.67+2.62+2.93+2.13-0.9-3.945=28.725 [AA] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 2*(3.47+6.13+1.97+9.68)=42.500 [AB] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 2*(4.27+7.5+0.48+0.35)-2.00-4.015-2.15=17.035 [AC] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 2*(5.87+3.465+0.3+0.25+0.17)=20.110 [AD] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD=616.810 [AE] půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 5.26+2.05+7.32+0.58+0.63+1.77+3.64+5.00+0.61+1.02=27.880 [AF] 1.02 2*(3.95+3.21)-1.475-0.7-2*0.8+2*0.56-1.62=10.045 [AG] 1.18 2*(3.74+2.38)-2*0.9-0.8-0.7=8.940 [AH] 1.21 2*(3.9+4.45)-0.9=15.800 [AI] skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 2*(1.58+0.96)-0.7=4.380 [AJ] 1.04 2*(1.665+1.895)-0.8=6.320 [AK] 1.05 2*(1.9+1.895)-2*0.8=5.990 [AL] 1.06 2*(2.335+1.91)+2*(1.27+0.9)+2*(1.27+0.9)-4*0.7-0.8=13.570 [AM] 1.08 2*(1.98+1.825)-2*0.8=6.010 [AN] 1.09 2*(3.255+1.645+1.93)-0.8+2*(1.175+0.92)+2*(1.17+0.92)-4*0.7=18.430 [AO] 1.19 2*(1.805+2.255)-0.8=7.320 [AP] 1.20 2*(1.86+0.935)-3*0.7+2*(1.86+0.945)=9.100 [AQ] skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 2*(17.01+23.12)+2*(1.695+1.72+2*0.785+1.85+1.875)+4*(0.8+1.875)+4*1.69=115.140 [AR] 1.07 v oknech a ve dveřích -2.855+2*0.66-4.41-2.91+4*0.67+12*0.1-1.82+2*0.6-1.395-2.57+2*0.3-3.99+2*0.3-0.8+2*0.1-4.285+2*0.62=-15.995 [AS] skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 2*(3.685+3.78)-2.32-0.935=11.675 [AT] 1.11 2*(3.625+3.98)-3.025+2*0.485-2.93+2*0.17=10.565 [AU] 1.12 2*(3.655+3.08)+2*0.72-1.11-1.3-3.04=9.460 [AV] 1.13 2*(3.66+6.24)-2.32+2*0.92+2*0.33-4.00-2.43+2*1.06=15.670 [AW] skladba P/13; místnosti číslo: 1.16 2*(23.55+15.25)+2*0.17-2.905+2*0.59+6*0.19-2.9+2*0.6+2*0.5-1.3+2*0.3-2.41+8*0.25+6*0.16-2.73-2.72=71.055 [AX] 1.16 2*0.21+2*0.29+2*0.19+2*0.28+2*0.16=2.260 [AY] 1.17 2*(15.14+15.28)-2.9+2*0.46+2*0.23+2*0.15-2.73+2*0.45-0.9+2*0.5+2*0.33-2.41-(2.88+2*2.895)+6*0.47-2.9+2*0.49=48.370 [AZ] skladba P/14; místnosti číslo: 1.15 2*(3.67+7.13)-2.22+2*0.265+2*0.44-2.57+2*0.31-4.245+2*0.935+2*(56.125+5.48)-2.73+2*0.24-2.705+2*0.27=135.260 [BA] 1.15 -(2.7+2.77)+4*0.26-(2.765+2.76)+4*0.24-(2.7+2.74)+2*0.41-2.75+2*0.38=-15.605 [BB] Mezisoučet: AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB=521.640 [BC] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; místnost číslo: 1M.01 2*(1.15+3.78)-2*0.9=8.060 [BD] 1M.02 2*(3.65+5.1)-0.9+2*0.75-0.9+2*0.82=18.840 [BE] 1M.03 2*(3.67+6.26)-2.22+2*1.05-0.8=18.940 [BF] 1M.04 2*(3.7+3.6)-2.93+2*0.27-0.9+2*0.925-2*2.53+2*(3.65+3.96)-2.92+2*0.27=20.940 [BG] Mezisoučet: BD+BE+BF+BG=66.780 [BH] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BD+BE+BF+BG=1 205.230 [BI]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 138 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 1404.234 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 139 | 711112001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | M2 | 426.171 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
VV
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 140 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.549 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV
TS
P | 141 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 2822.712 | 0.000398 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/01 a P/12 hlavní část (14.53*6.69+13.18*6.35+14.49*6.53+14.59*0.48+14.75*0.85+9.39*0.33-3.65*4.65-6.1*2.60)=265.325 [A] dojezd výtahů 3.74*4.79=17.915 [B] lapol 2.74*6.17=16.906 [C] skladba P/02; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005+6.71*7.48=152.876 [D] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [E] 0.06 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=100.035 [F] 0.09 3.665*5.33+0.465*3.1=20.976 [G] 0.27 0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2=5.887 [H] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [I] 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91=41.861 [J] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46=25.967 [K] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205=45.518 [L] 0.10/0.11 1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=15.868 [M] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [N] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [O] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [P] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [Q] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [R] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [S] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [T] 0.22 1.63*1.1=1.793 [U] skladba P/11; místnost číslo: 0.12 7.945*2.1+10.91*18.39+8.18*2.67=239.160 [V] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [W] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05=34.820 [X] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [Y] doplnění podlahy v mč. 0.13 2.98*2.39=7.122 [Z] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z=1 253.404 [AA] skladba SE/01 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-3.31*4.09-4*1.2*1.2=157.952 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AB=1 411.356 [AC] AC * 2Koeficient množství=2 822.712 [AD]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 142 | 711142559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | M2 | 852.342 | 0.000398 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh 'izolace bílé vany' obvodová konstrukce (9.32+0.33+5.35)*4.82+20.78*4.72+14.46*4.62=237.187 [A] dojezd výtahů 2*(3.63+4.5)*1.42=23.089 [B] lapol 2*(2.6+6.1)*3.15=54.810 [C] pod skladbou SE/02 (6.35+1.00+1.01)*1.68=14.045 [D] vytažení 20 cm na stěny; místnost číslo: 0.05 (2*(4.705+5.355)-3.14-2.635+2*0.92+2*0.74+2*1.04+2*(3.72+7.47)-1.7-3.14-2.735-0.9+2*0.63+2*0.88)*0.2=7.334 [E] (2*(4.275+7.48)-2.735-5.005+2*0.825+2*0.44+2*0.88+2*(6.715+7.48)-5.005-4.62-2.00+2*1.4+2*0.345+2*1.03)*0.2=8.475 [F] (2*(7.09+6.69)-4.62)*0.2=4.588 [G] 0.06 (2*(4.27+6.16)-2.175+2*1.11+2*0.35-2.15+2*1.05+2*0.92-3.8+2*(3.71+6.13)-3.8-2.48+2*1.09-2.51+2*1.53)*0.2=7.145 [H] (2*0.68-3.18+2*(3.69+7.01)+2*0.89-4.015+2*0.76-1.97+2*0.28+2*0.44-0.9)*0.2=3.487 [I] 0.09 (2*(3.665+5.33+0.465)-3.1)*0.2=3.164 [J] 0.27 (1.46+0.94+1.73-0.9+0.29+2*0.83+2.21+2*0.955-0.9)*0.2=1.680 [K] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 (2*(4.195+7.36)+2*0.97-1.885+2*0.96-1.35-2.175+2*(3.63+7.41)+2*0.63-0.9+2*0.87-2.48)*0.2=8.652 [L] 0.09 (2*(4.435+3.7+0.47+1.125+1.445)-1.21-2.84+2*(4.52+3.575+0.545+0.4+0.91)-3.26-1.435-1.13)*0.2=6.475 [M] (2*(2.7+0.86+0.54)-1.615+(2.75+2*3.12+2*0.4+0.58+0.625+0.815+1.38+2.47+1.25))*0.2=4.699 [N] (2*(0.655+5.275+8.78)-3.1-1.13-1.72-1.71)*0.2=4.352 [O] 0.10/0.11 (2*(8.4+1.915+1.19)-1.71)*0.2 =4.260 [P] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 (2*(2.71+1.96)-0.9)*0.2=1.688 [Q] 0.16 (2*(4.1+2.83)-3*0.9)*0.2=2.232 [R] 0.17 (2*(4.84+2.33)-1.54)*0.2=2.560 [S] 0.18 (2*(3.12+2.38+0.38)-1.54-0.9-1.00)*0.2=1.664 [T] 0.19 (2*(3.64+2.22)-0.9)*0.2=2.164 [U] 0.20 (2*(3.56+2.8)-2*0.8)*0.2=2.224 [V] 0.21 (2*(2.57+6.17)-0.8)*0.2=3.336 [W] 0.22 (2*(1.63+1.1)-0.8)*0.2=0.932 [X] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 2*(3.47+6.13+1.97+9.68)*0.2=8.500 [Y] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 (2*(4.27+7.5+0.48+0.35)-2.00-4.015-2.15)*0.2=3.407 [Z] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 2*(5.87+3.465+0.3+0.25+0.17)*0.2=4.022 [AA] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=426.171 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA=426.171 [AC] AC * 2Koeficient množství=852.342 [AD]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 143 | 62832000 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem | M2 | 2178.071 | 0.0047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem
VV
TS
P | 144 | R711000001 |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z Al folie kašírovanou skleněnými vlákny | M2 | 1933.076 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z Al folie kašírovanou skleněnými vlákny
VV
TS
P | 145 | 711461103 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše | M2 | 6.583 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše vodorovné V přilepenou v plné ploše
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [A] Celkem: A=6.583 [B]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.
P | 146 | 711462103 |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše | M2 | 2.722 | 0.00077 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě fóliemi na ploše svislé S přilepenou v plné ploše
VV |  |  |  | skladba SE/02; vytažení na stěnu 6.33*0.43=2.722 [A] Celkem: A=2.722 [B]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 2. Cenami lze oceňovat i montáž izolací proti zemní vlhkosti.
P | 147 | 28322011 |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá | M2 | 10.701 | 0.0022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá
VV
TS
P | 148 | 711491171 |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní | M2 | 6.583 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva podkladní
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [A] Celkem: A=6.583 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
P | 149 | 711491172 |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná | M2 | 6.583 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [A] Celkem: A=6.583 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
P | 150 | 69311081 |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | M2 | 13.824 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
VV
TS
P | 151 | 998711102 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 21.563 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 152 | 998711181 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac | T | 21.563 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 153 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 1297.487 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005+6.71*7.48=152.876 [A] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [B] 0.06 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=100.035 [C] 0.09 3.665*5.33+0.465*3.1=20.976 [D] 0.27 0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2=5.887 [E] skladba P/03; místnost číslo: 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [F] 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91=41.861 [G] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46=25.967 [H] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205=45.518 [I] 0.10/0.11 1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=15.868 [J] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [K] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [L] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [M] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [N] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [O] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [P] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [Q] 0.22 1.63*1.1=1.793 [R] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [S] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05=34.820 [T] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [U] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=706.976 [V] půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.591 [W] 1.02 3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4=14.231 [X] 1.18 3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17=9.158 [Y] 1.21 3.9*4.45=17.355 [Z] skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [AA] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [AB] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [AC] 1.06 2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08=6.858 [AD] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [AE] 1.09 3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92=11.049 [AF] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [AG] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [AH] skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69=381.953 [AI] 1.07 v oknech a ve dveřích 2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.3*3.99=18.090 [AJ] 1.07 v oknech a ve dveřích 0.1*1.42+0.3*2.78=0.976 [AK] skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935=12.223 [AL] 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17=16.393 [AM] 1.12 3.655*3.08+0.72*1.11=12.057 [AN] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [AO] Mezisoučet: W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=590.511 [AP] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO=1 297.487 [AQ]
TS |  |  |  | 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
P | 154 | 28375990 |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 140mm | M2 | 403.338 | 0.00386 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 140mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/02; místnost číslo: 0.05 4.705*5.355+1.4*0.74+0.51*2.945+0.405*2.635+1.03*3.14+3.72*7.47+2.12*0.64+0.88*2.735+4.275*7.48+2.155*0.825+2.135*0.44+0.88*5.005+6.71*7.48=152.876 [A] 4.375*0.61+4.07*0.8+0.345*5.05+4.62*1.03+6.7*6.16+0.38*3.375+4.59*0.77+2.54*0.19=58.997 [B] 0.06 4.27*6.16+2.175*1.11+0.35*3.375+2.15*1.05+0.92*3.8+3.71*6.13+2.48*1.09+2.51*1.53+0.68*3.18+3.69*7.01+0.89*4.015+2.135*0.76+1.97*0.28+0.44*3.00=100.035 [C] 0.09 3.665*5.33+0.465*3.1=20.976 [D] 0.27 0.83*2.21+0.955*1.615+1.5*2.17-1.21*1.23/2=5.887 [E] skladba P/15; místnost číslo: 0.06 4.27*7.5+2.14*0.48+0.35*5.05=34.820 [F] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=395.429 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=395.429 [I] I * 1.02Koeficient množství=403.338 [J]
TS
P | 155 | 28375911 |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 70mm | M2 | 317.778 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 70mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/03; místnost číslo: 0.06 4.195*7.36+0.97*1.885+0.96*1.35+3.63*7.41+0.63*1.66+0.87*1.2=62.988 [A] 0.09 4.435*3.7+0.47*0.955+1.125*1.21+2.84*1.445+4.52*3.575+0.545*3.26+0.4*1.435+1.13*0.91=41.861 [B] 2.7*0.86+1.615*0.54+2.75*3.12+0.4*3.865+3.14*2.68+1.72*2.46=25.967 [C] 0.655*3.1+6.765*1.05+8.12*4.24+0.61*3.205=45.518 [D] 0.10/0.11 1.71*1.19+5.59*1.82+0.34*1.21+2.47*1.315=15.868 [E] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [F] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [G] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [H] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [I] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [J] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [K] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [L] 0.22 1.63*1.1=1.793 [M] skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [N] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=311.547 [O] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=311.547 [P] P * 1.02Koeficient množství=317.778 [Q]
TS
P | 156 | 28375914 |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 100mm | M2 | 602.321 | 0.0029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 100mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.591 [A] 1.02 3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4=14.231 [B] 1.18 3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17=9.158 [C] 1.21 3.9*4.45=17.355 [D] skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [E] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [F] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [G] 1.06 2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08=6.858 [H] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [I] 1.09 3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92=11.049 [J] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [K] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [L] skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69=381.953 [M] 1.07 v oknech a ve dveřích 2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.3*3.99=18.090 [N] 1.07 v oknech a ve dveřích 0.1*1.42+0.3*2.78=0.976 [O] skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935=12.223 [P] 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17=16.393 [Q] 1.12 3.655*3.08+0.72*1.11=12.057 [R] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [S] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=590.511 [T] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=590.511 [U] U * 1.02Koeficient množství=602.321 [V]
TS
P | 157 | 713131151 |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě | M2 | 14.045 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh pod skladbou SE/02 (6.35+1.00+1.01)*1.68=14.045 [A] Mezisoučet: A=14.045 [B] Celkem: A=14.045 [C]
TS |  |  |  | 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. Vcenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
P | 158 | 28376443 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm | M2 | 14.747 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm
VV
TS
P | 159 | 713141131 |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | M2 | 1009.582 | 0.001159 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba ST/09; místnosti číslo: 1.16 (5.36+11.3+5.42)*15.25*1.5=505.080 [A] 1.17 15.12*15.28*1.5=346.550 [B] Mezisoučet: A+B=851.630 [C] skladba SE/01 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-3.31*4.09-4*1.2*1.2=157.952 [D] Celkem: A+B+D=1 009.582 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1336 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. 3. V cenách -1222 až -1264 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů. 4. V cenách -1222 až -1264 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1153 tohoto souboru cen. 5. Ceny -1381 až -1396 lze použít pro montáž izolace do 1 000 mm. V případě vyšších střešních konstrukcí se pro izolace stěn použijí položky souboru cen 713 13-11 Montáž tepelné izolace stěn tohoto katalogu.
P | 160 | 28376444 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm | M2 | 161.111 | 0.0036 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 120mm
VV |  |  |  | skladba SE/01 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-3.31*4.09-4*1.2*1.2=157.952 [A] Celkem: A=157.952 [B] B * 1.02Koeficient množství=161.111 [C]
TS
P | 161 | R63148011 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,03 tl 100mm | M2 | 1737.325 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,03 tl 100mm
VV
TS
P | 162 | 998713103 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m | T | 16.189 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 163 | 998713181 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku | T | 16.189 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 164 | 763111454 |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izola | M2 | 109.688 | 0.061417 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 160 mm, profil 100
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba S/12; místnost číslo: 0.05 3.375*2.97+5.045*4.18-2.00*1.97=27.172 [A] 0.06 1.65*2.5+1.2*2.5+3.235*4.2+2.99*2.85=29.234 [B] 0.09 0.955*3.45+1.435*1.6+4.435*4.13+2.7*4.13+3.865*2.5+3.28*2.61=53.282 [C] Mezisoučet: A+B+C=109.688 [D] Celkem: A+B+C=109.688 [E]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 165 | 763111742 |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 109.688 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 166 | 63166780 |  | pás tepelně izolační příčkový ?=0,038-0,039 tl 40mm | M2 | 111.882 | 0.00064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační příčkový ?=0,038-0,039 tl 40mm
VV
TS
P | 167 | 763111772 |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4 | M2 | 109.688 | 0.0032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost celoplošné tmelení kvality Q4
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro předsazené stěny. 5. Vceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
P | 168 | 763172454 |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm | KUS | 15 | 0.00064 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm
VV |  |  |  | ostatní výrobky OV/45 15=15.000 [A] Celkem: A=15.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: a) jejich dodávku; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01, c) úpravu ostění otvoru obkladem ze SDK desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, d) tmelení desky SDK dvířek. 2. Ceny montáží revizních dvířek lze použít pro jednovrstvé i vícevrstvé konstrukce stěn a podhledů. 3. Montáž revizních dvířek nad uvedené rozměry se oceňuje individuálně.
P | 169 | 59030762 |  | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm | KUS | 15 | 0.0102 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm
VV
TS
P | 170 | R763113331 |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvoji | M2 | 7.416 | 0.048136 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 300 mm, profil 50, s dvojitou izolací
VV |  |  |  | půdorys 1.PP- návrh skladba S/10; místnost číslo' 0.21 2*0.9*4.12=7.416 [A] Mezisoučet: A=7.416 [B] Celkem: A=7.416 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717. 3. Cena -3611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy instalační příčky. 4. Cena -3621 Montáž desek je stanovena pro obě strany instalační příčky. 5. Vceně -3611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -3621 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u instalačních příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 171 | R7631314842 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 15 mm, b | M2 | 40.955 | 0.03119 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/01; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [A] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [B] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [C] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [D] 0.22 1.63*1.1=1.793 [E] Mezisoučet: A+B+C+D+E=40.955 [F] Celkem: A+B+C+D+E=40.955 [G]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 172 | 763131722 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m | M | 18.305 | 0.006626 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/02; místnost číslo: 0.13 2*2.78+4.00+4.13+1.585+3.03=18.305 [A] Mezisoučet: A=18.305 [B] Celkem: A=18.305 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 173 | 763131752 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace | M2 | 136.377 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/02; místnost číslo: 0.13 3.00*7.77+4.00*1.475+0.79*4.83+2.86*5.02+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61=92.014 [A] 0.14 2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33=9.833 [B] 0.23 3.35*4.195+1.5*0.75=15.178 [C] 0.25 0.48*2.23+3.39*1.42+1.49*0.805+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01=19.352 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=136.377 [E] Celkem: A+B+C+D=136.377 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 174 | 63148152 |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm | M2 | 139.105 | 0.003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,035 tl 60mm
VV
TS
P | 175 | 763131772 |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 | M2 | 177.332 | 0.0016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 176 | R763121465 |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, | M2 | 88.593 | 0.024679 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 75 mm, profil 50
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/11; místnost číslo: 0.17 1.16*4.15=4.814 [A] 0.18 2.2*4.15=9.130 [B] 0.19 3.97*4.15=16.476 [C] 0.20 2.89*3.00=8.670 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=39.090 [E] půdorys 1.NP - návrh skladba S/11; místnosti číslo: 1.04 1.665*3.00=4.995 [F] 1.05 1.895*3.00=5.685 [G] 1.06 2*0.9*3.00=5.400 [H] 1.08 1.34*3.00=4.020 [I] 1.09 (1.645+1.785)*3.74+(0.92+0.92)*3.00=18.348 [J] 1.19 1.805*3.00=5.415 [K] 1.20 (0.935+0.945)*3.00=5.640 [L] Mezisoučet: F+G+H+I+J+K+L=49.503 [M] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I+J+K+L=88.593 [N]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. Vceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 6. Vcenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené vtomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
P | 177 | 763131411 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izo | M2 | 62.441 | 0.012201 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/08; místnosti číslo: 0.08 3.47*6.13+4.44*3.92+2.81*3.945=49.761 [A] Mezisoučet: A=49.761 [B] půdorys 1.NP - návrh skladba ST/08; místnosti číslo: 1.02 3.95*3.21=12.680 [C] Mezisoučet: C=12.680 [D] Celkem: A+C=62.441 [E]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 178 | 763131451 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez | M2 | 35.081 | 0.012589 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba ST/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96=1.517 [A] 1.04 1.665*1.895=3.155 [B] 1.05 1.8*1.895=3.411 [C] 1.06 2.335*1.91+1.12*0.9+1.12*0.9=6.476 [D] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.53=3.086 [E] 1.09 3.115*1.645+1.785*1.83+1.055*0.92+1.05*0.92=10.327 [F] 1.19 1.805*2.105=3.800 [G] 1.20 1.76*0.935+1.76*0.945=3.309 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=35.081 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=35.081 [J]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 179 | R763131484 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standartními A, tl. 2 x 15 mm, bez | M2 | 136.377 | 0.03119 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standartními A, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, EI 60
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba ST/02; místnost číslo: 0.13 3.00*7.77+4.00*1.475+0.79*4.83+2.86*5.02+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61=92.014 [A] 0.14 2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33=9.833 [B] 0.23 3.35*4.195+1.5*0.75=15.178 [C] 0.25 0.48*2.23+3.39*1.42+1.49*0.805+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01=19.352 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=136.377 [E] Celkem: A+B+C+D=136.377 [F]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
P | 180 | R763411115 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící ze skleněných desek tl. 10 mm | M2 | 30.025 | 0.015746 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící ze skleněných desek tl. 10 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobků OV/01 (3.075+1.395+1.16+0.365)*2.15=12.889 [A] OV/02 (6.17+2*0.9)*2.15=17.136 [B] Celkem: A+B=30.025 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.
P | 181 | R763411125 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm ze skleněných desek včetně nerezového kování | KUS | 8 | 0.02358 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm ze skleněných desek včetně nerezového kování tl. 10 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobků OV/01 3=3.000 [A] OV/02 5=5.000 [B] Celkem: A+B=8.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.
P | 182 | R763411215 |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům ze skleněných desek tl. 10 mm | M2 | 4.2 | 0.01479 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům ze skleněných desek tl. 10 mm
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobků OV/03 4*0.5*2.1=4.200 [A] Celkem: A=4.200 [B]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se u cen -1111 až -1116, -1211 až -1216, -2111 až -2114, -2211 až -2214 určuje v m2 plochy příčky bez výškově stavitelných nožek a dveří. 2. U cen -1111, -1121, -1211 je dřevotřísková deska tl. 18 mm opatřena z obou stran vysokotlakým laminátem tl. 0,8 mm.
P | 183 | 998763303 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 18.146 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
P | 184 | 998763381 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez pou | T | 18.146 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 185 | R_D/01 |  | Dveře interiérové, REPASE, 2720x5570 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 2720x5570 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/01
P | 186 | R_D/02 |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 2550x5140 mm, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 2550x5140 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/02
P | 187 | R_D/03 |  | Dveře interiérové, REPASE, 2550x5140 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 2550x5140 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/03
P | 188 | R_D/04 |  | Dveře interiérové, REPASE, 1670x2800 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 1670x2800 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/04
P | 189 | R_D/05 |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 1570x2880 mm, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 1570x2880 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/05
P | 190 | R_D/06a |  | Dveře interiérové, REPASE, 2720x5570 mm, DMNTŽ+ULOŽENÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 2720x5570 mm, DMNTŽ+ULOŽENÍ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/06
P | 191 | R_D/06b |  | Dveře interiérové, REPLIKA s požární odolností EI45 DP-1C, 2720x5570 mm, D+M | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA s požární odolností EI45 DP-1C, 2720x5570 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/06
P | 192 | R_D/07a |  | Dveře interiérové, REPASE, 1300x2500 mm, DMNTŽ+ULOŽENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 1300x2500 mm, DMNTŽ+ULOŽENÍ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/07
P | 193 | R_D/07b |  | Dveře interiérové, REPLIKA s požární odolností EW30 DP3-C, 1300x2500 mm, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA s požární odolností EW30 DP3-C, 1300x2500 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/07
P | 194 | R_D/08 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1400x2800, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1400x2800, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 195 | R_D/09 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 196 | R_D/10 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 197 | R_D/11 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 198 | R_D/12 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 199 | R_D/13 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 200 | R_D/14 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 700x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 201 | R_D/15 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 900x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 900x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 202 | R_D/16 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 203 | R_D/17 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2400, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 800x2400, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 204 | R_D/18 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 900x2100, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA, 900x2100, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 205 | R_D/19 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1400x2400, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1400x2400, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 206 | R_D/20 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1300x2400, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA, 1300x2400, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 207 | R_D/21 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, b | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 208 | R_D/22 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, b | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 209 | R_D/23 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, b | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování a padacího prahu, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 210 | R_D/24 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 211 | R_D/25 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 212 | R_D/26 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 213 | R_D/27 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2280 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 214 | R_D/28 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 215 | R_D/29 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 216 | R_D/30 |  | Dveře interiérové, REPASE, 1100x2310 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPASE, 1100x2310 mm, DMNTŽ+DOD+MNTŽ
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/30
P | 217 | R_D/31 |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 2740x5550 mm, D+M | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 2740x5550 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dveře D/31
P | 218 | R_D/32 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, ocelová zárubeň, EW45 DP1-C vč. kování, barva dle výběru; D | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, ocelová zárubeň, EW45 DP1-C vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 219 | R_D/33 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, ocelová zárubeň, EW45 DP1-C vč. kování, barva dle výběru; D | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, ocelová zárubeň, EW45 DP1-C vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 220 | R_D/34 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA s požární odolností, 1600x2400, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, REPLIKA s požární odolností, 1600x2400, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 221 | R_D/35 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA s požární odolností, 900x1850-1950, včetně obložky; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, REPLIKA s požární odolností, 900x1850-1950, včetně obložky; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 222 | R_D/36 |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C vč. vertikálního m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C vč. vertikálního madla, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 223 | R_D/37 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C vč. kování, barva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 224 | R_D/38 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW30 DP3-C vč. kování, barva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW30 DP3-C vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 225 | R_D/39 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 800x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 226 | R_D/40 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x2100 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, materiál obložky dle křídla, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 227 | R_D/41 |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C, vč. kování, barva | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, jednokřídlé, 900x1970 mm, křídlo bezfalcové, lakovaná dýhovaná spárovka SM masiv, obložková zárubeň dle křídla, EW45 DP1-C, vč. kování, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 228 | R_DS/01 |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 4000x5490 mm, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře interiérové, REPLIKA, 4000x5490 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | podropný postup opravy viz tabulka dveří dřevěná stěna DS/01
P | 229 | R_O/01 |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE a ULOŽENÍ - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, hnědý krycí nátěr dle výběru; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE a ULOŽENÍ - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, hnědý krycí nátěr dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulka oken
P | 230 | R_O/02 |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE - 2700x2700 mm, rám i křídla profilované, číré sklo, nátěr transparentním lakem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE - 2700x2700 mm, rám i křídla profilované, číré sklo, nátěr transparentním lakem
VV
TS
P | 231 | R_O/04 |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, doplnění spodního dílu dle původních oken, hnědý krycí nátěr dle vý | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno jednoduché dřevěné - REPASE - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, doplnění spodního dílu dle původních oken, hnědý krycí nátěr dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulka oken
P | 232 | R_O/05 |  | Okno jednoduché dřevěné - REPLIKA - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, požární odolnost EI45 DP1-C, hnědý krycí nátěr dle výběru; D+M | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno jednoduché dřevěné - REPLIKA - 2720x5570 mm, čiré sklo, včetně dřevěnýh krycích obložek, požární odolnost EI45 DP1-C, hnědý krycí nátěr dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulka oken
P | 233 | R_0/06 |  | Okno jednoduché dřevěné, 2720x4700 mm, DMNTŽ a zpětná MNTŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno jednoduché dřevěné, 2720x4700 mm, DMNTŽ a zpětná MNTŽ
VV
TS
P | 234 | R_T/04 |  | Parapet oken z měkkého masivního dřeva, fládrovaný povrch, na horní a čelní straně ocelový děrovaný plech "křížek střední" 12-23, povrch lakovaný barva RAL dle | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Parapet oken z měkkého masivního dřeva, fládrovaný povrch, na horní a čelní straně ocelový děrovaný plech "křížek střední" 12-23, povrch lakovaný barva RAL dle výberu; rozměry dle PD; D+M
VV
TS
P | 235 | R_T/05 |  | Parapet oken z měkkého masivního dřeva, fládrovaný povrch, na horní a čelní straně ocelový děrovaný plech "křížek střední" 12-23, povrch lakovaný barva RAL dle | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Parapet oken z měkkého masivního dřeva, fládrovaný povrch, na horní a čelní straně ocelový děrovaný plech "křížek střední" 12-23, povrch lakovaný barva RAL dle výberu; rozměry dle PD; D+M
VV
TS
P | 236 | R_T/06 |  | Dřevěný obklad, kopie původního, v 785 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M | M | 5.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dřevěný obklad, kopie původního, v 785 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M
VV
TS
P | 237 | R_T/07 |  | Dřevěný obklad kazetový, v 1800 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dřevěný obklad kazetový, v 1800 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M
VV
TS
P | 238 | R_T/08 |  | Dřevěný obklad, v 2500 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M | M | 21.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dřevěný obklad, v 2500 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M
VV
TS
P | 239 | R_T/09 |  | Dřevěný obklad, v 820 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M | M | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dřevěný obklad, v 820 mm, tvar dle projektové dokumentace, povrchová úprava transparentní lak s ochraným nátěrem; D+M
VV
TS
P | 240 | 998766203 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 477956 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 241 | R_D/42 |  | Dveře exteriérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, hliníkové s výplní z XPS, hliníková zárubeň, W=1,2W/m2K, vč. vertikálního madla, barva dle výběr | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře exteriérové, dvoukřídlé, 2000x1970 mm, křídlo bezfalcové, hliníkové s výplní z XPS, hliníková zárubeň, W=1,2W/m2K, vč. vertikálního madla, barva dle výběru; D+M
VV
TS |  |  |  | podrobnější popis viz Tabulku dveří
P | 242 | R_DS/02 |  | Prosklená stěna, 18480x2520 mm, hliníkový rám, součástí stěny 1x dvoukřídlé a 6x jednokřídlé dveře, dveřní křídla celoskleněná, sklo průhledné, včetně kování, D | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená stěna, 18480x2520 mm, hliníkový rám, součástí stěny 1x dvoukřídlé a 6x jednokřídlé dveře, dveřní křídla celoskleněná, sklo průhledné, včetně kování, D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější popis a rozměry viz Tabulku dveří - prvek DS/02
P | 243 | R_DS/03 |  | Prosklená stěna, 3205x3500 mm, hliníkový rám, součástí stěny 1x dvoukřídlé dveře, dveřní křídla celoskleněná, sklo satinované vrstvené bezpečnostní, včetně ková | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená stěna, 3205x3500 mm, hliníkový rám, součástí stěny 1x dvoukřídlé dveře, dveřní křídla celoskleněná, sklo satinované vrstvené bezpečnostní, včetně kování a madel, D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější popis a rozměry viz Tabulku dveří - prvek DS/03
P | 244 | R_Zi/01 |  | Zábradlí exteriérové secesní litinové - REPLIKA - výška: 900 mm, délka 14,5 m; povrchová úprava: nátěr kovářská černá | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí exteriérové secesní litinové - REPLIKA - výška: 900 mm, délka 14,5 m; povrchová úprava: nátěr kovářská černá
VV
TS |  |  |  | bližší specifikace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 245 | R_Zi/02 |  | Zábradlí schodiště, v. 1050 mm, pásová ocel 30x10 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, spojitá dolní i horní pásnice kopírující tvar schodiště, | M | 19.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí schodiště, v. 1050 mm, pásová ocel 30x10 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, spojitá dolní i horní pásnice kopírující tvar schodiště, kotveno do stupňů, madlo 45x20 mm z ohýbaného bukového dřeva, nátěr transparentním olejem; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší specifikace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 246 | R_Zi/03 |  | Zábradlí schodiště, v. 1050 mm, pásová ocel 30x10 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, spojitá dolní i horní pásnice kopírující tvar schodiště, | M | 18.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí schodiště, v. 1050 mm, pásová ocel 30x10 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, spojitá dolní i horní pásnice kopírující tvar schodiště, kotveno do stropní konstrukce, madlo 45x20 mm z ohýbaného bukového dřeva, nátěr transparentním olejem; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší specifikace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 247 | R_Zi/04 |  | Ocelové schodiště, oporově svařovaný podlahový rošt, ocelové schodnice z plechu P-10/240 mm, stupně z odporově svařovaných roštů 250/1000, zábradlí v. 1000 mm z | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové schodiště, oporově svařovaný podlahový rošt, ocelové schodnice z plechu P-10/240 mm, stupně z odporově svařovaných roštů 250/1000, zábradlí v. 1000 mm z trubkových profilů, povrchová úprava: žárové zinkování, D+M
VV
TS |  |  |  | bližší specifikace viz Tabulka zámečnických konstrukcí
P | 248 | R_Zi/06 |  | Větrací mřížka zdobená (motiv větví s listím s kruhem uprostřed), kovová, rozměr 1600x800 mm, nátěr dle původní barevnosti, barva RAL dle výběru, Dmntž+Dod+Mntž | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Větrací mřížka zdobená (motiv větví s listím s kruhem uprostřed), kovová, rozměr 1600x800 mm, nátěr dle původní barevnosti, barva RAL dle výběru, Dmntž+Dod+Mntž
VV
TS
P | 249 | R_Zi/08 |  | Svítidlo, REPLIKA dle původního, materiál: sklo kov, délka závěsu 1,5 m, průměr koruny 500 mm, Dmntž+Dod+Mntž | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo, REPLIKA dle původního, materiál: sklo kov, délka závěsu 1,5 m, průměr koruny 500 mm, Dmntž+Dod+Mntž
VV
TS
P | 250 | R_Zi/10 |  | Větrací mřížka kovová, 250x460 mm - REPASE - odstranění nepůvodních nátěrů a obnova původního ochranného nátěru, barva RAL dle výběru | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Větrací mřížka kovová, 250x460 mm - REPASE - odstranění nepůvodních nátěrů a obnova původního ochranného nátěru, barva RAL dle výběru
VV
TS
P | 251 | R_Zi/11 |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm, 133 ks; včetně lemovacího L profilu 60x6 mm délky 68 m; D+M | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm, 133 ks; včetně lemovacího L profilu 60x6 mm délky 68 m; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 252 | R_Zi/12 |  | Výdech VZT, děrovaný ocelový plech tl. 1 mm "křížek střední" 12-23 zapuštěný do dřevěného obkladu, 184x960 mm, práškově lakovaný, barva RAL dle výběru, D+M | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výdech VZT, děrovaný ocelový plech tl. 1 mm "křížek střední" 12-23 zapuštěný do dřevěného obkladu, 184x960 mm, práškově lakovaný, barva RAL dle výběru, D+M
VV
TS
P | 253 | R_Zi/13 |  | Nasávání vzduchu, ocelová konstrukce opláštěná protidešťovou žaluzií a tahokovem, 3260x1050x3850 mm, povrchová úprava barva RAL 9006, horní strana oplechována A | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nasávání vzduchu, ocelová konstrukce opláštěná protidešťovou žaluzií a tahokovem, 3260x1050x3850 mm, povrchová úprava barva RAL 9006, horní strana oplechována Al plechem, včetně veškerého kotvení; D+M
VV
TS |  |  |  | nosná konstrukce z tenkostěných profilů 150/150/5 mm, 50/100/4 mm a 50/150/4 mm protidešťová žaluzie v rámečku z profilů L 40/40/5, pozinkovaná s nátěrem RAL 9006 tahokov kosočtverce 25x13 horizontálně, tl. plechu 1,5 mm v rámu z profilů L 40/40/5, pozinkovaný s nátěrem RAL 9006 detailnější popis viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 254 | R_Zi/14 |  | Zábradlí exteriérové secesní, litinové - REPASE - nátěr kovářská černá, v. 900 mm, délka 19,5 m; D+M | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí exteriérové secesní, litinové - REPASE - nátěr kovářská černá, v. 900 mm, délka 19,5 m; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 255 | R_Zi/15 |  | Zábradlí schodiště, ocelová pásovina 30/5 mm s dvojnásobným nátěrem barvou kovářskou černou, dřevěné dubové madlo opatřeno dvouvrstvým bezbarvým lakem, vč. kotv | M | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí schodiště, ocelová pásovina 30/5 mm s dvojnásobným nátěrem barvou kovářskou černou, dřevěné dubové madlo opatřeno dvouvrstvým bezbarvým lakem, vč. kotvení a podružného materiálu, D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 256 | R_Zi/16 |  | Držák na herní prvky, 450x700x2000 mm, ocelové L profily 40x40x2 mm, pásová ocel 30x30 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, včetně kotvení, D+M | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Držák na herní prvky, 450x700x2000 mm, ocelové L profily 40x40x2 mm, pásová ocel 30x30 mm, galvanické pomosazení, povrch matný kartáčovaný, včetně kotvení, D+M
VV
TS
P | 257 | R_Zi/17 |  | Výdech VZT, děrovaný ocelový plech tl. 1 mm "křížek střední" 12-23 zapuštěný do dřevěného obkladu, 170x1160 mm, práškově lakovaný, barva RAL dle výběru, D+M | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výdech VZT, děrovaný ocelový plech tl. 1 mm "křížek střední" 12-23 zapuštěný do dřevěného obkladu, 170x1160 mm, práškově lakovaný, barva RAL dle výběru, D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 258 | R_Zi/18 |  | Žebřík, ocelový, rozměry: 520x3100 mm, příčle pr. 20 mm, včetně kotvení přes kotevní desky, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Žebřík, ocelový, rozměry: 520x3100 mm, příčle pr. 20 mm, včetně kotvení přes kotevní desky, D+M
VV
TS |  |  |  | bližší rozměry a charakteristika profilů viz Tabulka zámečnických konstrukcí
P | 259 | R_Zi/19 |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm (12 ks) 1000x500 mm (4 ks); včetně lemovacího L profilu 60x6 mm délky | M2 | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm (12 ks) 1000x500 mm (4 ks); včetně lemovacího L profilu 60x6 mm délky 15 m; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 260 | R_Zi/20 |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm a 1000x500 mm; včetně lemovacího L profilu 60x6 mm; D+M | M2 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protiskluzový pororošt; lisovaný P250-33-3, ocelový, žárově zinkovaný, rozměry 1500x500 mm a 1000x500 mm; včetně lemovacího L profilu 60x6 mm; D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz tabulka zámečnických konstrukcí
P | 261 | R_SCH/01 |  | Schodiště, REPASE, půdorysné rozměry 3690x3770 mm, materiál: litina, dřevo; nátěr barva RAL dle výběru | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Schodiště, REPASE, půdorysné rozměry 3690x3770 mm, materiál: litina, dřevo; nátěr barva RAL dle výběru
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulku schodišť
P | 262 | 998767203 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | % | 139774.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 263 | 771111011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | M2 | 69.542 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 264 | 771121011 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | M2 | 69.542 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 265 | 771161021 |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.) | M | 2.22 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/09; místnosti číslo: 1.13 2.22=2.220 [A] Mezisoučet: A=2.220 [B] Celkem: A=2.220 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 266 | 59054105 |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm | M | 2.442 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm
VV
TS
P | 267 | 771474113 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm | M | 112.04 | 0.000584 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 2*(3.685+3.78)-1.58-2.32-0.935=10.095 [A] 1.11 2*(3.625+3.98)-3.025+2*0.485-2.93+2*0.17=10.565 [B] 1.12 2*(3.655+3.08)+2*0.72-0.9-1.3=12.710 [C] 1.13 2*(3.66+6.24)-2.32+2*0.92+2*0.33-4.00-2.43+2*1.06=15.670 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=49.040 [E] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; místnost číslo: 1M.01 2*1.15+3.78-2*0.9=4.280 [F] 1M.02 2*(3.65+5.1)-0.9+2*0.75-0.9+2*0.82=18.840 [G] 1M.03 2*(3.67+6.26)-2.22+2*1.05-0.8=18.940 [H] 1M.04 2*(3.7+3.6)-2.93+2*0.27-0.9+2*0.925-2*2.53+2*(3.65+3.96)-2.92+2*0.27=20.940 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=63.000 [J] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=112.040 [K]
TS
P | 268 | 59761009 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm | KUS | 206.077 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm
VV
TS
P | 269 | 771574241 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2 | M2 | 151.605 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení hladkých přes 2 do 4 ks/m2
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/09; místnosti číslo: 1.10 3.685*3.78-1.58*1.21+0.22*0.935=12.223 [A] 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485+2.93*0.17=16.393 [B] 1.12 3.655*3.08+0.72*1.11=12.057 [C] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=69.542 [E] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladby P/10; místnost číslo: 1M.01 1.15*3.78+0.9*0.13+0.9*0.19=4.635 [F] 1M.02 3.65*5.1+0.75*1.155+0.82*0.9=20.219 [G] 1M.03 3.67*6.26+2.42*1.05=25.515 [H] 1M.04 3.7*3.6+2.93*0.27+0.925*2.53+3.65*3.96+2.92*0.27=31.694 [I] Mezisoučet: F+G+H+I=82.063 [J] Celkem: A+B+C+D+F+G+H+I=151.605 [K]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
P | 270 | 59761008 |  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 | M2 | 174.346 | 0.023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2
VV
TS
P | 271 | 998771103 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 5.709 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 272 | 998771181 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk | T | 5.709 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 273 | 772521240 |  | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm | M2 | 332.708 | 0.009501 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/14; místnost číslo: 0.08 3.47*6.13-2.76*1.97+9.68*3.92=53.780 [A] sokl 15 cm (3.47+2*6.13-3.92-0.9+2*9.68)*0.15=4.541 [B] skladba P/17; místnost číslo: 0.07 5.87*3.465+3.235*0.3+1.435*0.25+0.995*0.17=21.838 [C] sokl 15 cm (2*5.87+3.465+2*0.3+2*0.25+2*0.17)*0.15=2.497 [D] skladba P/11; místnost číslo: 0.12 7.945*2.1+10.91*18.39+8.18*2.67=239.160 [E] sokl 15 cm (20.46+2.76+2.67+2.62+2.93+2.13-0.9-3.945)*0.15=4.309 [F] skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=332.708 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=332.708 [I]
TS |  |  |  | 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalogu 771 Podlahy zdlaždic. 2. Vcenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.
P | 274 | R58381091 |  | deska dlažební leštěná žula - pásky š. 150mm tl 20mm, odstíny dle stávající dlažby | M2 | 339.17 | 0.054 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | deska dlažební leštěná žula - pásky š. 150mm tl 20mm, odstíny dle stávající dlažby
VV
TS
P | 275 | 58381106 |  | deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 20mm | M2 | 6.583 | 0.054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska dlažební leštěná žula 600x600mm tl 20mm
VV |  |  |  | skladba SE/02 6.33*1.04=6.583 [A] Celkem: A=6.583 [B]
TS
P | 276 | 772991111 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 326.125 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 277 | R_SCH/03 |  | Kamenné schodiště, 2400x2195 mm, RENOVACE s konzervačním a impregnujícím nátěrem | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenné schodiště, 2400x2195 mm, RENOVACE s konzervačním a impregnujícím nátěrem
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Tabulku schodišť
P | 278 | 998772103 |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objek | T | 21.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 279 | 998772181 |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez pou | T | 21.93 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 773 |  | Podlahy z litého teraca
P | 280 | 773511261 |  | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí a cementu nebo suché teracové prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm | M2 | 268.294 | 0.0166 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí a cementu nebo suché teracové prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/04; místnost číslo: 0.13 7.00*7.77+0.79*4.83+2.86*5.02+0.34*3.915+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.32*3.785+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61=119.736 [A] 0.2*16.7=3.340 [B] 0.14 2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33=9.833 [C] 0.23 3.35*4.195=14.053 [D] 0.25 0.48*2.23+3.39*1.42+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01=18.152 [E] skladba P/05; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [F] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [G] 0.17 1.07*1.16+2.68*2.33+1.1*1.54=9.180 [H] 0.18 3.12*2.38+1.00*0.38=7.806 [I] 0.19 0.19*0.9+3.45*1.83+2.78*0.41=7.624 [J] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [K] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [L] 0.22 1.63*1.1=1.793 [M] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=230.679 [N] půdorys 1.NP - návrh skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [O] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [P] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [Q] 1.06 2.335*1.91+1.27*0.9+1.27*0.9+2*0.7*0.08=6.858 [R] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [S] 1.09 3.255*1.645+1.785*1.93+0.115*0.8+1.175*0.92+1.17*0.92=11.049 [T] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [U] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [V] Mezisoučet: O+P+Q+R+S+T+U+V=37.615 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V=268.294 [X]
TS |  |  |  | 1. Ceny za provedení podlahy zlitého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca vploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a vpřípadě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací ubarveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.
P | 281 | 773512021 |  | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení obruby (drť ve specifikaci) tl. podlahy 20 mm, šířky přes 100 do 200 mm | M | 89.5 | 0.003855 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy z přírodního litého teraca zřízení obruby (drť ve specifikaci) tl. podlahy 20 mm, šířky přes 100 do 200 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 2*(1.58+0.96)=5.080 [A] 1.04 2*(1.665+1.895)=7.120 [B] 1.05 2*(1.9+1.895)=7.590 [C] 1.06 2*(2.335+1.91)+2*(1.27+0.9)+2*(1.27+0.9)=17.170 [D] 1.08 2*(1.98+1.2+0.63)=7.620 [E] 1.09 2*(3.255+1.645)+2*(1.785+1.93)+2*(1.175+0.92)+2*(1.17+0.92)=25.600 [F] 1.19 2*(1.805+2.255)=8.120 [G] 1.20 2*(1.86+0.935)+2*(1.86+0.945)=11.200 [H] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H=89.500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=89.500 [J]
TS |  |  |  | 1. Ceny za provedení podlahy zlitého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca vploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a vpřípadě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací ubarveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.
P | 282 | 58346130 |  | drť vápencová bílá frakce 4/8 | T | 10.732 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | drť vápencová bílá frakce 4/8
VV
TS
P | 283 | 773519190 |  | Podlahy z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | M2 | 21.501 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy z přírodního litého teraca Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/05; místnost číslo: 0.22 1.63*1.1=1.793 [A] Mezisoučet: A=1.793 [B] půdorys 1.NP - návrh skladba P/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96+0.7*0.115=1.597 [C] 1.04 1.665*1.895+0.8*0.115=3.247 [D] 1.05 1.9*1.895+0.8*0.115+0.8*0.08=3.757 [E] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.63+0.115*0.8=3.312 [F] 1.19 1.805*2.255+0.8*0.115=4.162 [G] 1.20 1.86*0.935+0.7*0.115+0.7*0.08+1.86*0.945=3.633 [H] Mezisoučet: C+D+E+F+G+H=19.708 [I] Celkem: A+C+D+E+F+G+H=21.501 [J]
TS |  |  |  | 1. Ceny za provedení podlahy zlitého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca vploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a vpřípadě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací ubarveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.
P | 284 | 998773103 |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 15.531 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 285 | 998773181 |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 15.531 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 775 |  | Podlahy skládané
P | 286 | 775413110 |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetme | M | 34.785 | 2.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.02 2*(3.95+3.21)-1.475-0.7-2*0.8+2*0.56-1.62=10.045 [A] 1.18 2*(3.74+2.38)-2*0.9-0.8-0.7=8.940 [B] 1.21 2*(3.9+4.45)-0.9=15.800 [C] Mezisoučet: A+B+C=34.785 [D] Celkem: A+B+C=34.785 [E]
TS |  |  |  | 1. Vcenách 775 41- . . nejsou započteny náklady na dodání lišt (soklíků). Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout v přiměřené výši.
P | 287 | R61418203 |  | lišta podlahová dřevěná dub 25x30mm | M | 34.785 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | lišta podlahová dřevěná dub 25x30mm
VV
TS
P | 288 | 775429124 |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté | M | 3.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.02 2*0.8+0.7=2.300 [A] 1.18 0.8+0.7=1.500 [B] skladba P/08; místnosti číslo: '1.07' 0,8+3,99+2,57+ Mezisoučet: A+B=3.800 [C] Celkem: A+B=3.800 [D]
TS |  |  |  | 1. Vceně 775 42-9 . nejsou započteny náklady na dodání lišt, montážních spon nebo montážních základních profilů. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout vpřiměřené výši.
P | 289 | 59054105 |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm | M | 3.8 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 20x40mm
VV
TS
P | 290 | 775511611 |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 | M2 | 1076.604 | 0.017614 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do 500 mm dub, třída I
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladba P/06; místnost číslo: 1.01 4.7*5.53+0.075*3.83+0.19*2.92+0.075*3.85+0.41*3.27+3.65*0.81+4.89*2.24-1.25^2/2=41.591 [A] 1.02 3.95*3.21+0.19*1.475+0.56*1.62+0.26*1.4=14.231 [B] 1.18 3.74*2.38+0.9*0.115+0.9*0.17=9.158 [C] 1.21 3.9*4.45=17.355 [D] skladba P/08; místnosti číslo: 1.07 17.01*23.12-0.79*1.695-0.8*1.72-0.785*(1.85+1.875)-2*0.8*1.875-(0.785+0.8)*1.69=381.953 [E] 1.07 v oknech a ve dveřích 2.855*0.66+(4.41+2.91)*0.67+0.1*(6.2+6.14+6.18+6.17+6.15+6.17)+0.59*1.82+2.86*0.31+2.86*0.34+4.285*0.81+0.3*3.99=18.090 [F] 1.07 v oknech a ve dveřích 0.1*1.42+0.3*2.78=0.976 [G] skladba P/13; místnosti číslo: 1.16 23.55*15.25+2.87*0.17+2.905*0.59+(2.895+2.905+2.91)*0.19+2.9*0.6+0.5*6.23+0.3*2.41+(2.95+2.95+2.97+2.96)*0.25+(2.84+2.82+2.835)*0.16+2.81*0.21=373.479 [H] 1.16 2.97*0.29+2.84*0.19+2.95*0.28+2.81*0.16=2.677 [I] 1.17 15.14*15.28-4.03*6.14+2.9*0.46+2.905*0.23+2.815*0.15+2.73*0.45+0.5*1.11+0.33*2.41+(2.88+2*2.895)*0.47+2.9*0.49=217.094 [J] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 076.604 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 076.604 [L]
TS
P | 291 | 775591311 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak | M2 | 1076.604 | 0.000163 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace základní lak
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 292 | 775591314 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.) | M2 | 1076.604 | 0.000186 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace vrchní lak pro velmi vysokou zátěž (schodiště, taneční sály, restaurace apod.)
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 293 | 775591316 |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku | M2 | 1076.604 | 9e-06 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládané podlahy - ostatní práce lakování jednotlivé operace mezibroušení mezi vrstvami laku
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách souboru cen 775 59- . . jsou započteny i náklady na dodání materiálu. 2. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami 776 99-01 . . Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v části A01 ceníku 776 Podlahy povlakové
P | 294 | 998775103 |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 19.357 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 295 | 998775181 |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk | T | 19.357 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 777 |  | Podlahy lité
P | 296 | 777131111 |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | M2 | 102.553 | 0.00055 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem
VV
TS
P | 297 | 777131121 |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2 | M2 | 102.553 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem do 0,5 kg/m2
VV
TS
P | 298 | 777521105 |  | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | M2 | 102.553 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/12 0.01 5.77*8.25+8.75*6.28=102.553 [A] Mezisoučet: A=102.553 [B] Celkem: A=102.553 [C]
TS
P | 299 | 777622101 |  | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný | M2 | 102.553 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr podlahy polyuretanový barevný
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba P/12 0.01 5.77*8.25+8.75*6.28=102.553 [A] Mezisoučet: A=102.553 [B] Celkem: A=102.553 [C]
TS
P | 300 | R777131111 |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem | M2 | 189.464 | 0.00055 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný pískem
VV
TS
P | 301 | R777131121 |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů stěn pískem do 0,5 kg/m2 | M2 | 189.464 | 0.0005 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů stěn pískem do 0,5 kg/m2
VV
TS
P | 302 | R777521105 |  | Krycí stěrka stěn dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm | M2 | 189.464 | 0.0048 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí stěrka stěn dekorativní polyuretanová, tloušťky přes 2 do 3 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/08; místnost číslo: 0.01 2*(14.12+8.58)*4.26-2.00*1.97=189.464 [A] Mezisoučet: A=189.464 [B] Celkem: A=189.464 [C]
TS
P | 303 | R777622101 |  | Uzavírací nátěr stěn polyuretanový barevný | M2 | 189.464 | 0.0002 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací nátěr stěn polyuretanový barevný
VV
TS
P | 304 | 998777103 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 1.767 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 305 | 998777181 |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku ob | T | 1.767 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 306 | 781121011 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 179.62 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 307 | 781131112 |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | M2 | 149.748 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
VV
TS |  |  |  | 1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí. 2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 308 | 781474117 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | M2 | 149.748 | 0.00495 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladby S/06; místnost číslo: 0.15 (2*(2.705+2.05)-0.9)*1.05=9.041 [A] 0.16 (2*(4.1+2.06+0.785)-3*0.9-0.8)*1.05=10.910 [B] 0.17 (2*(4.85+2.34)-1.54)*1.05=13.482 [C] 0.18 (2*(3.12+2.36+0.15)-1.54-0.9-1.00)*1.05=8.211 [D] 0.19 (2*(4.16+2.58)-0.9)*1.05=13.209 [E] '0.20' (2*(0,91+2,645+2,89ú-2*0,8)*1,05 0.21 (2*(2.555+6.17+2*0.9)-0.8-2*0.3)*1.05=20.633 [F] 0.22 (2*(1.63+1.1)-0.8)*1.05=4.893 [G] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G=80.379 [H] půdorys 1.NP - návrh skladby S/06; místnost číslo: 1.03 (2*(1.58+0.98)-0.7)*1.05=4.641 [I] 1.04 (2*(1.9+1.665)-0.8)*1.05=6.647 [J] 1.05 (2*(1.8+1.895)-2*0.8)*1.05=6.080 [K] 1.06 (2*(2.335+1.91)-2*0.7-0.8+2*(1.12+0.9)-0.7+2*(1.12+0.9)-0.7)*1.05-2.335*(1.05-0.84)=13.128 [L] 1.08 (2*(1.98+1.72)-2*0.8)*1.05=6.090 [M] 1.09 (2*(3.255+3.57)-0.8-2*0.7+2*1.06+0.92+2*1.06+0.92-2*0.7)*1.05-2.92*(1.05-0.86)=16.382 [N] 1.19 (2*(1.805+2.105)-0.8)*1.05=7.371 [O] 1.20 (2*(1.76+0.935)-2*0.7+2*(1.71+0.945)-0.7)*1.05=9.030 [P] Mezisoučet: I+J+K+L+M+N+O+P=69.369 [Q] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+N+O+P=149.748 [R]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 309 | 59761255 |  | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2 | M2 | 164.723 | 0.0098 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2
VV
TS
P | 310 | 781474164 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2 | M2 | 29.872 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů přes 4 do 6 ks/m2
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba S/09; místnost číslo: 0.08 0.82*2.5+4.43*3.00+2*(1.35+2.05)*0.17+1.11*2.5+2.82*3.00+2*(1.35*2.05)*0.17+0.48*2.5=29.872 [A] Mezisoučet: A=29.872 [B] Celkem: A=29.872 [C]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 311 | 59761065 |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 4 do 6ks/m2 | M2 | 34.353 | 0.0185 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | obklad keramický reliéfní pro interiér přes 4 do 6ks/m2
VV
TS |  |  |  | obklad se bude shodovat se stávajícím obkladem v podchodu
P | 312 | 998781103 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 3.538 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 313 | 998781181 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš | T | 3.538 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 782 |  | Dokončovací práce - obklady z kamene
P | 314 | 782131111 |  | Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm | M2 | 76.249 | 0.033001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba S/07; místnost číslo: 0.13 (2*2.99+7.51)*3.65+(2*3.97+7.56)*3.89-2.025*2.9-0.9*2.28-4.13*2.9-1.585*2.9-3.03*2.9=76.249 [A] Mezisoučet: A=76.249 [B] Celkem: A=76.249 [C]
TS
P | 315 | R58381189 |  | deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 20mm | M2 | 80.061 | 0.054 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | deska obkladová travertin povrch vibrovaný hrany řezané vibrované tl 20mm
VV
TS
P | 316 | 782991111 |  | Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 76.249 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 317 | 782991421 |  | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý | M2 | 76.249 | 0.000158 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 318 | 998782103 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m | T | 6.882 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 319 | 998782181 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku | T | 6.882 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 320 | 783301303 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým | M2 | 870.87 | 6.7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým
VV
TS
P | 321 | 783301401 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení | M2 | 870.87 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení
VV
TS
P | 322 | 783314201 |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 2612.61 | 0.000169 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | ocelové výztužné rámy, 3 vrstvy nátěru půdorys 1.PP - návrh HEB220; 24,5 m 39.9=39.900 [A] HEB300; 258,3 m 482=482.000 [B] IPE600; 31,5 m 68.5=68.500 [C] IPE500; 16,8 m 33.4=33.400 [D] IPE300; 109,6 m 148.5=148.500 [E] místnost číslo: 0.02; IPE 120; 7,2 m 3.4=3.400 [F] 0.01; HEB 220; 72,1 m 95.17=95.170 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=870.870 [H] H * 3Koeficient množství=2 612.610 [I]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 323 | 784181001 |  | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 2378.289 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 324 | 784181007 |  | Pačokování jednonásobné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | M2 | 45.95 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pačokování jednonásobné na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV
TS
P | 325 | 784312021 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 2378.289 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | půdorys 1.PP - návrh skladba S/01; místnost číslo: 0.07 2*(3.47+8.35)*4.545-3.47*4.1-0.955*3.45+(2*3.45+0.955)*0.17-1.435*1.6+(2*1.6+1.435)*0.23-3.235*4.2+(2*4.2+3.235)*0.31=80.047 [A] 0.08 (2*6.15+3.47)*3.00-3.92*2.5+0.82*2.5+1.14*2.5+0.595*2.5+(3.92+3*3.945)*0.5+3.92*0.8+3.945*(1.14+0.595)=61.756 [B] 0.12 (20.46+2.76+2.67+2.62+2.93+2.13-3.945-3.865-3.28)*2.52+2*3.9*0.5+2*3.92*0.48=64.313 [C] 0.13 2*(3.98+7.09)*2.9-0.9*2.28-3.915*2.9-4.83*2.9-1.71*2.9+2*(2.88+7.18+0.79)*2.9+0.32*2.53+(0.875+0.82)*2.9-(1.71+3.785+2.7+1.585)*2.9=72.128 [D] 2*(3.255+5.07)*2.9-2.7*2.9-2.23*2.9-3.03*2.9=25.201 [E] (2*0.2+16.7-3.785-3.915-1.585)*2.9=22.664 [F] 0.17 (2*(4.85+2.34))*(4.09-1.05)-1.54*3.28=38.664 [G] 0.18 (2*(3.12+2.36+0.15)-0.9)*(4.09-1.05)-1.00*(2.28-1.05)-1.54*3.28=25.213 [H] 0.19 (2*(4.16+2.58)-0.9)*(4.09-1.05)=38.243 [I] 0.25 2*(0.48+4.07+5.09)*2.9-2.23*2.9-0.8*2.28-2.02*2.23+(2*1.56+1.5)*0.805=46.836 [J] skladby S/02; místnost číslo: 0.14 (1.41+0.14+2.72+1.76+2.33+0.08+2.16+3.28)*4.15-0.9*2.28=55.550 [K] 0.15 2*(2.705+2.05)*(2.9-1.05)-0.9*(2.28-1.05)=16.487 [L] 0.16 2*(4.1+2.06+0.785)*(2.9-1.05)-(3*0.9+0.8)*(2.28-1.05)=21.392 [M] 0.20 (2*0.91+2*2.645+2.89)*(2.9-1.05)-2*0.8*(2.28-1.05)=16.532 [N] 0.21 2*(2.555+6.17+2*0.9-0.3)*(2.9-1.05)-0.8*(2.28-1.05)=36.849 [O] 0.22 2*(1.63+1.1)*(2.9-1.05)-0.8*(2.28-1.05)=9.117 [P] 0.23 2*(3.35+4.195)*4.12-2*0.8*2.28-0.9*1.97+2*(1.5+1.43)*0.75=61.145 [Q] skladba S/12 109.688=109.688 [R] skladba ST/01; místnost číslo: 0.15 2.71*1.96=5.312 [S] 0.16 4.1*1.97+1.95*0.86=9.754 [T] 0.20 2.49*2.88+0.94*1.71=8.779 [U] 0.21 2.57*6.17-2*0.9*0.3=15.317 [V] 0.22 1.63*1.1=1.793 [W] skladba ST/02; místnost číslo: 0.13 3.00*7.77+4.00*1.475+0.79*4.83+2.86*5.02+2.8*0.71+1.75*0.73+1.71*0.525+2.88*7.18+0.79*1.585+0.875*2.7+3.03*5.07+0.225*3.61+18.305*0.5=101.166 [X] 0.14 2.92*1.74+1.67*0.39+1.76*2.33=9.833 [Y] 0.23 3.35*4.195+1.5*0.75=15.178 [Z] 0.25 0.48*2.23+3.39*1.42+1.49*0.805+0.75*2.00+3.32*2.19+3.1*0.47+2.02*1.01=19.352 [AA] skladba ST/05; místnost číslo: 0.17 1.07*1.16+2.68*2.57+1.1*1.54=9.823 [AB] 0.18 3.12*2.38=7.426 [AC] 0.19 0.19*0.9+3.98*1.67+3.515*0.75=9.454 [AD] skladba ST/08; místnosti číslo: 0.08 3.47*6.13+4.44*3.92+2.81*3.945=49.761 [AE] strop po odstranění dojezdu výtahu 1.99*2.02=4.020 [AF] strop po instalacích VZT 1.13*1.47=1.661 [AG] strop po odstraněném schodišti 3.25*2.97=9.653 [AH] Mezisoučet: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH=1 080.107 [AI] půdorys 1.NP - návrh skladby S/01; místnost číslo: 1.02 2*(3.95+3.21)*3.5-1.4*2.8+(2*2.89+1.62)*0.56-1.4*2.4-2*0.8*2.1-0.7*2.1=42.154 [AJ] 1.11 2*(3.625+3.98)*3.77-2.805*3.00+(2*3.00+2.805)*0.23-3.025*2.58+(2*2.58+3.025)*0.485=47.117 [AK] 1.12 2*(3.655+3.08)*3.77-1.3*2.4-0.935*2.3+(2*2.31+1.11)*0.72-3.025*2.58=41.833 [AL] 1.13 2*(3.66+6.24+1.06)*3.91-2.32*3.85+(2*3.85+2.32)*0.92-4.00*3.71+(2*3.71+4.00)*0.33-2.22*3.91=66.242 [AM] 1.14 2*(3.67+7.66+0.5)*3.64-2.74*3.64=76.149 [AN] 1.18 2*(3.74+2.38)*7.19-2.93*4.85+(2.93+2*4.85)*0.5-2*0.9*2.1-0.8*2.1-0.7*2.1=73.180 [AO] 1.21 2*(3.9+4.45)*7.19-2.945*4.85+(2*4.85+2.945)*0.5-0.9*2.1=110.222 [AP] 1.22 2*(3.86+4.47)*7.19-2.935*4.525+(2*4.3+2.935)*0.47-1.325*2.1+(2*2.1+1.325)*0.55=112.182 [AQ] skladby S/02; místnost číslo: 1.03 2*(1.58+0.98)*(2.6-1.05)-0.7*(2.1-1.05)=7.201 [AR] 1.04 (2*1.9+1.665)*(3.00-1.05)-0.8*(2.1-1.05)=9.817 [AS] 1.05 (2*1.9+1.895)*(3.00-1.05)-(2*0.8)*(2.1-1.05)=9.425 [AT] 1.06 (2*(2.335+1.91)+2*1.27+0.9+2*1.27+0.9)*(3.00-1.05)-2.335*(3.00-1.05)-4*0.7*(2.1-1.05)-0.8*(2.1*1.05)+(2*5.48+2.335)*0.29=24.570 [AU] 1.08 (2*(1.98+1.825)-1.34)*(3.2-1.05)-2*0.8*(2.1-1.05)=11.801 [AV] 1.09 (2*(3.255+3.57))*(3.74-1.05)-0.8*(2.1-1.05)-4*0.7*(2.1-1.05)-2.92*(3.74-0.86)+(2*2.88+2.92)*0.29+(2*1.17+0.92+2*1.17*0.92)*(3.00-1.05)=37.601 [AW] 1.19 (1.805+2*2.255)*(3.00-1.05)-0.8*(2.1-1.05)=11.474 [AX] 1.20 (2*1.86+0.935+2*1.86+0.945)*(3.00-1.05)-3*0.7*(2.7-1.05)=14.709 [AY] skladba S/11; místnosti číslo: 1.04 1.665*(3.00-1.05)=3.247 [AZ] 1.05 1.895*(3.00-1.05)=3.695 [BA] 1.06 2*0.9*(3.00-1.05)=3.510 [BB] 1.08 1.34*(3.00-1.05)=2.613 [BC] 1.09 (1.645+1.785)*(3.74-1.05)+(0.92+0.92)*(3.00-1.05)=12.815 [BD] 1.19 1.805*(3.00-1.05)=3.520 [BE] 1.20 (0.935+0.945)*(3.00-1.05)=3.666 [BF] skladba ST/06; místnost číslo: 1.11 3.625*3.98+3.025*0.485=15.895 [BG] 1.12 3.655*3.08=11.257 [BH] 1.13 3.66*6.24+2.32*0.92+0.33*4.00+2.43*1.06=28.869 [BI] 1.14 3.67*2.19=8.037 [BJ] 1.18 3.74*2.38=8.901 [BK] 1.21 3.9*4.45=17.355 [BL] 1.22 3.86*4.47=17.254 [BM] skladba ST/07; místnosti číslo: 1.03 1.58*0.96=1.517 [BN] 1.04 1.665*1.895=3.155 [BO] 1.05 1.8*1.895=3.411 [BP] 1.06 2.335*1.91+1.12*0.9+1.12*0.9=6.476 [BQ] 1.08 1.98*1.2+1.34*0.53=3.086 [BR] 1.09 3.115*1.645+1.785*1.83+1.055*0.92+1.05*0.92=10.327 [BS] 1.19 1.805*2.105=3.800 [BT] 1.20 1.76*0.935+1.76*0.945=3.309 [BU] skladba ST/08; místnosti číslo: 1.02 3.95*3.21=12.680 [BV] Mezisoučet: AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV=884.072 [BW] půdorys Mezipatro 1.NP-2.NP - návrh skladba S/01; místnost číslo: 1M.01 (3.73+3.64+3.8+3.66)*3.11-2*0.9*2.1=42.341 [BX] 1M.02 2*(3.65+5.1)*3.11-0.9*2.1+(2*2.2+1.155)*0.75-0.8*2.1+(2*2.1+0.9)*0.82=59.203 [BY] 1M.03 2*(3.67+6.26)*3.11-2.42*0.67+(2*0.67+2.42)*1.05-0.8*2.1=62.411 [BZ] 1M.04 2*(3.7+3.6)*3.11+2*(3.65+3.96)*3.11-2*2.69*0.96+2*(2*0.96+2.93)*0.27-0.9*2.1-2*2.53*2.18+(2*2.18+2.53)*0.925=83.647 [CA] 1.14 2*(5.52+3.64)*3.52-2.74*1.43+(2*1.43+2.74)*0.46=63.144 [CB] skladba ST/06; místnost číslo: 1M.01 3.8*3.66=13.908 [CC] 1M.02 3.65*5.1=18.615 [CD] 1M.03 3.67*6.26=22.974 [CE] 1M.04 3.7*3.6+3.65*3.96=27.774 [CF] 1.14 5.52*3.64=20.093 [CG] Mezisoučet: BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG=414.110 [CH] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BD+BE+BF+BG+BH+BI+BJ+BK+BL+BM+BN+BO+BP+BQ+BR+BS+BT+BU+BV+BX+BY+BZ+CA+CB+CC+CD+CE+CF+CG=2 378.289 [CI]
TS
P | 326 | 784312027 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | M2 | 45.95 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m
VV |  |  |  | půdorys 1.NP - návrh skladby S/01; místnost číslo: 1.10 2*(3.685+3.78)*3.82-2.32*3.85-0.935*2.3=45.950 [A] Mezisoučet: A=45.950 [B] Celkem: A=45.950 [C]
TS
SD |  | 786 |  | Dokončovací práce - čalounické úpravy
P | 327 | R78600001 |  | Kolejnice závěsů rovné; profil 20x20 mm, nosnost: 40 kg/m, materiál: hliník s patentovaným kluzným systémem, barva RAL dle výběru, včetně kotvení; D+M | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kolejnice závěsů rovné; profil 20x20 mm, nosnost: 40 kg/m, materiál: hliník s patentovaným kluzným systémem, barva RAL dle výběru, včetně kotvení; D+M
VV
TS
P | 328 | R78600002 |  | Kolejnice závěsů obloukové; profil 20x20 mm, nosnost: 40 kg/m, materiál: hliník s patentovaným kluzným systémem, barva RAL dle výběru, včetně kotvení; D+M | M | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kolejnice závěsů obloukové; profil 20x20 mm, nosnost: 40 kg/m, materiál: hliník s patentovaným kluzným systémem, barva RAL dle výběru, včetně kotvení; D+M
VV
TS
P | 329 | R78600003 |  | Motorový pohon; 40x50x580 mm, výkon: 40W, točivý moment: 1Nm, hlučnost max. 40dB, napájení 230V, krytí IP20, včetně dálkového ovládání; D+M | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Motorový pohon; 40x50x580 mm, výkon: 40W, točivý moment: 1Nm, hlučnost max. 40dB, napájení 230V, krytí IP20, včetně dálkového ovládání; D+M
VV
TS
SD |  | 797 |  | Orientační systém
P | 330 | R_OS/01 |  | MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | MONITOR IS LCD PŘES 40" PRO PROVOZ 24/7
VV
TS
P | 331 | R_OS/02 |  | MONITOR IS OCHRANNÝ, ANTIVANDAL KRYT | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | MONITOR IS OCHRANNÝ, ANTIVANDAL KRYT
VV
TS
P | 332 | R_OS/03 |  | MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | MIKRO PC INFORMAČNÍHO SYSTÉMU VE FUNKCI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY
VV
TS
P | 333 | R_OS/04 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ODJEZDY/PŘÍJEZDY VLAKŮ NA INF. MONITORU | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ODJEZDY/PŘÍJEZDY VLAKŮ NA INF. MONITORU
VV
TS
P | 334 | R_OS/05 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - SW DOPLNĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - SW DOPLNĚNÍ ŘÍDÍCÍHO SERVERU INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
VV
TS
P | 335 | R_OS/06 |  | ÚPRAVA DATOVÝCH A NAPÁJECÍCH ROZVODŮ | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA DATOVÝCH A NAPÁJECÍCH ROZVODŮ
VV
TS
SD |  | 798 |  | Dopravní zařízení
P | 336 | R79800001 |  | Vertikální zdvihací plošina, rozměr šachty: 1750x3005 mm, kabina 1150x2940x2000 mm, hydraulický pohon, nosnost 1500 kg, 2 stanice; bližší specifikace v projekto | SOUBOR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vertikální zdvihací plošina, rozměr šachty: 1750x3005 mm, kabina 1150x2940x2000 mm, hydraulický pohon, nosnost 1500 kg, 2 stanice; bližší specifikace v projektové dokumentaci; D+M
VV
TS
P | 337 | R79800002 |  | Eskalátor, svislý zdvih 4515 mm, šířka schodnice 800 mm; bližší specifikace v projektové dokumentaci; D+M | SOUBOR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Eskalátor, svislý zdvih 4515 mm, šířka schodnice 800 mm; bližší specifikace v projektové dokumentaci; D+M
VV
TS
SD |  | 799 |  | Konstrukce ostatní
P | 338 | R_OV/04 |  | Květník z pohledového betonu, povrch přírodní hladký, 1200x1200x700 mm; D+M | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Květník z pohledového betonu, povrch přírodní hladký, 1200x1200x700 mm; D+M
VV
TS
P | 339 | R_OV/05 |  | Lavička parková na centrální noze, 1815x625x800 mm, konstrukce z hliníkové slitiny, sedák a opěradlo z akátových lamel, včetně kotvení a betonového základu; D+M | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Lavička parková na centrální noze, 1815x625x800 mm, konstrukce z hliníkové slitiny, sedák a opěradlo z akátových lamel, včetně kotvení a betonového základu; D+M
VV
TS
P | 340 | R_OV/08 |  | Revizní dvířka po obklad, 400x600 mm, klik systém, pozinkovaný plech; D+M | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka po obklad, 400x600 mm, klik systém, pozinkovaný plech; D+M
VV
TS
P | 341 | R_OV/09 |  | Umyvadlo WC ženy, umělý kámen Corian, 2900x500x400 mm, s průběžným žlabem pro odtok vody, včetně nosného rámu, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo WC ženy, umělý kámen Corian, 2900x500x400 mm, s průběžným žlabem pro odtok vody, včetně nosného rámu, D+M
VV
TS
P | 342 | R_OV/10 |  | Umyvadlo WC muži, umělý kámen Corian, 2200x500x400 mm, s průběžným žlabem pro odtok vody, včetně nosného rámu, D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo WC muži, umělý kámen Corian, 2200x500x400 mm, s průběžným žlabem pro odtok vody, včetně nosného rámu, D+M
VV
TS
P | 343 | R_OV/11 |  | Kuchyňka, pracovní deska Corian se dřezem, 1000x600 mm, D+M | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kuchyňka, pracovní deska Corian se dřezem, 1000x600 mm, D+M
VV
TS |  |  |  | bližší informace viz Tabulka ostatních výrobků
P | 344 | R_OV/43 |  | Zrcadlo, 1200x1800mm, mosazný rám, montážní materiál, D+M | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zrcadlo, 1200x1800mm, mosazný rám, montážní materiál, D+M
VV
TS |  |  |  | detailnější informace viz Ostatní výrobek OV/43
P | 345 | R_OV/46 |  | Závěsný přebalovací pult, 870x457x457 mm, sklápěcí, s bezpečnostními popruhy, nosnost: min. 20 kg; D+M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěsný přebalovací pult, 870x457x457 mm, sklápěcí, s bezpečnostními popruhy, nosnost: min. 20 kg; D+M
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 129 | 916241212 |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | M | 24 | 0.11163 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
VV |  |  |  | kamenické výrobky KA/03 24=24.000 [A] Celkem: A=24.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1211, -1212 a -1213 lze použít i pro osazení krajníků z kamene. 2. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení: a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení boční opěry. 3. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků nebo krajníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 130 | 58380007 |  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm | M | 24.48 | 0.104 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm
VV
TS
P | 131 | 919726122 |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 | M2 | 157.952 | 0.000468 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2
VV |  |  |  | skladba SE/01 14.46*11.92+8.16*2.3-1.92*7.23-3.31*4.09-4*1.2*1.2=157.952 [A] Celkem: A=157.952 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.
P | 132 | 935114111 |  | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu | M | 26.4 | 0.24567 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) bez vnitřního spádu
VV |  |  |  | ostatní prvky OV/44 26.4=26.400 [A] Celkem: A=26.400 [B]
TS |  |  |  | 1. Vceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpusťového kusu a záslepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.
P | 133 | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 552.86 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | 1.PP 1387.01/3=462.337 [A] 1.NP 194.71/3=64.903 [B] Mezipatro 1.NP a 2.NP 76.86/3=25.620 [C] Celkem: A+B+C=552.860 [D]
TS |  |  |  | 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. do podlahových ploch nejsou započteny plochy restaurovaných mísnotností, tyto jsou započítány v soupise 'Restaurátoské práce'
P | 134 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 1658.58 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV |  |  |  | 1.PP 1387.01=1 387.010 [A] 1.NP 194.71=194.710 [B] Mezipatro 1.NP a 2.NP 76.86=76.860 [C] Celkem: A+B+C=1 658.580 [D]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. do podlahových ploch nejsou započteny plochy restaurovaných mísnotností, tyto jsou započítány v soupise 'Restaurátoské práce'
P | 135 | 953943211 |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje | KUS | 16 | 0.000176 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje
VV |  |  |  | Tabulka ostatních výrobků OV/06 12=12.000 [A] OV/07 4=4.000 [B] Celkem: A+B=16.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 136 | 44932114 |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE | KUS | 16 | 0.012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE
VV
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 137 | 998017003 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou | T | 3050.877 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

## SO 101-03
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-03 |  | Restaurátorské práce
SD |  | 003 |  | Lešení
P | 1 | 943111111 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 2996.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 2 | 943111211 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | M3 | 719100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV |  |  |  | 2996.25*30*8=719 100.000 [A] Celkem: A=719 100.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 3 | 943111811 |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 2996.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 4 | 949211111 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 399.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 5 | 949211211 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | M2 | 95880 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV |  |  |  | 399.5*30*8=95 880.000 [A] Celkem: A=95 880.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 6 | 949211811 |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 399.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
SD |  | 003.1 |  | Lešení
P | 87 | 943111111 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 4096.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 88 | 943111211 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | M3 | 983136 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV |  |  |  | 4096.4*30*8=983 136.000 [A] Celkem: A=983 136.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 89 | 943111811 |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 4096.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 90 | 949211111 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 372.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 91 | 949211211 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | M2 | 89376 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV |  |  |  | 372.4*30*8=89 376.000 [A] Celkem: A=89 376.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 92 | 949211811 |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 372.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
SD |  | 003.2 |  | Lešení
P | 137 | 943111111 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 1501.29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 138 | 943111211 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | M3 | 360309.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV |  |  |  | 1501.29*30*8=360 309.600 [A] Celkem: A=360 309.600 [B]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 139 | 943111811 |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 1501.29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 140 | 949211111 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 357.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 141 | 949211211 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | M2 | 85788 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV |  |  |  | 357.45*30*8=85 788.000 [A] Celkem: A=85 788.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 142 | 949211811 |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 357.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
SD |  | 003.3 |  | Lešení
P | 190 | 943111111 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 220.968 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 191 | 943111211 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | M3 | 6629.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 192 | 943111811 |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 220.968 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 193 | 949211111 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 40.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 194 | 949211211 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | M2 | 1227.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV |  |  |  | 40.92*30=1 227.600 [A] Celkem: A=1 227.600 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 195 | 949211811 |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 40.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
SD |  | 003.4 |  | Lešení
P | 219 | 943111111 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 1272.366 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 220 | 943111211 |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 | M3 | 190854.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Montáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21 Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 221 | 943111811 |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m | M3 | 1272.366 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého výšky přes 30 m se oceňuje individuálně. 2. Demontáž lešeňové podlahy se oceňuje cenami souboru cen 949 21-18 Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení.
P | 222 | 949211111 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 231.339 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 223 | 949211211 |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 | M2 | 34700.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí. 2. Ceny -1111 až -1122 lze použít i pro montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy pracovní podlahy. 4. Montáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 224 | 949211811 |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m | M2 | 231.339 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 až -1822 lze použít i pro demontáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše přes 6 m2. 2. Demontáž lešeňové podlahy ve výšce přes 25 m se oceňuje individuálně.
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 225 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 137.846 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 226 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 38.798 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 227 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 231.339 | 3.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 228 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 38.798 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 229 | 985132111 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | M2 | 137.846 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 230 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 38.798 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 231 | 985132311 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 137.846 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
SD |  | 009.1 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 196 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 66.66 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 197 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 116.043 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 198 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 40.92 | 3.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 199 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 116.043 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 200 | 985132111 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | M2 | 66.66 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 201 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 116.043 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 202 | 985132311 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 66.66 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
SD |  | 009.2 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 143 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 190.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 144 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 194.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 145 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 357.45 | 3.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 146 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 194.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 147 | 985132111 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | M2 | 190.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 148 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 194.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 149 | 985132311 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 190.92 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
SD |  | 009.3 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 93 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 586.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 94 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 390.757 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 95 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 372.4 | 3.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 96 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 390.757 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 97 | 985132111 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | M2 | 586.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 98 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 390.757 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 99 | 985132311 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 586.41 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
SD |  | 009.4 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 7 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 623.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 8 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 586.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 9 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 399.5 | 3.5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 10 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 586.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 11 | 985132111 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou | M2 | 623.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 12 | 985131311 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 586.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
P | 13 | 985132311 |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči | M2 | 623.99 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.
SD |  | 011 |  | Budovy a haly - zděné a monolitické
P | 14 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | T | 63.196 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
VV
TS
SD |  | 011.1 |  | Budovy a haly - zděné a monolitické
P | 100 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | T | 53.057 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
VV
TS
SD |  | 011.2 |  | Budovy a haly - zděné a monolitické
P | 150 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | T | 29.493 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
VV
TS
SD |  | 011.3 |  | Budovy a haly - zděné a monolitické
P | 203 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | T | 8.753 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
VV
TS
SD |  | 011.4 |  | Budovy a haly - zděné a monolitické
P | 232 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | T | 16.261 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m
VV
TS
SD |  | 061 |  | Úpravy povrchů vnitřních
P | 233 | R6113154-O1 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50 | M2 | 137.846 | 4.6e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 234 | R6113154-O2 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 137.846 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 235 | R6123154-O3 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 38.798 | 4.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 236 | R6123154-O4 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 38.798 | 1.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 237 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 231.339 | 0.017639 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 238 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 231.339 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 239 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 117.812 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
SD |  | 061.1 |  | Úpravy povrchů vnitřních
P | 204 | R6113154-O1 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50 | M2 | 66.66 | 4.6e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 205 | R6113154-O2 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 66.66 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 206 | R6123154-O3 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 116.043 | 4.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 207 | R6123154-O4 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 116.043 | 1.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 208 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 40.92 | 0.017639 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 209 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 40.92 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 210 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 26.436 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
SD |  | 061.2 |  | Úpravy povrchů vnitřních
P | 151 | R6113154-O1 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50 | M2 | 190.92 | 4.6e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 152 | R6113154-O2 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 190.92 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 153 | R6123154-O3 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 194.6 | 4.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 154 | R6123154-O4 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 194.6 | 1.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 155 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 357.45 | 0.017639 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 156 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 357.45 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 157 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 312.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
SD |  | 061.3 |  | Úpravy povrchů vnitřních
P | 101 | R6113154-O1 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50 | M2 | 586.41 | 4.6e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 102 | R6113154-O2 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 586.41 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 103 | R6123154-O3 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 390.757 | 4.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 104 | R6123154-O4 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 390.757 | 1.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 105 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 372.4 | 0.017639 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 106 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 372.4 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 107 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 211.797 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
SD |  | 061.4 |  | Úpravy povrchů vnitřních
P | 15 | R6113154-O1 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50 | M2 | 623.99 | 4.6e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 16 | R6113154-O2 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 623.99 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů členitých,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 17 | R6123154-O3 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 586.09 | 4.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 18 | R6123154-O4 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 586.09 | 1.8e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn členitých, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS
P | 19 | 619996117 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy | M2 | 399.5 | 0.017639 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 20 | 619996145 |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků | M2 | 399.5 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků
VV
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
P | 21 | 629991011 |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 174.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 85 | R-T.02 |  | Prvek T.02. Nový dřevěný obklad | M2 | 146.79 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek T.02. Nový dřevěný obklad
VV
TS
P | 86 | R-T.03 |  | Prvek T.03. Stávající dřevěný obklad | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek T.03. Stávající dřevěný obklad
VV
TS
SD |  | 766.1 |  | Konstrukce truhlářské
P | 134 | R-T.02 |  | Prvek T.02. Nový dřevěný obklad | M2 | 99.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek T.02. Nový dřevěný obklad
VV
TS
P | 135 | R-T.04 |  | Prvek T.04. Parapet oken z nástupiště do velkého sálu a kavárny | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek T.04. Parapet oken z nástupiště do velkého sálu a kavárny
VV
TS
P | 136 | R-T.05 |  | Prvek T.05. Parapet oken z koridoru do velkého sálu a kavárny | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek T.05. Parapet oken z koridoru do velkého sálu a kavárny
VV
TS
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 189 | R-Zi.09 |  | Prvek Zi.09. Boční svítidlo | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek Zi.09. Boční svítidlo
VV
TS
SD |  | 767.1 |  | Konstrukce zámečnické
P | 132 | R-Zi.06 |  | Prvek Zi.05. Větrací mřížka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek Zi.05. Větrací mřížka
VV
TS
P | 133 | R-Zi.07 |  | Prvek Zi.07. Lustr | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek Zi.07. Lustr
VV
TS
SD |  | 767.2 |  | Konstrukce zámečnické
P | 83 | R-Zi.05 |  | Prvek Zi.05. Větrací mřížka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek Zi.05. Větrací mřížka
VV
TS
P | 84 | R-Zi.07 |  | Prvek Zi.07. Lustr | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek Zi.07. Lustr
VV
TS
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 29 | R-1N.105 |  | Prvek 1N.105. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.105. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 30 | R-1N.106 |  | Prvek 1N.106. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.106. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 31 | R-1N.107 |  | Prvek 1N.107. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.107. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 32 | R-1N.108 |  | Prvek 1N.108. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.108. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 33 | R-1N.109 |  | Prvek 1N.109. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.109. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 34 | R-1N.110 |  | Prvek 1N.110. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.110. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 35 | R-1N.111 |  | Prvek 1N.111. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.111. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 36 | R-1N.112 |  | Prvek 1N.112. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.112. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec květinových prvků - kvetoucí strom
VV
TS
P | 37 | R-1N.113 |  | Prvek 1N.113. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Rybářství | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.113. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Rybářství
VV
TS
P | 38 | R-1N.114 |  | Prvek 1N.114. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Lovu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.114. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Lovu
VV
TS
P | 39 | R-1N.115 |  | Prvek 1N.115. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Zimy z cyklu čtvero ročních období | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.115. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Zimy z cyklu čtvero ročních období
VV
TS
P | 40 | R-1N.116 |  | Prvek 1N.116. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Jaro z cyklu čtvero ročních období | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.116. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Jaro z cyklu čtvero ročních období
VV
TS
P | 41 | R-1N.117 |  | Prvek 1N.117. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Podzim z cyklu čtvero ročních období | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.117. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Podzim z cyklu čtvero ročních období
VV
TS
P | 42 | R-1N.118 |  | Prvek 1N.118. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Léto z cyklu čtvero ročních období | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.118. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Léto z cyklu čtvero ročních období
VV
TS
P | 43 | R-1N.119 |  | Prvek 1N.119. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Polní práce | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.119. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Polní práce
VV
TS
P | 44 | R-1N.120 |  | Prvek 1N.120. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Hospodářské práce | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.120. Vykládaná keramika (mozaika) obdélníkového tvaru na pilastru - obrazec ženy - alegorie Hospodářské práce
VV
TS
SD |  | 781.1 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 165 | R-KER1 |  | Replika původní keramické dlažby - viz půdorys 1.NP navrhovaný stav | M2 | 357.47 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Replika původní keramické dlažby - viz půdorys 1.NP navrhovaný stav
VV
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 166 | R-MAL10 |  | klenební oblouk mezi okny - cca 4 x 6,8 m - předpoklad výzdoby z 80 %, 14 ks oblouků | M2 | 304.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | klenební oblouk mezi okny - cca 4 x 6,8 m - předpoklad výzdoby z 80 %, 14 ks oblouků
VV
TS
SD |  | 784.1 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 45 | R-MAL1 |  | klenebné pasy (v ose D, E a 1, 2, 3, 4) | bm | 118 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | klenebné pasy (v ose D, E a 1, 2, 3, 4)
VV
TS
P | 46 | R-MAL2 |  | zdobné štukové rámce, lemování hlavic a patek sloupů, parapetní rám | bm | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | zdobné štukové rámce, lemování hlavic a patek sloupů, parapetní rám
VV
TS
P | 47 | R-MAL3 |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - rohový sloup | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - rohový sloup
VV
TS
P | 48 | R-MAL4 |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - krajní sloup | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - krajní sloup
VV
TS
P | 49 | R-MAL5 |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - střední sloup | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | soutiskové šablony na nábězích hlavic sloupů - střední sloup
VV
TS
P | 50 | R-MAL6 |  | Rekonstrukce zlacených dekorů stylizovaných sluncí | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rekonstrukce zlacených dekorů stylizovaných sluncí
VV
TS
SD |  | 784.2 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 115 | R-MAL7 |  | klenebný pás mezi vitrážovými okny - cca 4 x 30 m | KPL | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | klenebný pás mezi vitrážovými okny - cca 4 x 30 m
VV
TS
P | 116 | R-MAL8 |  | Znak | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Znak
VV
TS
P | 117 | R-MAL9 |  | Rekonstrukce malby na čelní stěně - naproti nalezenému znaku | M2 | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rekonstrukce malby na čelní stěně - naproti nalezenému znaku
VV
TS
SD |  | 784.3 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 247 | R-MAL11 |  | strop a fabion - nefigurální malby s rostlinými motivy - předpoklad 40 % plochy | M2 | 95.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | strop a fabion - nefigurální malby s rostlinými motivy - předpoklad 40 % plochy
VV
TS
P | 248 | R-MAL12 |  | klenební oblouk mezi okny - cca 4 x 6,8 m - předpoklad výzdoby z 80 %, 14 ks oblouků | M2 | 247.574 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | klenební oblouk mezi okny - cca 4 x 6,8 m - předpoklad výzdoby z 80 %, 14 ks oblouků
VV
TS
SD |  | 790 |  | Restaurování štukových prvků
P | 249 | R-STU13 |  | Obnova fabionu stropu včetně zubořezu | bm | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova fabionu stropu včetně zubořezu
VV
TS
P | 250 | R-STU14 |  | Obnova štukového dekorativního pruhu na stropu po obvodu místnosti | bm | 60.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova štukového dekorativního pruhu na stropu po obvodu místnosti
VV
TS
P | 251 | R-STU15 |  | Obnova štukového dekorativního pruhu na stopě, spojující stropní fabion a stěnu | KPL | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova štukového dekorativního pruhu na stopě, spojující stropní fabion a stěnu
VV
TS
SD |  | 790.1 |  | Restaurování štukových prvků
P | 118 | R-1N.161 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má dlouhé vlasy svázané po stranách. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole patrně lipového listoví. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má dlouhé vlasy svázané po stranách. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole patrně lipového listoví.
VV
TS
P | 119 | R-1N.162 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s vlasy překrytými děčkou. Obličej má výraznou ofinu. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s vlasy překrytými děčkou. Obličej má výraznou ofinu. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole patrně lipového listoví.
VV
TS
P | 120 | R-1N.164 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s delšími rovnými vlasy. Obličej má výraznou ofinu. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje po | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s delšími rovnými vlasy. Obličej má výraznou ofinu. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje pole s haluzemi.
VV
TS
P | 121 | R-1N.165 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s rovnými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je patrně mužský obličej s rovnými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi.
VV
TS
P | 122 | R-1N.166 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je rysy spíše ženského obličeje se zakrytými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je rysy spíše ženského obličeje se zakrytými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi.
VV
TS
P | 123 | R-1N.167 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má rysy spíše mužského obličeje se zvlněnými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s haluzemi. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má rysy spíše mužského obličeje se zvlněnými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s haluzemi.
VV
TS
P | 124 | R-1N.168 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je rysy spíše ženského obličeje se zakrytými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska je rysy spíše ženského obličeje se zakrytými vlasy. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s dubovými haluzemi.
VV
TS
P | 125 | R-1N.169 |  | Maskaron s královskou korunou. Maskaron má rysy spíše mužského obličeje s kratšími rovnými vlasy. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje pole s lipovými ha | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maskaron má rysy spíše mužského obličeje s kratšími rovnými vlasy. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje pole s lipovými haluzemi.
VV
TS
P | 126 | R-1N.170 |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má rysy spíše ženského obličeje s dlouhými rovnými vlasy překrytými čepcem. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pol | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maska má rysy spíše ženského obličeje s dlouhými rovnými vlasy překrytými čepcem. Na hlavě má trojcípou korunku. Masku lemuje pole s lipovými haluzemi.
VV
TS
P | 127 | R-1N.171 |  | Maskaron s královskou korunou. Maskaron má rysy spíše mužského obličeje s kratšími rovnými vlasy. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje pole s lipovými ha | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Maskaron s královskou korunou. Maskaron má rysy spíše mužského obličeje s kratšími rovnými vlasy. Na hlavě má pěticípou korunku. Masku lemuje pole s lipovými haluzemi.
VV
TS
P | 128 | R-STU7 |  | Štukatérská oprava římsy v úrovni maskaronů | bm | 37.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Štukatérská oprava římsy v úrovni maskaronů
VV
TS
P | 129 | R-STU8 |  | Obnova fabionů a hran klenbových pasů | KPL | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova fabionů a hran klenbových pasů
VV
TS
P | 130 | R-STU9 |  | Obnova fabionů uvnitř polí klenbového stropu | KPL | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova fabionů uvnitř polí klenbového stropu
VV
TS
P | 131 | R-ST10 |  | Obnova ostatních fabionů a hran - pod římsou a spodní a horní ostění oken ve 2.NP | bm | 123 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova ostatních fabionů a hran - pod římsou a spodní a horní ostění oken ve 2.NP
VV
TS
SD |  | 790.2 |  | Restaurování štukových prvků
P | 51 | R-1N.121 |  | Prvek 1N.121. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.121. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s husou ve spodní části pasu - putta s husou a stylizovaný vlk
VV
TS
P | 52 | R-1N.122 |  | Prvek 1N.122. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.122. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s husou ve spodní části pasu - dva putti pod vinnou révou
VV
TS
P | 53 | R-1N.123 |  | Prvek 1N.123. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.123. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s husou ve spodní části pasu - putta se zvětšeninou patrně kosa a patrně krocan pod vinnou révou
VV
TS
P | 54 | R-1N.124 |  | Prvek 1N.124. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.124. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta s husou ve spodní části pasu - stylizovaná ještěrka ve spodní části pasu, pod úponky vinné révy
VV
TS
P | 55 | R-1N.125 |  | Prvek 1N.125. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - ptáček v | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.125. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - ptáček ve vegetativních motivech a ptáček sedící zády k divákům v pravém dolním rohu
VV
TS
P | 56 | R-1N.126 |  | Prvek 1N.126. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - had pod | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.126. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - had pod vinnou révou a putta se stylizovanou volavkou
VV
TS
P | 57 | R-1N.127 |  | Prvek 1N.127. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - chlapec | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.127. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - chlapec s dívkou sklízí hrozny a putta chlapec a dívka
VV
TS
P | 58 | R-1N.128 |  | Prvek 1N.128. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putti sk | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.128. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putti sklízející hrozny
VV
TS
P | 59 | R-1N.129 |  | Prvek 1N.129. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putti sk | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.129. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putti sklízející hrozny
VV
TS
P | 60 | R-1N.130 |  | Prvek 1N.130. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - vinná ré | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.130. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - vinná réva s ptáčkem v levém rohu a vinná réva s pátčkem v pravém rohu
VV
TS
P | 61 | R-1N.131 |  | Prvek 1N.131. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - vinná ré | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.131. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - vinná réva s ptáčkem čechrajícím si peří a vinná réva s ještěrkou
VV
TS
P | 62 | R-1N.132 |  | Prvek 1N.132. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta se | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.132. Štuková výzdoba pasu klenby - vegetativní pletenec vinné révy ve spodní části doplňěnými postavičkami puttů s drobnými zvířecími motivy - putta sedící pod pelikánem a patrně labuť
VV
TS
P | 63 | R-1N.133 |  | Prvek 1N.133. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilíře - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.133. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilíře - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 64 | R-1N.134 |  | Prvek 1N.134. Štuková výzdoba - okřídlené železniční kolo - pod deskou hlavice z čelní strany sloupů a na pilastrech | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.134. Štuková výzdoba - okřídlené železniční kolo - pod deskou hlavice z čelní strany sloupů a na pilastrech
VV
TS
P | 65 | R-1N.135 |  | Prvek 1N.135. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.135. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 66 | R-1N.136 |  | Prvek 1N.136. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej, který lemují hrozny vinné révy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.136. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej, který lemují hrozny vinné révy
VV
TS
P | 67 | R-1N.137 |  | Prvek 1N.137. Maskaron - pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.137. Maskaron - pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 68 | R-1N.138 |  | Prvek 1N.138. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.138. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 69 | R-1N.139 |  | Prvek 1N.139. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.139. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 70 | R-1N.140 |  | Prvek 1N.140. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.140. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 71 | R-1N.141 |  | Prvek 1N.141. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej s krempou klobouku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.141. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej s krempou klobouku
VV
TS
P | 72 | R-1N.142 |  | Prvek 1N.142. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.142. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 73 | R-1N.143 |  | Prvek 1N.143. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.143. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 74 | R-1N.144 |  | Prvek 1N.144. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.144. Maskaron - v listech pod deskou hlavice středního sloupu - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 75 | R-1N.145 |  | Prvek 1N.145. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.145. Maskaron - v listech pod deskou hlavice pilastru - patrně mužský obličej
VV
TS
P | 76 | R-1N.146 |  | Prvek 1N.146. Štuková výzdoba - kanelování dříku sloupů a pilastrů | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.146. Štuková výzdoba - kanelování dříku sloupů a pilastrů
VV
TS
P | 77 | R-1N.147 |  | Štuková výzdoba - rámování stěn pásem štukové výzdoby, kterou tvoří rozvilinové úponky vinné révy s hrozny | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Štuková výzdoba - rámování stěn pásem štukové výzdoby, kterou tvoří rozvilinové úponky vinné révy s hrozny
VV
TS
P | 78 | R-STU1 |  | Obnova členitých ploch sloupů - rohový sloup | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova členitých ploch sloupů - rohový sloup
VV
TS
P | 79 | R-STU2 |  | Obnova členitých ploch sloupů - krajní sloup | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova členitých ploch sloupů - krajní sloup
VV
TS
P | 80 | R-STU3 |  | Obnova členitých ploch sloupů - střední sloup | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova členitých ploch sloupů - střední sloup
VV
TS
P | 81 | R-STU5 |  | Obnova hran klenbového stropu | bm | 236.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova hran klenbového stropu
VV
TS
P | 82 | R-STU6 |  | Obnova hran klenbových pasů | bm | 297 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova hran klenbových pasů
VV
TS
SD |  | 790.3 |  | Restaurování štukových prvků
P | 167 | R-1N.053 |  | Prvek 1N.053. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida - kontrola stavu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.053. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida - kontrola stavu
VV
TS
P | 168 | R-1N.054 |  | Prvek 1N.054. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie - kontrola stavu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.054. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie - kontrola stavu
VV
TS
P | 169 | R-1N.058 |  | Prvek 1N.058. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.058. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika
VV
TS
P | 170 | R-1N.059 |  | Prvek 1N.059. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.059. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika
VV
TS
P | 171 | R-1N.172 |  | Prvek 1N.172. Štuková výzdoba - železniční kolo se stuhou u paty klenby | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.172. Štuková výzdoba - železniční kolo se stuhou u paty klenby
VV
TS
P | 172 | R-1N.173 |  | Prvek 1N.173. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.173. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa
VV
TS
P | 173 | R-1N.174 |  | Prvek 1N.174. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.174. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa
VV
TS
P | 174 | R-1N.175 |  | Prvek 1N.175. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.175. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida
VV
TS
P | 175 | R-1N.176 |  | Prvek 1N.176. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.176. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie
VV
TS
P | 176 | R-1N.177 |  | Prvek 1N.177. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.177. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika
VV
TS
P | 177 | R-1N.178 |  | Prvek 1N.178. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.178. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika
VV
TS
P | 178 | R-1N.179 |  | Prvek 1N.179. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.179. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika
VV
TS
P | 179 | R-1N.180 |  | Prvek 1N.180. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.180. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika
VV
TS
P | 180 | R-1N.181 |  | Prvek 1N.181. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.181. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida
VV
TS
P | 181 | R-1N.182 |  | Prvek 1N.182. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.182. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie
VV
TS
P | 182 | R-1N.183 |  | Prvek 1N.183. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.183. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa
VV
TS
P | 183 | R-1N.184 |  | Prvek 1N.184. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.184. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Evropa
VV
TS
P | 184 | R-1N.185 |  | Prvek 1N.185. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.185. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Asie
VV
TS
P | 185 | R-1N.186 |  | Prvek 1N.186. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.186. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Anktartida
VV
TS
P | 186 | R-1N.187 |  | Prvek 1N.187. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.187. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Amerika
VV
TS
P | 187 | R-1N.188 |  | Prvek 1N.188. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prvek 1N.188. Maskaron na hlavici pilastru - ženský obličej - alegorie světadílu Afrika
VV
TS
P | 188 | R-STU11 |  | Obnova hran klenbového stropu | bm | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova hran klenbového stropu
VV
TS
SD |  | 790.4 |  | Restaurování štukových prvků
P | 218 | R-STU12 |  | Obnova hran klenbového stropu | bm | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova hran klenbového stropu
VV
TS
SD |  | 99 |  | Přesun hmot a manipulace se sutí
P | 211 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 3.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 212 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 87.698 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS
P | 213 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T | 3.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV
TS
P | 214 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 3.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
TS
P | 215 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 18.27 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
VV
TS
P | 216 | 997006551 |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | T | 3.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
VV
TS
P | 217 | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | T | 3.654 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV
TS
SD |  | 99.1 |  | Přesun hmot a manipulace se sutí
P | 240 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 3.533 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 241 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 84.789 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS
P | 242 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T | 3.533 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV
TS
P | 243 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 3.533 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
TS
P | 244 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 17.664 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
VV
TS
P | 245 | 997006551 |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | T | 3.533 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
VV
TS
P | 246 | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | T | 3.533 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV
TS
SD |  | 99.2 |  | Přesun hmot a manipulace se sutí
P | 108 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 19.543 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 109 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 469.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS
P | 110 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T | 19.543 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV
TS
P | 111 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 19.543 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
TS
P | 112 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 97.717 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
VV
TS
P | 113 | 997006551 |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | T | 19.543 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
VV
TS
P | 114 | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | T | 19.543 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV
TS
SD |  | 99.3 |  | Přesun hmot a manipulace se sutí
P | 158 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 7.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 159 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 185.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS
P | 160 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T | 7.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV
TS
P | 161 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 7.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
TS
P | 162 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 38.552 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
VV
TS
P | 163 | 997006551 |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | T | 7.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
VV
TS
P | 164 | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | T | 7.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV
TS
SD |  | 99.4 |  | Přesun hmot a manipulace se sutí
P | 22 | 997013501 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | T | 24.202 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
VV
TS
P | 23 | 997013509 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | T | 580.838 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
VV
TS
P | 24 | 997221611 |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | T | 24.202 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
VV
TS
P | 25 | 997013213 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | T | 24.202 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m
VV
TS
P | 26 | 997013219 |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | T | 121.008 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m
VV
TS
P | 27 | 997006551 |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění | T | 24.202 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění
VV
TS
P | 28 | 997013831 |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | T | 24.202 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
VV
TS
SD |  | 99.5 |  | Ostatní
P | 252 | R-OST01 |  | Restaurátorské záměry, restaurátorské zprávy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorské záměry, restaurátorské zprávy
VV
TS

## SO 101-04a
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-04a |  | Zdravotechnické instalace - kanalizace, vodovod
SD |  | 721-01 |  | Potrubí splaškové - SK - svodné
P | 1 | R_KAN_01 |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 125 | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 125
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu
P | 2 | R_KAN_02 |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 160 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 160
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu
P | 3 | R_KAN_03 |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 200 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 200
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu
SD |  | 721-02 |  | Potrubí tukové - TK - svodné
P | 4 | R_KAN_04 |  | Potrubí plastové hrdlové PP plnostěnné-min.SN10-DN 160 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PP plnostěnné-min.SN10-DN 160
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PP-KG2000 plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu, těsnění odolné tuku
SD |  | 721-03 |  | Potrubí dešťové - DK - svodné
P | 5 | R_KAN_05 |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 125 | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 125
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu
SD |  | 721-04 |  | Potrubí odvětrávací odlčuovač tuků - OT
P | 6 | R_KAN_06 |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 110 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10-DN 110
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové PVC plnostěnné-min.SN10, vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, obsypu a podsypu z písku,pomocného materiálu
SD |  | 721-05 |  | Potrubí splaškové - SK - odpadní
P | 7 | R_KAN_07 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN110 | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN110
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
SD |  | 721-06 |  | Potrubí dešťové - DK - odpadní
P | 8 | R_KAN_08 |  | Potrubí plastové PE-HD DN125 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PE-HD DN125
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové spojované svařováním z trubek PE-HD vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu a parotěsné izolace - kaučuková izolace s uzavřenou strukturou tl. 19mm
SD |  | 721-07 |  | Potrubí splaškové - SK - připojovací
P | 9 | R_KAN_09 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN50 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN50
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
P | 10 | R_KAN_10 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN75 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN75
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
P | 11 | R_KAN_11 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN110 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN110
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu
SD |  | 721-08 |  | Potrubí splaškové kondenzát- SK - připojovací
P | 12 | R_KAN_12 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN32 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN32
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu a parotěsné izolace - Pěnové PE tl. 9mm
P | 13 | R_KAN_13 |  | Potrubí plastové PP (HT) DN32 | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí plastové PP (HT) DN32
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové hrdlové tepelně odolné nesnadno hořlavé z trubek PP (HT) vč.montáže, tvarovek, čistících kusů, objímek, upevnění, pomocného materiálu a parotěsné izolace - Pěnové PE tl. 25mm s povrchovou úpravou odolnou povětrnostním vlivům
P | 14 | R_KAN_14 |  | Výtlačné potrubí kanalizace- DN40 (50x3) | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výtlačné potrubí kanalizace- DN40 (50x3)
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové spojované svařováním z trubek PE-HD vč.montáže, tvarovek, objímek, upevnění, pomocného materiálu
SD |  | 721-09 |  | Vyměření přípojek na potrubí - vyvedení a upevnění odpadních výpustek
P | 15 | R721194105 |  | DN50 | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | DN50
VV
TS
P | 16 | R721194109 |  | DN110 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | DN110
VV
TS
SD |  | 721-10 |  | Armatury
P | 17 | R_KAN_15 |  | Zaslepení stávajícího potrubí | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepení stávajícího potrubí
VV
TS |  |  |  | Zaslepení stávajícho potrubí
P | 18 | R_KAN_16 |  | Zpětná klapka DN125 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka DN125
VV
TS |  |  |  | Zpětná klapka DN125 se dvěma nerez klapkami a ručním nouzovým uzávěrem, ABS plast
P | 19 | R_KAN_17 |  | Zpětná klapka (KG) DN200 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná klapka (KG) DN200
VV
TS |  |  |  | Zpětná klapka DN125 s jednou nerez klapkou a ručním nouzovým uzávěrem, ABS plast
SD |  | 721-11 |  | Terasový vtok
P | 20 | R_KAN_18 |  | Terasový vtok DN75 PV1 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Terasový vtok DN75 PV1
VV
TS |  |  |  | terasový vtok PV1-75s polymerbetonovým límcem, vložen při betonáži, polohovatelný odtok,s průtokem 0,8 l/s, PP,PE, Polymerbeton, se suchou zápachovou uzávěrou těsnící i v případě vyschnutí,rámeček a mřížka za nerez oceli vč. montáže, nástavce s příslušnými izolačními manžetami, příslušenství a pomocného materiálu,dle provedení skladby podlahy, vč. vyhřívací sady
P | 21 | R_KAN_19 |  | Terasový vtok DN75 PV2 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Terasový vtok DN75 PV2
VV
TS |  |  |  | Terasový vtok s velkým průtokem PV3-DN110 svislý,s průtokem 2l/s, PP+nerez, se suchou zápachovou uzávěrou těsnící i v případě vyschnutí,rámeček a mřížka za nerez oceli vč. montáže, nástavce s příslušnými izolačními manžetami, příslušenství a pomocného materiálu,dle provedení skladby podlahy, vč. vyhřívací sady
P | 22 | R_KAN_20 |  | Terasový vtok DN110 PV3 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Terasový vtok DN110 PV3
VV
TS |  |  |  | Terasový vtok s velkým průtokem PV3-DN110 svislý,s průtokem 2l/s, PP+nerez, se suchou zápachovou uzávěrou těsnící i v případě vyschnutí,záchytný košík na splaveniny vč. montáže, nástavce s příslušnými izolačními manžetami, příslušenství a pomocného materiálu,dle provedení skladby podlahy, vč. vyhřívací sady
SD |  | 721-12 |  | Lapače splavenin
P | 23 | R_KAN_21 |  | Lapač splavenin | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Lapač splavenin
VV
TS |  |  |  | Lapač splavenin s průtokem 10/11 l/s, PP,
SD |  | 721-13 |  | Zápachové uzávěry
P | 24 | R_KAN_22 |  | Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu DN32/40 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodní zápachová uzávěra pro odvod kondenzátu DN32/40
VV
TS |  |  |  | Vodní zápachová uzávěra pro DN 32, PP pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrou, min 50mm výška vodního uzávěru, vč. montáže, příslišenství a pomocného materiálu
SD |  | 721-14 |  | Strojní vybavení
P | 25 | R_KAN_23 |  | Ponorné čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ponorné čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Ponorné kalové čerpadlo čerpadlo, 230V,85kW, s plovákovým spínačem, vč. uzávěru, zpětné klapky, montáže, pomocného maperiálu a příslušenství. Průchodnost 35mm
SD |  | 721-15 |  | Ostatní příslušenství
P | 26 | R_KAN_24 |  | Přívzdušňovací ventily DN110 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přívzdušňovací ventily DN110
VV
TS |  |  |  | Přívzdušňovací ventil, PP, 37l/s, kategorie A1, pryžová membrána, dvojitá izolační stěna
SD |  | 721-16 |  | Revizní šachty
P | 27 | R_KAN_25 |  | Demontáž stávající šachty "Š1" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávající šachty "Š1"
VV
TS |  |  |  | Demontáž stávající šachty Š1
P | 28 | R_KAN_26 |  | Úprava stávající splaškové šachty na řadu "Š" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stávající splaškové šachty na řadu "Š"
VV
TS |  |  |  | Úprava stávající splaškové šachty na řadu Š2, včetně osazení pacho a vodotěsného poklopu D600 a dodatečného vodo a pachotěsného poklopu 800x1000 pro obložení, včetně utěsnění, montáže, pomocného materiálu a příslušenství
SD |  | 721-17 |  | Zkouška těsnosti kanalizace
P | 29 | 721290111 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | M | 482 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
VV
TS |  |  |  | Zkoušky těsnosti vodou a kouřem - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media
P | 30 | 721290112 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
VV
TS |  |  |  | Zkoušky těsnosti vodou a kouřem - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media
SD |  | 721-18 |  | Demontáž
P | 31 | R_KAN_27 |  | Demontáž potrubí | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí
VV
TS
SD |  | 721-19 |  | Přesun hmot pro kanalizaci
P | 32 | 998721201 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 11418.765 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 721-20 |  | Stavební přípomoce
P | 33 | R_KAN_28 |  | Stavební přípomoce | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoce
VV
TS |  |  |  | Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 150x150mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení
SD |  | 722-01 |  | Požární vodovod
P | 34 | R_VOD_29 |  | Ocelové potrubí DN32 | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové potrubí DN32
VV
TS |  |  |  | Ocelové potrubí pro pitnou vodu, oboustraně pozinkováno, vč.montáže, tvarovek, uchycení,pomocného materiálu, označení
SD |  | 722-02 |  | Potrubí studené vody - SV-hlavní rozvod
P | 35 | R_VOD_30 |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 25mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 25mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 36 | R_VOD_31 |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 13mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 13mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 37 | R_VOD_32 |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 13mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 13mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 38 | R_VOD_33 |  | PP-RCT 40x4,5 izolace 20mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 40x4,5 izolace 20mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 39 | R_VOD_34 |  | PP-RCT 50x5,6 izolace 20mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 50x5,6 izolace 20mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 40 | R_VOD_35 |  | PP-RCT 75x7,1 izolace 20mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 75x7,1 izolace 20mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
SD |  | 722-03 |  | Potrubí teplé vody a cirkulace - TV+CV-hlavní rozvod
P | 41 | R_VOD_36 |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 25mm | M | 110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 25mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 42 | R_VOD_37 |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 25mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 25mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 43 | R_VOD_38 |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 30mm | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 30mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 44 | R_VOD_39 |  | PP-RCT 50x5,6 izolace 30mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 50x5,6 izolace 30mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 45 | R_VOD_40 |  | PP-RCT 63x7,1 izolace 40mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 63x7,1 izolace 40mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
SD |  | 722-04 |  | Potrubí studené vody - SV-připojovací
P | 46 | R_VOD_41 |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 9mm | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 47 | R_VOD_42 |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 48 | R_VOD_43 |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 9mm | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 49 | R_VOD_44 |  | PP-RCT40x4,5 izolace 9mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT40x4,5 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 50 | R_VOD_45 |  | PP-RCT50x5,6 izolace 9mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT50x5,6 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
SD |  | 722-05 |  | Potrubí teplé vody - TV - připojovací
P | 51 | R_VOD_46 |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 9mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 20x2,3 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 52 | R_VOD_47 |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
SD |  | 722-06 |  | Potrubí studené vody - SV-stoupací pro DÚ
P | 53 | R_VOD_48 |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 25x2,8 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 54 | R_VOD_49 |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 9mm | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 32x3,6 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
P | 55 | R_VOD_50 |  | PP-RCT 40x4,5 izolace 9mm | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PP-RCT 40x4,5 izolace 9mm
VV
TS |  |  |  | Plastové vodovodní potrubí PP-RCT spojené polyfůzním svařováním vč.montáže,tvarovek, uchycení, závěsu, pomocného materiálu, označení, parotěsná izolace pěnový polyetylen
SD |  | 722-07 |  | Zřízení přípojek na potrubí
P | 56 | R722190401 |  | Do DN25 | KS | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Do DN25
VV
TS
SD |  | 722-08 |  | Armatury s jedním závitem
P | 57 | R_VOD_51 |  | Vypouštění DN15 | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vypouštění DN15
VV
TS |  |  |  | Vypouštění, odvzdušnění - uzávěry min.PN10 pro pit.vodu (kulové kohouty) do DN15 pro vypouštění a odvzdušnění potrubí - samostatné, mosaz odolná odzinkování vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
SD |  | 722-09 |  | Armatury se dvěma závity
P | 58 | R_VOD_52 |  | Kulový kohout DN15 | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN15
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 59 | R_VOD_53 |  | Kulový kohout DN20 | KS | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN20
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 60 | R_VOD_54 |  | Kulový kohout DN25 | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN25
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 61 | R_VOD_55 |  | Kulový kohout DN32 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN32
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 62 | R_VOD_56 |  | Kulový kohout DN40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN40
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 63 | R_VOD_57 |  | Kulový kohout DN50 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN50
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 64 | R_VOD_58 |  | Kulový kohout DN65 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout DN65
VV
TS |  |  |  | Kulový kohout, min.PN16 pro styk s pitnou vodou - mosaz odolná odzinkování/červený bronz vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, označení, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 65 | R_VOD_59 |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN15 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN15
VV
TS |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA, min.PN16 pro styk s pitnou vodou, červený bronz/mosaz odolná odzinkování -vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 66 | R_VOD_60 |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN20 | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN20
VV
TS |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA, min.PN16 pro styk s pitnou vodou, červený bronz/mosaz odolná odzinkování -vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 67 | R_VOD_61 |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN25 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN25
VV
TS |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA, min.PN16 pro styk s pitnou vodou, červený bronz/mosaz odolná odzinkování -vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 68 | R_VOD_62 |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN32 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA DN32
VV
TS |  |  |  | Zpětný ventil (ZV) EA, min.PN16 pro styk s pitnou vodou, červený bronz/mosaz odolná odzinkování -vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 69 | R_VOD_63 |  | Oddělovač průtoku CA DN20 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oddělovač průtoku CA DN20
VV
TS |  |  |  | Oddělovače potrubní typu CA min.PN10 pro pitnou vodu - červený bronz/mosaz odolná odzinkování,-vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 70 | R_VOD_64 |  | Šikmý filtr DN15 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Šikmý filtr DN15
VV
TS |  |  |  | Šikmý filtr - min.PN10 pro styk s pitnou vodou, nerezové síto - červený bronz/mosaz odolná odzinkování, vč. Montáže, přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, příslušenství a pomocného materiálu
P | 71 | R_VOD_65 |  | Termoregulační automatický vyvažovací ventil TRV DN15 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Termoregulační automatický vyvažovací ventil TRV DN15
VV
TS |  |  |  | Thermoregulační automatický vyvažovací ventil TRV pro pitnou vodu - DN15, regulační manuální ventily pro cirkulaci TRV rozsah teplot pro TV(40-65°C), min.PN10 - vč.přechodek, šroubení, protipřírub, izolace, červený bronz, vypouštěcí zátka, vč. příslušenství a pomocného materiálu, a montáže
SD |  | 722-10 |  | Vodoměry
P | 72 | R_VOD_66 |  | Vodoměr Q3=2,5m3/h pro SV | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr Q3=2,5m3/h pro SV
VV
TS |  |  |  | Vodoměr závitový, pro studenou vodu, domovní, Q3=2,5m3/h dle 2014/32/EC, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 73 | R_VOD_67 |  | Vodoměr Q3=2,5m3/h pro TV | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr Q3=2,5m3/h pro TV
VV
TS |  |  |  | Vodoměr závitový, pro teplou vodu, domovní, Q3=2,5m3/h dle 2014/32/EC, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 74 | R_VOD_68 |  | Vodoměr Q3=4m3/h pro SV | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr Q3=4m3/h pro SV
VV
TS |  |  |  | Vodoměr závitový, pro studenou vodu, domovní, Q3=4m3/h dle 2014/32/EC, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 75 | R_VOD_69 |  | Vodoměr Q3=4m3/h pro SV-Drážní úřad | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměr Q3=4m3/h pro SV-Drážní úřad
VV
TS |  |  |  | Vodoměr závitový, pro teplou vodu, domovní, Q3=4m3/h dle 2014/32/EC, s modulem pro impulsní výstup M-Bus vč. montáže, příslušenství a pomocného materiálu
SD |  | 722-11 |  | Hydranty
P | 76 | R_VOD_70 |  | Hydrant D25/30m | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Hydrant D25/30m
VV
TS |  |  |  | Hydrant s tvarově stálou hadicí D25/30m, Hydrant s tvarově stálou 30m hadicí - D25/30m, skříň ocelová k zabudování do stěny, dvířka rám nerezový s mléčným sklem vč. montáže, uchycení, revize
SD |  | 722-12 |  | Demontáž
P | 77 | R_VOD_70.1 |  | Demontáž stavajícího hlavního potrubí | M | 435 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stavajícího hlavního potrubí
VV
TS |  |  |  | Zkoušky těsnosti, dle platné ČSN a EN
SD |  | 722-13 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vod. Potrubí
P | 78 | 722290229 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | M | 1060 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. Zkoušky těsnosti, dle platné ČSN a EN
P | 79 | 722290234 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | M | 1060 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. Proplach a desinfekce potrubí - dle platné ČSN a EN, vč. Zkušebního média a chemiákálie
SD |  | 722-14 |  | Přesun hmot pro vodovod
P | 80 | 998722202 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 14076.306 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 722-15 |  | Stavební přípomoce
P | 81 | R_VOD_71 |  | Stavební přípomoce | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoce
VV
TS |  |  |  | Stavební přípomoce - sekání drážek a prostupů do velikosti 150x150mm vč.zahození po montáži, zhotovování otvorů v SDK konstrukcích, osazování revizních dvířek, montážní prvky pro společná vedení. Ochranné a pomocné konstrukce, lešení
SD |  | 725 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY
P | 82 | R_VOD_72 |  | Klozet Závěsný WC | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Klozet Závěsný WC
VV
TS |  |  |  | WC - Klozet závěsný , hluboké splachování, bez oplachového kruhu. Sedátko duroplast k dtto, Instal.blok WC pro SDK, ovládání zepředu, výška 1120mm, možno nastavit splachování 4,5/3l - nádržka z jednoho kusu Ovládací deska dvě splachování, nerez antivandal, pro dtto vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 83 | R_VOD_73 |  | Klozet Závěsný WC | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Klozet Závěsný WC
VV
TS |  |  |  | WC - Klozet závěsný dl 700mm, hluboké splachování. Sedátko duroplast k dtto, Instal.blok WC pro SDK pro osoby se sníženou hybností, ovládání zepředu, výška 1120mm, možno nastavit splachování 4,5/3l - nádržka z jednoho kusu Ovládací deska dvě splachování, nerez antivandal+oddálené splachování pneumatické ruční chrom funkční současně s tlačítky pro dtto vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 84 | R_VOD_74 |  | Pisoár | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pisoár
VV
TS |  |  |  | Pisoár diturvit, přívod i odpad dozadu vnitřní, Automatický radarový splachovač s integrovaným zdrojem elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, montážní šablony, integrovaný napájecí zdroj, 230V, Délka: 305 mm. Šířka: 340 mm. Výška: 535 mm. vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 85 | R_VOD_75 |  | Umyvadlo U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo U
VV
TS |  |  |  | U- Umyvadlo 600x450 hranaté, vč instalační sady, 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2' - 3/8' a samotěsnícím závitem, baterie umyvadlová stojánková páková zvýšená s keramickou kartuší 35mm bez ovládání výpustě, 6 l/s 3bar, umyvadlový sifon chrom včetně výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 86 | R_VOD_76 |  | Uint1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uint1
VV
TS |  |  |  | Uint-příslušenství k umyvadlu - 4x Podomítková směšovací baterie, dvoučlená , umyvadlový sifon plast vč. výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 87 | R_VOD_77 |  | Uint2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uint2
VV
TS |  |  |  | Uint-příslušenství k umyvadlu - 3x Podomítková směšovací baterie, dvoučlená , umyvadlový sifon plast vč. výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 88 | R_VOD_78 |  | Uint3 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uint3
VV
TS |  |  |  | Uint-příslušenství k umyvadlu - 2x Podomítková směšovací baterie, dvoučlená , umyvadlový sifon plast vč. výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 89 | R_VOD_79 |  | Uint4 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uint4
VV
TS |  |  |  | Uint-příslušenství k umyvadlu - 2x Podomítková směšovací baterie, dvoučlená , umyvadlový sifon plast vč. výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 90 | R_VOD_80 |  | Umyvadlo Ui | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadlo Ui
VV
TS |  |  |  | Ui- Umyvadlo , vč instalační sady, 2x rohový ventil s filtrem 250 µm 1/2' - 3/8' a samotěsnícím závitem, baterie umyvadlová stojánková páková zvýšená s keramickou kartuší 35mm bez ovládání výpustě, 6 l/s 3bar, umyvadlový sifon podomítkový- PP+nerez krytka, odtoková trubka chrom včetně výpustě, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 91 | R_VOD_81 |  | Výlevka VL | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výlevka VL
VV
TS |  |  |  | VL - Závěsná výlevka se zadním odpadem DN100 dl. 510mm, s plastovou mřížkou, vč. závěsného podomítkového systému s nádržkou, tlačítkem a přípravou pro uchycení baterie k dtto, baterie nástěnná dřezová, vyložení 200mm, keramická kartuše 35mm, 13l/min, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
P | 92 | R_VOD_82 |  | Výlevka nerezova VLn | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výlevka nerezova VLn
VV
TS |  |  |  | VLn- závěsná nerezová výlevka, včetně uchycení, sifonu, odtokové sady, nástěnné dřezové baterie vyložení 200nn, vč. Montáže, příslušenství a pomocného materiálu
SD |  | 727-1 |  | Požární utěsnění kanalizace
P | 93 | R_KAN_83 |  | Požární utěsnění strop potrubí DN110 | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární utěsnění strop potrubí DN110
VV
TS |  |  |  | Požární utěsnění strop, potrubí plastové, dle požární odolnosti konstrukce, vč. revize a označení
SD |  | 727-2 |  | Požární utěsnění vodovodu
P | 94 | R_VOD_84 |  | Požární utěsnění stěna potrubí DN20-DN32 | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární utěsnění stěna potrubí DN20-DN32
VV
TS |  |  |  | Požární utěsnění stěna, potrubí plastové s hořlavou izolací, dle požární odolnosti konstrukce, vč. revize a označení
P | 95 | R_VOD_85 |  | Požární utěsnění stěna potrubí od průměru DN32 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární utěsnění stěna potrubí od průměru DN32
VV
TS |  |  |  | Požární utěsnění stěna, potrubí plastové s hořlavou izolací, dle požární odolnosti konstrukce, vč. revize a označení
P | 96 | R_VOD_86 |  | Požární utěsnění strop potrubí DN20-DN32 | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární utěsnění strop potrubí DN20-DN32
VV
TS |  |  |  | Požární utěsnění strop, potrubí plastové s hořlavou izolací, dle požární odolnosti konstrukce, vč. revize a označení
P | 97 | R_VOD_87 |  | Požární utěsnění strop potrubí od průměru DN32 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární utěsnění strop potrubí od průměru DN32
VV
TS |  |  |  | Požární utěsnění strop, potrubí plastové s hořlavou izolací, dle požární odolnosti konstrukce, vč. revize a označení
SD |  | 729 |  | Ostatní
P | 98 | R_VOD_88 |  | Uvedení do provozu, zaškolení uživatele | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uvedení do provozu, zaškolení uživatele
VV
TS
P | 99 | R_VOD_89 |  | Proveření stávajícího stavu vodovodu a kanalizace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Proveření stávajícího stavu vodovodu a kanalizace
VV
TS
P | 100 | R_VOD_90 |  | Zaregulování cirkulace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování cirkulace
VV
TS

## SO 101-04b
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-04b |  | Odlučovač tuku
SD |  | 721-01 |  | Strojní vybavení
P | 1 | R_TUK_01 |  | ODLUČOVAČ TUKU SN10 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | ODLUČOVAČ TUKU SN10
VV
TS |  |  |  | Odlučovač tuků SN10, PE, Jímka 1000lAutomatické provedení s programem řízeným vyprazdňováním a čištěním, Včetně odsávací přípojky a vysokotlakého čištění Navíc s čerpadlem pro likvidaci obsahu Včetně průhledítka a plnící jednotky s elektromagnetickým ventilem, včetně nádoby pro odběr vzorků a nádoby filtru hrubých nečistot, ovládací elektroniky.
P | 2 | R_TUK_02 |  | Výtlačné potrubí tukové kanalizace- DN80 (90x3,5)vč. bajonetového připojení | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výtlačné potrubí tukové kanalizace- DN80 (90x3,5)vč. bajonetového připojení
VV
TS |  |  |  | Potrubí plastové spojované svařováním z trubek PE-HD vč.montáže, tvarovek, objímek, upevnění, pomocného materiálu , včetně bajonetového připojení pro sací hadici
SD |  | 721-02 |  | Zkouška těsnosti kanalizace
P | 3 | R_TUK_03 |  | Zkoušky těsnosti do DN125 | M | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti do DN125
VV
TS |  |  |  | Zkoušky těsnosti vodou a kouřem - dle platné ČSN a EN - vč.zkušebního media
SD |  | 721-03 |  | Přesun hmot pro kanalizaci
P | 4 | R_TUK_04 |  | Přesun hmot | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS

## SO 101-05
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-05 |  | Vytápění
SD |  | 099 |  | Ostatní
P | 175 | R175 |  | Stavební přípomoci, drážky + začištění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoci, drážky + začištění
VV
TS
P | 176 | R176 |  | Stavební přípomoci, provedení prostupů konstrukcemi | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoci, provedení prostupů konstrukcemi
VV
TS
P | 177 | R177 |  | Zaregulování soustavy včetně protokolu | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování soustavy včetně protokolu
VV
TS
P | 178 | R178 |  | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů, naplnění soustavy upravenou | M | 6530 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů, naplnění soustavy upravenou vodou
VV
TS
P | 179 | R179 |  | Zaregulování ventilů u těles a podlahového výtápění | SOUBOR | 171 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaregulování ventilů u těles a podlahového výtápění
VV
TS
P | 180 | R180 |  | Provozní a havarijní řád, zaškolení obsluhy , zkušební provoz | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Provozní a havarijní řád, zaškolení obsluhy , zkušební provoz
VV
TS
P | 181 | R181 |  | První vybavení strojoven (Zalaminované schéma, lékárnička, profesionální hliníkový žebřík výšky min. 1,8 m, hasící přístroj,..) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | První vybavení strojoven (Zalaminované schéma, lékárnička, profesionální hliníkový žebřík výšky min. 1,8 m, hasící přístroj,..)
VV
TS
P | 182 | R182 |  | Demontáže vč. likvidace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže vč. likvidace
VV
TS
SD |  | 099.1 |  | Ostatní
P | 86 | R086 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
VV
TS
P | 87 | R087 |  | Orientační štítky plastové, | KUS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Orientační štítky plastové,
VV
TS |  |  |  | v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve všech strojovnách. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační štítky na potrubí, nebo jako samolepící pro nalepení na povrchovou úpravu izolace). Dodávka štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím, zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy.
P | 88 | R088 |  | Montáž orientačních štítků | SOUBOR | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž orientačních štítků
VV
TS
SD |  | 732-01 |  | Vybavení strojoven
P | 1 | R001 |  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač z trubky DN 150 - 3,35 m, PN 40 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač z trubky DN 150 - 3,35 m, PN 40
VV
TS |  |  |  | z trubky jak. mat. 11353.0, včetně hrdel, klenutá dna TI do plechu a nosné konstrukce
P | 2 | R002 |  | Montáž zařízení ve strojovnách a šéfmontáž | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zařízení ve strojovnách a šéfmontáž
VV
TS
SD |  | 732-02 |  | Čerpadla mokroběžná, bez ucpávky.
P | 3 | R003 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT DRÁŽNÍ ÚŘAD | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT DRÁŽNÍ ÚŘAD
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. 101 135 kW, 60 kPa ,5,8 m3/h, PN 10, 0,17 kW, 1x230 V
P | 4 | R004 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT 1NP | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT 1NP
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. 102 115 kW, 40 kPa ,4,94 m3/h, PN 10, 0,093 kW, 1x230 V
P | 5 | R005 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - VZT | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - VZT
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. 103 196 kW, 60 kPa ,8,43 m3/h, PN 10, 0,245 kW, 1x230 V
P | 6 | R006 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. 104 56 kW, 50 kPa , 4,82 m3/h, PN 10, 0,11 kW, 1x230 V
P | 7 | R007 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT STÁVAJÍCÍ DRÁŽNÍ ÚŘAD | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo - ÚT STÁVAJÍCÍ DRÁŽNÍ ÚŘAD
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. 105, 54 kW, 50 kPa ,2,32 m3/h, PN 10, 0,11 kW, 1x230 V
P | 8 | R008 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 501, 76 kW, 60 kPa ,3,27 m3/h, PN 10, 0,1 kW, 1x230 V
P | 9 | R009 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 502, 19 kW, 60 kPa ,0,82 m3/h, PN 10, 0,05 kW, 1x230 V
P | 10 | R010 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 503, 19 kW, 60 kPa ,0,82 m3/h, PN 10, 0,05 kW, 1x230 V
P | 11 | R011 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 504, 21 kW, 60 kPa ,0,9 m3/h, PN 10, 0,05 kW, 1x230 V
P | 12 | R012 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 505, 10,5 kW, 60 kPa,0,45 m3/h, PN 10,0,03 kW, 1x230 V
P | 13 | R013 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 506, 37 kW, 60 kPa ,1,59 m3/h, PN 10, 0,05 kW, 1x230 V
P | 14 | R014 |  | Oběhové teplovodní čerpadlo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Oběhové teplovodní čerpadlo
VV
TS |  |  |  | Oběhová teplovodní čerpada PN 10 pro příslušnou kapalinu a teplotu media, s plynule regulovatelnými otáčkami, s frekvenčním měničem (přednostně s integrovaným), včetně kompletního příslušenství vč. snímačů tlaku a propojovacích potrubí. Všechna čerpadla budou včetně modulu pro plnou komunikaci s nadřazeným systémem M+R a úplnou ochranou motoru proti přetížení. Součástí dodávky jsou i protipříruby, šroubení a izolační pouzdra a montáž. poz. AHU 507, 13 kW, 60 kPa , 0,56 m3/h, PN 10, 0,03 kW, 1x230 V
SD |  | 733-01 |  | Potrubí
P | 63 | R063 |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2") | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 64 | R064 |  | Potrubí ocelové DN 25 (1") | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 25 (1")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 65 | R065 |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4") | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 66 | R066 |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4") | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 67 | R067 |  | Potrubí ocelové DN 50 (2") | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 50 (2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 68 | R068 |  | Potrubí ocelové 76/3,2 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 76/3,2
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 69 | R069 |  | Potrubí ocelové 108/4 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 108/4
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 70 | R070 |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny
VV
TS
P | 71 | R071 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40 | M | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40
VV
TS
P | 72 | R072 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50
VV
TS
P | 73 | R073 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5
VV
TS
P | 74 | R074 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5
VV
TS
SD |  | 733-01.1 |  | Potrubí
P | 112 | R112 |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2") | M | 395 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 113 | R113 |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4") | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 114 | R114 |  | Potrubí ocelové DN 25 (1") | M | 270 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 25 (1")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 115 | R115 |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4") | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 116 | R116 |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4") | M | 290 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 117 | R117 |  | Potrubí ocelové DN 50 (2") | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 50 (2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 118 | R118 |  | Potrubí ocelové 76/3,2 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 76/3,2
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 119 | R119 |  | Potrubí ocelové 89/3,6 | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 89/3,6
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 120 | R120 |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny
VV
TS
P | 121 | R121 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40 | M | 1505 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40
VV
TS
P | 122 | R122 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50 | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50
VV
TS
P | 123 | R123 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5 | M | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5
VV
TS
SD |  | 733-02 |  | Izolace
P | 124 | R124 |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm | M | 395 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 125 | R125 |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 40 mm | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 126 | R126 |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | M | 270 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 127 | R127 |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 128 | R128 |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | M | 290 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 129 | R129 |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 130 | R130 |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 131 | R131 |  | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace 50 mm | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná potrubí topných větví z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 132 | R132 |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | KS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 133 | R133 |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | KS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 134 | R134 |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 135 | R135 |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
SD |  | 733-02.1 |  | Izolace potrubí
P | 75 | R075 |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 76 | R076 |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 77 | R077 |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 78 | R078 |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 79 | R079 |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 80 | R080 |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
P | 81 | R081 |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná potrubí topných větví včetně tvarovek z lisovaných segmentů z minerální vlny se zámkem. Lambda=max 0,033 W/mK. Povrchová úprava hliníkovým, nebo pozinkovaným plechem ve strojovnách do výšky 2,5 m. Izolace nehořlavá. Bližší popis viz technická zpráva. Včetně montáže.
SD |  | 734-01 |  | Uzavírací armatury
P | 91 | R091 |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 92 | R092 |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 93 | R093 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 15 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 94 | R094 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 95 | R095 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | KS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 96 | R096 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
SD |  | 734-01.1 |  | Uzavírací armatury
P | 15 | R015 |  | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15 | KS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 16 | R016 |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 17 | R017 |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 18 | R018 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 19 | R019 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
SD |  | 734-02 |  | Uzavírací ventil
P | 20 | R020 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 40 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 21 | R021 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 50 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 22 | R022 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 23 | R023 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 100 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
SD |  | 734-02.1 |  | Ruční vyvažovací ventily
P | 97 | R097 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 98 | R098 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20 | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 99 | R099 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
SD |  | 734-03 |  | Tlakově nezávislé vyvažovací ventily
P | 100 | R100 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
SD |  | 734-03.1 |  | Ruční vyvažovací ventily
P | 24 | R024 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 25 | R025 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 26 | R026 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 27 | R027 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 28 | R028 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 29 | R029 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 50 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
SD |  | 734-04 |  | Tlakově nezávislé vyvažovací ventily
P | 30 | R030 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
P | 31 | R031 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
P | 32 | R032 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
SD |  | 734-04.1 |  | Regulátor tlakové diference
P | 101 | R101 |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná.
P | 102 | R102 |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 20 | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná.
P | 103 | R103 |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná.
SD |  | 734-05 |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 104 | R104 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 734-05.1 |  | Filtry
P | 33 | R033 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 34 | R034 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 32 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 35 | R035 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 40 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 36 | R036 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 50 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 37 | R037 |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
SD |  | 734-06 |  | Zpětné ventily
P | 38 | R038 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 | SOUBOR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 39 | R039 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32 | SOUBOR | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 40 | R040 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 40 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 41 | R041 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 50 | SOUBOR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 42 | R042 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 65 | SOUBOR | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
SD |  | 734-06.1 |  | Montáž měření tepla, které je v dodávce M+R
P | 105 | R105 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do DN 40 | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do DN 40
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 106 | R106 |  | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. Trubky DN 20 délky 0,5 m; p | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. Trubky DN 20 délky 0,5 m; pro napojení FCU
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 107 | R107 |  | Radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, poniklovaný. Pro radiátory do výkonu cca 3.500 W. DN 15 (1/2") | KS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Radiátorový ventil s automatickým omezením průtoku, poniklovaný. Pro radiátory do výkonu cca 3.500 W. DN 15 (1/2")
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 108 | R108 |  | Radiátorotvé šroubení poniklované, DN 15 (1/2") s možností předregulace, uzavření a vypouštění. | KS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Radiátorotvé šroubení poniklované, DN 15 (1/2") s možností předregulace, uzavření a vypouštění.
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 109 | R109 |  | Termostatická hlavice vhodná vhodná pro nabízená tělesa s integrovaným ventilem i pro radiátorové armatury u těles bez integrovaného ventilu. S kapalinovou nápl | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Termostatická hlavice vhodná vhodná pro nabízená tělesa s integrovaným ventilem i pro radiátorové armatury u těles bez integrovaného ventilu. S kapalinovou náplní s vestavěným čidlem a s nulovou polohou. V provedení pro veřejné prostory se zabezpečením proti odcizení pomocí zabezpečovacího kroužku.
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 110 | R110 |  | Elektrotermická hlavice 230 V pro otopná tělesa | KS | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektrotermická hlavice 230 V pro otopná tělesa
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 111 | R111 |  | Růžice krycí | KS | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Růžice krycí
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
SD |  | 734-07 |  | Gumové kompenzátory
P | 43 | R043 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 44 | R044 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 50 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 45 | R045 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 46 | R046 |  | Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a t | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí.
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 47 | R047 |  | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace.
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
SD |  | 734-08 |  | Izolace
P | 48 | R048 |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 49 | R049 |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 50 | R050 |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 51 | R051 |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 52 | R052 |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 40 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 53 | R053 |  | Izolace armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 54 | R054 |  | Izolace armatur DN 65 - tl. izolace 40 mm | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 65 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 55 | R055 |  | Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 40 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | tepelná armatur na topných větvích z minerální plsti ve snímatelných pouzdrech z pozinkovaného (nebo hliníkového) plechu s patentními uzávěry. Tloušťka izolace minimálně jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Včetně montáže. Bližší popis viz technická zpráva.
SD |  | 734-09 |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 56 | R056 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 20 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 20
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 57 | R057 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 25
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 58 | R058 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 734-10 |  | Montáž trojcestnných armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 59 | R059 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32
VV
TS |  |  |  | Montáž trojcestných armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 60 | R060 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40
VV
TS |  |  |  | Montáž trojcestných armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 61 | R061 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50
VV
TS |  |  |  | Montáž trojcestných armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 734-11 |  | Montáž měření tepla, které je v dodávce M+R
P | 62 | R062 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do DN 40 | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do DN 40
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
SD |  | 735-01 |  | Otopné těleso
P | 139 | R139 |  | Otopné těleso litinové článkové 500/220 - 20 článků | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 500/220 - 20 článků
VV
TS |  |  |  | Otopné trubkové článkové těleso PN 10 s konečnou povrchovou úpravou, dvou až destičlánkové výšky od 300 do 1500 mm se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky. Výška většinou 500 mm, barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 80/60°C a teplotu v místnosti dle výkresové dokumentace (tj. 20°-22°C).Podrobnější popis v technické zprávě.
P | 140 | R140 |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 8 článků | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 8 článků
VV
TS |  |  |  | Otopné trubkové článkové těleso PN 10 s konečnou povrchovou úpravou, dvou až destičlánkové výšky od 300 do 1500 mm se spodním připojením. Včetně uložení, stojných noh, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky. Výška většinou 450 mm, barva dle požadavků. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 80/60°C a teplotu v místnosti dle výkresové dokumentace (tj. 20°-22°C).Podrobnější popis v technické zprávě.
P | 141 | R141 |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 12 článků | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 12 článků
VV
TS
P | 142 | R142 |  | Otopné těleso litinové článkové 800/220 - 12 článků | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 800/220 - 12 článků
VV
TS
P | 143 | R143 |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 17 článků | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 17 článků
VV
TS
P | 144 | R144 |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 30 článků | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso litinové článkové 450/220 - 30 článků
VV
TS
P | 145 | R145 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/900 mm výkon 1820 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/900 mm výkon 1820 W
VV
TS |  |  |  | Otopné těleso ocelové deskové PN 10 s konečnou povrchovou úpravou s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky. Šířky 600 mm, barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 80/60°C a teplotu v místnosti 20°C.Podrobnější popis v technické zprávě.
P | 146 | R146 |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/600 mm výkon 1300 W | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové VK dvoudeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/600 mm výkon 1300 W
VV
TS
P | 147 | R147 |  | Otopné těleso panelové VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/600 mm výkon 900 W | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Otopné těleso panelové VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 1800/600 mm výkon 900 W
VV
TS |  |  |  | Otopné těleso ocelové deskové PN 10 s konečnou povrchovou úpravou s hladkou čelní plochou se spodním připojením. Včetně uložení, odvzdušňovacího ventilku, vypouštěcí zátky. Šířky 900 mm, barva bílá. Uvedený výkon platí pro teplotní spád topné vody 80/60°C a teplotu v místnosti 20°C.Podrobnější popis v technické zprávě.
P | 148 | R148 |  | Montáž otopného tělesa litinového článkového | M3 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopného tělesa litinového článkového
VV
TS
P | 149 | R149 |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm
VV
TS
P | 150 | R150 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm
VV
TS
SD |  | 735-02 |  | Podlahové vytápění
P | 151 | R151 |  | Systémová folie | M2 | 983 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémová folie
VV
TS
P | 152 | R152 |  | Trubka 17 x 2 | M | 1310 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Trubka 17 x 2
VV
TS
P | 153 | R153 |  | Trubka 20 x 2 | M | 3110 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Trubka 20 x 2
VV
TS
P | 154 | R154 |  | Ochranná trubka 16/17 | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka 16/17
VV
TS
P | 155 | R155 |  | Ochranná trubka 20 | M | 155 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka 20
VV
TS
P | 156 | R156 |  | Okrajová dilatační páska PE s folií 8/150 mm | M | 484 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Okrajová dilatační páska PE s folií 8/150 mm
VV
TS
P | 157 | R157 |  | Krycí folie | M2 | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí folie
VV
TS
P | 158 | R158 |  | Upevňovací skoba | KS | 2195 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací skoba
VV
TS
P | 159 | R159 |  | Upevňovací prvek | KS | 5400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací prvek
VV
TS
SD |  | 735-03 |  | Rozdělovač podl. Vytápění nerez , odvzdušnění, vypouštění , tlakoměr, teploměr , montážní mat
P | 160 | R160 |  | 2 vývody | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 2 vývody
VV
TS
P | 161 | R161 |  | 4 vývody | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 4 vývody
VV
TS
P | 162 | R162 |  | 5 vývodů | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 5 vývodů
VV
TS
P | 163 | R163 |  | 6 vývodů | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 6 vývodů
VV
TS
P | 164 | R164 |  | 9 vývodů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 9 vývodů
VV
TS
P | 165 | R165 |  | Připojovací set měřiče tepla přímé provedení | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojovací set měřiče tepla přímé provedení
VV
TS
P | 166 | R166 |  | Skříňka rozdělovače 750 | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka rozdělovače 750
VV
TS
P | 167 | R167 |  | Skříňka rozdělovače 950 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Skříňka rozdělovače 950
VV
TS
P | 168 | R168 |  | Prostorový termostat | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Prostorový termostat
VV
TS
P | 169 | R169 |  | Transformátor | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Transformátor
VV
TS
P | 170 | R170 |  | Termopohon 230 V | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Termopohon 230 V
VV
TS
P | 171 | R171 |  | Plastifikátor | KSG | 207.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Plastifikátor
VV
TS
P | 172 | R172 |  | Montáž podlahového vytápění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahového vytápění
VV
TS
SD |  | 783 |  | Nátěry
P | 82 | R082 |  | Příprava podkladu armatur a potrubí před provedením nátěru Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu armatur a potrubí před provedením nátěru Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 83 | R083 |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 syntetický samozákladující | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 syntetický samozákladující
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 84 | R084 |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 85 | R085 |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
SD |  | 784 |  | Nátěry
P | 136 | R136 |  | Příprava podkladu armatur a potrubí před provedením nátěru. Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | M | 1860 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu armatur a potrubí před provedením nátěru. Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 137 | R137 |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 syntetický samozákladující | M | 1860 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 syntetický samozákladující
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 138 | R138 |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | M | 1860 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 173 | R173 |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%)
VV
TS
P | 174 | R174 |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%)
VV
TS
SD |  | 998.1 |  | Přesun hmot
P | 89 | R089 |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%)
VV
TS
P | 90 | R090 |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%)
VV
TS

## SO 101-06
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-06 |  | Vzduchotechnika
SD |  | 01 |  | Zařízení č.501 - gastro
P | 1 | R_VZT_01 |  | 501.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ve venkovním provedení, nemusí splňovat parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 20 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem ve venkovním provedení, nemusí splňovat parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu samonosné panelové konstrukce, ve venkovním provedení panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátory s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič, ZZT) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 3x sifon pro odvod kondenzátu. Deskový rekuperátor (ZZT) s obtokem na straně čerstvého vzduchu. Vpřívod=15000m3/h, dpext=450Pa, Vodvod=2500m3/h, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, vstup odváděný=+26/60%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dw=+6/+12°C, dtl=32/18°C,40/80%, filtrace přívod/odvod =G4, max rozměry šxvxd=1500x3100x6650 mm
P | 2 | 751611118 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9 000 do 13 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 9 000 do 13 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 3 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 4 | R42972963 |  | 501.04.1 - Protidešťová žaluzie, materiál pozink. vč. síta proti hmyzu šxv=1600x1600 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.04.1 - Protidešťová žaluzie, materiál pozink. vč. síta proti hmyzu šxv=1600x1600
VV
TS
P | 5 | 751398056 |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.
P | 6 | R_VZT_02 |  | 501.05.1 Buňkový hluku šxvxd=200x500x1500 | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.05.1 Buňkový hluku šxvxd=200x500x1500
VV
TS |  |  |  | Kostra tlumiče vyrobena z pozinkovaného plechu. Vložená absorpční výplň je z nehořlavého, zvukově pohltivého materiálu, oddělená od proudícího vzduchu netkanou kašírovanou textilií.. Náběh a výběh tlumiče zkosený,
P | 7 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 8 | R_VZT_3 |  | 501.05.2 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x630x1500 | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.05.2 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x630x1500
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 9 | 751344121 | 1 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 10 | R_VZT_4 |  | 501.05.3 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x1300x1500 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.05.3 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x1300x1500
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 11 | 751344121 | 2 | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 12 | R_VZT_05 |  | 501.07.1 - Požární klapka 1250x630 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.07.1 - Požární klapka 1250x630 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 13 | 751514623 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,770 do 0,840 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,770 do 0,840 m2
VV
TS
P | 14 | R_VZT_06 |  | 501.07.2 - Požární klapka 1250x630 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 501.07.2 - Požární klapka 1250x630 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Specifikace viz pozice 501.07.1
P | 15 | 751514623 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,770 do 0,840 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,770 do 0,840 m2
VV
TS
P | 16 | R42982118 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250) | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 17 | 751511025 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 18 | R_VZT_07 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250) - vodotěsné provedení | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250) - vodotěsné provedení
VV
TS |  |  |  | vodotěsné provedení prováděné tmelením
P | 19 | R7515110251 |  | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2 | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 1,13 m2
VV
TS
P | 20 | R_VZT_08 |  | Izolace 501.50 Tepelná izolace do venkovního prostředí (s oplechováním) | M2 | 170 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace 501.50 Tepelná izolace do venkovního prostředí (s oplechováním)
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 60 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, oplechování pozink plechem tl. 0,6 mm, materiál vč. montáže
P | 21 | 751581318 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,79 do 1,13 m2 | KS | 2 | 0.0069 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,79 do 1,13 m2
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. montáž vč. materiálu
SD |  | 02 |  | Zařízení č.502 - retail I.
P | 22 | R_VZT_09 |  | 502.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s deskovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátory s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič, ZZT) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 3x sifon pro odvod kondenzátu. Deskový rekuperátor (ZZT) s obtokem na straně čerstvého vzduchu. Vpřívod=3600/h, dpext=50Pa, Vodvod=3600m3/h, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, vstup odváděný=+22/40%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/84%, filtrace přívod/odvod =G4, max rozměry šxvxd=1050x1500x4500 mm
P | 23 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 24 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 25 | R_VZT_10 |  | 502.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x400x1500 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x400x1500
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 26 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 27 | R_VZT_10.1 |  | 502.07.1 - Požární klapka 630X40 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.07.1 - Požární klapka 630X40 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 28 | 751514615 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 29 | R_VZT_11 |  | 502.07.2 - Požární klapka 630X40 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.07.2 - Požární klapka 630X40 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Specifikace viz pozice 502.07.1
P | 30 | 751514615 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 31 | R42982110 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850) | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 32 | 751511023 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 33 | R42982108 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150) | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 34 | 751511022 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 35 | R_VZT_12 |  | 502.50 Tepelná izolace | M2 | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.50 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 36 | R_VZT_13 |  | Kaučuková izolace | M2 | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kaučuková izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace samolepícími deskami na bázi kaučuku tl. 20 mm, l=0,035W/m/K, materiál vč. montáže
P | 37 | 751581316 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2 | KS | 2 | 0.00488 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stěnou, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. montáž vč. materiálu
SD |  | 03 |  | Zařízení č.503 - retail II.
P | 38 | R_VZT_14 |  | 503.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchus deskovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchus deskovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátory s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič, ZZT) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 3x sifon pro odvod kondenzátu. Deskový rekuperátor (ZZT) s obtokem na straně čerstvého vzduchu. Vpřívod=3600/h, dpext=50Pa, Vodvod=3600m3/h, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, vstup odváděný=+22/40%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/84%, filtrace přívod/odvod =G4, max rozměry šxvxd=1050x1500x4500 mm
P | 39 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 40 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 41 | R_VZT_15 |  | 503.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x315x1500 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x315x1500
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 42 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 43 | R_VZT_16 |  | 503.07.1 - Požární klapka 630X315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.07.1 - Požární klapka 630X315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 44 | 751514615 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 45 | R_VZT_17 |  | 503.07.2 - Požární klapka 630X315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.07.2 - Požární klapka 630X315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Specifikace viz pozice 502.07.1
P | 46 | 751514615 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 47 | R42982108 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150) | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 48 | R7515110221 |  | Mtž plech. potrubí skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž plech. potrubí skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 49 | R_VZT_18 |  | 503.50.1 Tepelná izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.50.1 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 50 | R_VZT_19 |  | 503.50.2 Kaučuková tepelná izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.50.2 Kaučuková tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace samolepícími deskami na bázi kaučuku tl. 20 mm, l=0,035W/m/K, materiál vč. montáže
P | 51 | R751581316 |  | 503.70 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 503.70 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 04 |  | Zařízení č.504 - kavárna/předsálí přívod vzduchu
P | 52 | R_VZT_20 |  | 504.01.1 Větrací jednotka pro přívod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.01.1 Větrací jednotka pro přívod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátor s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy. Vstup vzduchu s klapkou a manžetou. Ohřívací komora glykolového okruhu (ZZT), médium propylenglykol 30% Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič, ZZT) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 1x sifon pro odvod kondenzátu. Výstup vzduchu s manžetou Vpřívod=4000/h, dpext=50Pa, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dtw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/85%, filtrace přívod =G4, max rozměry šxvxd=850x950x3500 mm
P | 53 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 54 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 55 | R_VZT_21 |  | 504.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x710x1500mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x710x1500mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 56 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 57 | R_VZT_22 |  | 504.07.1 - Požární klapka 630x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.07.1 - Požární klapka 630x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 58 | 751514615 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 59 | R_VZT_23 |  | 504.07.2 - Požární klapka 560x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.07.2 - Požární klapka 560x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 60 | 751514615 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 61 | R_VZT_24 |  | 504.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm
VV
TS |  |  |  | Obdélníková výúst s přední deskou z perforovaného plechu. Za přední deskou osazeny nastavitelné trysky. Připojovací hrdlo 475x98 mm. Materiál: galvanizovaná ocel potažená práškovou barvou. Materiál trysek: plastická hmota
P | 62 | 751311144 |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS
P | 63 | R42982106 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150) | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 64 | 751511005 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,13 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 65 | R_VZT_25 |  | 504.50.1 Tepelná izolace | M2 | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.50.1 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 66 | R_VZT_26 |  | 504.51 Požární izolace | M2 | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.51 Požární izolace
VV
TS |  |  |  | Požarní izolace s odolností 30 min certifikovaným systémem , dodávka+montáž
P | 67 | R7515813162 |  | 504.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
P | 68 | 751581335 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | KS | 3 | 0.00359 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. montáž vč. materiálu
P | 69 | R_VZT_27 |  | 504.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1250x3425x200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1250x3425x200 mm
VV
TS |  |  |  | Vodotěsná vana z nerez plechu vč. potřebných vyztužení vč. těsného vypouštěcího kohoutu.
P | 70 | R_VZT_28 |  | Mtž. nerezové vany | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž. nerezové vany
VV
TS
SD |  | 05 |  | Zařízení č.504 A- kavárna/předsálí odvod vzduchu
P | 71 | R_VZT_29 |  | 504A.01.1 Větrací jednotka pro odvod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504A.01.1 Větrací jednotka pro odvod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro odod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátor s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy. Vstup vzduchu s klapkou a manžetou. Chladící komora glykolového okruhu (ZZT), médium propylenglykol 30% vybavená sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 1x sifon pro odvod kondenzátu. Výstup vzduchu s manžetou Vpřívod=4000/h, dpext=50Pa, dpext=500Pa, ZZT vstup odvodní vzduch=-22°C/40%, filtrace =G4, max rozměry šxvxd=850x950x2800 mm
P | 72 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 73 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 74 | R_VZT_30 |  | 504A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x500x1500mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x500x1500mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 75 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 76 | R429810221 |  | Spiro potrubí d=280 mm /30% tvarovek | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=280 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 77 | 751511183 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 78 | R42982110 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850) | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 79 | 751511023 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 80 | R42982118 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250) | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 1,13m2 (obvod 4250)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 81 | 751511025 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,79 do 1,13 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 82 | R42982128 |  | potrubí VZT čtyřhrannéPz průřez do 2,54m2 (obvod 6400 mm) | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhrannéPz průřez do 2,54m2 (obvod 6400 mm)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 83 | 751511041 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 1,3 mm, průřezu do 2,54 m2 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 1,3 mm, průřezu do 2,54 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 84 | R_VZT_31 |  | 504A.50 Tepelná izolace | M2 | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504A.50 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 85 | R_VZT_32 |  | 504A.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1200x2600x200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 504A.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1200x2600x200 mm
VV
TS |  |  |  | Vodotěsná vana z nerez plechu vč. potřebných vyztužení vč. těsného vypouštěcího kohoutu.
P | 86 | R_VZT_33 |  | Mtž. nerezové vany | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž. nerezové vany
VV
TS
SD |  | 06 |  | Zařízení č.505 - kavárna 1.pp
P | 87 | R_VZT_34 |  | 505.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátory s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. . Rotační rekuperátor (ZZT) s pohonem a frekvenčním měničem. Vpřívod=2000/h, dpext=50Pa, Vodvod=1400m3/h, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, vstup odváděný=+22/40%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/84%, filtrace přívod/odvod =G4, max rozměry šxvxd=1000x1400x3100 mm
P | 88 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 89 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 90 | R_VZT_35 |  | 505A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x250x1500mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x250x1500mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 91 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 92 | R_VZT_36 |  | 505.07.1 - Požární klapka 400x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.07.1 - Požární klapka 400x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 93 | 751514613 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 94 | R_VZT_37 |  | 505.07.2 - Požární klapka500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.07.2 - Požární klapka500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | specifikace viz 505.07.1
P | 95 | 751514613 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 96 | R_VZT_38 |  | 505.07.3 - Požární klapka 315x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.07.3 - Požární klapka 315x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | specifikace viz 505.07.1
P | 97 | 751514613 | 2 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 98 | R_VZT_39 |  | 505.07.3 - Požární klapka 315x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.07.3 - Požární klapka 315x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | specifikace viz 505.07.1
P | 99 | 751514613 | 3 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 100 | R42972505 |  | 505.08.1 vyúsť stropní lineární tříštěrbinová pro přívod i odvod, s deflektorem, hliník, délka 0,8 m | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.08.1 vyúsť stropní lineární tříštěrbinová pro přívod i odvod, s deflektorem, hliník, délka 0,8 m
VV
TS |  |  |  | Štěrbinová výúst se třemi štěrbinami, deflektory pro směrování výfuku vzduchu vč. spojovacích a zakončovacích prvků. Materiál hliník
P | 101 | 751311012 |  | Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí lineární podhledové, průřezu přes 0,100 do 0,200 m2
VV
TS
P | 102 | R42972528 |  | plenum box pro tříštěrbinovou lineární stropní výusť izolovaný , délka 0,8m | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | plenum box pro tříštěrbinovou lineární stropní výusť izolovaný , délka 0,8m
VV
TS |  |  |  | Připojovací komora ke štěrbinové výústi s regulační klapkou. Materiál: galvanizovaný plech.
P | 103 | 751398115 |  | Montáž ostatních zařízení boxu distribučního kovového přímého | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení boxu distribučního kovového přímého
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.
P | 104 | R42972669 |  | 505.08.2 Výústka jednořadá 425x125 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.08.2 Výústka jednořadá 425x125
VV
TS |  |  |  | Výústka komfortní jednořadá pro odvod vzduchu s otočnými listy, regulace protiběžnými listy. Materiál hliník.
P | 105 | 751311093 |  | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 do 0,150 m2
VV
TS
P | 106 | R42972665 |  | 505.08.3 Výústka jednořadá 325x125 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.08.3 Výústka jednořadá 325x125
VV
TS |  |  |  | Výústka komfortní jednořadá pro odvod vzduchu s otočnými listy, regulace protiběžnými listy. Materiál: hliník
P | 107 | 751311091 |  | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2
VV
TS
P | 108 | R429821061 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500) | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 109 | 751511004 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 110 | R42981637 |  | 505.32 hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m | KS | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.32 hadice hlukově a tepelně izolovaná několikavrstvá z Al-polyesteru vyztužená drátem D 160mm, l=10m
VV
TS
P | 111 | 751537147 |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou Al hadice (izolace tepelná i hluková), průměru přes 150 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen k jedné ze dvou shodných částí.
P | 112 | R_VZT_40 |  | 502.50 Tepelná izolace | M2 | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.50 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 113 | R_VZT_41 |  | 502.51 Kaučuková izolace | M2 | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 502.51 Kaučuková izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace samolepícími deskami na bázi kaučuku tl. 20 mm, l=0,035W/m/K, materiál vč. montáže
P | 114 | R_VZT_42 |  | 505.52 Požární izolace | M2 | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505.52 Požární izolace
VV
TS |  |  |  | Požarní izolace s odolností 30 min certifikovaným systémem , dodávka+montáž
P | 115 | R7515813163 |  | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
P | 116 | 751581335 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2 | KS | 3 | 0.00359 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup čtyřhranného potrubí stropem, průřezu potrubí přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. montáž vč. materiálu
SD |  | 07 |  | Zařízení č.506 -velký sál přívod vzduchu
P | 117 | R_VZT_43 |  | 506.01.1 Větrací jednotka pro přívod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.01.1 Větrací jednotka pro přívod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátor s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy. Vstup vzduchu s klapkou a manžetou. Ohřívací komora glykolového okruhu (ZZT), médium propylenglykol 30% Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič, ZZT) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 1x sifon pro odvod kondenzátu. Výstup vzduchu s manžetou Vpřívod=5000/h, dpext=50Pa, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dtw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/85%, filtrace přívod =G4, max rozměry šxvxd=950x1050x3500 mm
P | 118 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 119 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 120 | R_VZT_44 |  | 506.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x315x1500mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x315x1500mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 121 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 122 | R_VZT_45 |  | 506.07.1 - Požární klapka 800x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.07.1 - Požární klapka 800x315 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 123 | 751514615 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 124 | R_VZT_46 |  | 506.07.2 - Požární klapka 500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.07.2 - Požární klapka 500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 125 | 751514615 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 126 | R_VZT_47 |  | 506.07.3 - Požární klapka 500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.07.3 - Požární klapka 500x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 127 | 751514615 | 2 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 128 | R_VZT_48 |  | 506.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm
VV
TS |  |  |  | Obdélníková výúst s přední deskou z perforovaného plechu. Za přední deskou osazeny nastavitelné trysky. Připojovací hrdlo 475x98 mm. Materiál: galvanizovaná ocel potažená práškovou barvou. Materiál trysek: plastická hmota
P | 129 | 751311144 |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS
P | 130 | R429821061 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500) | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 131 | 751511004 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 132 | R42982110 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850) | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m2 (obvod 2850)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 133 | 751511023 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 134 | R_VZT_49 |  | 506.50.1 Tepelná izolace | M2 | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.50.1 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 135 | R_VZT_50 |  | 506.50.2Kaučuková izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.50.2Kaučuková izolace
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
P | 136 | R_VZT_51 |  | 506.51 Požární izolace | M2 | 305 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.51 Požární izolace
VV
TS |  |  |  | Požarní izolace s odolností 30 min certifikovaným systémem , dodávka+montáž
P | 137 | R7515813164 |  | 506.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
P | 138 | R7515813351 |  | 506.70.2 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506.70.2 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 08 |  | Zařízení č.506 A- velký sál odvod vzduchu
P | 139 | R_VZT_52 |  | 506A.01.1 Větrací jednotka pro odvod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.01.1 Větrací jednotka pro odvod vzduchu s glykolovým rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro odod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátor s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy. Vstup vzduchu s klapkou a manžetou. Chladící komora glykolového okruhu (ZZT), médium propylenglykol 30% vybavená sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. 1x sifon pro odvod kondenzátu. Výstup vzduchu s manžetou V=5000/h, dpext=50Pa, dpext=500Pa, ZZT vstup odvodní vzduch=-22°C/30%, filtrace =G4, max rozměry šxvxd=950x1150x2800 mm
P | 140 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 141 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 142 | R_VZT_53 |  | 506A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x400x1000mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x400x1000mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 143 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 144 | R_VZT_54 |  | 506A.07.1 - Požární klapka 400x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.07.1 - Požární klapka 400x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 145 | 751514615 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 146 | R_VZT_54.1 |  | 506A.07.2 - Požární klapka 400x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.07.2 - Požární klapka 400x400 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | specifikace viz 506A.07.1
P | 147 | 751514615 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2
VV
TS
P | 148 | R42982108 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150) | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 149 | 751511022 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 150 | R42982116 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,79m2 (obvod 3600) | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,79m2 (obvod 3600)
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 151 | 751511024 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,50 do 0,79 m2
VV
TS |  |  |  | Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I. pozinkovaný plech, lištové spoje, normální provedení, třída těsnosti A podle ČSN EN 1507, zavěšované po 3m na odpružené Z závěsy se závitovými tyčemi kotvenými do hmoždinek vložených do stavební konstrukce
P | 152 | R_VZT_55 |  | 506A.50 Tepelná izolace | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.50 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 153 | R_VZT_56 |  | 506A.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1200x2750x200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 506A.20.1 Vana z nerez plechu šxdxv=1200x2750x200 mm
VV
TS |  |  |  | Vodotěsná vana z nerez plechu vč. potřebných vyztužení a těsného vypouštěcího kohoutu.
P | 154 | R_VZT_57 |  | Mtž. nerezové vany | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž. nerezové vany
VV
TS
SD |  | 09 |  | Zařízení č.507- sloupový sál
P | 155 | R_VZT_58 |  | 507.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.01.1 Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním rekuperátorem v provedení pro vnitřní prostředí, splňuje parametry nařízení EK 1253/2014 pro rok 2018
VV
TS |  |  |  | Sestavná jednotka pro přívod a odvod vzduchu samonosné panelové konstrukce, v provedení do vnitřního prostředí panely pláště jednotky z pozinkovaného plechu vně i uvnitř, výplň panelů minerální vatou. Tloušťka stěny 50 mm. Index zvukové neprůzvučnosti pláště min 40 dB, mechanická pevnost D1 (mm/m) = 4, tepelná vodivost T3(W/m2K) = 1,1, tepelné mosty TB2 = 0,86, těsnost (-400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, těsnost (+400Pa) L1(R) (l/(s.m2) = 0,04, netěsnostmezi filtrem a rámem &lt;0,5%(F9) Sestava jednotky dělitelná na trasportní cestu max. šířka=1,8 m, délka 1,8 m a výška 1,95 m Ventilátory s volným oběžným kolem, EC motory (alternativně AC motor včetně frekvenčního měniče), zařízení pro udržování konst. průtoku vzduchu ve dvou hodnotách přepínaných ext. signálem ze systému aut. regulace. Servisní dveře opatřeny panty a uzávěry (ovládání uzávěrů bez zvláštních přípravků - klíče apod.), regulační klapky s ovládáním jednotlivých listů ozubenými koly, připojení na servopohon standardním EU profilem, ručně ovládané klapky vybavené pákou s aretací polohy Vodní ohřívač pro tlakové připojení na topnou vodu JT 16, Vodní chladič pro tlakové připojení na chlazenou vodu JT 16 6/12°Ckomory výměníků s možností kondenzace (chladič) vybaveny sběrnou vanou z nerezu s odváděcím nátrubkem a sifonem pro odvod kondenzátu, podstavný, demontovatelný rám se stavitelnými nohami s pružnou podložkou. . Rotační rekuperátor (ZZT) s pohonem a frekvenčním měničem. Vpřívod=2500/h, dpext=50Pa, Vodvod=2500m3/h, dpext=500Pa, ZZTvstup čerstvý=-15°C/99%, vstup odváděný=+22/40%, ohřívač vodní dtw=80/60°C, dtL=5/20°C; vodní chladič dw=+6/+12°C, dtl=32/17°C,40/84%, filtrace přívod/odvod =G4, max rozměry šxvxd=1100x1500x3000 mm
P | 156 | 751611116 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla centrální stojaté s výměnou vzduchu přes 1 000 do 5 000 m3/h
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 157 | 751611131 |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na připojení na rozvody a na regulaci. 2. Vzduchotechnické jednotky s výměnou vzduchu nad uvedený rozsah se oceňují individuálně.
P | 158 | R_VZT_59 |  | 505A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x250x1500mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 505A.05.1 Kulisa tlumiče hluku šxvxd=100x250x1500mm
VV
TS |  |  |  | Provedení z pozinkovaného plechu, výplně z minerální plsti kryté netkanou kašírovanou textílií.
P | 159 | 751344121 |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2
VV
TS
P | 160 | R_VZT_60 |  | 507.07.1 - Požární klapka 630x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.07.1 - Požární klapka 630x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Požární klapka se servopohonem 230V~ do čtyřhranného potrubí. List klapky uzavírá samočinně pomocí zpětné pružiny servopohonu (bez napětí zavírá). Zpětná pružina servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termoelektrického spouštěcího zařízení. Klapka po uzavření těsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. List klapky uložen do hmoty, která působením zvyšující se teploty zvětšuje svůj objem. Dva revizní otvory. CE certifikace dle EN 15650 • testováno dle EN 1366-2 • klasifikováno dle EN 13501-3+A1 požární odolnost EIS 120
P | 161 | 751514613 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 162 | R_VZT_61 |  | 507.07.2 - Požární klapka 630x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.07.2 - Požární klapka 630x250 se servopohonem do čtyřhranného potrubí s přírubou
VV
TS |  |  |  | Specifikace dtto 507.07.1
P | 163 | 751514613 | 1 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2
VV
TS
P | 164 | R_VZT_62 |  | 507.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.08.1 Velkoplošná výust šxdxv=500x150x980 mm
VV
TS |  |  |  | Obdélníková výúst s přední deskou z perforovaného plechu. Za přední deskou osazeny nastavitelné trysky. Připojovací hrdlo 475x98 mm. Materiál: galvanizovaná ocel potažená práškovou barvou. Materiál trysek: plastická hmota
P | 165 | 751311144 |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vyústí velkoplošné výšky do 1 m stěnové, do kruhového potrubí, průměru přes 400 do 500 mm
VV
TS
P | 166 | R42982104 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,07m2 (obvod 1050) | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,07m2 (obvod 1050)
VV
TS
P | 167 | 751511003 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2
VV
TS
P | 168 | R429821061 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500) | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2 (obvod 1500)
VV
TS
P | 169 | 751511004 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
VV
TS
P | 170 | R42982108 |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150) | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2 (obvod 2150)
VV
TS
P | 171 | 751511022 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2
VV
TS
P | 172 | R_VZT_63 |  | 507.50.1 Tepelná izolace | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.50.1 Tepelná izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace z minerálních desek tloušťky 40 mm s polepem Al fólií, ukládaná na přivařovací trny, souč. tep. vodivosti l=0,04W/m/K, materiál vč. montáže
P | 173 | R_VZT_64 |  | 507.50.2 Kaučuková izolace | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.50.2 Kaučuková izolace
VV
TS |  |  |  | Izolace samolepícími deskami na bázi kaučuku tl. 20 mm, l=0,035W/m/K, materiál vč. montáže
P | 174 | R_VZT_65 |  | 507.51 Požární izolace | M2 | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.51 Požární izolace
VV
TS |  |  |  | Požarní izolace s odolností 30 min certifikovaným systémem , dodávka+montáž
P | 175 | R7515813165 |  | 507.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.70.1 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 m2 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
P | 176 | R7515813352 |  | 507.70.2 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 507.70.2 Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 10 |  | Zařízení č.508 -Hygienické zařízení kavárny 1PP
P | 177 | R42914529 |  | 508.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm V=600 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm V=600 m3/h
VV
TS |  |  |  | Axiální diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Připojení bez přírub - spojkami s gumovou výstelkou Skříň vylisována z ocelového pozinkového plechu. montážní konzola součástí dodávky. Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo plastové, nalisované na vnější rotor motoru. Motor asynchronní 230V. Tepelná pojistka ve vinutí motoru. Ložiska kuličková. Třída izolace F, krytí IP44 . Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. V= 600 m3/h, dp=250 Pa, připojení d=200 mm
P | 178 | 751111132 |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 179 | R42917525 |  | 508.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=250 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=250 mm
VV
TS |  |  |  | Pružná spojka se sponou pro připojení ventilátoru do kruhového potrubí, materiál Pz a guma
P | 180 | 751514577 |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 181 | R42976208 |  | 508.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=250 m,l=1000mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=250 m,l=1000mm
VV
TS
P | 182 | 751344113 |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 183 | R42971031 |  | 508.06.1 Zpětná klapka do spiropotrubí d=250 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.06.1 Zpětná klapka do spiropotrubí d=250 mm
VV
TS |  |  |  | Motýlová klapka
P | 184 | 751514636 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu přes 0,035 do 0,07 m2
VV
TS
P | 185 | R42981007 |  | 508.06.2 klapka regulační Pz VZT D 250mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.06.2 klapka regulační Pz VZT D 250mm
VV
TS |  |  |  | Regulační klapka do spiro potrubí jednolistá s aretací polohy, kovové ovládací ústrojí
P | 186 | 751514680 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm
VV
TS
P | 187 | R42972213 |  | 508.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125
VV
TS |  |  |  | Ventil pro odvod vzduchu se stavitelnou polohou středového talíře materiál vnějšího prstence a talíře ocelový plech s elektrostaticky nanášenou práškovou barvou, materiál stavitelného ústrojí (šroub talíře a matice) pozinkovaná ocel, materiál připojovacího rámečku pozink plech
P | 188 | 751322012 |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 189 | R42972366 |  | 508.08.2 Mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.08.2 Mřížka stěnová uzavřená jednořadá kovová úhel lamel 0° 400x200mm
VV
TS
P | 190 | 751398022 |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž hadice pro odvod kondenzátu se oceňuje cenou 751 61-3141.
P | 191 | R429810102 |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 192 | R429810104 |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 193 | R429810151 |  | Spiro potrubí d=200 mm /30% tvarovek | M | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=200 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 194 | 751511182 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm | M | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 195 | R42981730 |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
VV
TS |  |  |  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 196 | 751537112 |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen k jedné ze dvou shodných částí. Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 197 | 751581353 |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm | KS | 1 | 0.00117 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí prostup kruhového potrubí stěnou, průměru potrubí přes 200 do 300 mm
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách -1111 až -1215 nejsou započteny náklady na zřízení závěsných konstrukcích. Udodatečného obkladu je nutno posoudit nosnost stávajících nosných konstrukcí. 2. Ceny prostupů -1311 až -1358 jsou uvažovány pro tloušťku stěny nebo stropu minimálně 100 mm a pro šířku spáry 25 mm. montáž vč. materiálu
SD |  | 11 |  | Zařízení č.509 -Hygienické zařízení kavárny 1NP
P | 198 | 42914527 |  | 509.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=210 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=210 m3/h
VV
TS |  |  |  | Axiální diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Připojení bez přírub - spojkami s gumovou výstelkou Skříň vylisována z ocelového pozinkového plechu. montážní konzola součástí dodávky. Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo plastové, nalisované na vnější rotor motoru. Motor asynchronní 230V. Tepelná pojistka ve vinutí motoru. Ložiska kuličková. Třída izolace F, krytí IP44 . Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. V= 210 m3/h, dp=180 Pa, připojení d=160 mm
P | 199 | 751111131 |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm
VV
TS
P | 200 | R429175251 |  | 509.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=160 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=160 mm
VV
TS |  |  |  | Pružná spojka se sponou pro připojení ventilátoru do kruhového potrubí, materiál Pz a guma
P | 201 | 751514576 |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 202 | R429762081 |  | 509.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=160 m,l=1000mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=160 m,l=1000mm
VV
TS
P | 203 | 751344112 |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 204 | 42981004 |  | 509.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm
VV
TS |  |  |  | Regulační klapka do spiro potrubí jednolistá s aretací polohy, kovové ovládací ústrojí
P | 205 | 751514635 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2
VV
TS
P | 206 | R429722131 |  | 509.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125
VV
TS |  |  |  | Ventil pro odvod vzduchu se stavitelnou polohou středového talíře materiál vnějšího prstence a talíře ocelový plech s elektrostaticky nanášenou práškovou barvou, materiál stavitelného ústrojí (šroub talíře a matice) pozinkovaná ocel, materiál připojovacího rámečku pozink plech
P | 207 | 751322012 |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 208 | R429810102 |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 209 | R429810104 |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 210 | R42981730 |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
VV
TS |  |  |  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 211 | 751537112 |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen k jedné ze dvou shodných částí. Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 212 | R7515813531 |  | 509.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 12 |  | Zařízení č.510 -Hygienické zařízeníVIP salonek
P | 213 | R429145271 |  | 510.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=270 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 510.01.1 ventiláor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=270 m3/h
VV
TS |  |  |  | Axiální diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Připojení bez přírub - spojkami s gumovou výstelkou Skříň vylisována z ocelového pozinkového plechu. montážní konzola součástí dodávky. Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo plastové, nalisované na vnější rotor motoru. Motor asynchronní 230V. Tepelná pojistka ve vinutí motoru. Ložiska kuličková. Třída izolace F, krytí IP44 . Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. V= 270 m3/h, dp=180 Pa, připojení d=160 mm
P | 214 | 751111131 |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm
VV
TS
P | 215 | R429175252 |  | 510.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=160 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 510.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=160 mm
VV
TS |  |  |  | Pružná spojka se sponou pro připojení ventilátoru do kruhového potrubí, materiál Pz a guma
P | 216 | 751514576 |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 217 | R429762082 |  | 510.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=160 m,l=1000mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 510.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=160 m,l=1000mm
VV
TS
P | 218 | 751344112 |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 219 | R42981004 |  | 510.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 510.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm
VV
TS |  |  |  | Regulační klapka do spiro potrubí jednolistá s aretací polohy, kovové ovládací ústrojí
P | 220 | 751514635 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2
VV
TS
P | 221 | R429722131 |  | 509.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125
VV
TS |  |  |  | Ventil pro odvod vzduchu se stavitelnou polohou středového talíře materiál vnějšího prstence a talíře ocelový plech s elektrostaticky nanášenou práškovou barvou, materiál stavitelného ústrojí (šroub talíře a matice) pozinkovaná ocel, materiál připojovacího rámečku pozink plech
P | 222 | 751322012 |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 223 | R429810102 |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 224 | R429810104 |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 225 | R42981730 |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
VV
TS |  |  |  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 226 | 751537112 |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen k jedné ze dvou shodných částí. Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 227 | R7515813531 |  | 509.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 509.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 13 |  | Zařízení č.511 -Hygienické zařízení sloupový sál
P | 228 | R42914527 |  | 511.01.1 ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=210 m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 511.01.1 ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový IP44 připojení D 160 mm V=210 m3/h
VV
TS |  |  |  | Axiální diagonální ventilátor do kruhového potrubí. Připojení bez přírub - spojkami s gumovou výstelkou Skříň vylisována z ocelového pozinkového plechu. montážní konzola součástí dodávky. Oběžné kolo radiální s dozadu zahnutými lopatkami. Oběžné kolo plastové, nalisované na vnější rotor motoru. Motor asynchronní 230V. Tepelná pojistka ve vinutí motoru. Ložiska kuličková. Třída izolace F, krytí IP44 . Svorkovnice umístěna na skříni ventilátoru. V= 210 m3/h, dp=180 Pa, připojení d=160 mm
P | 229 | 751111131 |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm
VV
TS
P | 230 | R42917525 |  | 508.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=250 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.01.1.1 Pružná spojka se sponou D=250 mm
VV
TS |  |  |  | Pružná spojka se sponou pro připojení ventilátoru do kruhového potrubí, materiál Pz a guma
P | 231 | 751514576 |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž spojky do plechového potrubí pružné kruhové s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 232 | R42976208 |  | 508.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=250 m,l=1000mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.05.1 Tlumič hluku kruhový do spiropotrubí d=250 m,l=1000mm
VV
TS
P | 233 | 751344112 |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 234 | R42981004 |  | 510.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 510.06.1 klapka regulační Pz VZT D 160mm
VV
TS |  |  |  | Regulační klapka do spiro potrubí jednolistá s aretací polohy, kovové ovládací ústrojí
P | 235 | 751514635 |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby, průřezu do 0,035 m2
VV
TS
P | 236 | R42972213 |  | 508.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.08.1 - Talířový ventil kovový přívodní/odvodní d=125
VV
TS |  |  |  | Ventil pro odvod vzduchu se stavitelnou polohou středového talíře materiál vnějšího prstence a talíře ocelový plech s elektrostaticky nanášenou práškovou barvou, materiál stavitelného ústrojí (šroub talíře a matice) pozinkovaná ocel, materiál připojovacího rámečku pozink plech
P | 237 | 751322012 |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
P | 238 | R429810102 |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=125 mm/30 % tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 239 | R429810104 |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiropotrubí d=160 mm /30% tvarovek
VV
TS |  |  |  | Kruhové potrubí stáčené z pásů pozinkovaného plechu, obecné označení 'SPIRO', včetně tvarovek, spojování pomocí vnitřních a vnějších spojek z pozinkovaného plechu, spojování 'spiro' nýty nebo samořeznými šrouby, spoj obalen hliníkovou samolepící páskou, zavěšované po 3m pomocí kruhových objímek s pružnou výstelkou na závitovou tyč kotvenou do hmoždinky ve stavební konstrukci. Třída těsnosti A podle ČSN EN 12237
P | 240 | R42981730 |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 508.30 Hadice ohebná z Al s tepelnou a hlukovou izolací 25mm, délka 10m D 127mm
VV
TS |  |  |  | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 241 | 751537112 |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí ohebného kruhového izolovaného minerální vatou z Al laminátu, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Cenu montáže 751 53-7042 lze použít i pro zdvojené plastové potrubí ploché oválné. Průřez potrubí plochého oválného zdvojeného je vztažen k jedné ze dvou shodných částí. Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.
P | 242 | R751581353 |  | 511.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 511.70 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí průměru do 300 šířka spáry 25 mm
VV
TS |  |  |  | montáž vč. materiálu
SD |  | 14 |  | Zařízení č. 513 - Rozvodna 1pp009
P | 243 | R429810151 |  | Spiro potrubí d=200 mm /30% tvarovek | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spiro potrubí d=200 mm /30% tvarovek
VV
TS
P | 244 | 751511182 |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru přes 100 do 200 mm
VV
TS
SD |  | 15 |  | Zařízení č. 514 - Rozvodny v části B
P | 245 | R_VZT_67 |  | 514.10.1 Kompresorový modul děleného VRF systému | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.1 Kompresorový modul děleného VRF systému
VV
TS |  |  |  | Kompresorová jednotka (modul kompresoru) VRF systému s oddělenou kondenzátorovou částí, chladivo R410A, chladící výkon 14 kW, výškový rozdíl mezi kompresorovým a kondenzátorovým modulem 10 m, celková délka potrubí mezi moduly 30 m, rozměry vxšxh=700x600x550mm, napájení 3x400V
P | 246 | 751721121 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 7 vnitřních jednotek
VV
TS
P | 247 | R_VZT_68 |  | 514.10.2 Kondenzátorový modul děleného VRF systému | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.2 Kondenzátorový modul děleného VRF systému
VV
TS |  |  |  | Výměníkový modul s kondenzátorem a radiálními ventilátory, vzduchový výkon 3300 m3/h, dispoziční tlak ventilátorů 150 Pa, připojovací hrdla cca 1200x300 mm, vxšxh=400x450x1050mm
P | 248 | 751721111 |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek
VV
TS
P | 249 | R_VZT_69 |  | 514.10.3 Nástěnná jednotka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.3 Nástěnná jednotka
VV
TS |  |  |  | Vnitřní výparníková jednotka VRF systému v nástěnném provedení, chladící výkon 7 kW
P | 250 | 751711114 |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 m3)
VV
TS
P | 251 | R_VZT_70 |  | 514.10.4 odbočka chladivového potrubí - refnet | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.4 odbočka chladivového potrubí - refnet
VV
TS |  |  |  | Veliikost určí realizátor podle rozměru skutečně osazeného potrubí. Dodávka vč. montáže.
P | 252 | R_VZT_71 |  | 514.10.5 nástěnný kabelový ovladač k vnitřním jednotkám | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.5 nástěnný kabelový ovladač k vnitřním jednotkám
VV
TS |  |  |  | Dodávka vč. montáže
P | 253 | R_VZT_72 |  | 514.10.6 pružná manžeta | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.6 pružná manžeta
VV
TS
P | 254 | R_VZT_73 |  | Mtž pružné manžety | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mtž pružné manžety
VV
TS
P | 255 | R_VZT_74 |  | 514.10.30 Měděné izolované potrubí - dvojtrubka plyn/kapalina | M | 133 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 514.10.30 Měděné izolované potrubí - dvojtrubka plyn/kapalina
VV
TS
P | 256 | R751791123 |  | Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného | M | 133 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného
VV
TS
P | 257 | R7517911231 |  | Komunikační kabely | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Komunikační kabely
VV
TS |  |  |  | Svazek komunikačních kabelů mezi venkovní a vnitřními jednotkami. Dodávka včetně montáže
P | 258 | R_VZT_76 |  | Stíněný kabel | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stíněný kabel
VV
TS |  |  |  | Stíněný kabel k nástěnnému ovladači. dodávka vč. Montáže
P | 259 | R_VZT_77 |  | Chladivo R410A na doplnění okruhu | KG | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Chladivo R410A na doplnění okruhu
VV
TS |  |  |  | Dodávka chladiva na doplnění okruhu, které nepokryje předplnění venkovní jednotky. Vakuování potrubí a napouštění potrubí chladivem
P | 260 | R_VZT_78 |  | Podpůrné konstrukce | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podpůrné konstrukce
VV
TS |  |  |  | Prvky nosného systému pod venkovní chladící jednotku a a chladivové potrubí potrubí vedené po střeše (nohy, stojky, nosníky). Návrh, dodávka, montáž
P | 261 | R_VZT_79 |  | Ověření datového spojení a celkové zprovoznění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ověření datového spojení a celkové zprovoznění
VV
TS |  |  |  | Ověření komunikace venkovní jednotky s vnitřními jednotkami, nastavení základních hodnot na kabelových ovladačích, ověření a nastavení komunikace s nadřazeným systémem automatické regulace
SD |  | 16 |  | Ostatní
P | 262 | R_VZT_80 |  | Demontáže | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže
VV
TS |  |  |  | Demontáž veškerých stávajících strojů a potrubí v dotčených prostorách a následná ekologická likvidace
P | 263 | R_VZT_81 |  | Nepředvídatelné vlivy a úpravy potrubních tras | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nepředvídatelné vlivy a úpravy potrubních tras
VV
TS |  |  |  | Úpravy vyplývající z nepředvídatelných skutečností, úpravy rozvodů podle skutečných možností stavební konstrukce (např. změna tras, kdy ze statických nebude možné realizovat trasu projektovanou )
P | 264 | R_VZT_82 |  | Spojovací a montážní materiál | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací a montážní materiál
VV
TS
P | 265 | R_VZT_83 |  | Podpůrné konstrukce | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podpůrné konstrukce
VV
TS |  |  |  | Podpůrné konstrukce pod stroje pro úpravu a dopravu vzduchu, rozměrné nebo těžké vzduchotechnické elementy. Použití typových systémových prvků. Návrh, dodávka a montáž
P | 266 | 998751102 |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m | T | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

## SO 101-07
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-07 |  | Chladící zařízení
SD |  | 751-01 |  | Strojovna chlazení
P | 1 | R_CHL_001 |  | Vzduchem chlazená chladící jednotka | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vzduchem chlazená chladící jednotka
VV
TS |  |  |  | Výkon 417 kW, 612°C, popis technická zpráva, POZICE 201
P | 2 | R_CHL_002 |  | Montáž zařízení ve strojovnách a šéfmontáž | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zařízení ve strojovnách a šéfmontáž
VV
TS
P | 3 | R_CHL_003 |  | Rozdělovač DN 250 - 1,2m | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozdělovač DN 250 - 1,2m
VV
TS |  |  |  | Pozice 202, , včetně náterů, izolací, podpůrné konstrukce, hrdel, návarků, teploměru, manometru a vypouštění
P | 4 | R_CHL_004 |  | Sběrač DN 250 - 1,2m | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sběrač DN 250 - 1,2m
VV
TS |  |  |  | Pozice 203, , včetně náterů, izolací, podpůrné konstrukce, hrdel, návarků, teploměru, manometru a vypouštění
P | 5 | R_CHL_005 |  | Membránová tlaková expanzní nádoba 300 l, PN 6, 70°C | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba 300 l, PN 6, 70°C
VV
TS |  |  |  | Pozice 205, , včetně servisního ventilu se zajištěním s integrovaným vypouštěním
P | 6 | R_CHL_006 |  | Membránová tlaková expanzní nádoba 25 l, PN 6, 70°C | SOUBOR | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba 25 l, PN 6, 70°C
VV
TS |  |  |  | Pozice 207 a 208, , včetně servisního ventilu se zajištěním s integrovaným vypouštěním
P | 7 | R_CHL_007 |  | Bloková úpravna vody pro chladicí systém | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Bloková úpravna vody pro chladicí systém
VV
TS |  |  |  | Pozice 206, popis technická zpráva, změkčení a ošetření inhibitorem, který upraví hodnotu pH dle požadavku dodavatele chl. jednotky, vč. příslušenství a chemikálií pro start, napojení na STV
P | 8 | R_CHL_008 |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, včetně izolace, nátěru, hrdel, navárků a vypouštění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, včetně izolace, nátěru, hrdel, navárků a vypouštění
VV
TS |  |  |  | Pozice 204
SD |  | 751-02 |  | Čerpadla mokroběžná, bez ucpávky.
P | 9 | R_CHL_009 |  | Čerpadlo chlazení - CHLAZENÍ PŘÍVOD | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - CHLAZENÍ PŘÍVOD
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 201 208,5 kW, 60 kPa ,29,88 m3/h, PN 10, 0,796 kW, 1x230 V
P | 10 | R_CHL_010 |  | Čerpadlo chlazení - CHLAZENÍ PŘÍVOD | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - CHLAZENÍ PŘÍVOD
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 202 208,5 kW,60 kPa ,29,88 m3/h, PN 10, 0,796 kW, 1x230 V
P | 11 | R_CHL_011 |  | Čerpadlo chlazení - VZT NOVÁ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - VZT NOVÁ
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 203 221 kW, 60 kPa , 31,67 m3/h, PN 10, 0,965 kW, 1x230 V
P | 12 | R_CHL_012 |  | Čerpadlo chlazení - RETAILY | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - RETAILY
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 204 35 kW, 60 kPa , 5,02 m3/h, PN 10, 0,141 kW, 1x230 V
P | 13 | R_CHL_013 |  | Čerpadlo chlazení - VZT STÁVAJÍCÍ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - VZT STÁVAJÍCÍ
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 205, 150 kW, 60 kPa , 21,50 m3/h, PN 10, 0,605 kW, 1x230 V
P | 14 | R_CHL_014 |  | Čerpadlo chlazení - ZZT AHU 504 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - ZZT AHU 504
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 206, 38,1 kW, 60 kPa , 5,46 m3/h, PN 10, 0,141 kW, 1x230 V
P | 15 | R_CHL_015 |  | Čerpadlo chlazení - ZZT AHU 506 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení - ZZT AHU 506
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. 207, 30,5 kW, 60 kPa , 4,37 m3/h, PN 10, 0,141 kW, 1x230 V
P | 16 | R_CHL_016 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 501, 90,5 kW, 60 kPa,12,97 m3/h, PN 10, 0,37 kW, 1x230 V
P | 17 | R_CHL_017 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 502, 21,7 kW, 60 kPa, 3,11 m3/h, PN 10, 0,096 kW, 1x230 V
P | 18 | R_CHL_018 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 503, 21,7 kW, 60 kPa,3,11 m3/h, PN 10, 0,096 kW, 1x230 V
P | 19 | R_CHL_019 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 504, 26 kW, 60 kPa , 3,73 m3/h, PN 10, 0,109 kW, 1x230 V
P | 20 | R_CHL_020 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 505, 13 kW, 60 kPa, 1,86 m3/h, PN 10, 0,07 kW, 1x230 V
P | 21 | R_CHL_021 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 506, 32 kW, 60 kPa ,4,59 m3/h, PN 10, 0,13 kW, 1x230 V
P | 22 | R_CHL_022 |  | Čerpadlo chlazení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čerpadlo chlazení
VV
TS |  |  |  | Čerpadla ve strojovně chlazení (dodávka včetně montáže, protipřírub, montážního materiálu a izolačního pouzdra) poz. AHU 507, 16 kW, 60 kPa , 2,29 m3/h, PN 10, 0,079 kW, 1x230 V
SD |  | 751-03-01 |  | Uzavírací armatury
P | 23 | R_CHL_023 |  | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15 | KS | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou a se šroubením pro zdvojené manometry manometry DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 24 | R_CHL_024 |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 25 | R_CHL_025 |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15 | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový vypouštěcí kohout s příslušenstvím DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 26 | R_CHL_026 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
SD |  | 751-03-02 |  | Uzavírací ventil
P | 27 | R_CHL_027 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 20 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 28 | R_CHL_028 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 40 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 29 | R_CHL_029 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 50 | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 30 | R_CHL_030 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 31 | R_CHL_031 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 80 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 80
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 32 | R_CHL_032 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 100 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 33 | R_CHL_033 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 125 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 125
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 34 | R_CHL_034 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 150 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 150
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
P | 35 | R_CHL_035 |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 200 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Uzavírací ventil (vč. protipřírub) DN 200
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavíraví lineární ventily směkkým těsněním a lineární charakteristikou. Materiál JL1040, měkké těsnění, bezúdržbové utěsnění vřetena pomocí profilového kroužku zEPDM, indikace polohy, omezení zdvihu,..
SD |  | 751-03-03 |  | Ruční vyvažovací ventily
P | 36 | R_CHL_036 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 37 | R_CHL_037 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 50 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 38 | R_CHL_038 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 80 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 80
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 39 | R_CHL_039 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 100 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
SD |  | 751-03-04 |  | Tlakově nezávislé vyvažovací ventily
P | 40 | R_CHL_040 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
P | 41 | R_CHL_041 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
P | 42 | R_CHL_042 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 65 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
SD |  | 751-03-05 |  | Filtry
P | 43 | R_CHL_043 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 40 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 44 | R_CHL_044 |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 50 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr závitový (vč. šroubení) DN 50
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 45 | R_CHL_045 |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 46 | R_CHL_046 |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 80 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 80
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 47 | R_CHL_047 |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 100 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
P | 48 | R_CHL_048 |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 125 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Filtr přírubový (vč. protipřírub) DN 125
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Filtry budou se síty znerezavějící oceli sperforací standardních rozměrů.
SD |  | 751-03-06 |  | Zpětné ventily
P | 49 | R_CHL_049 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 50 | R_CHL_050 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 65 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 51 | R_CHL_051 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 100 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
P | 52 | R_CHL_052 |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 125 | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný ventil (vč. protipřírub) DN 125
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Zpětné ventily budou mezipřírubové spružinou.
SD |  | 751-03-07 |  | Gumové kompenzátory
P | 53 | R_CHL_053 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 65 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 65
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 54 | R_CHL_054 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 100 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 100
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 55 | R_CHL_055 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 125 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 125
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 56 | R_CHL_056 |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 150 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Gumový kompenzátor (vč. protipřírub) DN 150
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 57 | R_CHL_057 |  | Pojistný ventil G 1/2" | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pojistný ventil G 1/2"
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 58 | R_CHL_058 |  | Pojistný ventil G 3/4" x 1" | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pojistný ventil G 3/4" x 1"
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 59 | R_CHL_059 |  | Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a t | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Teploměr technický, rozsah dle místa instalace, s pevným stonkem a jímkou PN 10. Jímka nesmí být hliníková. Délka stonku a délka jímky podle dimenze potrubí a tloušťky izolace. Součástí je samozřejmě i návarek na potrubí.
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
P | 60 | R_CHL_060 |  | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace. | KS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Manometr včetně manometrického kohoutu, smyčky a návarku. Rozsah dle místa instalace.
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Gumové kompenzátory budou mezipřírubové v provedení proti vibracím, s vodícími tyčemi. Bližší údaje viz technická zpráva.
SD |  | 751-03-08 |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 61 | R_CHL_061 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 32
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 62 | R_CHL_062 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 63 | R_CHL_063 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 65 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 65
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 751-03-09 |  | Montáž trojcestnných armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 64 | R_CHL_064 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 40
VV
TS |  |  |  | Montáž trojcestných armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
P | 65 | R_CHL_065 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 50
VV
TS |  |  |  | Montáž trojcestných armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 751-03-10 |  | Montáž měření tepla, které je v dodávce M+R
P | 66 | R_CHL_066 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 6/4 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 6/4
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
SD |  | 751-04 |  | Potrubí
P | 67 | R_CHL_067 |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2") | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 15 (1/2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 68 | R_CHL_068 |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4") | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 69 | R_CHL_069 |  | Potrubí ocelové DN 25 (1") | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 25 (1")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 70 | R_CHL_070 |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4") | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 71 | R_CHL_071 |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4") | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 72 | R_CHL_072 |  | Potrubí ocelové DN 50 (2") | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 50 (2")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 73 | R_CHL_073 |  | Potrubí ocelové 76/3,2 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 76/3,2
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 74 | R_CHL_074 |  | Potrubí ocelové 89/3,6 | M | 245 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 89/3,6
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 75 | R_CHL_075 |  | Potrubí ocelové 108/4 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 108/4
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 76 | R_CHL_076 |  | Potrubí ocelové 133/4,5 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 133/4,5
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 77 | R_CHL_077 |  | Potrubí ocelové 159/4,5 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 159/4,5
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 78 | R_CHL_078 |  | Potrubí ocelové 219/6,3 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 219/6,3
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 79 | R_CHL_079 |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny
VV
TS
P | 80 | R_CHL_080 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40 | M | 292 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40
VV
TS
P | 81 | R_CHL_081 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50 | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 50
VV
TS
P | 82 | R_CHL_082 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5 | M | 265 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5
VV
TS
P | 83 | R_CHL_083 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5 | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5
VV
TS
P | 84 | R_CHL_084 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 219/6,3 | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 219/6,3
VV
TS
SD |  | 751-05-01 |  | Izolace potrubí
P | 85 | R_CHL_085 |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 86 | R_CHL_086 |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 87 | R_CHL_087 |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 88 | R_CHL_088 |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 89 | R_CHL_089 |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 90 | R_CHL_090 |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 50 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 91 | R_CHL_091 |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 92 | R_CHL_092 |  | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace 50 mm | M | 245 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 80 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 93 | R_CHL_093 |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 60 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 94 | R_CHL_094 |  | Izolace potrubí DN 125 - tl. izolace 60 mm | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 125 - tl. izolace 60 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
P | 95 | R_CHL_095 |  | Izolace potrubí DN 150- tl. izolace 60 mm | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 150- tl. izolace 60 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace exteriérová chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající v exteriéru izolace do plechu. Bližší popis viz technická zpráva. včetně montáže
P | 96 | R_CHL_096 |  | Izolace potrubí DN 200 - tl. izolace 60 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 200 - tl. izolace 60 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace chlazení z tepelně izolačních trubic (pro větší průměry a zařízení ploché desky) na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Těžce hořlavý, samozhášecí, nešíří plamen, nekapající. Bližší popis požárně bezpečnostních požadavků viz technická zpráva, včetně montáže
SD |  | 751-05-02 |  | Izolace armatur
P | 97 | R_CHL_097 |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | KS | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 98 | R_CHL_098 |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 99 | R_CHL_099 |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 100 | R_CHL_100 |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 101 | R_CHL_101 |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 40 mm | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 102 | R_CHL_102 |  | Izolace armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 50 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 103 | R_CHL_103 |  | Izolace armatur DN 65 - tl. izolace 40 mm | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 65 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 104 | R_CHL_104 |  | Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 40 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 100 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 105 | R_CHL_105 |  | Izolace armatur DN 125 - tl. izolace 40 mm | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 125 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 106 | R_CHL_106 |  | Izolace armatur DN 150 - tl. izolace 40 mm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 150 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
P | 107 | R_CHL_107 |  | Izolace armatur DN 200 - tl. izolace 40 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 200 - tl. izolace 40 mm
VV
TS |  |  |  | Izolace tepelná armatur na chladících větvích na bázi syntetického kaučuku určená speciálně pro chlazení se strukturou uzavřených buněk s vysokým odporem proti difúzi vodní páry (µ=7000) a nízkou tepelnou vodivostí (Lambda=0,036 W/mK). Tloušťka izolace jako tloušťka příslušné dimenze potrubí. Bez oplechování. Bližší popis viz technická zpráva.včetně montáže
SD |  | 751-06 |  | Nátěry
P | 108 | R_CHL_108 |  | Potrubí DN 15, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 15, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 109 | R_CHL_109 |  | Potrubí DN 20, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 20, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 110 | R_CHL_110 |  | Potrubí DN 25, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 25, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 111 | R_CHL_111 |  | Potrubí DN 32, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 32, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 112 | R_CHL_112 |  | Potrubí DN 40, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 40, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 113 | R_CHL_113 |  | Potrubí DN 50, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 50, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 114 | R_CHL_114 |  | Potrubí DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 115 | R_CHL_115 |  | Potrubí DN 80, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 245 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 80, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 116 | R_CHL_116 |  | Potrubí DN 100, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 100, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 117 | R_CHL_117 |  | Potrubí DN 125, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 125, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 118 | R_CHL_118 |  | Potrubí DN 150, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 150, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 119 | R_CHL_119 |  | Potrubí DN 200, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 200, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
SD |  | 751-07 |  | Ostatní
P | 120 | R_CHL_120 |  | Požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požárně těsnící materiál do prostupu
VV
TS
P | 121 | R_CHL_121 |  | Orientační štítky plastové, | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Orientační štítky plastové,
VV
TS |  |  |  | v profesionální grafické úpravě pro označení všech zařízení a armatur ve všech strojovnách. Šipky na potrubí s vyznačením větve a směru proudění (ve stejném provedení jako orientační štítky na potrubí, nebo jako samolepící pro nalepení na povrchovou úpravu izolace). Dodávka štítků, šipek a ostatních značek a popisů na zařízeních, armaturách a potrubích aby byla jasně určena příslušnost každého zařízení a každé armatury k jednotlivým větvím, zařízením a aby byl jasný směr proudění média. Pro jednotlivá protékající média různé barvy.
P | 122 | R_CHL_122 |  | Montáž orientačních štítků | SOUBOR | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž orientačních štítků
VV
TS
SD |  | 751-98 |  | Stavební přípomoce
P | 167 | R_CHL_167 |  | Stavební přípomoci, drážky + začištění | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoci, drážky + začištění
VV
TS
P | 168 | R_CHL_168 |  | Stavební přípomoci, provedení prostupů konstrukcemi | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoci, provedení prostupů konstrukcemi
VV
TS
SD |  | 751-99 |  | Přesun hmot
P | 165 | R_CHL_165 |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%)
VV
TS
P | 166 | R_CHL_166 |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%)
VV
TS
SD |  | 751-99.1 |  | Přesun hmot
P | 123 | R_CHL_123 |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot v objektech výšky do 12 m (3,24%)
VV
TS
P | 124 | R_CHL_124 |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek za zvětšený přesun do 1000 m (1,37%)
VV
TS
SD |  | 752-01-01 |  | Uzavírací armatury
P | 125 | R_CHL_125 |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15 | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s příslušenstvím pro odvzdušnění DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 126 | R_CHL_126 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 20
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 127 | R_CHL_127 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
P | 128 | R_CHL_128 |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 40 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kulový kohout s ruční pákou (vč. šroubení) DN 40
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Uzavírací armatury jsou kulové kohouty (popř.speciální vyvažovací ventily sodběrem tlaku) a motýlové klapky. Kulové kohouty budou vždy sovládací pákou. Pro odvzdušnění budou použity kulové kohouty sruční pákou, pro vypouštění budou použity kulové kohouty sruční pákou nebo skřidélkem. Vobou případech budou kulové kohouty snástavcem pro hadici a se zátkou na řetízku, kromě odvzdušnění ve strojovnách, kde bude normální kulový kohout sruční pákou.
SD |  | 752-01-02 |  | Ruční vyvažovací ventily
P | 129 | R_CHL_129 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
P | 130 | R_CHL_130 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Ruční vyvažovací ventily musí být vuzavřené poloze vodotěsné. Přednastavení bude spolehlivě aretovatelné, nastavená poloha bude znázorněna na ukazateli. Součástí všech vyvažovacích ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku.
SD |  | 752-01-03 |  | Tlakově nezávislé vyvažovací ventily
P | 131 | R_CHL_131 |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyvažovací ventil závitový (vč. šroubení) DN 15
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily s automatickým omezovačem průtoku včetně pohonu. Součástí všech ventilů jsou dva ventilky pro odběr tlaku. Součástí dodávky je i dodávka a montáž pohonu 24 V + řídící signál 0-10 V.
SD |  | 752-01-04 |  | Regulátor tlakové diference
P | 132 | R_CHL_132 |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 25 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 25
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná.
P | 133 | R_CHL_133 |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 32 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor tlakové diference závitový (vč. šroubení) DN 32
VV
TS |  |  |  | Do DN50 včetně budou armatury závitové. Všechny závitové armatury (kromě koncových odvzdušňovacích nebo vypouštěcích kohoutů) budou montovány se šroubením příslušné dimenze, aby byla umožněna demontáž, oprava po případě výměna armatury bez nutnosti svařovaní. Bližší popis jednotlivých armatur viz technická zpráva. Včetně montáže a protipřírub. Přímočinné regulátory tlakové diference budou kompletní, včetně potřebné kapiláry, pokud mohou být použity jako uzavírací, musí být v uzavřené poloze vodotěsná.
SD |  | 752-01-05 |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R
P | 134 | R_CHL_134 |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatur v dodávce M+R DN 15
VV
TS |  |  |  | Montáž přímých armatur, které jsou v dodávce M+R. Součástí montáže je dodávka šroubení / protipřírub, těsnícího a spojovacího materiálu a dalších potřebných komponent a namontování armatury na dané místo.
SD |  | 752-01-06 |  | Montáž měření tepla, které je v dodávce M+R
P | 135 | R_CHL_135 |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4
VV
TS |  |  |  | Sestava měřiče tepla, ultrazvukový kompaktní měřič tepla; bateriový, kom.rozhraní Mbus;
P | 136 | R_CHL_136 |  | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. Trubky DN 20 délky 1m, pro | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vlnité trubky z ušlechtilých materiálů, PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení. Trubky DN 20 délky 1m, pro napojení FCU
VV
TS |  |  |  | Napojení FCU (2x 1m napojovací hadice -vlnité trubky z ušlechtilých materiálů -20 + 110°C , PN 10. Každá trubka má na obou koncích šroubení, vhodného typu pro napojení daného zařízení, 1 m, vypouštění - viz schema , včetně montáže)
SD |  | 752-02 |  | Potrubí
P | 137 | R_CHL_137 |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4") | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 20 (3/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 138 | R_CHL_138 |  | Potrubí ocelové DN 25 (1") | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 25 (1")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 139 | R_CHL_139 |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4") | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 32 (5/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 140 | R_CHL_140 |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4") | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové DN 40 (6/4")
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 141 | R_CHL_141 |  | Potrubí ocelové 76/3,2 | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 76/3,2
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 142 | R_CHL_142 |  | Potrubí ocelové 108/4 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí ocelové 108/4
VV
TS |  |  |  | Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových (do DN50) podle ČSN425710 a hladkých (od DN65) dle ČSN425715. Jakost materiálu 11353.0. Včetně dodávky a montáže kompletního příslušenství (kolena, oblouky, redukce, tvarovky, objímky, závěsy, podpěry konzoly, veškeré ocelové konstrukce potřebné k uložení potrubí, prostupové manžety, montážní a spojovací materiál, zednické přípomoce, montážní lešení......). Bližší popis viz technická zpráva.
P | 143 | R_CHL_143 |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Odvzdušňovací nádobky DN 50, s klenutými dny
VV
TS
P | 144 | R_CHL_144 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40 | M | 161 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do DN 40
VV
TS
P | 145 | R_CHL_145 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5 | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 89/5
VV
TS
P | 146 | R_CHL_146 |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky těsnosti trubek ocelových do 133/5
VV
TS
SD |  | 752-03 |  | Izolace
P | 147 | R_CHL_147 |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 40 mm | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 20 - tl. izolace 40 mm
VV
TS
P | 148 | R_CHL_148 |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS
P | 149 | R_CHL_149 |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS
P | 150 | R_CHL_150 |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 40 - tl. izolace 40 mm
VV
TS
P | 151 | R_CHL_151 |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 65 - tl. izolace 50 mm
VV
TS
P | 152 | R_CHL_152 |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 50 mm | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace potrubí DN 100 - tl. izolace 50 mm
VV
TS
P | 153 | R_CHL_153 |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 15 - tl. izolace 30 mm
VV
TS
P | 154 | R_CHL_154 |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 20 - tl. izolace 30 mm
VV
TS
P | 155 | R_CHL_155 |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 25 - tl. izolace 40 mm
VV
TS
P | 156 | R_CHL_156 |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 32 - tl. izolace 50 mm
VV
TS
P | 157 | R_CHL_157 |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 50 mm | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Izolace armatur DN 40 - tl. izolace 50 mm
VV
TS
SD |  | 752-04 |  | Nátěry
P | 158 | R_CHL_158 |  | Potrubí DN 20, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 20, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 159 | R_CHL_159 |  | Potrubí DN 25, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 25, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 160 | R_CHL_160 |  | Potrubí DN 32, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 32, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 161 | R_CHL_161 |  | Potrubí DN 40, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 40, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 162 | R_CHL_162 |  | Potrubí DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 65, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
P | 163 | R_CHL_163 |  | Potrubí DN 100, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí DN 100, 2 x antikorozní, 1 x základní, 2 x email
VV
TS |  |  |  | Nátěr potrubí, základní syntetický na vzduchu schnoucí 2 x základní antikorozní. Součástí ceny je i očištění potrubí od rzi, nečistot a mastnoty. Každá vrstva jinou barvou. Bližší popis viz technická zpráva.
SD |  | 752-05 |  | Otopná tělesa
P | 164 | R_CHL_164 |  | Fancoil jednotka | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Fancoil jednotka
VV
TS |  |  |  | kompaktní FCU jednotka, včetně všech komponent a čerpadla pro odvod kondenzátu
SD |  | 753 |  | Ostatní
P | 169 | R_CHL_169 |  | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů, naplnění soustavy upravenou | M | 1353 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Proplach potrubí, napouštění a vypouštění. Dvojnásobné propláchnutí celé soustavy vodou. Po každém proplachu vyčištění všech filtrů, naplnění soustavy upravenou vodou
VV
TS
P | 170 | R_CHL_170 |  | První naplnění systému směsí glykolu | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | První naplnění systému směsí glykolu
VV
TS
P | 171 | R_CHL_171 |  | Plnící vozík glykolu s čerpadlem, plastovou nádobou na 30 litrů, výtlak 52m | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Plnící vozík glykolu s čerpadlem, plastovou nádobou na 30 litrů, výtlak 52m
VV
TS
P | 172 | R_CHL_172 |  | Provozní a havarijní řád, zaškolení obsluhy , zkušební provoz | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Provozní a havarijní řád, zaškolení obsluhy , zkušební provoz
VV
TS
P | 173 | R_CHL_173 |  | První vybavení strojoven (Zalaminované schéma, lékárnička, profesionální hliníkový žebřík výšky min. 1,8 m, hasící přístroj,..) | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | První vybavení strojoven (Zalaminované schéma, lékárnička, profesionální hliníkový žebřík výšky min. 1,8 m, hasící přístroj,..)
VV
TS
P | 174 | R_CHL_174 |  | Demontáže vč. likvidace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže vč. likvidace
VV
TS

## SO 101-08
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-08 |  | Silnoproudé elektroinstalace
SD |  | ESIL-01 |  | Osvětlení
P | 1 | R_ESIL_0001 |  | Svítidlo - typ L1 - dodávka | KS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 7W 3000K, vyzař.char.rotačně souměrná, DALI, min svítivost(cd) 2700, barva černá
P | 2 | R_ESIL_0002 |  | Svítidlo - typ L1 - montáž | KS | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 7W
P | 3 | R_ESIL_0003 |  | Svítidlo - typ F1 - dodávka | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ F1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 12W 3000K, vyzař.char.oválná, DALI, min svítivost(cd) 1400, barva bílá
P | 4 | R_ESIL_0004 |  | Svítidlo - typ F1 - montáž | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ F1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 12W
P | 5 | R_ESIL_0005 |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - dodávka | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Instalační rozeta přisazená
P | 6 | R_ESIL_0006 |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - montáž | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Instalační rozeta přisazená
P | 7 | R_ESIL_0007 |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištový systém, včetně příslušenství, 36m
P | 8 | R_ESIL_0008 |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L1 a F1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištový systém, včetně příslušenství, 36m
P | 9 | R_ESIL_0009 |  | Svítidlo - typ L2 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 60W 3000K, vyzař.char.rotačně souměrná, DALI, min svítivost(cd) 37000, barva bílá
P | 10 | R_ESIL_0010 |  | Svítidlo - typ L2 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 60W
P | 11 | R_ESIL_0011 |  | Svítidlo - typ L3 - dodávka | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 60W 3000K, vyzař.char.rotačně souměrná, DALI, min svítivost(cd) 17500, barva bílá
P | 12 | R_ESIL_0012 |  | Příslušenství pro - typ L3 - dodávka | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Clonící prvek
P | 13 | R_ESIL_0013 |  | Svítidlo - typ L3 - montáž | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ L3 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž lištového LED 60W vč. příslušenství
P | 14 | R_ESIL_0014 |  | Svítidlo - typ C1 - dodávka | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ C1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 32W 3000K, DALI, min svítivost(cd) 1700, barva bílá
P | 15 | R_ESIL_0015 |  | Svítidlo - typ C1 - montáž | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ C1 - montáž
VV
TS |  |  |  | montáž svítidlo LED přisazené stropní.
P | 16 | R_ESIL_0016 |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - dodávka | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Instalační rozeta přisazená
P | 17 | R_ESIL_0017 |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Instalační rozeta přisazená
P | 18 | R_ESIL_0018 |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištový systém, včetně příslušenství, 72m
P | 19 | R_ESIL_0019 |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ L2, L3 a C1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištový systém, včetně příslušenství, 72m
P | 20 | R_ESIL_0020 |  | Svítidlo - typ F2 - dodávka | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ F2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 60W 3000K, vyzař.char.oválná, DALI, min svítivost(cd) 11800, barva bílá
P | 21 | R_ESIL_0021 |  | Svítidlo - typ F2 - montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ F2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Lištové LED 60W
P | 22 | R_ESIL_0022 |  | Svítidlo - typ C2 - dodávka | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ C2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Přisazené LED 33W 3000K, nepřímé, DALI, min svítivost(cd) 1700, barva bílá
P | 23 | R_ESIL_0023 |  | Svítidlo - typ C2 - montáž | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ C2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Přisazené LED 33W
P | 24 | R_ESIL_0024 |  | Svítidlo - typ G1 - dodávka | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ G1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zemní LED 6W 3000k, DALI, IP67, barva šedá
P | 25 | R_ESIL_0025 |  | Svítidlo - typ G1 - montáž | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ G1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Zemní LED 6W
P | 26 | R_ESIL_0030 |  | Svítidlo - typ S_03 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_03 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Osvětlení atyp 3000K 460lm (cca 2,5kW), DALI, dvě linky perel evokující koleje. Organický tvar zakončený v prostoru zrcadla schodiště. Všechny komponenty jsou ručně vyráběné, sklovina je specifikována jako Bohemian Crystal – s obsahem příměsí těžkých kovů (složení je tajemství každé výroby). Prumer cca 4500 mm, vyska cca 12 m. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 27 | R_ESIL_0031 |  | Svítidlo - typ S_03 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_03 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž stropního svítidla
P | 28 | R_ESIL_0034 |  | Svítidlo - typ S_05 - dodávka | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_05 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Závěsné svítidlo LED 34,4W 4000K 5824lm; DALI; Stínítko: bílé ručně foukané trojvrstvé sklo opál mat; Závěs: ocelový tyčový, bíle lakovaný, chromovaný, mosazný nebo nerezový ;Barva: RAL9003 chrom nerez mosaz; Světelný tok svítidla: 5250
P | 29 | R_ESIL_0035 |  | Svítidlo - typ S_05 - montáž | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_05 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž závěsného svítidla
P | 30 | R_ESIL_0036 |  | Svítidlo - typ S_06 - dodávka | KS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_06 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 70W 4000K 1070lm; DALI; základna termoplastická pryskyřice, stínidlo matné bílé sklo; o 250mm. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 31 | R_ESIL_0037 |  | Svítidlo - typ S_06 - montáž | KS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_06 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 32 | R_ESIL_0038 |  | Svítidlo - typ S_07 - dodávka | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_07 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 6W 4000K 188lm; DALI; základna termoplastická pryskyřice, stínidlo matné bílé sklo; o 140mm. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 33 | R_ESIL_0039 |  | Svítidlo - typ S_07 - montáž | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_07 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 34 | R_ESIL_0040 |  | Svítidlo - typ S_08 - dodávka | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_08 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 6W 4000K 250lm; DALI; broušená mosaz, 300mm x 80mm. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 35 | R_ESIL_0041 |  | Svítidlo - typ S_08 - montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_08 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 36 | R_ESIL_0042 |  | Svítidlo - typ S_09 - dodávka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_09 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 7W 4000K 450lm; DALI; broušená mosaz, 500mm x 80mm
P | 37 | R_ESIL_0043 |  | Svítidlo - typ S_09 - montáž | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_09 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 38 | R_ESIL_0044 |  | Svítidlo - typ S_10 - dodávka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_10 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 5W 4000K 545lm; DALI; mosaz, sklo matná bílá, o 180mm. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 39 | R_ESIL_0045 |  | Svítidlo - typ S_10 - montáž | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_10 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 40 | R_ESIL_0046 |  | Svítidlo - typ S_11 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_11 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Osvětlení atyp 381 x LED chip, 3000K 80lm, DALI, unikátní, se specifickými technickými vlastnostmi- nádraží-místo setkávání a loučení. Světlo bude interagovat na lidský pohyb například když se 2 nebo více osob přiblíží k sobě. DMX řízení je přímo programované na vytváření světelných scén za použití parametrického programování, tzn. že ve svítidle nejsou dvě totožné scény – pouze ta první vždy. dynamické řízení řešeno pohybovým čidlem na 4 sloupech, programováno při jednotlivých spouštích vlastní scénou + finální scéna při stkání lidí pod instalací. Všechny komponenty jsou ručně vyráběné, sklovina je specifikována jako Bohemian Crystal – s obsahem příměsí těžkých kovů (složení je tajemství každé výroby). Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 41 | R_ESIL_0047 |  | Svítidlo - typ S_11 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_11 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 42 | R_ESIL_0048 |  | Svítidlo - typ S_12 - dodávka | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_12 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 5W 4000K 545lm; DALI; surová mosaz, sklo matná bílá, L 97,15 cm, W 73,66 cm. Cenu dodávky doplní architekt interiéru.
P | 43 | R_ESIL_0049 |  | Svítidlo - typ S_12 - montáž | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_12 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 44 | R_ESIL_0050 |  | Svítidlo - typ S_13 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_13 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nástěnné svítidlo LED 5W 4000K 275lm; DALI; mosaz, sklo-skytek, W 25,4 cm, H 28,58 cm
P | 45 | R_ESIL_0051 |  | Svítidlo - typ S_13 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S_13 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž nástěnného svítidla
P | 46 | R_ESIL_0052 |  | Svítidlo - typ S1 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo zapuštěné asymetricke 3000K dle specifikace tři délky (délka 2048 55W, délka 1748 34W, délka 14768 28W) celkem 14 ks délky 2048, 1748, 1476 mm, DALI
P | 47 | R_ESIL_0053 |  | Svítidlo - typ S1 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zapuštěnáho svítidla
P | 48 | R_ESIL_0054 |  | Svítidlo - typ S2 - dodávka | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo linerní bezrámečkové 34W 3000K 3550lm; délka 1,414 m vč. koncovek DALI
P | 49 | R_ESIL_0055 |  | Svítidlo - typ S2 - montáž | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž linerního svítidla
P | 50 | R_ESIL_0056 |  | Svítidlo - typ S3 - dodávka | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo bílé 10,4W 3000K 1118lm do bezrámečkové magnetické lišty DALI úhel vyzařováné 33°
P | 51 | R_ESIL_0057 |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Koncovka
P | 52 | R_ESIL_0058 |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Příchytky
P | 53 | R_ESIL_0059 |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Napaječ 48V
P | 54 | R_ESIL_0060 |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Napaječ 230/48V 100W do rozvaděče DIN
P | 55 | R_ESIL_0061 |  | Svítidlo - typ S3 - montáž | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S3 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla do lišty vč. příslušenství
P | 56 | R_ESIL_0062 |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Bezrámečkový napájecí profil délka 3 m černý
P | 57 | R_ESIL_0063 |  | Příslušenství pro - typ S3 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S3 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž napájecího profilu délky 3 m
P | 58 | R_ESIL_0064 |  | Svítidlo - typ S4 - dodávka | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo bílé 17,9W 3000K 1800lm do bezrámečkové magnetické lišty DALI úhel vyzařováné 33°
P | 59 | R_ESIL_0065 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Optika svítidla bílá
P | 60 | R_ESIL_0066 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Napaječ bílý
P | 61 | R_ESIL_0067 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Koncovka bílá
P | 62 | R_ESIL_0068 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Složka up chladič
P | 63 | R_ESIL_0069 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Difuzor
P | 64 | R_ESIL_0070 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Koncovka
P | 65 | R_ESIL_0071 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Příchytku pro up složku
P | 66 | R_ESIL_0072 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kryt spoje kabelů hranatý bílý
P | 67 | R_ESIL_0073 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Napaječ LED DALI
P | 68 | R_ESIL_0074 |  | Svítidlo - typ S4 - montáž | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla do lišty vč. příslušenství
P | 69 | R_ESIL_0075 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | 3f lišta vysoká bílá
P | 70 | R_ESIL_0076 |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž lišty
P | 71 | R_ESIL_0077 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Lankový závěs vč. úchytu
P | 72 | R_ESIL_0078 |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž závěsu
P | 73 | R_ESIL_0079 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Transparentní kabel pětižilový
P | 74 | R_ESIL_0080 |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž transparentního kabelu
P | 75 | R_ESIL_0081 |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | LED pásek
P | 76 | R_ESIL_0082 |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž LED pásku
P | 77 | R_ESIL_0083 |  | Svítidlo - typ S5 - dodávka | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 10,4W 3000K 1118lm, zapuštěné bílé, DALI
P | 78 | R_ESIL_0084 |  | Příslušenství pro - typ S5 - dodávka | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | LED napaječ DALI
P | 79 | R_ESIL_0085 |  | Svítidlo - typ S5 - montáž | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S5 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zapuštěného svítidla vč. příslušenství
P | 80 | R_ESIL_0086 |  | Svítidlo - typ S6 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S6 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 34W 3000K 3500lm, přisazené 600x600 mm, DALI
P | 81 | R_ESIL_0087 |  | Příslušenství pro - typ S6 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S6 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Box pro přisazenou montáž
P | 82 | R_ESIL_0088 |  | Svítidlo - typ S6 - montáž | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S6 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž přisazeného svítidla vč. příslušenství
P | 83 | R_ESIL_0089 |  | Svítidlo - typ S7 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S7 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 10,4W 3000K 1118lm, přisazené bílé délka 200 mm, DALI
P | 84 | R_ESIL_0090 |  | Příslušenství pro - typ S7 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příslušenství pro - typ S7 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Optika svítidla bílá
P | 85 | R_ESIL_0091 |  | Svítidlo - typ S7 - montáž | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S7 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž přisazeného svítidla vč. příslušenství
P | 86 | R_ESIL_0092 |  | Svítidlo - typ S8 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S8 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 175W 3000K (nepřímá složka 6480lm, přímá složka 9720lm), zavěšené černé délka 1,8 m; DALI
P | 87 | R_ESIL_0093 |  | Svítidlo - typ S8 - montáž | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S8 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zavěšeného svítidla
P | 88 | R_ESIL_0094 |  | Svítidlo - typ S9 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S9 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 7,1W 3000K 805lm, zavěšené bílé délka 1,2 m; DALI
P | 89 | R_ESIL_0095 |  | Svítidlo - typ S9 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S9 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zavěšeného svítidla
P | 90 | R_ESIL_0096 |  | Svítidlo - typ S10 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S10 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svítidlo 34W 3000K (nepřímá složka 630lm, přímá složka 2520lm), zavěšené bílé délka 0,35 m; DALI
P | 91 | R_ESIL_0097 |  | Svítidlo - typ S10 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svítidlo - typ S10 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zavěšeného svítidla
P | 92 | R_ESIL_0098 |  | Nouzové svítidlo - typ N1 - dodávka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo antipanikové hliníkové vestavné kruhové 3,5W; adresné
P | 93 | R_ESIL_0099 |  | Nouzové svítidlo - typ N1 - montáž | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED vestavěné pohledové bodové
P | 94 | R_ESIL_0100 |  | Nouzové svítidlo - typ N2 - dodávka | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo antipanikové hliníkové vestavné kruhové 3,5W; adresné
P | 95 | R_ESIL_0101 |  | Nouzové svítidlo - typ N2 - montáž | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED vestavěné pohledové bodové
P | 96 | R_ESIL_0102 |  | Nouzové svítidlo - typ N3 - dodávka | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N3 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo antipanikové hliníkové přisazené kruhové 3,5W; IP40; adresné
P | 97 | R_ESIL_0103 |  | Nouzové svítidlo - typ N3 - montáž | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N3 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED přisazeného
P | 98 | R_ESIL_0104 |  | Nouzové svítidlo - typ N4 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo antipanikové hliníkové přisazené kruhové 3,5W; IP40; adresné
P | 99 | R_ESIL_0105 |  | Nouzové svítidlo - typ N4 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ N4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED přisazeného
P | 100 | R_ESIL_0106 |  | Nouzové svítidlo - typ NP1 - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo piktogramové svěšené s vestavnou bází 3,5W; IP40; adresné
P | 101 | R_ESIL_0107 |  | Nouzové svítidlo - typ NP1 - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED svěšeného
P | 102 | R_ESIL_0108 |  | Nouzové svítidlo - typ NP2 - dodávka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné 3,5W; IP40; adresné
P | 103 | R_ESIL_0109 |  | Nouzové svítidlo - typ NP2 - montáž | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED přisazeného
P | 104 | R_ESIL_0110 |  | Nouzové svítidlo - typ NP4 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP4 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné závěsné 3,5W; IP20; adresné
P | 105 | R_ESIL_0111 |  | Nouzové svítidlo - typ NP4 - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP4 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED závěsného
P | 106 | R_ESIL_0112 |  | Nouzové svítidlo - typ NP5 - dodávka | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo piktogramové přisazené nástěnné 3,5W; IP20; adresné
P | 107 | R_ESIL_0113 |  | Nouzové svítidlo - typ NP5 - montáž | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP5 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED přisazeného
P | 108 | R_ESIL_0114 |  | Nouzové svítidlo - typ NP6 - dodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP6 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Nouzové svítidlo piktogramové oboustranné přisazené na konzole 3,5W; IP20; adresné
P | 109 | R_ESIL_0115 |  | Nouzové svítidlo - typ NP6 - montáž | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové svítidlo - typ NP6 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž svítidla LED přisazeného
SD |  | ESIL-02 |  | Přístroje
P | 110 | R_ESIL_0116 |  | Spínač jednopolový zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 1, zapuštěná montáž - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Spínač jednopolový zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 1, zapuštěná montáž - dodávka
VV
TS |  |  |  | Spínač jednopolový zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 1, zapuštěná montáž. Materiál nerez. Dodávka komplet včetně rámečku, klapek a upevňovacích šroubů.
P | 111 | R_ESIL_0117 |  | Montáž vypínač zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vypínač zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vypínač zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový
P | 112 | R_ESIL_0118 |  | Sériový přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 5, zapuštěná montáž - dodávka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sériový přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 5, zapuštěná montáž - dodávka
VV
TS |  |  |  | Sériový přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 5, zapuštěná montáž. Materiál nerez. Dodávka komplet včetně rámečku, klapek a upevňovacích šroubů.
P | 113 | R_ESIL_0119 |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení sériový - montáž | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení sériový - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení sériový
P | 114 | R_ESIL_0120 |  | Střídavý přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 6, zapuštěná montáž - dodávka | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Střídavý přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 6, zapuštěná montáž - dodávka
VV
TS |  |  |  | Střídavý přepínač zapuštěný 250V/10A, IP20, řazení kontaktů 6, zapuštěná montáž. Materiál nerez. Dodávka komplet včetně rámečku, klapek a upevňovacích šroubů.
P | 115 | R_ESIL_0121 |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení střídavý - montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení střídavý - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž přepínač zapuštěný šroubové připojení střídavý
P | 116 | R_ESIL_0122 |  | Pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný - dodávka | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný - dodávka
VV
TS |  |  |  | Pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný, detekční oblast 360°, dosah CCA O10m.
P | 117 | R_ESIL_0123 |  | Pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný - montáž | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž pohybový snímač infrapasivní, 250V/10A, IP23, 1-kanálový, stropní, polozapuštěný, detekční oblast 360°, dosah CCA O10m.
P | 118 | R_ESIL_0124 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - dodávka | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zásuvka jednoduchá nerez komplet, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20. Strojek/rámeček součást dodávky. Bezšroubové svorky
P | 119 | R_ESIL_0125 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - montáž | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
P | 120 | R_ESIL_0126 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - dodávka | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zásuvka jednoduchá komplet, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20. Strojek/rámeček součást dodávky. Bezšroubové svorky
P | 121 | R_ESIL_0127 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - montáž | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, IP20 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
P | 122 | R_ESIL_0128 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, IP20 - dodávka | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, IP20 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zásuvka jednoduchá komplet, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, IP20. Strojek/rámeček součást dodávky. Bezšroubové svorky
P | 123 | R_ESIL_0129 |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, IP20 - montáž | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 250V/16A, 2P+PE, zapuštěná, integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, IP20 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
P | 124 | R_ESIL_0130 |  | Zásuvka jednoduchá Profil 45, 16A/250V, 2x 2P+PE, IP20, montáž do podlahové zásuvkové krabice - dodávka | KS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá Profil 45, 16A/250V, 2x 2P+PE, IP20, montáž do podlahové zásuvkové krabice - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zásuvka jednoduchá komplet Profil 45, 16A/250V, 2P+PE, IP20, montáž do podlahové zásuvkové krabice, strojek/rámeček součástí dodávky. Bezšroubové přopojení, materiál plast.
P | 125 | R_ESIL_0131 |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/250V, 2x 2P+PE, IP20, montáž do podlahové zásuvkové krabice - montáž | KS | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednoduchá, 16A/250V, 2x 2P+PE, IP20, montáž do podlahové zásuvkové krabice - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zásuvka zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná
P | 126 | R_ESIL_0132 |  | Zásuvková instalační krabice do podlahy - dodávka | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvková instalační krabice do podlahy - dodávka
VV
TS |  |  |  | Zásuvková podlahová krabice do betonu 165-220mm, rozměry 510x467x165, včetně přístrojové vložky, přístrojové jednotky (instalace pro 9 modulů), integovaná přepěťová ochrana stupeň SPD 3, s montáží do mazaniny, včetně odklápěcího víka se šňůrovým vývodem, příslušenství
P | 127 | R_ESIL_0133 |  | Zásuvková instalační krabice do podlahy - montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvková instalační krabice do podlahy - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž zásuvková instalační krabice do mazaniny podlahy
P | 128 | R_ESIL_0134 |  | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálu - dodávka | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálu - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svorkovnice ekvipotenciální s krytem, materiál CuZn, 7x plný nebo laněný vodič 2,5-25 mm2; 2x plný nebo laněný vodič 25-95 mm2; 1x plochý vodič 30x3,5 mm; se svorkovnicí z niklované mosazi, uložení v krabici KO, odolnost proti bleskovým proudům až 100 kA
P | 129 | R_ESIL_0135 |  | Přípojnice potenciálového vyrovnání - montáž | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojnice potenciálového vyrovnání - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž ekvipotenciální přípojnice
SD |  | ESIL-03 |  | Instalační materiál
P | 130 | R_ESIL_0136 |  | Krabice univerzální přístrojová/odbočná - dodávka | KS | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krabice univerzální přístrojová/odbočná - dodávka
VV
TS |  |  |  | Krabice univerzální přístrojová/odbočná, hluboká min.40 mm, možnost spojování pro sestavy víceráměčků, včetně krabicových sorek 3ks (3x2,5mm2), montáž pod omítku nebo do SDK příčky (bez určení)
P | 131 | R_ESIL_0137 |  | Krabice univerzální přístrojová/odbočná včetně krabicových sorek 3ks (3x2,5mm2) - montáž | KS | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krabice univerzální přístrojová/odbočná včetně krabicových sorek 3ks (3x2,5mm2) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová
P | 132 | R_ESIL_0138 |  | Elektroinstalační krabice odbočovací na povrch - dodávka | KS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice odbočovací na povrch - dodávka
VV
TS |  |  |  | Elektroinstalační krabice odbočovací na povrch, včetně krabicových sorek 5ks (3x2,5mm2), montáž na povrch (uložena např. v podhledu)
P | 133 | R_ESIL_0139 |  | Elektroinstalační krabice odbočovací na povrch včetně krabicových sorek 5ks (3x2,5mm2) - montáž | KS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice odbočovací na povrch včetně krabicových sorek 5ks (3x2,5mm2) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž krabice elektroinstalační na povrch plastová čtvercová
P | 134 | R_ESIL_0140 |  | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní O 25 - dodávka | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní O 25 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní O 25, střední mechanická odolnost, samozhášlivá, odolná proti šíření plamene, včetně příchytek, kotev, montáž na povrch, UV stabilní
P | 135 | R_ESIL_0141 |  | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní O 25 - montáž | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka tuhá vnitřní O 25 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 40 mm uložena na povrch
P | 136 | R_ESIL_0142 |  | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní O 40 - dodávka | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní O 40 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní O 40, barva červená, mechanická ochrana do 320N, montáž do betonu, UV stabilní, do podlahy
P | 137 | R_ESIL_0143 |  | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní O 40 - montáž | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná vnitřní O 40 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 40 mm uložena pevně v podlaze
P | 138 | R_ESIL_0144 |  | Elektroinstalační trubka ohebná plastová Ř20 - dodávka | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná plastová Ř20 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Plastová trubka ohebná Ř20 střední mechanická odolnost, samozhášlivá, odolná proti šíření plamene, včetně příchytek, kotev (uložená v podhledu, na půdě)
P | 139 | R_ESIL_0145 |  | Elektroinstalační trubka ohebná plastová Ř20 - montáž | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná plastová Ř20 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž trubka plastová ohebná do 20 mm uložena pevně
P | 140 | R_ESIL_0146 |  | Kabelové příchytky 11-18 mm s funkční integritou P30-R | KS | 850 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelové příchytky 11-18 mm s funkční integritou P30-R
VV
TS |  |  |  | Kabelové příchytky 11-18 mm s funkční integritou P30-R pro kotvení kabelů na povrch, včetně šroubových kotev Ř6 mm s roztečí max. 0,3 m (odbočky z kabelového žlabu)
P | 141 | R_ESIL_0147 |  | Kabelový žlab 100x60mm s požární integritou P30-R - dodávka | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x60mm s požární integritou P30-R - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab 100x60mm s požární integritou P30-R/žárově zinkováno porem, včetně tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému (uloženo v kabelovém koridoru 1.PP, na půdě)
P | 142 | R_ESIL_0148 |  | Kabelový žlab 100x60mm s požární integritou P30-R - montáž | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 100x60mm s požární integritou P30-R - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabelového žlabu 100x60mm s požární integritou P30-R
P | 143 | R_ESIL_0149 |  | Protipožární ucpávky s požární integritou min P90-R dle požadavku PBŘ - dodávka | M2 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky s požární integritou min P90-R dle požadavku PBŘ - dodávka
VV
TS |  |  |  | Protipožární ucpávky s požární integritou P90-R dle požadavku PBŘ. Minimální odolnost dle odolnosti dělící konstrukce, maximálně 90 min, včetně identifikačního štítku, průvodní dokumentace
P | 144 | R_ESIL_0150 |  | Protipožární ucpávky s požární integritou P90-R dle požadavku PBŘ - montáž | M2 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ucpávky s požární integritou P90-R dle požadavku PBŘ - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž protipožární ucpávky s požární integritou P90-R dle požadavku PBŘ.
P | 145 | R_ESIL_0151 |  | Kabelový žlab 300x60mm - dodávka | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 300x60mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab 300x60mm žárově zinkováno porem, včetně víka, tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému
P | 146 | R_ESIL_0152 |  | Kabelový žlab 300x60mm - montáž | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 300x60mm - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm s víkem
P | 147 | R_ESIL_0153 |  | Kabelový žlab 300x85mm - dodávka | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 300x85mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab 300x85mm žárově zinkováno porem, včetně víka, tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému
P | 148 | R_ESIL_0154 |  | Kabelový žlab 300x85mm - montáž | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 300x85mm - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm s víkem
P | 149 | R_ESIL_0155 |  | Kabelový žlab 500x60mm - dodávka | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 500x60mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab 500x60mm žárově zinkováno porem, včetně víka, tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému
P | 150 | R_ESIL_0156 |  | Kabelový žlab 500x60mm - montáž | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 500x60mm - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm s víkem
P | 151 | R_ESIL_0157 |  | Kabelový žlab 500x85mm - dodávka | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 500x85mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelový žlab 500x85mm žárově zinkováno porem, včetně víka, tvarových dílů, závěsů, profilů, výložníků, propojek, šroubového, upevňovací systému
P | 152 | R_ESIL_0158 |  | Kabelový žlab 500x85mm - montáž | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab 500x85mm - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm s víkem
P | 153 | R_ESIL_0159 |  | Kabelová spojka 4x240 mm2 - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová spojka 4x240 mm2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabelová spojka smršťovací 95-240 se šroubovými spojovači 4x(95-240 mm2). Teplem smrštitelné trubice z modifikovaného polyolefinu, silnostěnné (vnější plášťová trubice) a středněstěnné (vnitřní trubice pro jednotlivé žíly)s lepidlem na vnitřní stěně
SD |  | ESIL-04 |  | Kabely a vodiče
P | 154 | R_ESIL_0160 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - dodávka | M | 1400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 3x1,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 155 | R_ESIL_0161 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - montáž ve žlabu | M | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 156 | R_ESIL_0162 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 157 | R_ESIL_0163 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - dodávka | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 5x1,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 158 | R_ESIL_0164 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - montáž ve žlabu | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (např. 1-CXKE-R)
P | 159 | R_ESIL_0165 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 160 | R_ESIL_0166 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - dodávka | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 7x1,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 161 | R_ESIL_0167 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - montáž ve žlabu | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 162 | R_ESIL_0168 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x1,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 163 | R_ESIL_0169 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - dodávka | M | 4316 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 3x2,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 164 | R_ESIL_0170 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - montáž ve žlabu | M | 2000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 165 | R_ESIL_0171 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 2316 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 3x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 166 | R_ESIL_0172 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - dodávka | M | 1040 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 5x2,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 167 | R_ESIL_0173 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - montáž ve žlabu | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 168 | R_ESIL_0174 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 5x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 169 | R_ESIL_0175 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - dodávka | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem 1kV, 7x2,5mm2 (1-CXKE-R), bezhalogenové silové ohniodolné bez požadavku na zachování funkční schopnosti
P | 170 | R_ESIL_0176 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - montáž ve žlabu | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 171 | R_ESIL_0177 |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R(J) 7x2,5 - montáž v trubce nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (1-CXKE-R)
P | 172 | R_ESIL_0178 |  | Kabel 1-CXKE-R 4x10mm2 - dodávka | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 4x10mm2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10 mm2 (1-CXKE-R pro napájení vytahů a eskalátorů)
P | 173 | R_ESIL_0179 |  | Kabel 1-CXKE-R 4x10mm2 - montáž | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 4x10mm2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 174 | R_ESIL_0180 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x35+16mm2 - dodávka | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x35+16mm2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x35+16 mm2 (1-CXKE-R)
P | 175 | R_ESIL_0181 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x35+16mm2 - montáž | M | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x35+16mm2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+16 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 176 | R_ESIL_0182 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x50+25mm2 - dodávka | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x50+25mm2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x50+25mm2 (1-CXKE-R)
P | 177 | R_ESIL_0183 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x50+25mm2 - montáž | M | 195 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x50+25mm2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 178 | R_ESIL_0184 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x240+120mm2 - dodávka | M | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x240+120mm2 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x240+120 mm2 (1-CXKE-R)
P | 179 | R_ESIL_0185 |  | Kabel 1-CXKE-R 3x240+120mm2 - montáž | M | 650 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-R 3x240+120mm2 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x240+120 mm2 uložený volně (1-CXKE-R)
P | 180 | R_ESIL_0186 |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - dodávka | M | 1500 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový s Cu jádrem 1kV, 3x10mm2 (CXKE-V), charakteristika B2caS1d0, funkční schopnost při požáru 60minut (P60-R)
P | 181 | R_ESIL_0187 |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - montáž ve žlabu | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - montáž ve žlabu
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CXKE-V)
P | 182 | R_ESIL_0188 |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - montáž na příchytkách nebo pod omítkou | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 1-CXKE-V 3x2,5(J) B2caS1d0 P60-R - montáž na příchytkách nebo pod omítkou
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CXKE-V)
P | 183 | R_ESIL_0189 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W - dodávka | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W - dodávka
VV
TS |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W (ZTI - odvod kondenzátu)
P | 184 | R_ESIL_0190 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W - montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž topného kabelu na potrubí.
P | 185 | R_ESIL_0191 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 10m/136W - dodávka | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 10m/136W - dodávka
VV
TS |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W (Chlazení)
P | 186 | R_ESIL_0192 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 10m/136W - montáž | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 10m/136W - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž topného kabelu na potrubí.
P | 187 | R_ESIL_0193 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 15m/152W - dodávka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 15m/152W - dodávka
VV
TS |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 6m/72W (Chlazení)
P | 188 | R_ESIL_0194 |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 15m/152W - montáž | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel na potrubí s termostatem 15m/152W - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž topného kabelu na potrubí.
P | 189 | R_ESIL_0195 |  | Vodič CY 6(z/žl) - dodávka | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 6(z/žl) - dodávka
VV
TS |  |  |  | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x6 mm2 (1-YY)
P | 190 | R_ESIL_0196 |  | Vodič CY 6(z/žl) - montáž | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 6(z/žl) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (CY)
P | 191 | R_ESIL_0197 |  | Vodič CY 16(z/žl) - dodávka | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 16(z/žl) - dodávka
VV
TS |  |  |  | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x16 mm2 (1-YY)
P | 192 | R_ESIL_0198 |  | Vodič CY 16(z/žl) - montáž | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 16(z/žl) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
P | 193 | R_ESIL_0199 |  | Vodič CY 25(z/žl) - dodávka | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 25(z/žl) - dodávka
VV
TS |  |  |  | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x25 mm2 (1-YY)
P | 194 | R_ESIL_0200 |  | Vodič CY 25(z/žl) - montáž | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 25(z/žl) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
P | 195 | R_ESIL_0201 |  | Vodič CY 70(z/žl) - dodávka | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 70(z/žl) - dodávka
VV
TS |  |  |  | kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x70 mm2 (1-YY)
P | 196 | R_ESIL_0202 |  | Vodič CY 70(z/žl) - montáž | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 70(z/žl) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 70 mm2 volně (CY)
P | 197 | R_ESIL_0203 |  | Vodič CY 120(z/žl) - dodávka | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 120(z/žl) - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel silový jednožilový s Cu jádrem 1x120 mm2 (1-YY)
P | 198 | R_ESIL_0204 |  | Vodič CY 120(z/žl) - montáž | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vodič CY 120(z/žl) - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 120 mm2 volně (CY)
P | 199 | R_ESIL_0205 |  | Kabel JYTY 2x1 - dodávka | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JYTY 2x1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem, 2x1 mm2 (JYTY), stínění laminovaná Al fólie s příložným Cu drátem (stmívání DALI)
P | 200 | R_ESIL_0206 |  | Kabel JYTY 2x1 - montáž | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JYTY 2x1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1 mm2 uložený volně (JYTY)
P | 201 | R_ESIL_0207 |  | Kabel JYTY 5x1 - dodávka | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JYTY 5x1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Kabel s Cu jádrem, 5x1 mm2 (JYTY), stínění laminovaná Al fólie s příložným Cu drátem (monitoring NO)
P | 202 | R_ESIL_0208 |  | Kabel JYTY 5x1 - montáž | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JYTY 5x1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1 mm2 uložený volně (JYTY)
P | 203 | R_ESIL_0209 |  | Kabel KNX EIB C1218 2x2x0,8 HFFR - dodávka | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel KNX EIB C1218 2x2x0,8 HFFR - dodávka
VV
TS |  |  |  | Sběrnicový kabel 2x2x0,8 (stínící technika)
P | 204 | R_ESIL_0210 |  | Kabel KNX EIB C1218 2x2x0,8 HFFR - montáž | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel KNX EIB C1218 2x2x0,8 HFFR - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)
P | 205 | R_ESIL_0211 |  | Kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 - dodávka | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 - dodávka
VV
TS |  |  |  | Datový kabel CAT6A s LSOH pláštěm a třídou reakce na oheň B2ca-s1,d1,a1 uložený volně (mezi řídící jednotkou AMX a silovým rozvaděčem)
P | 206 | R_ESIL_0212 |  | Kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 - montáž | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel Solarix CAT6A STP LSOH B2ca-s1,d1,a1 - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž datového kabelu žíly 2 až 19x0,8 mm2 uložený volně (JYTY)
P | 207 | R_ESIL_0213 |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 7x2,5 mm2) | KS | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 7x2,5 mm2)
VV
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji, úprava izolace konců kabelů
P | 208 | R_ESIL_0214 |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 4x95 mm2) | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 4x95 mm2)
VV
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji, úprava izolace konců kabelů
P | 209 | R_ESIL_0215 |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 4x240 mm2) | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení kabelů do rozvaděče (do 4x240 mm2)
VV
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo na přístroji, úprava izolace konců kabelů
P | 210 | R_ESIL_0216 |  | Zapojení kabelů do kabelové spojky (do 240 mm2) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení kabelů do kabelové spojky (do 240 mm2)
VV
TS |  |  |  | Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v kabelové spojce, úprava izolace konců kabelů
SD |  | ESIL-05 |  | Rozvaděče
P | 211 | R_ESIL_0217 |  | Úprava rozvaděče RH2/B pole 3a - výzbroj a provedení viz příloha č.501 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Úprava rozvaděče RH2/B pole 3a - výzbroj a provedení viz příloha č.501
VV
TS |  |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče RH2/B pole 3a (skříňový oceloplechový š800 x v2000 x h800mm); Ik?50kA; demontáž, montáž a prodrátování nových přístrojů a kompletního zapojení; demontáž 2x stávajících vývodních jističů In=630A, montáž 2x jističů In=630A s integrovaným MTP a měřením el. energie, pulsní odečet včetně kompletního příslušenství pro správnou funkci a ovládacím displejem na dveřích pole rozvaděče, úprava pole rozvaděče pro osazení nových typů jističů (Cu praporce, kotvení apod.).
P | 212 | R_ESIL_0218 |  | Úprava rozvaděče RE71 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Úprava rozvaděče RE71
VV
TS |  |  |  | Doplnění stávajícího rozvaděče RE71 pole 3 (skříňový oceloplechový š800 x v2000 x h400mm); Ik=12,9kA; montáž do připravených rezerv stávajících elektroměrových křížů 2x elektroměr.
P | 213 | R_ESIL_0219 |  | Úprava rozvaděče RE81 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Úprava rozvaděče RE81
VV
TS |  |  |  | Doplnění stávajícího rozvaděče RE81 pole 2, 4 a 5 (skříňový oceloplechový š800 x v2000 x h400mm); Ik=12,9kA; demontáž, montáž a prodrátování nových přístrojů a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: montáž do připravených rezerv stávajících elektroměrových křížů 8x elektroměr, v poli 4 a 5 demontáž 4x stávající jistič Ir=80A a montáž 4x výkonový jistič Ir=25A.
P | 214 | R_ESIL_0220 |  | Demontáž rozvaděče RE82 | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž rozvaděče RE82
VV
TS |  |  |  | Odpojení stávajícího rozvaděče chladící jednotky od přívodních a vývodních kabelů. Přesun z rozvodny, rozvaděč je určen k likvidaci.
P | 215 | R_ESIL_0221 |  | Úprava rozvaděče RE61.16 - výzbroj a provedení viz příloha č.512 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Úprava rozvaděče RE61.16 - výzbroj a provedení viz příloha č.512
VV
TS |  |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče RE61.16 (oceloplechový nástěnný modulový š550 x v1100 x h200mm); Ik?10kA; montáž a prodrátování nových přístrojů na prostorovou rezervu (lištu DIN) a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 4xpomocný kontakt jističe 10A; 1xJistič 10B/1; 6xJistič 10C/1; 3xJistič 16B/1; 1xJistič 2C/3; 1xProudový chránič s nadproudovou ochranou 16B/1N/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz.
P | 216 | R_ESIL_0222 |  | Rozvaděč RE71.11 - výzbroj a provedení viz příloha č.513 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RE71.11 - výzbroj a provedení viz příloha č.513
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč RE71.11 - V provedení typovém oceloplechovém zapuštěném š590 x v1605 x h100 modulovém (11-řad x 21 modulů), v krytí IP30; Ik?10kA; montáž, prodrátování a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 1xPřepěťová ochrana SPD typ1+2 s integrovanými pojistkami; hl.jistič výkonový In=100A (Ir=80A) /3f; 10xpomocný kontakt jističe 10A; 3xJistič 6B/1; 6xJistič 10B/1; 24xJistič 16B/1; 9xJistič 10C/1; 1xJistič 2C/3; 1xJistič 10B/3; 1xJistič 10C/3; 4xJistič 40B/3; 4xProudový chránič 40/4P/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V; 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz; Svorky 70x2,5mm2; 1xKNX IP router; 1xKNX zdroj s diagnostikou 640mA; 2xKNX DALI kontroller 64-2x 32.
P | 217 | R_ESIL_0223 |  | Rozvaděč RE71.12 - výzbroj a provedení viz příloha č.514 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RE71.12 - výzbroj a provedení viz příloha č.514
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč RE71.12 - V provedení typovém oceloplechovém zapuštěném š590 x v1605 x h100 modulovém (11-řad x 21 modulů), v krytí IP30; Ik?10kA; montáž, prodrátování a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 1xPřepěťová ochrana SPD typ1+2 s integrovanými pojistkami; hl.jistič výkonový In=100A (Ir=80A) /3f; 10xpomocný kontakt jističe 10A; 3xJistič 6B/1; 6xJistič 10B/1; 18xJistič 16B/1; 15xJistič 10C/1; 1xJistič 2C/3; 1xJistič 10B/3; 1xJistič 10C/3; 4xJistič 40B/3; 4xProudový chránič 40/4P/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V; 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz; Svorky 70x2,5mm2; 1xKNX IP router; 1xKNX zdroj s diagnostikou 640mA; 2xKNX DALI kontroller 64-2x 32.
P | 218 | R_ESIL_0224 |  | Rozvaděč RE81.21 - výzbroj a provedení viz příloha č.515 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RE81.21 - výzbroj a provedení viz příloha č.515
VV
TS |  |  |  | Rozvaděče RE81.21 - V provedení typovém oceloplechovém zapuštěném š590 x v1605 x h100 modulovém (11-řad x 21 modulů), v krytí IP30; Ik?10kA; montáž, prodrátování a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 1xPřepěťová ochrana SPD typ1+2 s integrovanými pojistkami; hl.jistič výkonový In=100A (Ir=80A) /3f; 4xpomocný kontakt jističe 10A; 3xJistič 6B/1; 2xJistič 10B/1; 11xJistič 16B/1; 15xJistič 10C/1; 1xJistič 2C/3; 1xJistič 10B/3; 1xJistič 10C/3; 2xJistič 40B/3; 2xProudový chránič 40/4P/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V; 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz; Svorky 50x2,5mm2; 1xKNX IP router; 1xKNX zdroj s diagnostikou 640mA; 1xKNX DALI kontroller 64-2x 32.
P | 219 | R_ESIL_0225 |  | Rozvaděč RE81.22 - výzbroj a provedení viz příloha č.516 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RE81.22 - výzbroj a provedení viz příloha č.516
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč RE81.22 - V provedení typovém oceloplechovém zapuštěném š590 x v1605 x h100 modulovém (11-řad x 21 modulů), v krytí IP30; Ik?10kA; montáž, prodrátování a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 1xPřepěťová ochrana SPD typ1+2 s integrovanými pojistkami; hl.jistič výkonový In=100A (Ir=80A) /3f; 4xpomocný kontakt jističe 10A; 3xJistič 6B/1; 2xJistič 10B/1; 11xJistič 16B/1; 15xJistič 10C/1; 1xJistič 2C/3; 1xJistič 10B/3; 1xJistič 10C/3; 2xJistič 40B/3; 2xProudový chránič 40/4P/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V; 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz; Svorky 50x2,5mm2; 1xKNX IP router; 1xKNX zdroj s diagnostikou 640mA; 1xKNX DALI kontroller 64-2x 32.
P | 220 | R_ESIL_0226 |  | Rozvaděč RE81.23 - výzbroj a provedení viz příloha č.517 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč RE81.23 - výzbroj a provedení viz příloha č.517
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč RE81.23 - V provedení typovém oceloplechovém zapuštěném š590 x v1605 x h100 modulovém (11-řad x 21 modulů), v krytí IP30; Ik?10kA; montáž, prodrátování a kompletního zapojení; Přístrojová náplň: 1xPřepěťová ochrana SPD typ1+2 s integrovanými pojistkami; hl.jistič výkonový In=100A (Ir=80A) /3f; 6xpomocný kontakt jističe 10A; 3xJistič 6B/1; 6xJistič 10B/1; 18xJistič 16B/1; 19xJistič 10C/1; 1xJistič 2C/3; 1xJistič 10B/3; 1xJistič 10C/3; 4xJistič 40B/3; 4xProudový chránič 40/4P/0,03A - typ A; 1xStykač kont.30,3P,40A, 230V; 50Hz; 3xStykač kont.20,2P,40A, 230V 50Hz; Svorky 70x2,5mm2; 1xKNX IP router; 1xKNX zdroj s diagnostikou 640mA; 2xKNX DALI kontroller 64-2x 32.
SD |  | ESIL-06 |  | Centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení
P | 221 | R_ESIL_0227 |  | CPS - centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení - ddodávka | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | CPS - centrální bateriový systém pro nouzové osvětlení - ddodávka
VV
TS |  |  |  | Modernizace stávajícího systému CBS výměnou řídící části včetně stávajících okruhových karet, komunikačního rozhraní a skříně. Centrála nouzového osvětlení 11kW (830 x 800 x 400mm), dotykový TFT panel, bateriová (stávající), 4x výstupní okruhová karta (2x4A) + 1x výstupní okruhová karta (4x2A), Monitoring adresný bez použití BUS sběrnice, panel vzdálené kontroly CPS 64-MTB; Picto panel 1016 PU / ws 10mm, pictogram acc. to DIN EN ISO 7010
P | 222 | R_ESIL_0228 |  | Monitoring světelných okruhů v podružných rozvaděčích RE - ddodávka + montáž | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Monitoring světelných okruhů v podružných rozvaděčích RE - ddodávka + montáž
VV
TS |  |  |  | Monitoring napájení v podružných rozvaděčích, komunikace po sběrnici mezi monitorovacími členy a centrálami NO - dodávka a montáž
P | 223 | R_ESIL_0229 |  | Zprovoznění systému CPS - montáž | HOD | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění systému CPS - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž CPS na stávající baterie, zapojení stávajících a nově navržených vývodů, SW nastavení a oživení systému nouzového osvětlení
SD |  | ESIL-07 |  | Ochrana proti blesku
P | 224 | R_ESIL_0230 |  | Plochý vodič FeZn 30/4mm - dodávka | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Plochý vodič FeZn 30/4mm - dodávka
VV
TS |  |  |  | Plochý vodič FeZn 30/4mm včetně vyrovnání, vedení dodáno včetně podpěr a propojovacích svorek páska - páska.
P | 225 | R_ESIL_0231 |  | Plochý vodič FeZn 30/4mm - montáž | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Plochý vodič FeZn 30/4mm - montáž
VV
TS |  |  |  | Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v průmyslové výstavbě
P | 226 | R_ESIL_0232 |  | Svár 100 mm jednostranný. | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svár 100 mm jednostranný.
VV
TS |  |  |  | Svár 100 mm jednostranný, provaření výztuže - základová deska, skryté svody, přivaření vývodů, příložek, ošetření spojů nátěrem proti korozi.
P | 227 | R_ESIL_0233 |  | Zemní práce pro uložení plochého vodiče FeZn 30/4mm ve volném terénu | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemní práce pro uložení plochého vodiče FeZn 30/4mm ve volném terénu
VV
TS |  |  |  | Zemní práce pro uložení plochého vodiče FeZn 30/4mm ve volném terénu - strojní výkopy; kabelová rýha š.= do 0,35m, hl.= 0,8m; zához rýhy; odvoz zeminy; konečná úpravy povrchu
P | 228 | R_ESIL_0234 |  | Svorka pro připojení plochého vodiče - dodávka | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svorka pro připojení plochého vodiče - dodávka
VV
TS |  |  |  | Svorka kovových konstrukcí pro zemnící plochý vodič, křížové spojení, plochý vodič/plochý vodič, FeZn
P | 229 | R_ESIL_0235 |  | svorka zemnící se 4 šrouby - montáž | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | svorka zemnící se 4 šrouby - montáž
VV
TS |  |  |  | Svorka univerzální pro připojení plochého vodiče - plochého vodiče.
SD |  | ESIL-08 |  | Řídící systém AMX
P | 230 | R_ESIL_0236 |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.01 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.01
VV
TS |  |  |  | Nástěnný displej s atypickým dřevěným rámem. Design rámu bude definován architektem před realizací. OLED technologie zobrazení. Min rozměry displeje: 1600 x 900 x 80, HDMI In (HDCP) 2.0, RF In (tuner), AV In (Phone Jack Type), Digital Audio Out (Optical), (Control Service), RJ45 (Usage Purpose) 2 (Ethernet, SNMP), Hotelový mód, 24/7, statický obraz se s níženým jasem. Rozlišení 3840 X 2160 (UHD),Ostrost cd/m 350, HDBaseT vstup, nebo externí konvertor. Včetně originálního držáku na zeď s náklopem min. 20°.
P | 231 | R_ESIL_0237 |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.07 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.07
VV
TS |  |  |  | Nástěnný displej s atypickým dřevěným rámem. Design rámu bude definován architektem před realizací. OLED technologie zobrazení. Min rozměry displeje: 1600 x 900 x 80, HDMI In (HDCP) 2.0, RF In (tuner), AV In (Phone Jack Type), Digital Audio Out (Optical), (Control Service), RJ45 (Usage Purpose) 2 (Ethernet, SNMP), Hotelový mód, 24/7, statický obraz se s níženým jasem. Rozlišení 3840 X 2160 (UHD),Ostrost cd/m 350, HDBaseT vstup, nebo externí konvertor. Včetně originálního držáku na zeď s náklopem min. 20°.
P | 232 | R_ESIL_0238 |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.17 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnný displej 75" - v místnosti 1.17
VV
TS |  |  |  | Nástěnný displej s atypickým dřevěným rámem. Design rámu bude definován architektem před realizací. OLED technologie zobrazení. Min rozměry displeje: 1600 x 900 x 80, HDMI In (HDCP) 2.0, RF In (tuner), AV In (Phone Jack Type), Digital Audio Out (Optical), (Control Service), RJ45 (Usage Purpose) 2 (Ethernet, SNMP), Hotelový mód, 24/7, statický obraz se s níženým jasem. Rozlišení 3840 X 2160 (UHD),Ostrost cd/m 350, HDBaseT vstup, nebo externí konvertor. Včetně originálního držáku na zeď s náklopem min. 20°.
P | 233 | R_ESIL_0239 |  | AV přepínač - v místnosti 1.12 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | AV přepínač - v místnosti 1.12
VV
TS |  |  |  | Matrix switcher A 8 x 4, až 60 obrázků/s, maximální datový tok 10,2 Gbps, 6x HDMI vstupů, 2x DTP-vstup, 2x HDMI výstup, 2x DTP výstup, rozlišení 4K, RS-232 ovládání, LAN konektor, 4x mikrofonní/vstup, 4x line out pro výstup zvuku, rackové provedení (2U) včetně 2x převodníku HDMI -&gt; DTP a 2x převodníku DTP -&gt; HDMI, umístění přístroje a vývodů - AV RACK
P | 234 | R_ESIL_0240 |  | Řídící systém AMX | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Řídící systém AMX
VV
TS |  |  |  | Řídící systém AMX, ovládání a stmívání osvětlení, řízení žaluzií.
P | 235 | R_ESIL_0241 |  | Zprovoznění systému AMX | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění systému AMX
VV
TS |  |  |  | Oživení systému - zapojení prvků,naprogramování funkcí a uvedení do chodu
SD |  | ESIL-09 |  | Systém řízení žaluzií
P | 236 | R_ESIL_0242 |  | Centrální jednotka pro řízení žaluzií | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Centrální jednotka pro řízení žaluzií
VV
TS |  |  |  | Centrální jednotka pro řízení 1 až 4 zón. Řešení pro motor controllery, které je možné volně přiřazovat k zónám. Automatické řízení pomocí kompaktního čidla nebo čidel zapojených do OSB. Rozměr v x š x h = 200 x 132 x 72 mm.
P | 237 | R_ESIL_0243 |  | Řídící jednotka pro 1 pohon | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka pro 1 pohon
VV
TS |  |  |  | Řídicí jednotka pro 1 pohon 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 1 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm
P | 238 | R_ESIL_0244 |  | Řídící jednotka pro 2 pohony | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka pro 2 pohony
VV
TS |  |  |  | Řídicí jednotka pro 2 pohony 230V/50Hz. Pohony mohou mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 2 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Montáž na omítku. Rozměry: 90 x 180 x 45 mm
P | 239 | R_ESIL_0245 |  | Řídící jednotka pro 4 pohony | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Řídící jednotka pro 4 pohony
VV
TS |  |  |  | Řídicí jednotka pro 4 pohony 230V/50Hz. Každý pohon může mít svůj lokální ovladač. Motor Controller 4 AC lze použít pro řízení motorových rolet, venkovních žaluzií, markýz, větracích oken i dalších zařízení. Možnost dovybavení jednotky rádiovou nebo infra kartou pro dálkové ovládání v rámci místnosti. Montáž na omítku. Rozměry: 255 x 180 x 61 mm
P | 240 | R_ESIL_0246 |  | Meteocentrála | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Meteocentrála
VV
TS |  |  |  | Kombinované čidlo pro připojení k Building Controlleru. Obsahuje 3 sluneční čidla, dále přijímač přesného času, čidlo větru,deště a vnější teploty. Rozměry: 96 x 77 x 118mm, krytí IP65, napájení 24V
P | 241 | R_ESIL_0247 |  | Napájecí zdroj 24V | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí zdroj 24V
VV
TS |  |  |  | Zdroj 24 V pro napájení animeo Compact sensoru a Outside Sensor Boxu (bez vytápěných čidel). Rozměry : 78x93x56mm, krytí IP20, proudová zátěž 1,5A
P | 242 | R_ESIL_0248 |  | Přepěťová ochrana pro SIL | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přepěťová ochrana pro SIL
VV
TS |  |  |  | Elektronická ochrana proti blesku pro zdroj - pro ochranu vnitřního zařízení
P | 243 | R_ESIL_0249 |  | Přepěťová ochrana pro SLB | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přepěťová ochrana pro SLB
VV
TS |  |  |  | Elektronická ochrana proti blesku pro RS485 - pro ochranu vnitřního zařízení
P | 244 | R_ESIL_0250 |  | Zprovoznění systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění systému
VV
TS |  |  |  | Oživení systému - zapojení prvků,naprogramování funkcí a uvedení do chodu
SD |  | ESIL-10 |  | Ostatní
P | 245 | R_ESIL_0251 |  | Stavební přípomoce. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoce.
VV
TS |  |  |  | Stavební přípomoce, stavební úpravy, drobné průrazy do O 100 mm, začištění povrchu po demontovaných částech rozvodů elektro, včetně přístrojových krabic a svorkovnicových skříní
P | 246 | R_ESIL_0252 |  | Zajištění stávajících zařízení před montáží. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění stávajících zařízení před montáží.
VV
TS |  |  |  | Vyhledání demontovaných spojů, zjišťování, šetření, proměřování stávajících kabelů, provedení sondy a zajištění beznapěťového stavu.
P | 247 | R_ESIL_0253 |  | Zaškolení obsluhy. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy.
VV
TS |  |  |  | Zaškolení obsluhy. Seznámení kvalifikovaných pracovníků provozovatele s obsluhou upravených a doplněných zapojení, místa spínacích prvků, způsob jejich ovládání, základní informace o rozsahu úprav. Provedení zaškolení odborným pracovníkem dodavatele prokazatelným způsobem s potvrzením o jeho provedení
P | 248 | R_ESIL_0254 |  | Pronájem elektrického lešení. | DEN | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pronájem elektrického lešení.
VV
TS |  |  |  | Pronájem elektrického lešení o výšce lešenové podlahy do 10 m, včetně instalace a odvozu

## SO 101-09
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-09 |  | Slaboproudé elektroinstalace
SD |  | CCTV-01 |  | Zařízení
P | 129 | R_CCTV_01 |  | SW pro monitoring, ovládání a správu CCTV systému, základní licence: 8 kanálů, 2 pracovní stanice, základní SW moduly - řídící (management) modul, modul pro nah | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | SW pro monitoring, ovládání a správu CCTV systému, základní licence: 8 kanálů, 2 pracovní stanice, základní SW moduly - řídící (management) modul, modul pro nahrávání, klientský modul, konfigurační modul
VV
TS
P | 130 | R_CCTV_02 |  | Licence pro rozšíření o 1 kanál | KS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Licence pro rozšíření o 1 kanál
VV
TS
P | 131 | R_CCTV_03 |  | Licence pro rozšíření o 1 pracovní stanici | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Licence pro rozšíření o 1 pracovní stanici
VV
TS
P | 132 | R_CCTV_04 |  | Serverová stanice pro systém správy CCTV systému (centrální server, server pro řízení nahrávání), 8-core IntelXeon Silver 4110 processor (2.1 GHz, 8-core, 85 W) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Serverová stanice pro systém správy CCTV systému (centrální server, server pro řízení nahrávání), 8-core IntelXeon Silver 4110 processor (2.1 GHz, 8-core, 85 W),32 GB (2 x 16 GB) DDR4-2666, SATA DVD-ROM drive, ackBlack Gen, 2x 300 GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5 in) HDD, 4x 1Gbit/s port on-board + 4x 1Gbit/s port na rozšiřujícím modulu, 2x 500 W hotplug AC power supply, 1x RAID-1, OS MS Windows Server 2016 R2 standard edition, 64 bit pluslicense and media kit for Microsoft Windows Server 2012, montáž do 19" rozvaděče
VV
TS
P | 133 | R_CCTV_05 |  | iSCSI diskové pole, 12x4TB 3 .5”, 7.2 K, NL-SAS HDD, Raid 5/6, serial console connector, 2x Ethernet management port, 2 x 10 Gigabit Ethernet iSCSI host ports, | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | iSCSI diskové pole, 12x4TB 3 .5”, 7.2 K, NL-SAS HDD, Raid 5/6, serial console connector, 2x Ethernet management port, 2 x 10 Gigabit Ethernet iSCSI host ports, 2x rozšiřující iSCSI ports, montáž do 19" rozvaděče
VV
TS
P | 134 | R_CCTV_06 |  | 4TB HDD pro iSCSI diskové pole | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 4TB HDD pro iSCSI diskové pole
VV
TS
P | 135 | R_CCTV_07 |  | Vnitřní profesionální HD 2MP kamera IP s kopulovým krytem, komprese videa H.265, H.264, M-JPEG, více konfigurovatelných toků, konfigurovatelný snímkový kmitočet | KS | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní profesionální HD 2MP kamera IP s kopulovým krytem, komprese videa H.265, H.264, M-JPEG, více konfigurovatelných toků, konfigurovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma, integrované infračervené osvětlení - vzdálenost 30 m, pole 10 diod LED s vysokou účinností, vlnová délka 850 nm, nastavitelná intenzita infračerveného světla, typ snímacího prvku - 1/2,9 palcový CMOS, počet efektivních pixelů 1 920 × 1 080 (h × v); 2 MP (přibližně), automatický varifokální (AVF) objektiv 3 až10 mm, s korekcí pro infračervenou částspektra, DC clona F1,3 – 360, Napájení +12 Vss ±5 %, 24 Vstř ±10 % nebo napájení přes síť Ethernet (jmenovité 48 Vss), kompatibilita sestandardem ONVIF
VV
TS
P | 136 | R_CCTV_08 |  | Box pro povrchovou montáž (O145 mm) pro kamerys kopulovým krytem | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Box pro povrchovou montáž (O145 mm) pro kamerys kopulovým krytem
VV
TS
P | 137 | R_CCTV_09 |  | Sada pro zápustnou montáž do stropu pro kamerys kopulovým krytem (O 157 mm) | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sada pro zápustnou montáž do stropu pro kamerys kopulovým krytem (O 157 mm)
VV
TS
P | 138 | R_CCTV_10 |  | Venkovní válcová HD 2Mpx IP kamera, typ snímacího prvku - 1/2,8 palcový CMOS, aktivní pixely 1 937 × 1 097 (h × v); přibližně 2,12 MP, komprese videa H.265, H.2 | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní válcová HD 2Mpx IP kamera, typ snímacího prvku - 1/2,8 palcový CMOS, aktivní pixely 1 937 × 1 097 (h × v); přibližně 2,12 MP, komprese videa H.265, H.264, M-JPEG, více konfigurovatelných toků, konfigurovatelný snímkový kmitočet a šířka pásma, HDR, automatický varifokální objektiv 2,8 až 12 mm, DC clona F1,4 až 360, IP67, IK10, s infračerveným osvětlením - vzdálenost 60 m, pole 4 diod LED s vysokou účinností, vlnovádélka 850 nm, základní analýzou obrazu, kompatibilita se standardem ONVIF, napájení přes síť Ethernet (jmenovité 48 Vss); nebo24 V stř ±10% / +12 V ss ±10 %, Norma PoE IEEE 802.3af (802.3at typ 1), úroveň napájení - třída 3
VV
TS
P | 139 | R_CCTV_11 |  | Nástavec pro rohovou (270°) montáž, včetně vhodného nástěnného držáku | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástavec pro rohovou (270°) montáž, včetně vhodného nástěnného držáku
VV
TS
SD |  | CCTV-02 |  | Ostatní
P | 140 | R_CCTV_12 |  | Kamerové zkoušky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamerové zkoušky
VV
TS
P | 141 | R_CCTV_13 |  | Naprogramování systému jako celku a oživení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování systému jako celku a oživení
VV
TS
P | 142 | R_CCTV_14 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 143 | R_CCTV_15 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 144 | R_CCTV_16 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | EPS-01 |  | Zařízení
P | 1 | R_EPS_01 |  | Modul do stávající ústředny EPS o rozšíření kruhové linky s možností provozu signalizačních zařízení (optická / akustická / hlasová) přímo na kruhovém vedení, d | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Modul do stávající ústředny EPS o rozšíření kruhové linky s možností provozu signalizačních zařízení (optická / akustická / hlasová) přímo na kruhovém vedení, délka kruhového vedení až 3,5 km, galvanické oddělení kruhových vedení, funkce výměny modulů za provozu
VV
TS
SD |  | EPS-02 |  | Hlásiče a prvky na kruhových linkách
P | 2 | R_EPS_02 |  | Tlačítkový hlásič, elektronika vč. krytu - splňující normu EN 54-11 typ B (nepřímé vybavovací spouštění) se snadno rozbitelným prvkem. Kryt hlásiče bude opatřen | KS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Tlačítkový hlásič, elektronika vč. krytu - splňující normu EN 54-11 typ B (nepřímé vybavovací spouštění) se snadno rozbitelným prvkem. Kryt hlásiče bude opatřen grafickým symbolem
VV
TS
P | 3 | R_EPS_03 |  | Samočinný hlásič vč. patice - adresný hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový | KS | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Samočinný hlásič vč. patice - adresný hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.
VV
TS
P | 4 | R_EPS_04 |  | Samočinný hlásič vč. patice - typ opticko/teplotní (multisenzorový), s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k d | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Samočinný hlásič vč. patice - typ opticko/teplotní (multisenzorový), s časovou analýzou signálu, korelačním vyhodnocením dat obou propojených funkcí hlásiče k detekci doutnajících požárů a požárů s vývinem vysoké teploty. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, redundancí v nouzových situacích, automatickým přizpůsobením okolnímu prostředí, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým adresováním a samostatnou provozní indikací. Oddělovač vedení je integrován do hlásiče.
VV
TS
P | 5 | R_EPS_05 |  | Lineární optický hlásič - kouřový, přijímač/vysílač a vyhodn. jednotka. Hlásič kombinuje infračervený vysílač a přijímač v jednom přístroji. Vyslaný infračerven | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Lineární optický hlásič - kouřový, přijímač/vysílač a vyhodn. jednotka. Hlásič kombinuje infračervený vysílač a přijímač v jednom přístroji. Vyslaný infračervený paprsek je odražen zrcadlem (součástí dodávky) a přijímací část hlásiče na základě zastínění paprsku analyzuje přítomnost kouře.
VV
TS
P | 6 | R_EPS_06 |  | Adresný modul - 4in/2out, vč. krytu, adresný modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení kruhové linky pomocí které lze přip | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Adresný modul - 4in/2out, vč. krytu, adresný modul je zařízení komunikující s požární ústřednou přímo prostřednictvím vedení kruhové linky pomocí které lze připojit do systému EPS některé speciální hlásiče. Kromě 4 vstupů jsou k dispozici také 2 volně programovatelné hlídané reléové výstupy
VV
TS
P | 7 | R_EPS_07 |  | Externí napájecí zdroj DC24V/5A, vč. skříně + aku 2x40Ah, napájecí zdroj je určen k použití v systémech požární signalizace a automatizace. Je zdrojem zálohovan | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Externí napájecí zdroj DC24V/5A, vč. skříně + aku 2x40Ah, napájecí zdroj je určen k použití v systémech požární signalizace a automatizace. Je zdrojem zálohovaného napětí DC24V. Vyroben je jako nástěnná skříň opatřená zámkem. Uvnitř má prostor pro instalaci dvou akumulátorů. Řídicí jednotka chrání akumulátory před přílišným vybitím pomocí odpojovacího zařízení. Napájecí zdroj vyhovuje normě EN 54-4 a EN 12101-10
VV
TS
P | 8 | R_EPS_08 |  | Bezúdržbový akumulátor 12V/24 Ah | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Bezúdržbový akumulátor 12V/24 Ah
VV
TS
SD |  | EPS-03 |  | Kabelové rozvody
P | 9 | R_EPS_09 |  | Kabel hlásicí linky, stíněný, 1x2x0,8, B2Ca, s1, d0 | M | 2930 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel hlásicí linky, stíněný, 1x2x0,8, B2Ca, s1, d0
VV
TS
P | 10 | R_EPS_10 |  | Kabel ovládací linky, funkční při požáru, stíněný, 2x2x0,8, třída reakce B2Ca, s1, d0 | M | 380 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel ovládací linky, funkční při požáru, stíněný, 2x2x0,8, třída reakce B2Ca, s1, d0
VV
TS
P | 11 | R_EPS_11 |  | Napájecí kabel nn, funkční při požáru, třída reakce B2Ca, s1, d0, 3x2,5 | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí kabel nn, funkční při požáru, třída reakce B2Ca, s1, d0, 3x2,5
VV
TS
P | 12 | R_EPS_12 |  | Zemnící drát, pr. 6 mm2 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící drát, pr. 6 mm2
VV
TS
SD |  | EPS-04 |  | Kabelové trasy
P | 13 | R_EPS_13 |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 370 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 14 | R_EPS_14 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 1300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 15 | R_EPS_15 |  | Elektroinstalační krabice na povrch s víkem, pro ukončení pevných trubek pr. 25mm | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice na povrch s víkem, pro ukončení pevných trubek pr. 25mm
VV
TS
P | 16 | R_EPS_16 |  | Elektroinstalační krabice odbočná pod omítku, s víčkem | KS | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice odbočná pod omítku, s víčkem
VV
TS
P | 17 | R_EPS_17 |  | Elektroinstalační trubka pevná pr. 25/22,1mm, hrdlovaná, 750N/5cm | M | 980 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka pevná pr. 25/22,1mm, hrdlovaná, 750N/5cm
VV
TS
P | 18 | R_EPS_18 |  | Koleno pro pevné trubky s pr.25mm | KS | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Koleno pro pevné trubky s pr.25mm
VV
TS
P | 19 | R_EPS_19 |  | Příchytka pro trubku pr. 25mm | KS | 2940 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Příchytka pro trubku pr. 25mm
VV
TS
P | 20 | R_EPS_20 |  | Kabelová příchytka pro trasu funkční při požáru, pr. do 9 mm, včetně šroubu, certifikovaná | KS | 1140 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová příchytka pro trasu funkční při požáru, pr. do 9 mm, včetně šroubu, certifikovaná
VV
TS
P | 21 | R_EPS_21 |  | Kabelová příchytka, pr. do 9 mm, včetně šroubu a hmoždinky | KS | 630 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová příchytka, pr. do 9 mm, včetně šroubu a hmoždinky
VV
TS
P | 22 | R_EPS_22 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 1300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 23 | R_EPS_23 |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks | BAL | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks
VV
TS
P | 24 | R_EPS_24 |  | Požární ucpávky, do pr. 25 mm | KS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávky, do pr. 25 mm
VV
TS
P | 25 | R_EPS_25 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | EPS-05 |  | Ostatní
P | 26 | R_EPS_26 |  | Proměření stávající a využívané kabeláže, označení | SAD | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Proměření stávající a využívané kabeláže, označení
VV
TS
P | 27 | R_EPS_27 |  | Demontáž, proměření a repase stávajícího hlásiče včetně patice | KS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž, proměření a repase stávajícího hlásiče včetně patice
VV
TS
P | 28 | R_EPS_28 |  | Demontáže stávajících, nevyužívaných kabelových rozvodů a tras | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže stávajících, nevyužívaných kabelových rozvodů a tras
VV
TS
P | 29 | R_EPS_29 |  | Přeprogramování stáv. systému o nové komponenty + úprava ve stávajících llinkách, včetně oživení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přeprogramování stáv. systému o nové komponenty + úprava ve stávajících llinkách, včetně oživení
VV
TS
P | 30 | R_EPS_30 |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map
VV
TS
P | 31 | R_EPS_31 |  | Výchozí revize nn | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize nn
VV
TS
P | 32 | R_EPS_32 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 33 | R_EPS_33 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 34 | R_EPS_34 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | ERO-01 |  | Zařízení
P | 35 | R_ERO_01 |  | Napájecí panel 19", 6x zásuvka typu UTE, výstupní výkon 16 A, 250 V, vysokofrekvenční filtr, přepěťová ochrana, vypínač, 2U | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí panel 19", 6x zásuvka typu UTE, výstupní výkon 16 A, 250 V, vysokofrekvenční filtr, přepěťová ochrana, vypínač, 2U
VV
TS
P | 36 | R_ERO_02 |  | Výkonový zesilovač 2x250W, v souladu s EN 54-16, třída zesilovače D, 2 nezávislé kanály zesilovačů, mikroprocesorem řízené monitorování činnosti, ochrana proti | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výkonový zesilovač 2x250W, v souladu s EN 54-16, třída zesilovače D, 2 nezávislé kanály zesilovačů, mikroprocesorem řízené monitorování činnosti, ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí, vestavěný ventilátor s teplotní regulací otáček, napájení 230V AC nebo 24V DC (záložní)
VV
TS
P | 37 | R_ERO_03 |  | Nouzový napájecí zdroj 24V, v souladu s EN 54-4, 3 samostatné výstupy pro řídící jednotky, 6 samostatných výstupů pro výkonové zesilovače, montáž do 19" zařízen | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzový napájecí zdroj 24V, v souladu s EN 54-4, 3 samostatné výstupy pro řídící jednotky, 6 samostatných výstupů pro výkonové zesilovače, montáž do 19" zařízení (2HU)
VV
TS
P | 38 | R_ERO_04 |  | Akumulátor 12V/150 Ah | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Akumulátor 12V/150 Ah
VV
TS
P | 39 | R_ERO_05 |  | Systémová propojovací kabeláž | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémová propojovací kabeláž
VV
TS
P | 40 | R_ERO_06 |  | Vstupně výstupní modul, 8 řídídích kontaktů, v souladu s normou EN 54-16, volně programovatelné vstupní a výstupní kontakty (4 mohou být monitorované), součástí | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vstupně výstupní modul, 8 řídídích kontaktů, v souladu s normou EN 54-16, volně programovatelné vstupní a výstupní kontakty (4 mohou být monitorované), součástí dodávky kabel na propojení s řídící jednotkou
VV
TS
P | 41 | R_ERO_07 |  | Koncový člen reproduktorové linky, schváleno podle EN54-16, dohled podle normy, 2 drátová techologie připojení k 100V lince, různé možnosti připojení pro optimá | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Koncový člen reproduktorové linky, schváleno podle EN54-16, dohled podle normy, 2 drátová techologie připojení k 100V lince, různé možnosti připojení pro optimální přizpůsobení lince (3 vývody), modul je zalitý a poskytuje optimální ochranu proti vlhkosti
VV
TS
P | 42 | R_ERO_08 |  | Stropní podhledový reproduktor, 5", 6W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 6/3/1,5/0,75 W, vyzařovací úhel H173°/1kHz, keramická svorkovnice s t | KS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stropní podhledový reproduktor, 5", 6W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 6/3/1,5/0,75 W, vyzařovací úhel H173°/1kHz, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, zadní kryt, barva bílá RAL 9003
VV
TS
P | 43 | R_ERO_09 |  | Nástěnný boxový reproduktor, 4", 6W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 6/3/1,5/0,75W, vyzařovací úhel H175°/1kHz, keramická svorkovnice s tepel | KS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnný boxový reproduktor, 4", 6W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 6/3/1,5/0,75W, vyzařovací úhel H175°/1kHz, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, barva bílá RAL 9003
VV
TS
P | 44 | R_ERO_10 |  | Zvukový projektor, 15W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 15/10W, vyzařovací úhel H220@1kHz, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou (včetně | KS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zvukový projektor, 15W, certifikovaný dle EN 54-24, odbočky transformátoru 15/10W, vyzařovací úhel H220@1kHz, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou (včetně oboustraných)
VV
TS
SD |  | ERO-02 |  | Kabelové rozvody
P | 45 | R_ERO_11 |  | Bezhalogenový silový kabel s funkční schopností kabelového systému, 2x2,5mm2, B2cas1d0, jmenovité napětí: 0,6/1 kV, zkušební napětí: 4 kV/50 Hz, značení žil: ČS | M | 2170 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Bezhalogenový silový kabel s funkční schopností kabelového systému, 2x2,5mm2, B2cas1d0, jmenovité napětí: 0,6/1 kV, zkušební napětí: 4 kV/50 Hz, značení žil: ČSN 33 0165 ed. 2:2002, požární charakteristika: samozhášivost: ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů: ČSN EN 50267-2-2, hustota dýmu: ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku: ČSN EN 50266-2-2, funkčnost kabelu: ČSN IEC 60331-21 ( 180 minut), funkčnost instalace: ZP 27/2008, STN 92 0205, DIN 4102-12, třída reakce na oheň: 2006/751/EC
VV
TS
P | 46 | R_ERO_12 |  | Kabel datový, cat. 5e, s požární odolností, třída reakce B2Ca, s1, d0 | M | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel datový, cat. 5e, s požární odolností, třída reakce B2Ca, s1, d0
VV
TS
P | 47 | R_ERO_13 |  | Zemnící drát, pr. 6 mm2 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící drát, pr. 6 mm2
VV
TS
SD |  | ERO-03 |  | Kabelové trasy
P | 48 | R_ERO_14 |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 49 | R_ERO_15 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 682 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 50 | R_ERO_16 |  | Drátěný kabelový žlab, Š200xV54 mm, včetně kotvícího materiálu (ze stropu), požárně odolná trasa | bm | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drátěný kabelový žlab, Š200xV54 mm, včetně kotvícího materiálu (ze stropu), požárně odolná trasa
VV
TS
P | 51 | R_ERO_17 |  | Elektroinstalační krabice požárně odolná, 12 vodičů, svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem do 4 mm2, klasifikace požární odolnosti: P120-R ZP 27/2008, E 90 DIN 4 | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice požárně odolná, 12 vodičů, svorkovnice pro 12 vodičů s průřezem do 4 mm2, klasifikace požární odolnosti: P120-R ZP 27/2008, E 90 DIN 4102-12, PS 90 STN 92 0205
VV
TS
P | 52 | R_ERO_18 |  | Kabelová příchytka pro trasu funkční při požáru, pr. do 12 mm, včetně šroubu, certifikovaná | KS | 5775 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová příchytka pro trasu funkční při požáru, pr. do 12 mm, včetně šroubu, certifikovaná
VV
TS
P | 53 | R_ERO_19 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 670 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 54 | R_ERO_20 |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks | BAL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks
VV
TS
P | 55 | R_ERO_21 |  | Požární ucpávky, do pr. 25 mm | KS | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávky, do pr. 25 mm
VV
TS
P | 56 | R_ERO_22 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | ERO-04 |  | Ostatní
P | 57 | R_ERO_23 |  | Demontáž, proměření a repase stávajícího reproduktoru | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž, proměření a repase stávajícího reproduktoru
VV
TS
P | 58 | R_ERO_24 |  | Demontáže stávajících, nevyužívaných kabelových rozvodů a tras | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže stávajících, nevyužívaných kabelových rozvodů a tras
VV
TS
P | 59 | R_ERO_25 |  | Přeprogramování stáv. systému o nové komponenty + úprava ve stávajících llinkách, včetně oživení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přeprogramování stáv. systému o nové komponenty + úprava ve stávajících llinkách, včetně oživení
VV
TS
P | 60 | R_ERO_26 |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map a integrace ERO | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map a integrace ERO
VV
TS
P | 61 | R_ERO_27 |  | Výchozí revize nn | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize nn
VV
TS
P | 62 | R_ERO_28 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 63 | R_ERO_29 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 64 | R_ERO_30 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | JC-01 |  | Zařízení
P | 119 | R_JC_01 |  | Nástěnné analogové hodiny, kruhové, jednostranné, kartáčovaný nerez, pr. 60 cm, připojení na stávající minutovou linku | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnné analogové hodiny, kruhové, jednostranné, kartáčovaný nerez, pr. 60 cm, připojení na stávající minutovou linku
VV
TS
P | 120 | R_JC_02 |  | Propojovací krabice včetně svorkovnice, povrchová | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací krabice včetně svorkovnice, povrchová
VV
TS
SD |  | JC-02 |  | Kabelové rozvody
P | 121 | R_JC_03 |  | Kabel pro vedení časové linky, 2x1,5, B2Cas1d1(0) | M | 265 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel pro vedení časové linky, 2x1,5, B2Cas1d1(0)
VV
TS
SD |  | JC-03 |  | Kabelové trasy
P | 122 | R_JC_04 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 123 | R_JC_05 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 124 | R_JC_06 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | JC-04 |  | Ostatní
P | 125 | R_JC_07 |  | Napojení a oživení na stávající hodinovou linku | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napojení a oživení na stávající hodinovou linku
VV
TS
P | 126 | R_JC_08 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 127 | R_JC_09 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 128 | R_JC_10 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | OMN-01 |  | Zařízení
P | 145 | R_OMN_01 |  | Orientační hlasový majáček s obvody externího řízení a kom. sběrnicí, napájení mn (12 V DC), výkon 10 W, krytí IP64 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Orientační hlasový majáček s obvody externího řízení a kom. sběrnicí, napájení mn (12 V DC), výkon 10 W, krytí IP64
VV
TS
P | 146 | R_OMN_02 |  | Sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/5A, včetně přívodního kabelu, umožněna montáž až 4 dalších modulů PZTS (koncentrátorů) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/5A, včetně přívodního kabelu, umožněna montáž až 4 dalších modulů PZTS (koncentrátorů)
VV
TS
P | 147 | R_OMN_03 |  | Akumulátor 12V/24Ah | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Akumulátor 12V/24Ah
VV
TS
SD |  | OMN-02 |  | Kabelové rozvody
P | 148 | R_OMN_04 |  | Stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, v provedení B2cas1d1(0), pro vedení komunikační sběrnice a napájení | M | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, v provedení B2cas1d1(0), pro vedení komunikační sběrnice a napájení
VV
TS
SD |  | OMN-03 |  | Kabelové trasy
P | 149 | R_OMN_05 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 150 | R_OMN_06 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 151 | R_OMN_07 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | OMN-04 |  | Ostatní
P | 152 | R_OMN_08 |  | Napojení a oživení se stávající sítí majáčků (po RS485) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napojení a oživení se stávající sítí majáčků (po RS485)
VV
TS
P | 153 | R_OMN_09 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 154 | R_OMN_10 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 155 | R_OMN_11 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | PPIWC-01 |  | Zařízení
P | 156 | R_PPIWC_01 |  | Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky do krabice KU68
VV
TS
P | 157 | R_PPIWC_02 |  | Nouzové/resetovací tlačítko s jedním zapínacím bezpotenciálovým kontaktem pro malá napětí, signální LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC, pracovní | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové/resetovací tlačítko s jedním zapínacím bezpotenciálovým kontaktem pro malá napětí, signální LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC, pracovní proud: 20 mA AC / 10 mA DC, max. proud spínače:30 V AC / 35 V DC100 mA AC/DC, včetně krycího rámečku
VV
TS
P | 158 | R_PPIWC_03 |  | Nouzové tlačítko s jedním zapínacím bezpotenciálovým kontaktem ovládaný tahem za šňůru (2,5m) , signální LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC, pra | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové tlačítko s jedním zapínacím bezpotenciálovým kontaktem ovládaný tahem za šňůru (2,5m) , signální LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC, pracovní proud: 20 mA AC / 10 mA DC, max. proud spínače:30 V AC / 35 V DC100 mA AC/DC, včetně krycího rámečku
VV
TS
P | 159 | R_PPIWC_04 |  | Signální jednotka s přerušovaným akustickým a blikajícím optickým signálem, světelná čočka se signálními diodami LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Signální jednotka s přerušovaným akustickým a blikajícím optickým signálem, světelná čočka se signálními diodami LED, provozní napětí:9,5 - 28 V AC / 9,5 - 35 V DC, pracovní proud: 60 mA AC / 30 mA DC, frekvence zvukového signálu:2300 Hz, intenzita zvukového signálu:70 dB (ve vzdálenosti 30 cm), včetně krycího rámečku
VV
TS
P | 160 | R_PPIWC_05 |  | Elektroinstalační krabice přístrojová pod mítku | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice přístrojová pod mítku
VV
TS
P | 161 | R_PPIWC_06 |  | Sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/5A, včetně přívodního kabelu, umožněna montáž až 4 dalších modulů PZTS (koncentrátorů) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sestava montážního boxu se systémovým zdrojem 12V/5A, včetně přívodního kabelu, umožněna montáž až 4 dalších modulů PZTS (koncentrátorů)
VV
TS
P | 162 | R_PPIWC_07 |  | Akumulátor 12V/24Ah | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Akumulátor 12V/24Ah
VV
TS
SD |  | PPIWC-02 |  | Kabelové rozvody
P | 163 | R_PPIWC_08 |  | Stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, v provedení B2cas1d1(0), pro vedení komunikační sběrnice a napájení | M | 446 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stíněný sdělovací kabel 4x2x0,8, v provedení B2cas1d1(0), pro vedení komunikační sběrnice a napájení
VV
TS
P | 164 | R_PPIWC_09 |  | Stíněný sdělovací kabel 4x0,5mm pro pro připojení detektorů, Maximální odpor jádra 97,8 Ohm/km, průměr kabelu 3,6 - 3,8 mm | M | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stíněný sdělovací kabel 4x0,5mm pro pro připojení detektorů, Maximální odpor jádra 97,8 Ohm/km, průměr kabelu 3,6 - 3,8 mm
VV
TS
SD |  | PPIWC-03 |  | Kabelové trasy
P | 165 | R_PPIWC_10 |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 166 | R_PPIWC_11 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 28.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 167 | R_PPIWC_12 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 28.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 168 | R_PPIWC_13 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | PPIWC-04 |  | Ostatní
P | 169 | R_PPIWC_14 |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Aktualizace stávající graf. nadstavby, včetně nových grafických map
VV
TS
P | 170 | R_PPIWC_15 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaškolení obsluhy
VV
TS
P | 171 | R_PPIWC_16 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 172 | R_PPIWC_17 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS
SD |  | SSK-01 |  | Zařízení
P | 65 | R_SSK_01 |  | 19" Datový rozvaděč, Š800xH800xV42U, včetně montážního příslušenství, vyvazovacích panelů, 19" polic, vyšší krytí, ventilační sady a kabelových průchodek | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 19" Datový rozvaděč, Š800xH800xV42U, včetně montážního příslušenství, vyvazovacích panelů, 19" polic, vyšší krytí, ventilační sady a kabelových průchodek
VV
TS
P | 66 | R_SSK_02 |  | Modulární úhlový patch panel 24-port s čelními plochami v černé barvě, se štítky a kryty štítků, (1RU) | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Modulární úhlový patch panel 24-port s čelními plochami v černé barvě, se štítky a kryty štítků, (1RU)
VV
TS
P | 67 | R_SSK_03 |  | Přechodný kryt pro úhlové patch panely, zabírá nulový stojanový prostor, černý. | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přechodný kryt pro úhlové patch panely, zabírá nulový stojanový prostor, černý.
VV
TS
P | 68 | R_SSK_04 |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, modrý. | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, modrý.
VV
TS
P | 69 | R_SSK_05 |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, fialový | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, fialový
VV
TS
P | 70 | R_SSK_06 |  | 1RU 19" Manager, Front Only - 1RU 19 "manažer, pouze přední | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 1RU 19" Manager, Front Only - 1RU 19 "manažer, pouze přední
VV
TS
P | 71 | R_SSK_07 |  | Svazovaci pásek, suchý zip, 23 m x 19 mm, bílý | BAL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Svazovaci pásek, suchý zip, 23 m x 19 mm, bílý
VV
TS
P | 72 | R_SSK_08 |  | Předinstalovaný optický panel s 12 LC duplexními modrými adaptéry (zirkonové pouzdro) pro optické vlákno OS1 / OS2 (9 um). Rozměry: 1,73 "H x 17,5" Š x 12,0 "D | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Předinstalovaný optický panel s 12 LC duplexními modrými adaptéry (zirkonové pouzdro) pro optické vlákno OS1 / OS2 (9 um). Rozměry: 1,73 "H x 17,5" Š x 12,0 "D (43,9 mm x 444,5 mm x 308,2 mm)
VV
TS
P | 73 | R_SSK_09 |  | Optický konektor LC singlemode simplex v modré barvě je určen pro instalace 900 micron tight-buffered fiber. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Optický konektor LC singlemode simplex v modré barvě je určen pro instalace 900 micron tight-buffered fiber.
VV
TS
P | 74 | R_SSK_10 |  | PDU, 32 A 3-fázový, 415 V, (24) C13 a (6) C19), zástrčka IEC 60309 3P + N + E 6h 16A a měří 58,661 "L x 2,047" Š x 2,1 "D (1491 mm x 50,8 mm x 53,3 mm), Černá b | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | PDU, 32 A 3-fázový, 415 V, (24) C13 a (6) C19), zástrčka IEC 60309 3P + N + E 6h 16A a měří 58,661 "L x 2,047" Š x 2,1 "D (1491 mm x 50,8 mm x 53,3 mm), Černá barva, Monitorovaný
VV
TS
P | 75 | R_SSK_11 |  | Sada držáků pro vertikálnÍ PDU k zadní části rámových rozvaděčů. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sada držáků pro vertikálnÍ PDU k zadní části rámových rozvaděčů.
VV
TS
P | 76 | R_SSK_12 |  | Napájecí kabel s duálním uzamykáním, IEC C20 - IEC C19 , 1,8 metru, černá. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí kabel s duálním uzamykáním, IEC C20 - IEC C19 , 1,8 metru, černá.
VV
TS
P | 77 | R_SSK_13 |  | Zemnící lanko, 450mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící lanko, 450mm
VV
TS
P | 78 | R_SSK_14 |  | Držák zemniciho lanka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Držák zemniciho lanka
VV
TS
P | 79 | R_SSK_15 |  | Zemnici sběrnice | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemnici sběrnice
VV
TS
P | 80 | R_SSK_16 |  | 19" Uzemňovací sada přípojnic pro upevňovací prvky matic s klecí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | 19" Uzemňovací sada přípojnic pro upevňovací prvky matic s klecí
VV
TS
P | 81 | R_SSK_17 |  | Zemnici vodič délky cca 3m, pr. 6AWG se žlutým vodorovným pruhem, nalisované koncovky na obou koncích | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zemnici vodič délky cca 3m, pr. 6AWG se žlutým vodorovným pruhem, nalisované koncovky na obou koncích
VV
TS
P | 82 | R_SSK_18 |  | Šroub M6 a matice, 100ks | BAL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Šroub M6 a matice, 100ks
VV
TS
P | 83 | R_SSK_19 |  | WiFi přístupový bod, dle specifikace investora | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | WiFi přístupový bod, dle specifikace investora
VV
TS
P | 84 | R_SSK_20 |  | Datový přepínač, L3, PoE, 48 port 10/100/1000 Mbps, 1RU | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Datový přepínač, L3, PoE, 48 port 10/100/1000 Mbps, 1RU
VV
TS
P | 85 | R_SSK_21 |  | Tablo IP intercomu, venkovní provedení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Tablo IP intercomu, venkovní provedení
VV
TS
P | 86 | R_SSK_22 |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, bily, přívod kabelu pod 45°C uhlem | KS | 406 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Category 6A, RJ45, 10 Gb/s, 8-position, 8-wire universal module, bily, přívod kabelu pod 45°C uhlem
VV
TS
P | 87 | R_SSK_23 |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný | KS | 109 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
VV
TS
P | 88 | R_SSK_24 |  | Zaslepovací krytka do datové zásuvky | KS | 109 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zaslepovací krytka do datové zásuvky
VV
TS
P | 89 | R_SSK_25 |  | Krabice přístrojová s větší montážní hloubkou pro povrchovou montáž, kompatibilní s modelovou řadou datových zásuvek, bílá | KS | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Krabice přístrojová s větší montážní hloubkou pro povrchovou montáž, kompatibilní s modelovou řadou datových zásuvek, bílá
VV
TS
P | 90 | R_SSK_26 |  | Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku, kompatibilní s modelovou řadou datových zásuvek | KS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační krabice přístrojová pod omítku, kompatibilní s modelovou řadou datových zásuvek
VV
TS
P | 91 | R_SSK_27 |  | Datová zásuvka modul 45x45 pro upevnění dvou prvků Mini-Com, bílá | KS | 109 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Datová zásuvka modul 45x45 pro upevnění dvou prvků Mini-Com, bílá
VV
TS
SD |  | SSK-02 |  | Kabelové rozvody
P | 92 | R_SSK_28 |  | U/UTP kabel C6A, 23AWG, B2ca-s1-d1 | M | 7358 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | U/UTP kabel C6A, 23AWG, B2ca-s1-d1
VV
TS
P | 93 | R_SSK_29 |  | Patch cord, 2 m, kat. 6A, UTP, LSZH | KS | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Patch cord, 2 m, kat. 6A, UTP, LSZH
VV
TS
P | 94 | R_SSK_30 |  | Patch cord, 5 m, kat. 6A, UTP, LSZH | KS | 95 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Patch cord, 5 m, kat. 6A, UTP, LSZH
VV
TS
P | 95 | R_SSK_31 |  | Identifikační štítek na patch cordy U/UTP C6A, bílý, laser printer, balení 1000 ks | BAL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Identifikační štítek na patch cordy U/UTP C6A, bílý, laser printer, balení 1000 ks
VV
TS
P | 96 | R_SSK_32 |  | Optický kabel SM, 8-vláken, vnitřní distribuce, vhodný pro přímé konektorovani | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Optický kabel SM, 8-vláken, vnitřní distribuce, vhodný pro přímé konektorovani
VV
TS
P | 97 | R_SSK_33 |  | Optický patch cord, OS2, LC-LC duplex, 3m , 1,6mm průměr | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Optický patch cord, OS2, LC-LC duplex, 3m , 1,6mm průměr
VV
TS
P | 98 | R_SSK_34 |  | Identifikační návlek na opticky propojovací kabel, žlutý, pro štítek o rozměru 19x50mm, bal 100ks | BAL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Identifikační návlek na opticky propojovací kabel, žlutý, pro štítek o rozměru 19x50mm, bal 100ks
VV
TS
P | 99 | R_SSK_35 |  | Žlutozelený zemnící vodič, 6 mm | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Žlutozelený zemnící vodič, 6 mm
VV
TS
SD |  | SSK-03 |  | Kabelové trasy
P | 100 | R_SSK_36 |  | Drátěný kabelový žlab, Š100xV54 mm, včetně kotvícího materiálu (ze stropu) | bm | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drátěný kabelový žlab, Š100xV54 mm, včetně kotvícího materiálu (ze stropu)
VV
TS
P | 101 | R_SSK_37 |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 185 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x40mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 102 | R_SSK_38 |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 40x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 103 | R_SSK_39 |  | Elektroinstalační lišta 20x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd). | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační lišta 20x20mm, včetně doplňkového příslušenství (rohy, ukončovací díly, spojky, atd).
VV
TS
P | 104 | R_SSK_40 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 25mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 105 | R_SSK_41 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 270 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 32mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 106 | R_SSK_42 |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační chránička ohebná, pr. 50mm, 750N/5cm, s protahovacím drátem
VV
TS
P | 107 | R_SSK_43 |  | Držák svazkový kovový, pro cca 15 kabelů, včetně hmoždinky a šroubu | KS | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Držák svazkový kovový, pro cca 15 kabelů, včetně hmoždinky a šroubu
VV
TS
P | 108 | R_SSK_44 |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu | M | 660 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zadrážkování chr. pr. 25 do betonu
VV
TS
P | 109 | R_SSK_45 |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks | BAL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stahovací páska, 200x4,5 mm, materiál PA, balení 100 ks
VV
TS
P | 110 | R_SSK_46 |  | Požární ucpávky, do pr. 50 mm | KS | 94 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávky, do pr. 50 mm
VV
TS
P | 111 | R_SSK_47 |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky) | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Drobný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šroubky, stahovací pásky)
VV
TS
SD |  | SSK-04 |  | Ostatní
P | 112 | R_SSK_48 |  | Proměření WiFi signálu a dopřesnění pozic AP WiFi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Proměření WiFi signálu a dopřesnění pozic AP WiFi
VV
TS
P | 113 | R_SSK_49 |  | Naprogramování datové sítě jako celku a oživení + úprava konfigurace stávajícího prvků datové sítě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování datové sítě jako celku a oživení + úprava konfigurace stávajícího prvků datové sítě
VV
TS
P | 114 | R_SSK_50 |  | Demontáž stávajících hlavních kabelových tras a přeložení stávající kabeláže | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících hlavních kabelových tras a přeložení stávající kabeláže
VV
TS
P | 115 | R_SSK_51 |  | Výchozí revize nn | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Výchozí revize nn
VV
TS
P | 116 | R_SSK_52 |  | Protipožární utěsnění kabelových prostupů | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární utěsnění kabelových prostupů
VV
TS
P | 117 | R_SSK_53 |  | Stavební přípomocné práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomocné práce
VV
TS
P | 118 | R_SSK_54 |  | Technická příprava výroby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Technická příprava výroby
VV
TS

## SO 101-10
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-10 |  | Měření a regulace
SD |  | 745-01 |  | Rozváděče
P | 1 | R_MAR_01 |  | Rozváděč RE71.2.1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč RE71.2.1
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; přístrojové vybavení pro 2x AHU, 2xsam.ventilátor,VVR, I/O signály rozváděčů ESI; připojení periferií MaR dle RS; vč. Řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 101xDI; 23xDO; 21xAI; 10xAO; možnost dalšího rozšíření I/O; rozhraní RS232; rozhraní RS485; webserver; grafický LCD displej; aplikační sw pro připojené I/O - 1 automatizační stanice výkresová dokumentace rozváděče 1 pole ; 800x2000x300 mm (š x v x h)
P | 2 | R_MAR_02 |  | Rozváděč RE81.2.1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč RE81.2.1
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; přístrojové vybavení pro 5x top.větev; 12xrozdělovač PV;připojení měřičů a vodoměrů MBus; připojení periferií MaR dle RS; vč. Řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 6xDI;17xDO; 17xAI; 4xAO; možnost dalšího rozšíření I/O; rozhraní RS232; rozhraní RS485; webserver; grafický LCD displej; aplikační sw pro připojené I/O - 1 automatizační stanice komunikační napaječ s rozhraním Ethernet/M-Bus do rozvaděče (pro připojení měřičů tepla, vodoměrů a elektroměrů - pro 64 adres výkresová dokumentace rozváděče 1 pole ; 800x2000x300 mm (š x v x h)
P | 3 | R_MAR_03 |  | Rozváděč RE81.2.3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč RE81.2.3
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; přístrojové vybavení pro 3x AHU, 3xsam.ventilátor,Chl.agregá, 2xhl.čerpadlo chladu, 3xdistrib. čerpadlo chladu; připojení periferií MaR dle RS; vč. Řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 82xDI; 35xDO; 37xAI; 15xAO; možnost dalšího rozšíření I/O; rozhraní RS232; rozhraní RS485; webserver; grafický LCD displej; aplikační sw pro připojené I/O - 2 automatizační stanice výkresová dokumentace rozváděče 1 pole ; 800x2000x300 mm (š x v x h)
P | 4 | R_MAR_04 |  | Rozváděč RE81.2.N | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozváděč RE81.2.N
VV
TS |  |  |  | Rozvaděč skříňový; IP44/20; vč.podstavce; mont.deska; bočnice; 4bod.zámek; oceloplechový; kapsa na dokumentaci; osvětlení rozvaděče; přístrojové vybavení pro 2x AHU, 1xsam.ventilátor; připojení periferií MaR dle RS; vč. Řídící stanice MaR s rozhraním Ethernet s rozšiřujícími moduly; 37xDI; 12xDO; 26xAI; 15xAO; možnost dalšího rozšíření I/O; rozhraní RS232; rozhraní RS485; webserver; grafický LCD displej; aplikační sw pro připojené I/O - 1 automatizační stanice výkresová dokumentace rozváděče 1 pole ; 800x2000x300 mm (š x v x h)
P | 5 | R_MAR_05 |  | Rozšíření velínu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozšíření velínu
VV
TS |  |  |  | Doplnění Velínového software o dynamizace TZB v tomto projektu; monitorování a ovládání TZB, alarmový deník, trendy a archivace měřených veličin a stavů,export do .dbf,.xls,..., časový program, provozní protokoly; pro cca 500 datových bodů. Vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB (14 ks), alarmové deníky, trendy, sestavygrafů hist. dat, nastavení časových programů
SD |  | 745-02 |  | Periferie - snímače, čidla, reg.armatury, aktory
P | 6 | R_MAR_06 |  | Snímač tlaku(množství) do VZT kanálu | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač tlaku(množství) do VZT kanálu
VV
TS |  |  |  | Přesný snímač tlakové diference pro VZT zařízení, napájení 24Vac, výstup 0..10V, IP44, montáž svisle na povrch VZTjednotky, vč. připojovacích hadiček , rozsah konfigurovatelný přepínači; 0..100Pa až 0..2,5kPa
P | 7 | R_MAR_07 |  | Snímač tlaku vody pro TV, a CHV | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač tlaku vody pro TV, a CHV
VV
TS |  |  |  | Snímač tlaku topné/chladící vody ;0..2,5bar; IP65; vč. připojení a zkušebního kohoutu (měř.signál:0..10V, napájení 24V~/=; ...nebo dle typu regulátoru)
P | 8 | R_MAR_08 |  | Kombinovaný snímač prostorové teploty a kvality ovzduší (VOC) | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kombinovaný snímač prostorové teploty a kvality ovzduší (VOC)
VV
TS |  |  |  | Prostorové čidlo kvality vzduchu a teploty; =10..40°C; 0..100%VOC; -&gt; 2x0..10V; 24Vac/dc; IP20; design nutno konzultovat s architektem interiéru
P | 9 | R_MAR_09 |  | Snímač prostorové teploty | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač prostorové teploty
VV
TS |  |  |  | Prostorové čidlo teploty; -5..55°C; -&gt; Ni(Pt)1000; IP20; design nutno konzultovat s architektem interiéru
P | 10 | R_MAR_10 |  | Snímač teploty příložný | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty příložný
VV
TS |  |  |  | čidlo teploty příložné; -30..130°C; -&gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč. upevňovacího třmenu
P | 11 | R_MAR_11 |  | Snímač teploty jímový | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty jímový
VV
TS |  |  |  | čidlo teploty do jímky; -30..130°C; -&gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč.jímky JS130 nebo dle typu čidla
P | 12 | R_MAR_12 |  | Snímač teploty do VZT kanálu | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty do VZT kanálu
VV
TS |  |  |  | čidlo teploty do VZT kanálu; -30..130°C; 420mm -&gt; Ni(Pt)1000; IP44; vč.upínací příruby
P | 13 | R_MAR_13 |  | Hlídač zaplavení | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Hlídač zaplavení
VV
TS |  |  |  | Hlídač zaplavení 1P,nap. 24VAC, vč. sondy SE1, montáž sondy na zeď cca 2mm nad podlahou, vč. montáže sondy na zeď a hlídače na DINlištu do rozváděče
P | 14 | R_MAR_14 |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s hav.funkcí a pom.kontaktem | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s hav.funkcí a pom.kontaktem
VV
TS |  |  |  | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, s hav. funkcí a pomocným kontaktem, IP54, vč. uchycovacího třmenu, montáže a zapojení
P | 15 | R_MAR_15 |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s pom.kontaktem | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s pom.kontaktem
VV
TS |  |  |  | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 15Nm, 2P(3P) s pomocným kontaktem, IP54, vč. uchycovacího třmenu, montáže a zapojení
P | 16 | R_MAR_16 |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s pom.kontaktem | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Klapkový pohon 0..90°; uzavírací; s pom.kontaktem
VV
TS |  |  |  | Klapkový pohon - 24Vac, 90°, 10Nm, spojitě řízený 0..10V, IP54; vč. uchycovacího třmenu, montáže a zapojení
P | 17 | R_MAR_17 |  | Měřič tepla a chladu; 0,6m3/h | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 0,6m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; kompaktní, s oddělitelným displejem a 2.čidlem na kabelu 1,5m; M-Bus rozhraní
P | 18 | R_MAR_18 |  | Měřič tepla a chladu; 1,5m3/h | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 1,5m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; kompaktní, s oddělitelným displejem a 2.čidlem na kabelu 1,5m; M-Bus rozhraní
P | 19 | R_MAR_19 |  | Měřič tepla a chladu; 2,5m3/h | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 2,5m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; kompaktní, s oddělitelným displejem a 2.čidlem na kabelu 1,5m; M-Bus rozhraní
P | 20 | R_MAR_20 |  | Měřič tepla a chladu; 3,5m3/h | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 3,5m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; kompaktní, s oddělitelným displejem a 2.čidlem na kabelu 1,5m; M-Bus rozhraní
P | 21 | R_MAR_21 |  | Měřič tepla a chladu; 6,0m3/h | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 6,0m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; kompaktní, s oddělitelným displejem a 2.čidlem na kabelu 1,5m; M-Bus rozhraní
P | 22 | R_MAR_22 |  | Měřič tepla a chladu; 15,0m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 15,0m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; měřící armatura s displejem a vyhodnocovací jednotkou; včetně sady měřících čidel s jímkou; M-Bus rozhraní
P | 23 | R_MAR_23 |  | Měřič tepla a chladu; 25,0m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 25,0m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; měřící armatura s displejem a vyhodnocovací jednotkou; včetně sady měřících čidel s jímkou; M-Bus rozhraní
P | 24 | R_MAR_24 |  | Měřič tepla a chladu; 40,0m3/h | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Měřič tepla a chladu; 40,0m3/h
VV
TS |  |  |  | Ultrazvukový měřič tepla a chladu v otopných systémech; bateriový ; měřící armatura s displejem a vyhodnocovací jednotkou; včetně sady měřících čidel s jímkou; M-Bus rozhraní
P | 25 | R_MAR_25 |  | Regulátor dif.tlaku pro detekci chodu ventilátoru a zanesení filtu | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor dif.tlaku pro detekci chodu ventilátoru a zanesení filtu
VV
TS |  |  |  | Diferenční tlakový spínač pro větrací a klimatizační zařízení, vč. upevnění a odběr.trubiček , 20..300Pa, 1P kontakt 250Vac/ 2A, IP54
P | 26 | R_MAR_26 |  | Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor teploty kapilárový - mrazová ochrana
VV
TS |  |  |  | Regulátor teploty - mrazová ochrana vodního ohřívače, kapilára 6m upevněná na výměníku, zkušební smyčka, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP30, vč. úchytek
P | 27 | R_MAR_27 |  | Regulátor teploty příložný 0..40°C (větev pro podlahové topení) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulátor teploty příložný 0..40°C (větev pro podlahové topení)
VV
TS |  |  |  | Regulátor teploty příložný, 15..95°C, vč. upevňovací spony, přepínací kontakt 230Vac/6A, IP43, nastavitelný pod krytem; nastavit na 40°C; vč. montáže na potrubí a zapojení
P | 28 | R_MAR_28 |  | Regulační ventil přímý; kvs=10; DN__; vč.pohonu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventil přímý; kvs=10; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil přímý závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 29 | R_MAR_29 |  | Regulační ventil přímý; kvs=16; DN__; vč.pohonu | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventil přímý; kvs=16; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil přímý závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 30 | R_MAR_30 |  | Regulační ventil přímý; kvs=50; DN__; vč.pohonu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventil přímý; kvs=50; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil přímý přírubový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, , teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~
P | 31 | R_MAR_31 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=2,5; DN__; vč.pohonu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=2,5; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 32 | R_MAR_32 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=4,0; DN__; vč.pohonu | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=4,0; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 33 | R_MAR_33 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=6,0; DN__; vč.pohonu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=6,0; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 34 | R_MAR_34 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=10; DN__; vč.pohonu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=10; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 35 | R_MAR_35 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=16; DN__; vč.pohonu | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=16; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 36 | R_MAR_36 |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=20; DN__; vč.pohonu | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Regulační ventiltrojcestný ; kvs=20; DN__; vč.pohonu
VV
TS |  |  |  | Ventil trojcestný závitový; Regulační ventil pro spojitou regulaci studené a teplé vody nebo vzduchu v uzavřených okruzích, PN10, teplota média -15 až 150°C, včetně pohonu SUT, 24V~ a šroubení~
P | 37 | R_MAR_37 |  | Servisní vypínač dvoupólový; s pom.kontaktem | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Servisní vypínač dvoupólový; s pom.kontaktem
VV
TS |  |  |  | Servisní vypínač 230V~;10A; s pomocným kontaktem 1Z/1R 250Vac/2A; IP44; montáž na povrch; vč. montáže a zapojení
P | 38 | R_MAR_38 |  | Servisní vypínač trojpólový; s pom.kontaktem | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Servisní vypínač trojpólový; s pom.kontaktem
VV
TS |  |  |  | Servisní vypínač 3x230/400V~;16A; s pomocným kontaktem 1Z/1R 250Vac/2A;IP44; montáž na povrch; vč. montáže a zapojení
SD |  | 745-03 |  | Připojení motorů a zařízení
P | 39 | R_MAR_39 |  | Připojení cizího zařízení s kom.linkou M-BUS | KS | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení cizího zařízení s kom.linkou M-BUS
VV
TS |  |  |  | Připojení cizího zařízení s kom.linkou M-BUS
P | 40 | R_MAR_40 |  | Připojení motoru čerpadla, 1x230V;do 0,5kW; | KS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení motoru čerpadla, 1x230V;do 0,5kW;
VV
TS |  |  |  | Připojení motoru čerpadla, 1x230V;do 0,5kW; signál vypnutí, napájení, ovládání, signál chod/porucha
P | 41 | R_MAR_41 |  | Připojení motoru ventilátoru, 230V;do 2,2kW | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení motoru ventilátoru, 230V;do 2,2kW
VV
TS |  |  |  | Připojení motoru ventilátoru, 230V;do 2,2kW; napájení, ovládání, signál chod/porucha
P | 42 | R_MAR_42 |  | Připojení motoru ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW; s EC/Frekv.měničem | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení motoru ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW; s EC/Frekv.měničem
VV
TS |  |  |  | Připojení motoru ventilátoru, 3x230/400V;do 5kW; s EC/Ffrekv.měničem; napájení, ovládání, signál chod/porucha, signál vypnutí servis.vypínače. FM je součástí dodávky VZT
P | 43 | R_MAR_43 |  | Připojení požární klapky | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení požární klapky
VV
TS |  |  |  | Připojení koncového spínače požární klapky; připojení napájení pohonu klapky
P | 44 | R_MAR_44 |  | Připojení bezpot.kontaktu (chod/porucha) do systému MaR (sum.porucha SPLIT,Dv.clona,…) | KS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Připojení bezpot.kontaktu (chod/porucha) do systému MaR (sum.porucha SPLIT,Dv.clona,…)
VV
TS |  |  |  | Připojení bezpot. signalizačního kontaktu na svorkách zařízení TZB
SD |  | 745-04 |  | Kabel a trasy
P | 45 | 34111030 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | M | 490 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
VV
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)
P | 46 | 34111258 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2 | M | 528 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2
VV
TS |  |  |  | kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 (CYKY)
P | 47 | 34111036 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | M | 20 | 0.00017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
VV
TS
P | 48 | 34111090 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2 | M | 360 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
VV
TS
P | 49 | 34111094 |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2 | M | 30 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
VV
TS
P | 50 | 34111296 |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2 | M | 176 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x2,5mm2
VV
TS
P | 51 | 34143189 |  | kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 4x1,50mm2 | M | 42 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel ovládací flexibilní stíněný Cu opletením jádro Cu lanované izolace PVC plášť PVC 300/500V (CMFM) 4x1,50mm2
VV
TS |  |  |  | šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 4x1,50mm2 (CMFM)
P | 52 | 34121231 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2 | M | 3103 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 1x2x0,8mm2
P | 53 | 34121144 |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu | M | 2251 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2
P | 54 | 34121233 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2 | M | 2155 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2
P | 55 | 34121146 |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu | M | 1560 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2
P | 56 | 34121235 |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 3x2x0,8mm2 | M | 100 | 9e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 3x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 3x2x0,8mm2
P | 57 | 34121148 |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu | M | 352 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 3x2x0,8mm2
VV
TS |  |  |  | kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 1x2x0,8mm2
P | 58 | 741122211 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 1015 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV
TS
P | 59 | 741122231 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | M | 598 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
VV
TS
P | 60 | 741122122 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2
VV
TS
P | 61 | 741122142 |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2
VV
TS
P | 62 | 742121001 |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 | M | 9169 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro ocenění koaxiálních kabelů.
P | 63 | 34575491 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 | M | 120 | 0.00225 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62
VV
TS
P | 64 | 34575492 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125 | M | 310 | 0.0035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125
VV
TS
P | 65 | 34575494 |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250 | M | 62 | 0.0065 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X250
VV
TS
P | 66 | 34575002 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm | M | 120 | 0.00045 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 62mm
VV
TS
P | 67 | 34575003 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm | M | 310 | 0.00065 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm
VV
TS
P | 68 | 34575004 |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm | M | 62 | 0.00195 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | víko žlabu pozinkované 2m/ks š 250mm
VV
TS
P | 69 | R15441042.1 |  | konzola nosného roštu A60 pozink | KS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | konzola nosného roštu A60 pozink
VV
TS |  |  |  | konzola pro uchycení žlabu š62; 5kg/m; vč.kotevního materiálu (např. 2xhm. HM SS M8/13x55 GZ)
P | 70 | R15441045.1 |  | konzola nosného roštu A120 pozink | KS | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | konzola nosného roštu A120 pozink
VV
TS |  |  |  | konzola pro uchycení žlabu š125; 8kg/m; vč.kotevního materiálu (např. 2xhm. HM SS M8/13x55 GZ)
P | 71 | R15441057.1 |  | konzola nosného roštu A250 pozink | KS | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | konzola nosného roštu A250 pozink
VV
TS |  |  |  | konzola pro uchycení žlabu š250; 8kg/m; vč.kotevního materiálu (např. 2xhm. HM SS M8/13x55 GZ)
P | 72 | R767491001 |  | Montáž konzoly | KS | 120 | 6.2e-05 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž konzoly
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu; tyto se oceňují ve specifikaci. Montážkonzolroštufasád a stěn do zdiva nebo lehčeného betonu tvaru 'A' pro uchycení vodorovného profiluroštu
P | 73 | 742110102 |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm | M | 430 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm
VV
TS
P | 74 | 742110104 |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm | M | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kabelového žlabu drátěného 250/100 mm
VV
TS
P | 75 | 34571051 |  | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm | M | 3398 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm
VV
TS
P | 76 | 742110003 |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky | M | 3398 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky
VV
TS
P | 77 | 742190004 |  | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu | KUS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce pro trasy požárně těsnící materiál do prostupu
VV
TS
SD |  | 745-05 |  | Ostatní
P | 78 | R_MAR_45 |  | Demontáže vč. likvidace | SOUBOR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáže vč. likvidace
VV
TS

## SO 101-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-11 |  | Audiovizuální technika
SD |  | AV01 |  | Multifunkční sál - audio
P | 1 | R_AV_01 |  | Reproduktory konferenční | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Reproduktory konferenční
VV
TS |  |  |  | Širokopásmový line array sloupový reproduktor. Minimálně 6ks 165mm nízkofrekvenčních reproduktorů a 24ks 25mm vysokofrekvenčních reproduktorů. 45Hz-20KHz, 4 Ohm, Nastavení citlivosti na 102, nebo 95 dB. Minimáně 1500W,SPL -131dB/134dB, Nastavitelné vertikální pokrytí.Barva černá.Maximální rozměry: VŠH 1200 mm x 280 mm x 390 mm. Držák součástí balení
P | 2 | R_AV_02 |  | Rozšiřující basový modul | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Rozšiřující basový modul
VV
TS |  |  |  | Prodloužení širokopásmového reproduktoru basovým sloupovým reproduktorem. Min. 6ks nízkofrekvenčních reproduktorů. Min. Výkon 1500W. Frekvenční rozsah 38Hz-650Hz. Citlivost 92-98Hz. 20Kg. 1020x250mm. Reproduktory jsou spojeny ve sloupu nad sebou originálním držákem. Barva černá.
P | 3 | R_AV_03 |  | Atyp vynášecí rám | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Atyp vynášecí rám
VV
TS |  |  |  | Vynášecí ocelový rám pro uchycení originálního držáku reproduktorů před stěnou.
P | 4 | R_AV_04 |  | přípojné místo | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | přípojné místo
VV
TS |  |  |  | Přípojné místo 2 x symetrické XLR mic / linkové vstupy, 2 x RCA a 1 x 3,5 mm vstup; Výstup 1 x 3,5 mm a 2x symetrické výstupy na bočním připojitelném konektoru, se softwarově; ovládanou hlasitostí; Řídicí plugin přes proprietální síť. Plně kompatibilní s audio procesorem; PoE, RJ45; + 48 V phantom; Protokol přenosu signálu - Dante; Max. rozměry: 120 x 100 x 55 mm; Barva: bílá
P | 5 | R_AV_05 |  | Instalační box 2G | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalační box 2G
VV
TS |  |  |  | Plechový Instalační box do zdi pro dva moduly - USA standart
P | 6 | R_AV_06 |  | Přípojné místo rack | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojné místo rack
VV
TS |  |  |  | 2x HDMI, 2xXLR-F, 2xXLR-M, 3,5stereo jack na 1U liště
P | 7 | R_AV_07 |  | Čtyřkanálový přijímač | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Čtyřkanálový přijímač
VV
TS |  |  |  | 4 kanálový digitální přijímač bezdrátových mikrofonů. Rozsah ladění až 64 MHz. IR snchronizace. Zesílení až 60dB. Dante. 24 bit / 48 kHz digitální zvuk. Frekvenční rozsah 20 Hz - 20 kHz. Velikost 1U.
P | 8 | R_AV_08 |  | Vysílač handka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vysílač handka
VV
TS |  |  |  | Řuční digitální bezdrátový mikrofon. 30 Hz–20 kHz. Lithium-Ion baterie s výdrží až 9h. AES 256-bit šifrování. Displej s podsvícením. Hliníkové tělo.
P | 9 | R_AV_09 |  | Vysílač bodypack | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Vysílač bodypack
VV
TS |  |  |  | Digitální bezdrátový vysílač. Bodypack. Lithium-Ion baterie s výdrží až 9h. AES 256-bit šifrování. Displej s podsvícením. Hliníkové tělo. Odnímatelná anténa.
P | 10 | R_AV_10 |  | Mikrofon náhlavní | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mikrofon náhlavní
VV
TS |  |  |  | Náhlavní mikrofonní set. Hyperkardioidní frekvenční charakteristika; 4-pin mini konektor; Barva černá; Pěnový kryt mikrofonu; Kompatibilní s body packem; 1,5m kabel; kondenzátorová vložka; frekvenční odezva 50Hz až 18kHz; Open Circuit napětí -55.0 dBV; 1 P = 94 dB SPL; maximální akustický tlak minimálně 150 dB at 1%THD; minimální dynamický rozsah 121 dB; SNR minimálně 65 dB
P | 11 | R_AV_11 |  | Antény | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Antény
VV
TS |  |  |  | UHF všesměrová mikrofonní anténa - dipól. Barva černá. Včetně držáku a propojovací kabeláže.
P | 12 | R_AV_12 |  | In-line adaptér | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | In-line adaptér
VV
TS |  |  |  | Zesilovač mikrofonní antény pro VHF a UHF pásma. Totožný výrobce s mikrofonním systémem. Přepínač 6-12dB zesílení. Kompatibilní s frekvenčními pásmy přijímače.
P | 13 | R_AV_13 |  | Počítač | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Počítač
VV
TS |  |  |  | Mini počítač Intel Core i5 9400T Coffee Lake 3.4 GHz, Intel UHD Graphics 630, RAM 8GB DDR4, SSD 256 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, VGA D-SUB, HDMI a DisplayPort, typ skříně: Micro Tower, myš a klávesnice, Windows 10 Pro, (NBD)
P | 14 | R_AV_14 |  | Monitor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Monitor
VV
TS |  |  |  | LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 6 ms, 8bit, 300 cd/m2, kontrast 700:1, USB-C, USB
P | 15 | R_AV_15 |  | Zvukový procesor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zvukový procesor
VV
TS |  |  |  | Audio procesor. 64x64 kanálů přes proprietální sítě. 8x8 Dante kanálů. S možností dokoupení licence na 32x32 kanálů. 8flex linkových vstupů. 2x VOIP. Phantom napájení +48VDC. 24bit AD-DA konvertory. 48kHz vzorkovací frekvence. 8x8 USB kanály. Max. rozměry 50mm x 250mm x 300mm.
P | 16 | R_AV_16 |  | Licence Dante | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Licence Dante
VV
TS |  |  |  | Rozšiřující licence zvukového procesoru. 32x32 DANTE kanálů
P | 17 | R_AV_17 |  | Licence UCI | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Licence UCI
VV
TS |  |  |  | Rozšiřující licence zvukového procesoru pro připojení dotykového panelu a zobrazení obsahu.
P | 18 | R_AV_18 |  | Koncový zesilovač | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Koncový zesilovač
VV
TS |  |  |  | Koncový zesilovač. 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB. 8 symetrických vstpů. 4 nesymetrické vstupy. Fexibilně nastavitelný výkon jednotlivých výstupních kanálů. 4 kanály mikrofonních vstupů. Typické zkreslení pro 8 ohm - 0.02 - 0.05%. Maximální výkon 8000W při 4Ohm. 2U. Všechny kanály připojitelné přes proprietální sít do ekosystému audioprocesoru. Včetně možnosti vzdálené správy.
P | 19 | R_AV_19 |  | Koncový zesilovač | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Koncový zesilovač
VV
TS |  |  |  | Koncový zesilovač. 20 Hz - 20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB. 8 symetrických vstpů. 4 nesymetrické vstupy. Fexibilně nastavitelný výkon jednotlivých výstupních kanálů. 4 kanály mikrofonních vstupů. Typické zkreslení pro 8 ohm - 0.02 - 0.05%.Maximální výkon 3000W při 4Ohm. 2U. Všechny kanály připojitelné přes proprietální síť do ekosystému audioprocesoru. Včetně možnosti vzdálené správy.
P | 20 | R_AV_20 |  | Switch | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Switch
VV
TS |  |  |  | Lan Switch se vzdálenou správou, 12x stíněný ethercon, 4x optický vstup SFP, přednastavené profily pro použití v AV nstalacích, propustnost 32 Gb / s. Podporované protokoly: Avnu AVB/MILAN, Dante©, RAVENNA/AES67©, Ethersound©, Q-LAN, REAC©, sACN, ArtNet, MANet2, HogNet, RTTrPL (BlackTraX), IEEE 802.1p CoS (Class of Service), DiffServ (DSCP), PoE (802.3af) (optional), PoE+ (optional), IEEE 1588 PTP V2. QoS. IGMP snooping. 1U.
P | 21 | R_AV_21 |  | Tablet | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Tablet
VV
TS |  |  |  | Ovládací tablet. Min parametry: 10', 32GB paměť, Wi-Fi, kvalita obrazu 2160 × 1620 bodů
P | 22 | R_AV_22 |  | Blu Ray přehrávač | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Blu Ray přehrávač
VV
TS |  |  |  | Bluray přehrávač, BD/DVD/USB/SD/CD/MP3/WMA, 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 16:9 Full, 16:9 Normal, 4:3 Pan Scan, 4:3 Letterbox, AAC, APE, FLAC, MP3, WAV, WMA, Audio výstupy: XLR-3-32 (1: GND, 2: HOT, 3: COLD), RCA pin jacks, 7.1 - 8 × RCA pin jacks, HDMI, Coaxial RCA audio out, RS232, max rozměr: 490x45x300mm - 1U
P | 23 | R_AV_23 |  | Instalační 19" rack | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalační 19" rack
VV
TS |  |  |  | Plechový AV rozvaděč s prosklenými dveřmi. Min. 15U. Napájecí lišta. Modulární patch lišty. Hloubka 55cm; odklopná zadní stěna a plechové bočnice, vnitřní výstroj pro rozvod 230VAC, záslepy, vyvazovací panely, police, chlazení, černé provedení
P | 24 | R_AV_24 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 25 | R_AV_25 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV02 |  | Multifunkční sál - multimédia
P | 26 | R_AV_26 |  | Projekční plátno | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Projekční plátno
VV
TS |  |  |  | Projekcní plátno 600x400cm s motorickým pohonem, včetně příslušenství, zakázkový rozměr, Elektrické projekční plátno se systémem napnutí (např. Tab Tension). Materiál projekční plochy na textilní bázi, matně bílý, zadní strana černá Typ D - Blankara matt white, přední projekce. Gain 1,1
P | 27 | R_AV_27 |  | Motor pro zavěšení projekčního plátna | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Motor pro zavěšení projekčního plátna
VV
TS |  |  |  | Elektrický motor pro zavěšení projekčního plátna. SK030/10; Dle německé bezpečnostní normy BGV D8plus. Nosnost: 250 kg; Min. rychlost hlavního zdvihu: 4 m/min; Min. skupina hnacího ústrojí dle FEM 9.511 (zdv. ústrojí / řetěz): 1Am/1Am; Zatěžovatel: 40/ 240 ED%/ S/hod; Min. počet nosných řetězů: 1; Min. rozměr řetězů: 5,2x15 mm; Min. výkon motoru zdvihu: 0,55 kW; el. krytí: IP 55; nereflexní černá barva; dvě nezávislé brzdy zdvihu; Výška zdvihu: 6 m; vak na řetěz flip bag 5/8; Ovládání: reverzací vstupního napětí 400V/50Hz; Napájecí napětí: 3x400V/50Hz; Celková vlastní hmotnost: 25 kg; stavební výška: 400 mm
P | 28 | R_AV_28 |  | projektor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | projektor
VV
TS |  |  |  | Laserový projektor s technologií 3LCD; 0,76 palec s C2 Fine; 9.000 lumeny- 6.300 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012; rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, technologie 4K, 16:10; kontrastní poměr 2.500.000 : 1; zdroj světla 20.000 Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco; korekce lichoběžníku motorizované vertikální: ± 67 °, horizontální ± 30 °; až 1,07 miliardy barev; velmi nízká úroveň hluku 34db, 28 dB v úsporném režimu; paměť polohy objektivu; životnost až 83 000 hodin; USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA vstup, VGA výstup, DVI vstup, HDMI vstup, BNC vstup, HDBaseT, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (3x), Bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně)
P | 29 | R_AV_29 |  | AV matice | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | AV matice
VV
TS |  |  |  | Prezentační přepínač/switcher s minimální konektivitou: Minimální počty vstupů: 2xVGA, 4xHDMI, 8x stereo audio (sym.), mikrofonní (48V fantomové napájení). minimální počty výstupů: 2x HDMI, 1x TP. Řízení: LAN, RS-232; montáž do racku; videoprocesing 12 bitů pro každou barvu; 13.5 MHz video; 170 MHz RGB; audiopřeslechy ?-80 dB @ 1 kHz při plné zátěži; fantomové napájení 48V
P | 30 | R_AV_30 |  | Mobilní stojan na projektor | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Mobilní stojan na projektor
VV
TS |  |  |  | Atypický mobilní prvek. Stojan na projektor. Výška 2m.
P | 31 | R_AV_31 |  | Přípojné místo | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojné místo
VV
TS |  |  |  | HDMI přípojné místo. Barva bílá/černá, dle specifikace architekta. Plně kompatbilní s AV matrix systémem.Integrovaný HDMI převodník na UTP z HDMI a RS232 + IR; rozlišení 4K/60Hz @ 4:4:4; vzdálenost 70m, podpora HDR, HD losless, CEC, HDCP 2.2; nástěnné provedení do el. Inst. krabice
P | 32 | R_AV_32 |  | Instalační box 1G | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalační box 1G
VV
TS |  |  |  | Plechový Instalační box do zdi pro jeden modul - USA standart
P | 33 | R_AV_33 |  | Manuální přepojavač - data | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Manuální přepojavač - data
VV
TS |  |  |  | manuální přepojovací panel, zásuvky RJ-45, 24 portů, CAT6, životnost 1000 zapojení/vypojení, rack montáž; rozměry 19' x 1RU
P | 34 | R_AV_34 |  | Sada přepojovacích kabelů data | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sada přepojovacích kabelů data
VV
TS |  |  |  | 10x propojovací kabel Cat.6a, STP,2xRJ45, délka 0,2m; 0,5 a 1m, šedá
P | 35 | R_AV_35 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 36 | R_AV_36 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV03 |  | Multifunkční sál - osvětlení
P | 37 | R_AV_37 |  | LAN / DMX rozhraní | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | LAN / DMX rozhraní
VV
TS |  |  |  | Řídící systém osvětlení 512 DMX kanálů, ovládání PC/tablet, TCP, UDP, OSC. 4,500+ Personality Files. Vytváření CUEs. FX generátor,
P | 38 | R_AV_38 |  | Reflektor | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Reflektor
VV
TS |  |  |  | Divadelní fresnelový LED reflektor, Hliníkové tělo, výkon min.230W, elektronický ZOOM v rozsahu min. od 27° do max. 68°, min. CRI 96, barevná teplota při plném výkonu 3140K +/- 10K, min. 4 stmívací křivky, vstup 3 a 5 pin XLR, světelný výkon min.12 800Lm, RDM funkce, volitelné flicker free frekvence až 25KHz, 16 bit stmívání
P | 39 | R_AV_39 |  | Pojistné lanko | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Pojistné lanko
VV
TS |  |  |  | Zajišťovací lanko s karabinou
P | 40 | R_AV_40 |  | Instalační O klem | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalační O klem
VV
TS |  |  |  | Instalační klema na uchycení divadelních světel na truss
P | 41 | R_AV_41 |  | Přípojné místo DMX | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojné místo DMX
VV
TS |  |  |  | Atypické provedení do rámečku zásuvkového programu, který je v objektu použit pro LAN síť.
P | 42 | R_AV_42 |  | Horizontální truss | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Horizontální truss
VV
TS |  |  |  | Divadelní truss na sadu scénických světel.
P | 43 | R_AV_43 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 44 | R_AV_44 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV04 |  | Kavárna
P | 45 | R_AV_45 |  | Repro sloupky | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Repro sloupky
VV
TS |  |  |  | Profesionální systém sloupových reproduktorů pro povrchovou montáž. 16 měničů 2,5 palce (63,5 mm) 70 / 100V; frekvenční rozsah 200 Hz až 17 kH. širokopásmová citlivost 90 dB SPL (nastavení WIDE) nebo 92 dB (nastavení NARROW); jmenovitý výkon 44 V rms nebo 240 W; (dvě hodiny, šum IEC60268-1)Min. doporučený výkon zesilovače 240 W. Impedance 8 ohmů; Pokrytí signálem ve vodorovné ose 150 stupňů. Úhel svislého pokrytí je volitelný: 30; stupňů, nebo 15 stupňů. IEC60529 IP-54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě. RAL: černá (9011) nebo bílá (9010). Včetně držáku na zeď. Maximální rozměry reproduktoru: výška 1200 mm, šířka 140 mm a hloubka 130 mm. Maximální váha 12 kg
P | 46 | R_AV_46 |  | Podhledový reproduktor | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Podhledový reproduktor
VV
TS |  |  |  | Dvoupásmový podhledový reproduktor; 65Hz–20kHz; 140°úhel vyzařování; max. SPL v 1m 112dB; citlivost 88 dB; LF driver minimálně 6.5' (152mm); HF driver minimálně 0.75' (19mm); 100V:60,30,15W; 16 bypass; rozměry 280 x 237 mm
P | 47 | R_AV_47 |  | přípojné místo | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | přípojné místo
VV
TS |  |  |  | A2DP - Stereo audio Bluetooth® vstup, 2 x RCA a 1 x 3,5 mm vstup; Výstup 1 x 3,5 mm - Řídicí plugin přes proprietální síť. Plně kompatibilní s audio procesorem; PoE, RJ45 Protokol přenosu signálu - Dante; Max. rozměry: 120 x 100 x 55 mm; Barva: bílá
P | 48 | R_AV_48 |  | Instalační box 2G | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Instalační box 2G
VV
TS |  |  |  | Plechový Instalační box do zdi pro dva moduly - USA standart
P | 49 | R_AV_49 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 50 | R_AV_50 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV05 |  | Sloupový sál
P | 51 | R_AV_51 |  | reproduktorový systém 100V | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | reproduktorový systém 100V
VV
TS |  |  |  | Profesionální systém sloupových reproduktorů pro povrchovou montáž. 16 měničů 2,5 palce (63,5 mm) 70 / 100V; frekvenční rozsah 200 Hz až 17 kH. širokopásmová citlivost 90 dB SPL (nastavení WIDE) nebo 92 dB (nastavení NARROW); jmenovitý výkon 44 V rms nebo 240 W (dvě hodiny, šum IEC60268-1)Min. doporučený výkon zesilovače 240 W. Impedance 8 ohmů; Pokrytí signálem ve vodorovné ose 150 stupňů. Úhel svislého pokrytí je volitelný: 30; stupňů, nebo 15 stupňů. IEC60529 IP-54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě. RAL: černá (9011) nebo bílá (9010). Včetně držáku na zeď. Maximální rozměry reproduktoru: výška 1200 mm, šířka 140 mm a hloubka 130 mm. Maximální váha 12 kg
P | 52 | R_AV_52 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 53 | R_AV_53 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV06 |  | VIP Salonek
P | 54 | R_AV_54 |  | LED panel 70" včetně držáku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | LED panel 70" včetně držáku
VV
TS |  |  |  | LED zobrazovač. Minimální úhlopříčka 65“. Nativní rozlišení 4K UHD 3840 x 2160 (16:9). Podsvětlení Direct-lit LED. 50000 hodin do 50% jasu. Minimální jas - 400 nits (cd/m2). Minimální kontrast 1200:1. Zobrazovací úhel od 178° h/v a více. Vstupy video: 2 x HDMI (Ver 2.0, HDCP 2.2), DisplayPort (Ver 1.2a*, HDCP 1.3)¨, VGA. YPbPr, 2 x USB 2.0. USB 3.0, Výstupy audio: RCA (L/R) line out, 3.5mm headphone jack, SPDIF coax, Vstupy řízení: RS-232 (D-Sub9), LAN (RJ45), IR wire extender, určeno pro provoz 16/7.
P | 55 | R_AV_55 |  | Kamera | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamera
VV
TS |  |  |  | Videokonferenční kamera PTZ. 12x optický zoom, f=3.5 mm to 42.3 mm, F1.8 to F2.8, Možnost stropní montáže. Ethernet - 100BaseTX / 1000BaseT. HDMI, 3G-SDI, Auto Exposure, Auto Focus a Auto White Balance, 12v DC. Minimální světelnostPlná kompatibilita s ekosystémem audiomatice. Max rozměry: 200x150x180. Max váha: 1,5kg.
P | 56 | R_AV_56 |  | Přípojný modul USB | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojný modul USB
VV
TS |  |  |  | USB bridge. Vstupní a výstupní prvek ekosystému audioprocesoru. Připojuje externí PC k PTZ kameře. USB 2.0 (UVC/UAC), Emuluje ovladač videa webové kamery, zvukový ovladač hlasitého telefonu AEC a vícekanálový ovladač zvukové karty přes jediné připojení USB, PoE (802.3af). Rozměry max. 30x100x200
P | 57 | R_AV_57 |  | Přípojné místo ve stole | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Přípojné místo ve stole
VV
TS |  |  |  | Modulární systém se zajížděcími dvířky. Broušený hliník. Výsuvný kabel HDMI s retraktorem, Výsuvný kabel USB s retraktorem, výsuvný kabel 3,5jack s retraktorem; 3x výsuvný kabel RJ45 s retraktorem; 2x zásuvka 230V
P | 58 | R_AV_58 |  | Sloupové reproduktory | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloupové reproduktory
VV
TS |  |  |  | Profesionální systém sloupových reproduktorů pro povrchovou montáž. 16 měničů 2,5 palce (63,5 mm) 70 / 100V, frekvenční rozsah 200 Hz až 17 kH. širokopásmová citlivost 90 dB SPL (nastavení WIDE) nebo 92 dB (nastavení NARROW); -jmenovitý výkon 44 V rms nebo 240 W (dvě hodiny, šum IEC60268-1)Min. doporučený výkon zesilovače 240 W. Impedance 8 ohmů; Pokrytí signálem ve vodorovné ose 150 stupňů. Úhel svislého pokrytí je volitelný: 30°, nebo 15 stupňů. IEC60529 IP-54 pro odolnost proti prachu a stříkající vodě. RAL: černá (9011) nebo bílá (9010). Včetně držáku na zeď. Maximální rozměry reproduktoru: výška 1200 mm, šířka 140 mm a hloubka 130 mm. Maximální váha 12 kg
P | 59 | R_AV_59 |  | Dotykový ovládací panel | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dotykový ovládací panel
VV
TS |  |  |  | Dotykový ovládací panel 7“; Kapacitní dotykový povrch LCD; Instalace jediným kabelem; Stolní i nástěnný držák; Max. rozměry - 150 mm X 200mm X 50 mm (bez stolního stojánku); -Min. rozlišení - 800 × 480; Možnosti orientace - Vertical / Horizontal; Ethernet připojení: IEEE PoE 802.3af class 3 via LAN port, 1000Mbps full-duplex RJ-45; Max. váha – 500g
P | 60 | R_AV_60 |  | Stolní konferenční mikrofon | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Stolní konferenční mikrofon
VV
TS |  |  |  | Konferenční stolní mikrofon s inteligentním snímáním. Říditelná technologie pokrytí. 4 Pásmo C / S PEQ, Dante, standardní PoE (třída 0) a Control přenášené na jednom ethernetovém kabelu. Řídicí řetězce pro přednastavené ovladače třetích stran včetně Q-Sys, Crestron a AMX, Konfigurovatelná vícebarevná LED. Režimy Mute Switch: Push-to-Talk, Push-to-Mute, Max. Výška x šířka x hloubka: 40,0 × 150,0 × 150,0 mm. Frekvenční odezva: 100 Hz - 20 kHz- Plochá. Typ vložky: Kondenzátorová s nastavením - kardioidní, hyperkardioidní, všesměrový, superkardioidní, toroidní. Konektory: RJ45 (pro Ethernet), Phantom Power: Vyžaduje PoE VDC
P | 61 | R_AV_61 |  | Zvukový vstup do Dante | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Zvukový vstup do Dante
VV
TS |  |  |  | Vstupní modul do DANTE síťového protokolu. Stereo linkový vstup. Dva kanály Dante. RJ45
P | 62 | R_AV_62 |  | HDMI kabel 10 m | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | HDMI kabel 10 m
VV
TS |  |  |  | HDMI 10m, datový přenos 18 Gb/s (600MHz), maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 26; bílé provedení
P | 63 | R_AV_63 |  | Montážní a spotřební materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montážní a spotřební materiál
VV
TS |  |  |  | Kotvící prvky, výztuhy, vzpěry, svářecí materiál, kladky, jistící lanka, konektory, redukce
P | 64 | R_AV_64 |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž, instalace, oživení, nastavení, školení
VV
TS |  |  |  | montáž koncových prvků, protažení kabeláže, instalace stojanů, nastavení a konfigurace, 15%
SD |  | AV07 |  | Propojovací kabeláž - metráž
P | 65 | R_AV_65 |  | Kabel výkonový repro 4x4 | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel výkonový repro 4x4
VV
TS |  |  |  | kabel repro průřez 4x4, provedení FRNC, čistota mědi &gt;99%, černá izolace, kruhový průřez kabelu
P | 66 | R_AV_66 |  | Kabel výkonový repro 2x2,5 | M | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Kabel výkonový repro 2x2,5
VV
TS |  |  |  | kabel repro průřez 2x2,5, provedení FRNC, čistota mědi &gt;99%, černá izolace, kruhový průřez kabelu
P | 67 | R_AV_67 |  | Datový kabel | M | 1000 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Datový kabel
VV
TS |  |  |  | Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH
P | 68 | R_AV_68 |  | kabel k širokopásmové anténě | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | kabel k širokopásmové anténě
VV
TS |  |  |  | Kabel koaxiální, 50 ohm, útlum v pásmu 800 MHz menší než 12 dB/100 m, RG-11, FRNC

## SO 101-12
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-12 |  | Akustická opatření
SD |  | PA01 |  | VIP Salónek 1.01 - akustické prvky
P | 1 | R_AZ-E_01 |  | D+M - Akustický závěs - elektrický pohon | M2 | 30.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - Akustický závěs - elektrický pohon
VV
TS |  |  |  | jedná se o motoricky ovládaný textilní závěs o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 s maximem zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; řasení závěsů uvažované pro plochu uvedenou ve výkazu výměr je 50% (tj. 150% látky vztaženo k100% překryté plochy stěn, což odpovídá ploše ve VV); pojezdová dráha provedená z lakovaného hliníku v barvě RAL dle výběru architekta je rovná, ukotvená na stěnových konzolách; pojezdové profily jsou opatřeny ložiskovými jezdci; závěsy mají oponové otvírání; pojezdová dráha má tedy přesah 250 mm na každou stranu okna; posun závěsu bude elektrický; každé okno má vlastní samostatný pohon; pro pohon je nutné připravit: zásuvku 230 V a odpovídací UTP kabel propojující pohon s ovládacím panelem (koordinace s dodavatelem elektro bude provedena v rámci zpracování dílenské dokumentace - elektro není součástí dodávky prostorové akustiky); pohyb závěsu je zajištěn řemenovým posuvem uvnitř pojezdové dráhy; motorový systém bude umožňovat rovněž přiřazení bezdrátového dálkového ovladače; barva textilního závěsu bude vybrána architektem z předloženého vzorníku; závěs musí být proveden v protipožární nehořlavé úpravě dle ČSN EN 1101 a ČSN EN 13772; pro tento prvek bude provedeno měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti je: 125 Hz – ? ÷ 0,15; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,85; 2 kHz - ? ÷ 0,85; 4 kHz - ? ÷ 0,85
P | 2 | R_ATO_01 |  | D+M - akustický truhlářský obklad | M2 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický truhlářský obklad
VV
TS |  |  |  | jedná se historizující provedení truhlářského obložení stěn; profilace, římsy a historické detaily budou řešeny v rámci dílenské dokumentace; rovné plochy obkladu budou řešeny jako širokopásmově pohltivé s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z lícové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické folii (tl. max. 20 µm); stejná absorpční vložka bude umístěna rovněž i v celé zbývající ploše obkladu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) cca 50% z celkové plochy obkladů při skladebné tloušťce 60 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,30; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,45; 1 kHz - ? ÷ 0,3; 2 kHz - ? ÷ 0,25; 4 kHz - ? ÷ 0,22; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 60 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - přírodní dýha dle výběru architekta; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
P | 3 | R_AP_01 |  | D+M - akustický paravan | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický paravan
VV
TS |  |  |  | jedná se o mobilní akustický paraván o výšce cca 2900 mm, šířce cca 1280 mm a tloušťce cca 60 mm; paraván je z čelní strany osazen vysoce absorpčními panely z materiálu na bázi skelného vlákna o vysoké hustotě s rozměry 2700*1200 mm a tloušťce 40 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti samostatného absorpčního panelu tl. 40 mm v konfiguraci bez vzduchové mezery v jednotlivých oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ? 0,2; 250 Hz - ? ? 0,7; 500 Hz - ? ? 0,95; 1 kHz - ? ? 0,95; 2 kHz - ? ? 0,95; 4 kHz - ? ? 0,95; povrchová úprava akustických panelů je tvořena jemnou sklovláknitou tkaninou v barvě dle výběru architekta z předloženého vzorníku; zádová plocha paravanů bude tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; povrchová úprava pohledových ploch - barva RAL/NCS dle výběru architekta; paravany jsou dvoubodově (dole a nahoře) osazeny upínacím mechanismem, sloužícím je vzájemnému spřažení a vytvoření tak kompaktní zvukoabsorpční plochy; paravany budou osazeny 4 pojezdovýny koly s možností aretace; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
SD |  | PA02 |  | Sloupový sál 1.07 - akustické prvky
P | 4 | R_ATO_02 |  | D+M - akustický truhlářský obklad | M2 | 93 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický truhlářský obklad
VV
TS |  |  |  | jedná se historizující provedení truhlářského obložení stěn; profilace, římsy a historické detaily budou řešeny v rámci dílenské dokumentace; rovné plochy obkladu budou řešeny jako širokopásmově pohltivé s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z lícové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické folii (tl. max. 20 µm); stejná absorpční vložka bude umístěna rovněž i v celé zbývající ploše obkladu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) cca 50% z celkové plochy obkladů při skladebné tloušťce 60 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,30; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,45; 1 kHz - ? ÷ 0,3; 2 kHz - ? ÷ 0,25; 4 kHz - ? ÷ 0,22; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 60 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - přírodní dýha dle výběru architekta; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
SD |  | PA03 |  | Multifunkční sál - 1.16 - akustické prvky
P | 5 | R_AZ-E_02 |  | D+M - Akustický závěs - elektrický pohon | M2 | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - Akustický závěs - elektrický pohon
VV
TS |  |  |  | jedná se o motoricky ovládaný textilní závěs o plošné hmotnosti min. 300 g/m2 s maximem zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; řasení závěsů uvažované pro plochu uvedenou ve výkazu výměr je 50% (tj. 150% látky vztaženo k100% překryté plochy stěn, což odpovídá ploše ve VV); pojezdová dráha provedená z lakovaného hliníku v barvě RAL dle výběru architekta je rovná, ukotvená na stěnových konzolách; pojezdové profily jsou opatřeny ložiskovými jezdci; závěsy mají oponové otvírání; pojezdová dráha má tedy přesah 250 mm na každou stranu okna; posun závěsu bude elektrický; každé okno má vlastní samostatný pohon; pro pohon je nutné připravit: zásuvku 230 V a odpovídací UTP kabel propojující pohon s ovládacím panelem (koordinace s dodavatelem elektro bude provedena v rámci zpracování dílenské dokumentace - elektro není součástí dodávky prostorové akustiky); pohyb závěsu je zajištěn řemenovým posuvem uvnitř pojezdové dráhy; motorový systém bude umožňovat rovněž přiřazení bezdrátového dálkového ovladače; barva textilního závěsu bude vybrána architektem z předloženého vzorníku; závěs musí být proveden v protipožární nehořlavé úpravě dle ČSN EN 1101 a ČSN EN 13772; pro tento prvek bude provedeno měření činitele zvukové pohltivosti dle ČSN ISO 10534-1 nebo ČSN ISO 10534-2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti je: 125 Hz – ? ÷ 0,15; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,85; 1 kHz - ? ÷ 0,85; 2 kHz - ? ÷ 0,85; 4 kHz - ? ÷ 0,85
P | 6 | R_ATO_03 |  | D+M - akustický truhlářský obklad | M2 | 88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický truhlářský obklad
VV
TS |  |  |  | jedná se historizující provedení truhlářského obložení stěn; profilace, římsy a historické detaily budou řešeny v rámci dílenské dokumentace; rovné plochy obkladu budou řešeny jako širokopásmově pohltivé s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z lícové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické folii (tl. max. 20 µm); stejná absorpční vložka bude umístěna rovněž i v celé zbývající ploše obkladu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) cca 50% z celkové plochy obkladů při skladebné tloušťce 60 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,30; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,45; 1 kHz - ? ÷ 0,3; 2 kHz - ? ÷ 0,25; 4 kHz - ? ÷ 0,22; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 60 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - přírodní dýha dle výběru architekta; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
P | 7 | R_AP_02 |  | D+M - akustický paravan | KS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický paravan
VV
TS |  |  |  | jedná se o mobilní akustický paraván o výšce cca 2900 mm, šířce cca 1280 mm a tloušťce cca 60 mm; paraván je z čelní strany osazen vysoce absorpčními panely z materiálu na bázi skelného vlákna o vysoké hustotě s rozměry 2700*1200 mm a tloušťce 40 mm; požadovaný činitel zvukové pohltivosti samostatného absorpčního panelu tl. 40 mm v konfiguraci bez vzduchové mezery v jednotlivých oktávových pásmech je: 125 Hz – ? ? 0,2; 250 Hz - ? ? 0,7; 500 Hz - ? ? 0,95; 1 kHz - ? ? 0,95; 2 kHz - ? ? 0,95; 4 kHz - ? ? 0,95; povrchová úprava akustických panelů je tvořena jemnou sklovláknitou tkaninou v barvě dle výběru architekta z předloženého vzorníku; zádová plocha paravanů bude tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; povrchová úprava pohledových ploch - barva RAL/NCS dle výběru architekta; paravany jsou dvoubodově (dole a nahoře) osazeny upínacím mechanismem, sloužícím je vzájemnému spřažení a vytvoření tak kompaktní zvukoabsorpční plochy; paravany budou osazeny 4 pojezdovýny koly s možností aretace; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ
SD |  | PA04 |  | Sloupový sál 1.07 - akustické prvky
P | 8 | R_ATO_04 |  | D+M - akustický truhlářský obklad | M2 | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M - akustický truhlářský obklad
VV
TS |  |  |  | jedná se historizující provedení truhlářského obložení stěn; profilace, římsy a historické detaily budou řešeny v rámci dílenské dokumentace; rovné plochy obkladu budou řešeny jako širokopásmově pohltivé s maximem činitele zvukové pohltivosti na středních kmitočtech; zvukoabsorpční skladba je tvořena deskovým materiálem na bázi dřeva tl. cca 18 mm; deska je z lícové strany perforována kruhovými otvory o průměru cca 1 mm v osové rozteči 4 mm; z rubové strany pak otvory příslušně většími pro zajištění požadovaného činitele zvukové pohltivosti; lícová deska je kotvena k vyrovnávacímu nosnému rastru; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna průzvučnou textilií černé barvy; dále je umístěna absorpční vložka min. tl. 40 mm zabalená v tenké akustické folii (tl. max. 20 µm); stejná absorpční vložka bude umístěna rovněž i v celé zbývající ploše obkladu; požadovaný činitel zvukové pohltivosti obkladu při akustické úpravě (perforaci) cca 50% z celkové plochy obkladů při skladebné tloušťce 60 mm v oktávových pásmech je: 125 Hz - ? ÷ 0,30; 250 Hz - ? ÷ 0,4; 500 Hz - ? ÷ 0,45; 1 kHz - ? ÷ 0,3; 2 kHz - ? ÷ 0,25; 4 kHz - ? ÷ 0,22; celková skladebná tloušťka rovných pohltivých ploch obkladu je min. 60 mm; skryté kotevní prvky; povrchová úprava - přírodní dýha dle výběru architekta; provedení dle požadavků PBŘ - viz TZ PBŘ

## SO 101-99
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | 5113510003 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. | [6 empty] | E.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2. |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 101-99 |  | Ostatní náklady stavby
SD |  | D1 |  | Ostatní náklady stavby
P | 1 | 013274000 |  | Pasportizace objektu před započetím prací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pasportizace objektu před započetím prací
VV
TS
P | 2 | R0132940001 |  | Dílenská dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílenská dokumentace
VV
TS
P | 3 | 032103000 |  | Náklady na stavební buňky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na stavební buňky
VV
TS
P | 4 | 032303000 |  | Zřízení počítačové sítě, WIFI apod. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení počítačové sítě, WIFI apod.
VV
TS
P | 5 | 032903000 |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
VV
TS
P | 6 | 033203000 |  | Energie pro zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Energie pro zařízení staveniště
VV
TS
P | 7 | 034103000 |  | Oplocení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplocení staveniště
VV
TS
P | 8 | 039103000 |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
VV
TS
P | 9 | 043002000 |  | Zkoušky a ostatní měření | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky a ostatní měření
VV
TS
P | 10 | 045002000 |  | Kompletační a koordinační činnost | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kompletační a koordinační činnost
VV
TS
P | 11 | 049002000 |  | Plánování, tvorba a průběžná aktualizace podrobného harmonogramu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Plánování, tvorba a průběžná aktualizace podrobného harmonogramu
VV
TS
P | 12 | 071002000 |  | Provoz investora, třetích osob | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provoz investora, třetích osob
VV
TS
P | 13 | R075002000 |  | Ochranná pásma dráhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná pásma dráhy
VV
TS
P | 14 | 091404000 |  | Práce na památkovém objektu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2020 01 |  | 2
PP |  |  |  | Práce na památkovém objektu
VV
TS
P | 15 | R0910030001 |  | Náklady na vzorkování výrobků a materiálů | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na vzorkování výrobků a materiálů
VV
TS
P | 16 | R0910030002 |  | Náklady na prvky a konstrukce spojené s BOZP | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na prvky a konstrukce spojené s BOZP
VV
TS
P | 17 | R0910030003 |  | Provizorní zakrývání konstrukcí - ochrana před poničením | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | R-položka |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní zakrývání konstrukcí - ochrana před poničením
VV
TS