NAŠE ZN: 16412 /2017-SŽDC-SSV-Ú3/Maj

VYŘIZUJE: Renáta Majerová

TEL: 724 932 325

E-MAIL: Majerova@szdc.cz

DATUM: Olomouc/ 17. 10. 2017

POČ. LISTŮ:

POČ. PŘÍLOH:

POČ. LISTŮ PŘ.:

Věc: **Rekonstrukce žst. Jaroměř**

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 9

ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

**Dotaz č. 150:**

SO 11-06-01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 742D11 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | m | 240,000 |

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

**Odpověď k dotazu č. 150:**

*Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 -  je uveden v SP navíc, položku nenaceňovat. Položka v SP vyznačena a přeškrtnuta.*

*Příloha: SO\_11-06-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 151:**

SO 11-06-05

V kabelové soupisce jsou specifikovány kabely, které neodpovídají typům kabelů v soupisu prací. Zároveň neodpovídá metráž u jednotlivých položek.

Žádáme o doplnění a zároveň o prověření množství v projektové dokumentaci a soupisu prací.

**Odpověď k dotazu č. 151:**

*Kabelová listina obsahuje přehled všech kabelů ve stanici, které jsou nataženy od jednotho zařízení k druhému zařízení. Soupis prací je zpracován na nové kabelové rozvody nebo na nové kabelové úseky (vybudovány z důvodu kolize stávajících kabelů a stavebních prací) a jsou naspojkovány na stávající kabely. Soupis prací zahrnuje všechny typy kabelů, které je nutné použít pro vybudování (nového) definitivního kabelového rozvodu, který je definován rozsahem stavebních prací žst.*

**Dotaz č. 152:**

SO 11-06-03

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 742F11 | Kabel nn - Cu ovládací 7-12 žílový do 2,5mm2 | m | 110,000 |

V technické dokumentaci není specifikován typ kabelu pro tuto položku.

Žádáme o doplnění a zároveň o prověření v projektové dokumentaci a soupisu prací.

**Odpověď k dotazu č. 152:**

*Soupis prací objektu SO 11-06-03 je opraven a přiložen.*

*Příloha:* *SO\_11-06-03\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 153:**

SO 11-06-02  
Typy kabelů uvedené níže, v soupisu prací nesouhlasí s množstvím uvedeným v kabelové soupisce – a některé níže uvedené kabely nejsou obsaženy v kabelové soupisce. Žádáme o doplnění a zároveň o prověření v projektové dokumentaci a soupisu prací.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 742E11 | Kabel nn - čtyř a pětižílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | m | 1 654,000 | Chybí v technické dokumentaci |
| 742C15 | Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací YY od 150 do 240mm2 | m | 25,000 | Špatná metráž |
| 742C14 | Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací YY od 70 do 120mm2 | m | 715,000 | Chybí v technické dokumentaci |

**Odpověď k dotazu č. 153:**

* *Položka 742E11 jedná se o překlep kabel je dvou až třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 dle kabelové listiny*
* *Položka 742C15 metráž odpovídá kabelové listině kabel WL309.7 – projektant nenalezl v metráži rozpor s VV.*
* *Položka 742C14 v kabelové listině označen jako kabel CYA – platí specifikace z VV*

**Dotaz č. 154:**

SO 11-07-01

Množství a typy kabelů uvedených v soupisu prací nesouhlasí s množstvím a typy kabelů uvedených v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci, soupisu prací a doplnění typů kabelů.

**Odpověď k dotazu č. 154:**

*Jedná se o PS 11-07-01.*

*KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2*

*Původně 80m, opraveno na 85m*

*KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2*

*Původně 37m, opraveno na 47m*

*Jednožílové Cu vodiče, které nejsou uvedeny v soupisu kabelů jsou určeny pro uzemnění.*

*Příloha: PS\_11-07-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 155:**

SO 11-06-06

V projektové dokumentaci chybí kabelová soupiska, prosíme o její doplnění.

**Odpověď k dotazu č. 155:**

*Typy kabelů jsou uvedeny v příloze Situace č. 1, 2., kabely použité ve stanici jsou také uvedeny v příloze č. 4-6 (Přehledové schémata) a v kabelové listině v SO 11-06-05. Délky jednotlivých typů kabelů použitých v rámci tohoto SO jsou uvedeny v soupisu prací. V rámci přeložek kabelů nn není směrnicí SŽDC GŘ č.11/2006 požadováno dokládat kabelovou listinu.*

**Dotaz č. 156:**

SO 11-13-01

Množství a typy kabelů uvedených v soupisu prací nesouhlasí s množstvím a typy kabelů uvedených v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství v projektové dokumentaci, soupisu prací a doplnění kabelů.

**Odpověď k dotazu č. 156:**

*Jedná se o PS 11-13-01. Opravený Soupis prací a dodávek.*

*Jinak jednožílové Cu vodiče, které nejsou uvedeny v soupisu kabelů jsou určeny pro uzemnění.*

*Příloha:* *PS\_11-13-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 157:**

SO 11-06-01

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 742D11 | Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 | m | 240,000 |

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

**Odpověď k dotazu č. 157:**

*Kabel nn - dvou a třížilový Cu s plastovou izolací do 2,5mm2 -  je uveden v SP navíc, položku nenaceňovat. Položka v SP vyznačena a přeškrtnuta.*

*Příloha: SO\_11-06-01\_SP\_a.xls*

**Dotaz č. 158:**

SO 11-06-07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 742C14 | Kabel nn vodič - jednožílový Cu s plastovou izolací od 70 do 120mm2 | m | 30,000 |

Tento kabel není uveden v kabelové soupisce.

Žádáme o prověření množství a doplnění do projektové dokumentace.

**Odpověď k dotazu č. 158:**

*Kabel je uveden v technické zprávě v kapitole č.5. Kabelová soupiska není součástí tohoto SO dle směrnice. Tato položka je patrná z výkazu výměr a technické zprávy.*

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne   
27. 10. 2017 na den 30. 10. 2017, tedy o 1 pracovní den.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu [www.vestnikverejnychzakazek.cz](http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/) (evidenční č. VZ Z2017-025280). Změny se týkají těchto ustanovení:

**Oddíl IV. 2.2):**

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 30. 10. 2017 v 10:00 hod.,

**Oddíl IV. 2.7):**

rušíme datum 18. 10. 2017 v 10:15 hod. a nahrazujeme datem 30. 10. 2017 v 10:15 hod.

*pozn.: Vzhledem ke skutečnosti, že ve formuláři F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací musí zadavatel uvádět původní datum uveřejnění, nikoliv datum aktualizované na základě poslední změny, je i na tomto místě uvedeno původní datum z formuláře F05 – Oznámení o zahájení zadávacího řízení, tedy datum kdy mělo původně dojít k otevírání nabídek.*

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.szdc.cz/>.

**Příloha:** Dle textu

V Praze dne 17. 10. 2017

**Ing. Jarmila Ozimá**

ředitelka odboru investičního

na základě „Pověření“ č. 2068

ze dne 01. 06. 2016

Správa železniční dopravní cesty,

státní organizace