Technická  zpráva

Oprava osvětlení na trati Přerov – Zábřeh

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

1. Identifikační údaje

Název VZ:         		Oprava osvětlení na trati Přerov – Zábřeh

Místa dodání:	Olomouc

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Dodavatel:			Dle výběrového řízení

Technická kontrola plnění zakázky:	OŘ Olomouc

Místo stavby:	žst Štěpánov, zast Rokytnice u Přerova, zast Střeň

Místo vymezení staveniště:	Místa stavby jsou na pozemcích v majetku Správy železnic. Přístup na staveniště po pozemních komunikacích.

2. Stávající stav

Stavba řeší opravu osvětlení v železniční stanici Štěpánov a na zastávkách Rokytnice u Přerova a Střeň nacházejících se na železniční trati č. 270 Bohumín – Olomouc – Česká Třebová. Jedná se o elektrizovanou celostátní trať s napájecí soustavou DC 3kV.

Parametry osvětlení ve stávajícím stavu již nedosahují požadovaných úrovní. Technický stav svítidel a izolace připojovací kabeláže jsou na hranici své životnosti. Ke svítidlům již není možné zajistit náhradní díly v požadovaném množství.

V žst Štěpánov jsou osvětlovány staniční koleje (km 75,8 - 77,2), 1. nástupiště u výpravní budovy, ostrovní nástupiště mezi kolejemi č.2 a č.4 a podchod (tj. rampy, schodiště a tubus).

Na 1. nástupišti před výpravní budovou se nachází osvětlovací sklopné stožáry výšky 5,5m v počtu 9ks (č. 1P-9P) osazené výbojkovými svítidly. Ve stožárech jsou umístěny pojistkové rozvodnice s jistícím prvkem E27/10A. Tytéž stožáry a svítidla se nachází na ostrovním nástupišti v množství 8ks (č. 1N - 8N).

Krytá část ostrovního nástupiště (konstrukce typu „vlaštovka“) je osvětlena 8ks dvou trubicových zářivkových svítidel umístěných ve výšce přibližně 4m. Jedno trubicovými zářivkami je osvětleno schodiště z podchodu k ostrovnímu nástupišti (2ks), rampy s podestami (31ks) ve výšce cca 2,7 – 6,7m, schodišťové rameno u VB (3ks) ve výšce cca 2,7-6,7m a tubus podchodu (11ks) ve výšce cca 2,4m, v němž jsou svítidla a napájecí kabely v PVC lištách kryty šikmým polykarbonátovým štítem.

Prostor před budovou rozvodny je osvětlen výbojkovými svítidly instalovanými na rovných zedních konzolách (10P-12P) ve výšce cca 3m.

Kolejiště ve stanici je osvětleno výbojkovými svítidly na stožárech a branách trakčního vedení ve výšce cca 10-12m. Na lichých TP jsou umístěny rozvodnice s jistícími prvky E27/10A. Napájení svítidel na sudých TP je kabelovým vedením z rozvodnic vedeno v úhlu břevna bran TV.

Osvětlení na peronních stožárech, na stěně rozvodny, TP č.9 – 17 a TP č.19 – 32 je napájeno z RH5/2 v Rozvodně NN. Osvětlení na TP č.33 – 50 a TP č.51 – 63 je napájeno z pilířového rozvaděče LR v žkm 76,15. Osvětlení I., II., III. části podchodu je napájeno ze zdroje zálohované sítě, rozvaděče RZS/2.

V zastávce Rokytnice u Přerova jsou nástupiště osvětlena výbojkovými svítidly umístěnými na osvětlovacích sklopných stožárech výšky 8m. Na nástupišti u koleje č.1 (směr Olomouc) se nachází OS12 – OS21. Ve stožárech jsou umístěny pojistkové rozvodnice s jistícím prvkem E27/10A (9ks). Skleněný přístřešek se nachází mezi OS 17-18 a osvětlení v něm je připojeno z OS18.

Na nástupišti u koleje č.2 (směr Přerov) se nachází OS 1 – OS11. Ve stožárech jsou umístěny pojistkové rozvodnice s jistícím prvkem E27/10A (10ks). Skleněný přístřešek se nachází mezi OS 10-11 a osvětlení v něm je připojeno z  OS11.

Přístřešky na obou nástupištích jsou osvětleny jednotrubicovými zářivkovými svítidly. Svítidla jsou propojena tuhými a ohebnými trubkami.

V zast. Střeň jsou osvětlovány plochy nástupišť, přístupové pěší cesty k nástupištím a přístřešek pro kola. Osvětlení je provedeno výbojkovými svítidly umístěnými na osvětlovacích sklopných stožárech (č. POS1 – POS23) výšky 5,5m v množství 24ks. Ve stožárech jsou umístěny pojistkové rozvodnice s jistícím prvkem E27/10A (22ks). Stožáry č. POS1 a POS4 jsou osazeny dvouvýložníky.

3. Přípravné práce

Zpracování projektové dokumentace:

Vzhledem k charakteru opravné práce je nutné zpracování realizační projektové dokumentace stavby.

Zpracování harmonogramu:

Objednatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram realizace.

4. Soupis požadovaných prací

SO 01	Oprava osvětlení v žst Štěpánov

- Osvětlení staničních kolejí

Výbojková svítidla na stožárech a branách TV budou demontována a nahrazena stejným počtem LED svítidel ve II. třídě el. ochrany. Rozvodnice na lichých TP budou vyměněny, včetně pojistkových vložek s patronami E27/6A. Připojovací kabely od svorkovnic ke svítidlům budou nahrazeny novými s odolnou vnější polyuretanovou izolací a vnitřní pryžovou izolací žil vodičů (např. H05RR-F 2x1,5). Napájení od rozvodnic ke svítidlům na sudých TP bude nahrazeno včetně trubkových vedení po břevnech bran. K přichycení trubek budou požity nerezové stahovací pásky.

V rozvaděči LR bude demontován jistič -FA2 LPN-16C/3 pro VO střed sv.33-50 a nahrazen jističem LTN-25C/3. Dále budou v rozvaděči LR přenastavena proudová hlídací relé PI1.1 – PI4.3.

Parametry osvětlení kolejiště jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=10lx; Uo=0,25 (Ref. číslo 5.12.2).

Z důvodu nutnosti vypínání trakčního vedení i kolejových výluk je potřeba počítat s prováděním prací v nočních hodinách a s pomocí speciální techniky.

- Osvětlení nekrytých nástupišť a rampy před rozvodnou NN

Stávající výbojková svítidla na sklopných peronních stožárech a zedních konzolách budou demontována a nahrazena novými LED svítidly ve II. třídě el. ochrany. Rozvodnice v osvětlovacích stožárech budou vyměněny, včetně pojistkových vložek s patronami E27/6A. Budou vyměněny propojovací kabely z rozvodnic ke svítidlům. propojovací kabely budou s odolnou vnější polyuretanovou izolací a pryžovou izolací žil vodičů (např. H05RR-F 2x1,5).

Parametry osvětlení nástupišť jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=10lx; Uo=0,25 (Ref. číslo 5.12.6).

Zední konzoly pro osvětlení nad rampou rozvodny nn budou vyměněny. Délka nových konzol bude totožná se stávajícími.

Parametry osvětlení prostoru před rozvodnou NN jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=10lx; Uo=0,25 (Ref. číslo 5.12.7).

V rozvaděči RH5/2 budou přenastavena proudová hlídací relé PI1.1.1 – PI1.6.3.

SO 02	Oprava osvětlení podchodu a krytého nástupiště v žst Štěpánov

- Osvětlení podchodu

Stávající zářivková svítidla budou demontována a nahrazena příslušným počtem LED zářivkových svítidel ve II. třídě a s ochranou krytím IP42. Konstrukce krytu svítidel v podchodu, na přístupovém schodišti a rampách bude v provedení tzv. „antivandal“ s ochranou proti mechanickému poškození IK10.  Budou demontovány původní PVC vkládací lišty včetně kabeláže a polykarbonátové kryty. Napájecí kabelová ke svítidlům budou uloženy v nerezových kovových žlabech žlaby nebo zajištěny jinou dostatečně mechanicky pevnou ochranou.

V rozvaděči RZS budou v odpínačích válcových pojistek nahrazeny stávající pojistky za PV10 16A gG pro napájení podchod I. (FS 01), podchod II. (FS 02), podchod III. (FS 03) a zářivky ostrovní (FS 04).

Parametry osvětlení podchodu jsou navrženy dle ČSN EN 12 464-1 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=50lx; Uo=0,5; Ugrl=28; Ra=40 (Ref. číslo 5.53.3).

- Osvětlení krytého nástupiště

Stávající zářivková svítidla na konstrukci zastřešení nástupiště budou demontována a nahrazena novými LED svítidly ve II. třídě el. ochrany a s krytím el. přístrojů IP 66.

Z konstrukce zastřešení bude demontován a v rozsahu instalace nahrazen veškerý pomocný elektromontážní materiál (PVC pevné a ohebné trubky, kabely, svorkovnicové krabičky, aj.).

V rozvaděči RZS budou v odpínačích válcových pojistek nahrazeny stávající pojistky za PV10 16A gG „zářivky ostrovní (FS 04)“.

Parametry osvětlení krytého nástupiště jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=50lx; Uo=0,40 (Ref. číslo 5.12.17).

SO 03	Oprava přípojky NN podchodu

V rámci tohoto objektu bude zřízena nová přípojka NN pro napájení osvětlení v podchodu. Za tímto účelem bude z rozvaděče RZS/2 (zdroj zálohovaného napájení) v rozvodně NN vyveden nový napájecí kabel CYKY-O 4x4. Kabel bude zatažen do chráničky uložené v kynetě vedoucí od rozvodny podél krajní koleje směrem k podchodu. V trase procházející nástupištěm bude nezbytné rozebrání a opětovné složení dlažby. Kabel bude ukončen v rozvodné instalační krabičce v umístěné na nepřístupné části konstrukce podchodu, odkud budou dále smyčkou napájena svítidla.

SO 04	Oprava osvětlení v zast Rokytnice u Přerova

Stávající výbojková svítidla budou demontována z osvětlovacích stožárů a nahrazena novými LED svítidly ve II. třídě el. ochrany. Sklopné stožáry budou zachovány. Rozvodnice v osvětlovacích stožárech budou vyměněny, včetně pojistkových vložek s patronami E27/6A. Budou vyměněny propojovací kabely z rozvodnic ke svítidlům. Propojovací kabely budou s odolnou vnější polyuretanovou izolací a pryžovou izolací žil vodičů (např. H05RR-F 2x1,5).

Parametry osvětlení nástupišť jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=10lx; Uo=0,25 (Ref. číslo 5.12.6).

Stávající zářivková trubicová svítidla pod přístřešky budou demontována a nahrazena LED zářivkami ve II. třídě el. ochrany. Konstrukce krytu svítidel bude v provedení tzv. „antivandal“ s ochranou proti mechanickému poškození IK10.  Budou demontovány PVC pevné a ohebné trubky, kabeláž a instalační krabice pod přístřešky. Bude dodán elektroinstalační materiál (trubky, chráničky, propojovací krabice se svorkovnicí) v rozsahu pro instalaci a mechanickou ochranu kabeláže v přístřešcích.

SO 05	Oprava osvětlení v zast Střeň

Stávající výbojková svítidla budou demontována z osvětlovacích stožárů a nahrazena novými LED svítidly ve II. třídě el. ochrany. Sklopné stožáry budou zachovány. Rozvodnice v osvětlovacích stožárech budou vyměněny, včetně pojistkových vložek s patronami E27/6A. Budou vyměněny propojovací kabely z rozvodnic ke svítidlům. propojovací kabely budou s odolnou vnější polyuretanovou izolací a pryžovou izolací žil vodičů.

Parametry osvětlení nástupišť jsou navrženy dle Předpisu E11 a ČSN EN 12 464-2 a v souladu s požadavky správce zařízení: Em=10lx; Uo=0,25 (Ref. číslo 5.12.6).

5. Organizační pokyny

Vybraný zhotovitel musí se správci dotčených zařízení projednat postup prací a rozhodující vlastní speciální technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si smluvně zajistit jejich případnou spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, provozní výluky atd.).

Bezpečnost a provozuschopnost elektrických zařízení musí být před uvedením do provozu ověřena provedením výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61, provedením technické prohlídky a zkoušky, technicko-bezpečností zkoušky a vydáním průkazu způsobilosti UTZ.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví

Práce na zařízeních mohou řídit a provádět pouze pracovníci s předepsanou kvalifikací (vzdělání, odborná praxe, školení, přezkoušení atd.) a zdravotní způsobilostí. Při práci je třeba dodržovat stanovené technologické postupy a technické a bezpečnostní předpisy platné v době realizace stavby. Pracoviště (staveniště) musí být předepsaným způsobem vybaveno a zajištěno, zejména proti úrazu pracovníků provádějících stavební a montážní práce. Zhotovitel musí provádět práce na elektrických zařízeních a práce s elektrickými zařízeními podle norem ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50110-2. Při práci v blízkosti TV musí zhotovitel zajistit dodržování ustanovení normy TNŽ 34 3109 v platném znění.

Kromě obecných kvalifikačních předpokladů (odborné vzdělání a praxe v příslušné profesní specializaci) je při provádění výstavby nutno respektovat Stavební a technický řád drah (Vyhláška č. 177/1995 Sb. a související), Technicko-kvalitativní podmínky (TKP) staveb a dále platné předpisy Správy železnic, státní organizace – zejména SŽ Bp1 a Bp3, normy ČSN, vyhlášky a zákony.

V Olomouci 20. 1. 2021			Ing. Martin Kučík