Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE

5. Energetické výpočty

Obsah

1.	Úvod	2

2.	Historie a současnost	2

3.	Dělení železničních tratí	3

3.1.	Celostátní tratě	3

3.2.	Ostatní tratě	5

3.3.	Společné požadavky pro všechny tratě	5

4.	Požadavky dopravy	6

4.1.	Stanovení kapacity napájecí soustavy	6

5.	Vstupní podklady a parametry	8

5.1.	Kolejnice	8

5.2.	Trolejové vedení	9

6.	Posouzení stávajícího stavu a navržené úpravy	9

6.1.	Posouzení napájecího úseku	9

6.2.	Výkony napájecích stanic	12

6.3.	Spotřeba elektrické energie	13

7.	Návrh jednotné trakční soustavy AC 25kV 50Hz	14

7.1.	Posouzení napájeného úseku	14

7.2.	Dimenzování napájecích stanic	15

7.3.	Spotřeba elektrické energie	16

8.	Podrobnější posouzení vybraného traťového úseku	17

9.	Vysokorychlostní tratě (VRT)	20

10.	Závěr	21

11.	Energetické výpočty metodou středních úbytků napětí	22

# Úvod

V současné době došlo v relativně krátké době k několika zásadním změnám na tratích v ČR, které mají velký vliv na celý trakční obvod a je proto nutné posoudit, jaký dopad to v budoucnu může mít. Mezi tyto hlavní změny patří zejména:

- Nástup nových lokomotiv, které mohou mít maximální výkon až 6,5MW se zabudovanou automatickou regulací výkonu.

- Zvýšení minimální hranice přípustného napětí na pantografu vlaku na 2,7kV v DC soustavě a 22kV v AC soustavě.

- Změna technologie výroby kolejnic z tvrdších materiálů ale s vyšším elektrickým odporem.

- Zavedení taktové dopravy, která předpokládá více současných rozjezdů v železničních stanicích.

- Kratší následná mezidobí díky lepšímu zabezpečovacímu zařízení. Předpokládá se navíc, že se zavedením ETCS budou následná mezidobí ještě menší.

- Prodloužení délky nákladních vlaků až na 750m.

- Větší nárůst dopravy než byl očekáván, zejména na 1. a 3. koridoru Děčín – Praha – Ostrava.

- Zvýšení rychlosti jízdy vlaků (jak osobních, tak i nákladních) s důsledkem výrazného (třetí mocnina) růstu odebíraných výkonů a proudů (jejich tepelný účinek roste se šestou mocninou rychlosti).

- Zavedení rekuperačního brzdění, které přineslo požadavek i na opačný, než původně uvažovaný tok energie.

- Formulování nových technických požadavků (TSI a jimi vyžadované technické normy ČSN EN) a vznik zákonné povinnost je dodržovat,

- Pokles účinnosti trakčního vedení v důsledku zvýšení odebíraných výkonů.

- Změna struktury plateb za elektrickou energii s výrazným negativním vlivem výkonových špiček (požadavek na rovnoměrnost odběru).

- Obtížná průchodnost krajinou velmi komplikuje budování nových připojení napájecích stanic k energetické distribuční síti.

Hlavním cílem energetických výpočtů zpracovaných v rámci této studie je proto posoudit stávající stejnosměrné napájení trakčního vedení s ohledem na výše uvedené změny dle TSI ENE a ČSN a porovnat úpravy, které by bylo nutné udělat pro zachování stejnosměrného napájení, s úpravami, kdyby se přešlo na jednotnou trakční napájecí soustavu AC 25kV 50Hz. Protože není možné v tak krátkém časovém úseku posoudit všechny napájecí stanice a úseky detailně, tak byl výpočet zjednodušen. Podrobnější výpočty se provedou až v rámci přípravných dokumentací či studií jednotlivých staveb.

# Historie a současnost

O případném sjednocení systému napájení trakčního vedení se v ČR mluví prakticky od realizace první střídavě napájené trati. I když se časem ukázalo, že střídavá trakční soustava je efektivnější než stejnosměrná, tak se sjednocení a celkový přechod na jednotnou střídavě napájenou trakční soustavu zdál technicky složitý a ekonomicky neefektivní.

Současný systém napájení stejnosměrné části České Republiky se z hlediska rozmístění a počtu napájecích stanic prakticky od svého vzniku nezměnil. V době, kdy se v ČR navrhovalo rozmístění trakčních napájecích stanic, tak jezdili lokomotivy o maximálním výkonu 3-3,5MW). Následné mezidobí mezi těžkými Pn vlaky do 2500t bylo 10 minut a to při rychlosti 65-70km/h. Ostatní elektrická mezidobí určující minimální rozestup vlaků s ohledem na napájení byla vždy kratší než následná mezidobí, která byla omezena hlavně zabezpečovacím zařízením a propustností tratě. O tom svědčí i fakt, že předpis D24 určující elektrická mezidobí je beze změny od roku 1975. Vzhledem k tomu, že v tomto předpise se nepočítá s rychlostí 160km/h ani s lokomotivami o výkonu až 6MW, tak jej nelze použít v rámci zpracování těchto energetických výpočtů a doporučuje se jej aktualizovat.

V současné době se už ale díky novým technologiím zkrátila následná mezidobí tak, že jsou v mnoha místech kratší než ta elektrická a napájení se tak stalo omezujícím prvkem v propustnosti trati. Stejnosměrný systém tak přestává plně vyhovovat a ukazuje se, že pro spolehlivý provoz jej bude nutné posílit. Proto se zpracovává tato studie, aby zhodnotila, jestli by nebylo lepší místo investování do stejnosměrného systému postupně přejít na jednotný systém střídavý.

Stávající střídavá napájecí soustava se se změnami uvedenými výše vypořádala mnohem lépe, protože moderní lokomotivy s vyšším výkonem mají také lepší účiník, díky čemuž není nárůst odběru proudu takový jako ve stejnosměrném systému.

# Dělení železničních tratí

V rámci studie jsou tratě rozdělené do dvou skupin podle jejich zařazení dle Prohlášení o dráze vydaného SŽDC na tratě celostátní a regionální. Z hlediska energetických výpočtů to znamená, že tratě celostátní musí splňovat požadavky nařízení komise (eu) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v unii (dále jen TSI ENE). Regionální tratě byly posuzovány dle platných norem.

# Celostátní tratě

Tyto tratě musí splňovat všechny požadavky dle ČSN jako ostatní tratě viz níže, ale k tomu ještě musí splňovat požadavky TSI ENE, kde jsou přísnější požadavky na úbytek napětí v troleji.

Minimální hodnota pro střední užitečné napětí na pantografovém sběrači za normálních provozních podmínek (dále jen Umin.) viz. tabulka 3 v ČSN EN 50 388 ed.2:

Tento požadavek vychází z trakční charakteristiky nových výkonných lokomotiv, které mají dle požadavku ČSN EN 50 388 ed.2 zabudovanou automatickou regulaci výkonu pro usnadnění stabilního provozu ve slabých napájecích sítích nebo při mimořádných provozních podmínkách:

Z výše uvedeného vyplývá, že za běžného stavu napájení a dopravního zatížení dle jízdního řádu, nesmí napětí na pantografu vlaku klesnout pod 2,7kV.

Jízdní řád je ze strany SŽDC navrhován na základě výpočtu tachogramu a jízdních dob podle trakčních charakteristik vozidel, platných pro jmenovité napětí na sběrači vozidla (3 000 V). Při nedodržení předpokládané úrovně napětí jsou výpočtem stanovené jízdní doby, a tedy ani jízdní řád, nesplnitelné.

Dodržením požadavků dle normy TSI ENE dojde ke zvýšení kapacity většiny tratí a železničních uzlů.

# Ostatní tratě

Zde není nutné dodržovat Umin. 2,7kV, ale je nutné zvážit, zda pokles pod tuto úroveň nezpůsobí větší narušení plánovaného jízdního řádu, případně nebude-li nutné jízdní řád přizpůsobit novým lokomotivám a elektrickým soupravám, které budou mít výše zmíněnou regulaci výkonu vlaku.

V ČR je počet elektrizovaných regionálních tratí minimum viz obrázek, kde jsou celostátní tratě označeny červenou (TEN-T) a černou barvou. Regionální tratě jsou označeny zeleně nebo žlutě či modře.

# Společné požadavky pro všechny tratě

Kromě úbytků napětí v trolejovém vedení je potřeba zvážit, jaký vliv budou mít změny uvedené v úvodu také na:

- dovolené dotykové napětí

- ochrany před korozivními účinky bludných proudů

- maximální dovolené oteplení trakčního vedení

- instalovaný výkon trakčních napájecích stanic i s ohledem na jejich přetížitelnost

- maximální proudové zatížení stykových transformátorů

- plánovaný grafikon a následná mezidobí

# Požadavky dopravy

Pro zajištění potřebné propustnosti tratí s ohledem na budoucí provoz byly stanoveny minimální následná mezidobí pro jednotlivé tratě. Předpokládá se, že v budoucnu bude snaha slučovat vlaky do svazků, a proto byla zadavatelem studie vytvořena tabulka Stanovení kapacity napájecí soustavy s ohledem na současné a výhledové potřeby dopravy, kde jsou uvedeny maximální počty vlaků ve svazku (nejvíce 4) pro jednotlivé tratě. V tabulce jsou také uvedena následná mezidobí, která je nutné dodržet i z hlediska napájení. Počítá se tam s budoucím zavedením ETCS a zkrácením vzdáleností mezi vlaky. Jelikož to ale není zatím schváleno, tak se v rámci energetických výpočtů počítá s minimálním následným mezidobím 3 minuty.

V tabulce je rozlišena nákladní doprava (Nex) od místní (Os) a dálkové osobní dopravy (R). Níže jsou uvedeny jednotlivé parametry typových vlaků:

| typ vlaku | max. hmotnost | max. rychlost | max. výkon | účinnost vlaku | cosϕ vlaku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nex | 2000 t | 100 km/h | 6500 kW | 90% | 0,95 |
| Os | 160 t | 160 km/h | 6500 kW | 90% | 0,95 |
| R | 490 t | 160 km/h | 4000 kW | 90% | 0,95 |

# Stanovení kapacity napájecí soustavy

Kategorie tratí

| B.1 | Tratě se svazkováním osobní i nákladní dopravy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.2 | Tratě se svazkováním nákladní dopravy |  |  |  |  |  |
| B.3 | Tratě se svazkováním osobní dopravy + jednotlivých tras nákladní dopravy |  |  |  |  |  |
| B.4 | Tratě s relativně volnými trasami |  |  |  |  |  |

Kategorie stanic

Jednokolejná trať

Dvoukolejná trať

Výsledná tabulka:

# Vstupní podklady a parametry

Pro stanovení odporu celého trakčního obvodu se vycházelo z metodiky předpisu SR 34(E) platného od roku 1979. Výsledné hodnoty byly ale upraveny dle současného stavu viz níže.

# Kolejnice

Jelikož se od doby vydání SR 34(E) změnil postup výroby i materiálové složení kolejnic, bylo objednáno u TÚDC měření skutečného elektrického odporu kolejnice. Z výsledků vyplívá, že současné kolejnice mají podstatně větší odpor, než jak je uvedeno v předpisu SR 34(E). V energetických výpočtech se proto počítá se skutečně naměřenými hodnotami odporu kolejnice:

Specifický odpor oceli kolejnice dle měření TÚDC:

Kolejnice S49				0,246 Ωmm2/m

Kolejnice UIC 60			0,246 Ωmm2/m

Předpoklady pro výpočet výsledného odporu kolejnice:

Teplota okolí:				40 °C

Oteplení kolejnice:			20 °C

Opotřebení kolejnice:			2 %

Výsledný odpor bezstykové koleje:

2 kolejnice S49				0,0240 Ω/km

2 kolejnice UIC 60			0,0196 Ω/km

Předpokládaný odpor koleje s izolovanými kolejovými styky překlenutými stykovou tlumivkou  1 000 A (připojení: 4 ocelová lana 169 mm2, délka 2,5 m, dvě měděné vložky, 1 styk na 1 000 m):

2 kolejnice S49				0,0252 Ω/km

2 kolejnice UIC 60			0,0208 Ω/km

Pro tratě TEN-T bylo uvažováno s kolejnicemi UIC 60 (0,0208 Ω/km), pro ostatní tratě bylo uvažováno s kolejnicemi S49 (0,0252 Ω/km).

# Trolejové vedení

Odpor trolejového vedení pro výpočet úbytků napětí byl stanoven na základě předpokladů, které vychází z dostupné odborné literatury (např.: Prof. Ing. František Jansa, DrSc. – Prof. Ing. Štěpán Peleňský, 1976. NAPÁJENÍ ELEKTRICKÝCH DRAH III. nebo Ing. Jiří Svoboda, 1979. Trakční vedení.).

Hodnoty, na které je trakční vedení navrhováno:

Teplota okolí				40 °C

Oteplení trakčního vedení:		60 °C

Opotřebení trolejového drátu:		20 %

Výsledný odpor trolejového vedení:

| trolej | nosné lano | zesilovací lano | celkový průřez |  | rel. odpor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 Cu + | 120 Cu | - | 240 | mm2 | 0,099 Ω/km |
| 150 Cu + | 120 Cu | 1 x 120Cu | 360 | mm2 | 0,066 Ω/km |
| 150 Cu + | 120 Cu | 2 x 120Cu | 480 | mm2 | 0,050 Ω/km |

# Posouzení stávajícího stavu a navržené úpravy

Při posuzování stávajícího stavu byly zpracovány podrobné en. výpočty na vybraném úseku, ze kterých se potom vycházelo při posuzování také ostatních tratí. Zároveň byla pro každou napájecí stanici graficky zpracována stávající přenosová schopnost trakčního vedení viz bod 8.7 Energetické výpočty metodou středních úbytků napětí, kde je u každé napájecí stanice graficky znázorněno, jaký výkon je trakční vedení schopno přenést v závislosti na délce napájení.

# Posouzení napájecího úseku

V rámci energetických výpočtů se kontrolovalo, zda napájecí úsek vyhovuje z hlediska:

    - Dovolený úbytek napětí v trolejovém vedení

Jak už bylo napsáno výše, pro celostátní tratě bylo uvažováno minimální dovolené napětí na pantografu vlaku 2,7kV při normálním stavu napájení. To znamená, že jsou v provozu všechny měnírny, na trati není žádná výluka a dopravní zatížení je dle jízdního řádu. Pro regionální tratě bylo uvažováno s větším poklesem napětí až na 2kV, pokud to ale neovlivní navržený jízdní řád z důvodu automatické regulace výkonu vlaku.

Mimořádné stavy napájení nebyly v rámci této studie řešeny.

Pokud posuzovaný napájecí úsek nevyhoví ani s dvěma zesilovacími lany, tak je navrženo ve variantě bez projektu vložit další napájecí stanici. S více jak dvěma zesilovacími lany nebylo počítáno, protože by to zřejmě vyvolalo nutnost rekonstrukce trakčního vedení v celém úseku. Navíc při použití více jak dvou zesilovacích lan teče trakční proud převážně zesilovacím vedením a dochází tak velkému nárazovému proudovému zatížení v místech propojení troleje se zesilovacím vedením. Muselo by se pak také zřejmě přidávat i zpětné vedení, aby se posílila i zpětná cesta.

    - Dovolené dotykové napětí

Maximální dovolená dotyková napětí v DC trakčních soustavách jsou uvedena v ČSN EN 50 122-1 ed.2. Hlavní příčinou vzniku dotykového napětí při provozním stavu (mimořádné provozní stavy jako např. výluka TNS z důvodu údržby nebyly v těchto energ. výpočtech uvažovány) je potenciál kolejnice vůči vzdálené zemi. Pro běžný provoz je dovolené maximální dotykové napětí 120V. Do 5 min. je pak povoleno max. dotykové napětí 150V.

Bylo spočítáno několik vzorových případů za těchto předpokladů:

- Dotykové napětí bylo počítáno jako úbytek napětí v koleji za předpokladu, že jsou všechny napájecí stanice v provozu. Max. dotykové napětí musí být dle normy splněno i při poruchovém stavu, proto se v rámci těchto energ. výpočtů uvažuje, že je na uzemněném stožáru před měnírnou průrazka ve vodivém stavu a kolej je tak v blízkosti trakční měnírny uzemněna. Úbytek napětí na kolejnici se tak rovná dotykovému napětí vůči vzdálené zemi.

- Maximální provozní proud, který způsobí úbytek napětí v koleji, byl rozlišen na max. proud, který se může v koleji objevit do 5 minut (rozjezdy vlaků) a proud způsobený ustálenou jízdou s délkou trvání nad 5 minut.

- Na tratích, kde se počítá s nákladní dopravou, bylo uvažováno s maximálním proudem od rozjezdu jednoho vlaku s výkonem 6MW v jedné koleji a k tomu byla připočtena ustálená jízda jednoho vlaku s výkonem 1MW plus ztráty v trakčním vedení o sestavě 150Cu trolej + 120Cu nosné lano + 2x120Cu zesilovací vedení. Kolejnice byla v tomto případě uvažována UIC 60.

- Na ostatních tratích, kde není počítáno s nákladní dopravou, bylo uvažováno s maximálním proudem od rozjezdu jednoho vlaku s výkonem 4MW v jedné koleji a k tomu byla připočtena ustálená jízda jednoho vlaku s výkonem 0,5MW + ztráty v trakčním vedení o sestavě 150Cu trolej + 120Cu nosné lano + 2x120Cu zesilovací vedení. Kolejnice byla v tomto případě uvažována S49.

- Bylo uvažováno, že zpětný proud se vrací pouze jednou kolejí a to i na dvoukolejných tratích. To je z toho důvodu, že mezikolejová propojení se kvůli kolejovým obvodům instalují se stanovenou minimální vzdáleností a také proto, že uvažované dopravní zatížení se může objevit stejné v obou kolejích v jeden okamžik.

Se svodovou vodivostí koleje vůči zemi nebylo ve výpočtu uvažováno, protože ji obecně nelze stanovit stejnou pro všechny tratě a její vliv na výsledek je minimální. Při uvažování maximální svodové vodivosti 0,5 S/km pro otevřené kolejové lože by byl výsledek výpočtu dotykového napětí menší o cca 5%, mnohem větší podíl na výsledku výpočtu má spíše uvažované dopravní zatížení nebo sklon trati.

Opatření na snížení rizika z dotykových napětí řeší také norma ČSN EN 50 122-1 ed.2 v článku 9.3.2.4, kde jsou uvedeny tyto opatření:

- Zkrácení délky napájecího úseku

- zvýšení vodivosti zpětného obvodu

- izolace stanoviště

- zkrácení vypínacího času potřebného pro přerušení zkratového proudu

- zařízení omezující napětí

Zkrácením vypínacího času se dají vyřešit poruchové stavy, nikoliv však provozní. Izolace stanoviště lze použít v ojedinělých případech, ale nelze tuto metodu aplikovat všude. Se zvýšením vodivosti zpětného obvodu pomocí například zpětného lana se na stejnosměrné soustavě nepočítá, protože zpětné lano by muselo mít velké průřezy. Tím by toto opatření bylo drahé a kvůli možným krádežím značně nespolehlivé.

Instalací zařízení omezující napětí kolejnice vůči vzdálené zemi by v praxi znamenalo po určitých úsecích uzemňovat kolej, s čímž se v izolované soustavě IT nepočítá a je to i proti smyslu normy ČSN EN 50 122-2 ed. 2, která řeší opatření proti účinkům bludných proudů.

Zbývá tedy možnost zkrácení délky napájecího úseku. Proto jsou ve variantě bez projektu navrženy nové trakční měnírny s ohledem právě i na dotykové napětí vůči vzdálené zemi.

    - Dovolené oteplení trakčního vedení

Při výpočtu dovoleného proudového zatížení sestavy TV (IP) s ohledem na jeho max. možné oteplení se vycházelo z předpisu SR 34(E). Hodnoty jsou jen mírně upraveny pro měděná lana zesilovacího vedení o průřezu 120mm2 oproti lanům 240AlFe, která jsou uvedena v předpise:

| trolej | nosné lano | zesilovací lano | celkový průřez |  | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 Cu + | 120 Cu | - | 240 | mm2 | 1400 A |
| 150 Cu + | 120 Cu | 1 x 120Cu | 360 | mm2 | 2048 A |
| 150 Cu + | 120 Cu | 2 x 120Cu | 480 | mm2 | 2870 A |

    - Zhodnocení

Na základě podrobných energetických výpočtů na vybraných úsecích i na základě obecnějších teoretických výpočtů vychází jednoznačně, že nejvíce omezujícím prvkem je maximální dovolené dotykové napětí. V grafu níže je vidět porovnání maximální vzdálenosti napájecích stanic s ohledem na max. dotykové napětí při rozjezdu, jízdě nebo s ohledem na úbytek napětí v troleji. Graf ukazuje limitní vzdálenost v závislosti na příkonu jednoho vlaku:

S přihlédnutím k tomu, že max. provozní příkon vlaku v jedné koleji trvající déle jak 5 minut se může pohybovat převážně mezi 1 a 5MW, ale maximální příkon v jedné koleji, způsobený rozjezdem může být až 7MW (záleží na velikosti ztrát v TV) při rozjezdu jednoho vlaku nebo až 14MW při současném rozjezdu dvou vlaků, je zjevné, že limit pro splnění maximálního dotykového napětí 150V v čase do 5 minut je nejvíc omezujícím prvkem stejnosměrně napájené trakční soustavy.

Z výpočtů provedených podle metodiky uvedené v bodě 6.1.2 vyplívá, že maximální vzdálenost měníren na tratích, kde se počítá s nákladní dopravou, je 10km. Na ostatních tratích je maximální možná vzdálenost měníren 12,5km. Na základě těchto hodnot byly posouzeny všechny stejnosměrně napájené úseky v ČR, i když reálně může být někde tato vzdálenost i menší kvůli většímu stoupání či vyššímu provozu (podrobnější posouzení jednotlivých tratí by mělo být řešeno v přípravných dokumentacích či studií jednotlivých staveb).

Celkově na dotykové napětí v současné době podle této metodiky nevyhovuje ani jeden stejnosměrně napájený úsek v ČR. V navržených úpravách se tedy vkládá do každého meziměnírenského úseku minimálně jedna nová trakční měnírna, někde i dvě.

V některých případech se jeví jako výhodnější místo vkládání druhé měnírny spíše mírně upravit jízdní řád. To by se muselo samozřejmě ještě potom prověřit podrobnějším výpočtem, ale zde je seznam tratí, kde se jako další opatření pro snížení dotykového napětí předpokládá také omezení dopravy:

- Ostrava – Opava

- Choceň – Hradec Králové - Káranice

- Pardubice – Hradec Králové

- Ústí n. L. – Oldřichov u Duch. – Most

- Žatec – Březno u Ch.

Nové trakční měnírny jsou navrženy v ideálním místě uprostřed meziměnírenského úseku. Rizikem tohoto řešení je, že pokud by se nepodařilo najít pro novou měnírnu v daném místě vhodný pozemek s možností připojení na distribuční síť s dostatečným výkonem, musel by se zřejmě natáhnout nový 22kV kabel z nejbližší stávající měnírny nebo by se musely místo jedné měnírny postavit dvě v jiných místech.

Nově vložené měnírny jsou uvedené v části 6.3 Silnoproudá technologie.

# Výkony napájecích stanic

Posouzení, zda současné dimenzování napájecích stanic vyhoví i pro budoucí dopravu bylo provedeno za těchto předpokladů:

- Všechny stávající transformátory 110/22kV a usměrňovací soustrojí splňují minimálně třídu přetížitelnosti V

- Pro zajištění spolehlivého provozu je nutné počítat s vnitřní redundancí n-1 v každé stávající napájecí stanici. Je proto potřeba, aby každá stávající měnírna byla schopna za běžného stavu, kdy jedou všechny okolní měnírny, přenést výkon způsobený pravidelnou dopravní špičkou bez jednoho usměrňovacího soustrojí a případně bez jednoho transformátoru 100/22kV.

Při výpočtu potřebného výkonu v napájecí stanici se postupovalo tak, že se spočítal teoretický maximální minutový výkon P1min., který by měla při uvažování přetížitelnosti třídy V stávající napájecí stanice přenést.

Ve výpočtu max. výkonu napájecí stanice bylo uvažováno s tím, že může být v každém směru 1 svazek vlaků. Byl spočítán výkon vlaku ustálenou jízdou při jízdě bez stoupání:

R = 1,6MW	NEx = 2MW	Os = 1MW

a předpokládá se, že součet výkonů stejného svazku vlaků jedoucích opačným směrem bude vždy stejný bez ohledu na sklon trati v napájecím úseku, protože rozdíl výkonu, který navíc potřebuje vlak jedoucí do stoupání nahoru je stejný jako rozdíl výkonu, o který méně potřebuje vlak jedoucí dolů. Toto platí pro sklony do cca 4‰. Na vyšších sklonech, kde je energie mařena spádovým brzděním nikoliv. To bude potřeba vzít v úvahu při zpracování podrobnějších energetických výpočtů v rámci jednotlivých přípravných dokumentací či studií.

Navíc byly do výpočtu P1min. připočítány případné rozjezdy vlaků typu NEx či R dle tabulky Stanovení kapacity napájecí soustavy.

Pro kontrolu výsledků výpočtů uvedených výše byl pro napájecí stanice patřící pod OŘ Ústí nad Labem, Praha a Hradec Králové spočítán i střední výkon v hodinové špičce a z něj byly na základě měření SŽE odhadnuty i výkonové špičky.

Na základě výše uvedených předpokladů byly posouzeny jednotlivé stávající napájecí stanice a navrženy případné úpravy. Výsledné úpravy jsou uvedené v části 6.3 Silnoproudá technologie.

# Spotřeba elektrické energie

V rámci zpracování studie nám byly ze strany SŽDC předány naměřené hodnoty roční spotřeby elektrické energie za roky 2012-2015 včetně rezervovaných příkonů (za čtvrt hodinu) a naměřených čtvrthodinových maxim. Zároveň byly v rámci studie zpracovány předpokládané nárůsty dopravních výkonu pro jednotlivé tratě ve vlkm/den viz část. dopravní technologie. S nárůstem střední hmotnosti se nepočítá.

V části 3.7 Porovnání 3kV DC a 25kV AC byly spočítány průměrné ztráty v trakčním vedení ve střídavé a stejnosměrné trakci. Na základě tohoto výpočtu bylo počítáno s tím, že podíl ztrát ve vedení ve stávající stejnosměrné trakci je 22%. Podíl rekuperace na současném odebíraném výkonu nebyl uvažován vzhledem k malé přenosové schopnosti stejnosměrné soustavy a k tomu, že na některých tratích není v ČR ani povolena.

Stejným principem byly určeny i průměrné ztráty pro rok 2050, kdyby se zachovalo stejnosměrné napájení a došlo tak ke zkrácení průměrné vzdálenosti mezi napájecími stanicemi (s rekuperací se zde opět nepočítá).

Na základě těchto podkladů byla spočítána předpokládaná spotřeba elektrické energie pro rok 2050 v případě zachování stejnosměrné napájecí soustavy.

# Návrh jednotné trakční soustavy AC 25kV 50Hz

Při návrhu jednotné trakční soustavy AC 25kV 50Hz místo stávajícího stejnosměrného napájení DC 3kV bylo nutné vyřešit hned několik problémů. A to zejména:

- připojení v místě, kde není rozvodna nebo linka 110kV

- připojení v místě, kde je rozvodna nebo linka 110kV, ale má malý zkratový výkon

- problém s malou rezervou pro navýšení výkonu ve stávajících místech připojení

- zajištění účinné rekuperace, která je požadována v TSI ENE

Z výše uvedených důvodů je navržena jednotná trakční napájecí soustava AC 25kV 50Hz umožňující soufázové napájení bez neutrálních polí mezi jednotlivými napájecími stanicemi, díky čemuž bude účinně fungovat rekuperace i na delší vzdálenosti. Je navržena nová technologie, která umožní symetrický odběr ze tří fází nadřazené soustavy a zajistí výstupní napětí trakční napájecí stanice 27kV i při plném zatížení viz část 6.3 Silnoproudá technologie.

# Posouzení napájeného úseku

V rámci energetických výpočtů je kontrolováno, zda napájecí úsek vyhovuje z hlediska:

    - Dovolený úbytek napětí v trolejovém vedení

Dle normy ČSN EN 50 388 ed.2 je na celostátních tratích dovolené minimální napětí na pantografu vlaku 22kV při normálním stavu napájení. To znamená, že jsou v provozu všechny napájecí stanice, na trati není žádná výluka a dopravní zatížení je dle jízdního řádu.

Pro ostatní tratě bylo uvažováno s větším poklesem napětí až na 19kV, pokud to ale neovlivní navržený jízdní řád z důvodu automatické regulace výkonu vlaku.

Mimořádné stavy napájení nebyly v rámci této studie řešeny.

    - Dovolené dotykové napětí

Pro střídavé trakční proudové soustavy v běžném provozu je dovolené maximální dotykové napětí 60V. Do 5 min je pak povoleno max. dotykové napětí 65V. Platí zde obdobný princip jako ve stejnosměrné variantě, ale s tím rozdílem, že pokud dotykové napětí nevychází, tak se dá k jeho omezení využít zařízení omezující napětí. V praxi to znamená uzemňování koleje. To je v dnešní době s ohledem na použití kolejových obvodů problematické, ale realizovatelné.

Cílem by ovšem mělo být zřízení tzv. drážní země, kde by byly všechny neživé části trakčního vedení včetně kolejnic vzájemně propojeny a uzemněny. Toto řešení lze na rozdíl od stejnosměrného systému, kde se nedá použít kvůli bludným proudům, zavést a je z hlediska bezpečnosti nejspolehlivější. Jediným problémem jsou ale kolejové obvody, kde by se pro připojení drážní země ke kolejnici musely používat symetrizační či ukolejňovací tlumivky. To by ovšem odpadlo v případě zavedení systému ETCS a zrušením kolejových obvodů.

    - Dovolené oteplení trakčního vedení

Při výpočtu dovoleného proudového zatížení sestavy TV (IP) s ohledem na jeho max. možné oteplení se vycházelo z předpisu SR 34(E):

| trolej | nosné lano | IP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 Cu + | 50 Bz |  | 860 A |  |

    - Zhodnocení

Ve variantě přechodu na jednotnou trakční napájecí soustavu AC 25kV 50Hz je navrženo, že se přebudují prakticky všechny dnešní trakční měnírny na trakční transformovny a to z toho důvodu, aby se ušetřilo za připojovací poplatky k veřejné distribuční síti, vyhnulo se problémům s projednáváním nových pozemků a ušetřilo se tím, že se některé stávající transformátory 110/22kV zachovají.

Z podrobných energetických výpočtů vyplívá, že při střední vzdálenosti mezi TNS 20 km a trvalém výstupním napětí 27kV není úbytek napětí v troleji či oteplení trakčního vedení omezujícím faktorem. Tento systém napájení má své limity až při nastavení nadproudových ochran pro případ zkratu, které musí mít dostatečně velký prostor nad špičkovým odebíraným proudem od vlaků. Tento fakt je velmi výhodný pro budoucí plánované elektrizace, které mohou být mnohem levnější, protože se bude moci využít stávajících napájecích zdrojů na hlavních železničních tazích. Příkladem může být zpracovávaná stavba posunu neutrálního pole z Nedakonic před Říkovice, díky čemuž se budou moci z nových TNS napájet i tratě do Luhačovic, Vizovic, Kroměříže či trať na Valašské Meziříčí.

Seznam měníren, které se přebudují na střídavé napájecí stanice, je uveden v části 6.3 Silnoproudá technologie. Zrušeny budou tyto měnírny: Mosty u Jablunkova, Oldřichov, Opatov

# Dimenzování napájecích stanic

Ve studii se počítá se zachováním (až na výjimky) stávajících napájecích bodů, díky čemuž se sníží dotykové napětí, trakční odběr se rovnoměrněji rozdělí mezi jednotlivé TNS a nebude potřeba navyšovat rezervované příkony.

Dimenzování budoucích napájecích stanic bylo provedeno za těchto předpokladů:

- Transformátory v napájecí stanici budou splňovat minimálně třídu přetížitelnosti V.

- Vzhledem k tomu, že průměrná vzdálenost navrhovaných střídavých napájecích stanic je asi poloviční oproti současné průměrné vzdálenosti mezi střídavými TNS, není potřeba navrhovat všechny TNS s vnitřní redundancí n-1 pro napájení trakčního vedení, protože sousední napájecí stanice díky větší přenosové schopnosti trakčního vedení je schopna většinou plně pokrýt potřeby dopravy i ve špičce na rozdíl od systému stejnosměrného. Tím se i zmenší prostorové nároky nové technologie.

- Pro napájení ostatních netrakčních zařízení bude zajištěna vnitřní redundance n-1 viz. část 6.3 Silnoproudá technologie.

Výpočet P1min. byl proveden obdobně jako při posouzení stejnosměrných napájecích stanic a to na základě zadaného svazku vlaků a požadavků na současné rozjezdy. Výsledky jsou uvedené v části 6.3 Silnoproudá technologie.

# Spotřeba elektrické energie

Výpočet byl proveden obdobně jako u stejnosměrné varianty s tím, že bylo uvažováno s průměrnými ztrátami ve vedení 2% a při soufázovému napájení se počítá s tím, že díky účinné rekuperaci se sníží spotřeba energie o 6%.

Na základě těchto podkladů byla spočítána předpokládaná spotřeba elektrické energie pro rok 2050 v případě, že by se přešlo na střídavou trakční soustavu.

# Podrobnější posouzení vybraného traťového úseku

Pro podrobnější energetické výpočty byl vybrán úsek Otrokovice – Říkovice. Na základě tabulky Stanovení kapacity napájecí soustavy byl zpracován podrobný výpočet jízdní doby vlaku s ohledem na TSI ENE. Ve výpočtu bylo uvažováno s automatickou regulací výkonu na nákladním vlaku NEx. Osobní vlak byl uvažován bez regulace a jeho trasa byla převzata s aktuálně platného grafikonu.

Graf níže ukazuje rozdíl mezi plánovanou trasou při napětí min. 2,7kV (plná čára) a vypočítanou trasou s ohledem na regulaci výkonu (tečkovaná čára).

Z výsledků vyplívá, že napájený úsek nevyhovuje požadavkům dopravy, protože třetí nákladní vlak ve svazku nemá dostatečný výkon na to, aby se mohl rychle rozjet. Osobní vlak se za ním zdrží a NEx bude muset v nejbližší železniční stanici zastavit a nechat Osobní vlak projet. Pokud by předjetí proběhlo naprosto ideálně, pak by měl třetí NEx v Říkovicích zpoždění cca 6 minut.

V dalším grafu je vidět srovnání rychlostí vlaků (tečkovaně) v daném kilometru s ideální rychlostí (plná čára) dle trakční charakteristiky vlaku při napětí v troleji minimálně 2,7kV, se kterou se nyní počítá při tvorbě grafikonu:

Pokud stejnou metodou posoudíme svazek vlaků, kde budou mít vlaky typu NEx hmotnost 1600t, bude situace vypadat následovně:

Ačkoliv vlaky dojedou celkově do cíle dříve, tak zpoždění zůstává prakticky stejné. To je způsobeno tím, že hlavní část zpoždění se vytvoří už na začátku úseku, když vlak nemůže pro rozjezd využít plný výkon.

Pokud by lokomotivy automatickou regulaci výkonu vlaku neměly, tak by došlo buď k zastavení jednoho vlaku při zareagování jeho podpěťové ochrany, a nebo by došlo k zastavení všech vlaků v úseku, protože by zareagovala nadproudová ochrana v napájecí stanici.

K výsledkům je potřeba ještě zmínit, že napájecí úsek Otrokovice – Říkovice je sklonově příznivý vzhledem k ostatním tratím v ČR. Příznivě se zde i projevilo to, že nákladní vlaky se rozjíždí v blízkosti napájecí stanice v Otrokovicích. Lze předpokládat, že při horších sklonových poměrech nebo při rozjezdech dále od TNS bude osobní dopravu omezovat i rozjezd pouze dvou či jenom jednoho nákladního vlaku, což potvrzují grafy přiložené k jednotlivým napájecím stanicím i zkušenosti provozovatelů nákladní železniční dopravy.

# Vysokorychlostní tratě (VRT)

S napájením vysokorychlostních tratí ze stávajících napájecích bodů se v rámci studie nepočítalo. Pokud by to bylo nutné, pak by bylo potřeba navýšit výkony některých napájecích stanic.

Celkově bude ale velký problém s provozem vysokorychlostních tratí, pokud se v ČR zachová stejnosměrně napájený systém. VRT se může napájet pouze střídavě, protože stejnosměrná soustava není schopna dodat potřebný výkon. Takže zaústění VRT do velkých uzlů, které jsou nyní napájeny stejnosměrně jako např. Ústí n. L., Praha, Ostrava, bude velmi problematické, ne-li nemožné bez omezení maximální rychlosti vlaku a tím prodloužení cestovní doby.

Druhým problémem je souběh VRT s konvenční stejnosměrně napájenou tratí, jak se ukázalo např. v Ostravě, kde se kvůli VRT musely předělávat na střídavé i okolní tratě včetně částí 2. tranzitního koridoru.

Naopak při případném přechodu na střídavý systém v celé ČR by se mohly ušetřit nemalé náklady na napájecí stanice, protože by se mohly částečně využít i TNS, které napájí konvenční tratě.

# Závěr

Z výsledků vyplívá, že stávající stejnosměrný systém nevyhovuje požadavkům TSI ENE a nebude schopný pokrýt potřeby budoucí dopravy bez vynaložení velkých nákladů. Zároveň bylo zjištěno, že stávající stejnosměrný systém může být životu nebezpečný kvůli možným výskytům nedovoleného dotykového napětí na kolejnici, což je způsobeno souhrnem změn uvedených již v úvodu. Je tedy zřejmé, že bez velkých investic neumožní napájení trakčního vedení bezpečný a plynulý provoz.

Do porovnání obou variant nebyla zahrnuta výstavba vysokorychlostních tratí, která by byla z hlediska napájení velmi problematická, pokud by se zachoval stejnosměrný systém. Neuvažovalo se ani s případnými dalšími doposud neschválenými elektrizacemi, které by se mohly výrazně zlevnit v případě přechodu na střídavý systém. To je potřeba vzít zároveň se srovnáním obou trakčních napájecích soustav v části 3.7 v úvahu, i kdyby ekonomické hodnocení nebylo pro přechod na střídavou napájecí soustavu příznivé.

# Energetické výpočty metodou středních úbytků napětí

Obsah

Přehled TNS OŘ Ústí n. L., Praha a Hradec Králové	26

OŘ Ústí n. L.

|  | Děčín | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Těchlovice | 28 |
|  | Libochovany 1 | 29 |
|  | Hoštka | 30 |
|  | Mělník | 31 |
|  | Libochovany 2 | 38 |
|  | Roudnice n. L. | 39 |
|  | Chomutov | 65 |
|  | Most | 66 |
|  | Tvršice | 67 |
|  | Světec | 68 |
|  | Oldřichov | 69 |
|  | Koštov | 70 |

OŘ Praha

|  | Stará Boleslav | 32 |
| --- | --- | --- |
|  | Nymburk | 33 |
|  | Vraňany | 40 |
|  | Roztoky | 41 |
|  | Balabenka | 42 |
|  | Čelákovice | 43 |
|  | Běchovice | 44 |
|  | Rostoklaty | 45 |
|  | Pečky | 46 |
|  | Chuchle | 71 |
|  | Karlštejn | 72 |
|  | Třešňovka | 73 |
|  | Strančice | 74 |
|  | Benešov | 75 |

OŘ Hradec Králové

|  | Dobšice | 34 |
| --- | --- | --- |
|  | Káranice | 35 |
|  | Hradec Králové | 36 |
|  | Týniště n. O. | 37 |
|  | Kolín | 47 |
|  | Trnávka | 48 |
|  | Opočínek | 49 |
|  | Moravany | 50 |
|  | Choceň | 51 |

Přehled TNS OŘ Olomouc a Ostrava	27

OŘ Olomouc

|  | Rudoltice | 52 |
| --- | --- | --- |
|  | Hoštejn | 53 |
|  | Červenka | 54 |
|  | Grygov | 55 |
|  | Prosenice | 56 |
|  | Hranice na Moravě | 57 |
|  | Šumperk | 76 |
|  | Říkovice | 77 |
|  | Otrokovice | 78 |
|  | Nedakonice | 79 |
|  | Valašské Meziříčí | 80 |
|  | Ústí u Vsetína | 81 |
|  | Střelná | 82 |

OŘ Ostrava

|  | Suchdol n. O. | 58 |
| --- | --- | --- |
|  | Studénka | 59 |
|  | Ostrava Svin ov | 60 |
|  | Dětmarovice | 61 |
|  | Český Těšín | 62 |
|  | Jablůnkov | 63 |
|  | Mosty u Jablůnkova | 64 |
|  | Albrechtice u Č. T.Mosty u Jablůnkova | 83 |
|  | Ostrava Kunčice (Vratimov) | 84 |
|  | Opava | 85 |

Legenda:

PTR 110 		Celkový jmenovitý výkon transformátorů 110/22 kV

Pusm.		Celkový výkon usměrňovačů trakční měnírny

Pstř.		Střední roční příkon za rok 2015

Psjed 15min.	Sjednané čtvrthodinové maximum příkonu

P15min.		Maximální čtvrthodinový příkon v letech 2012-2015

DU1		Úbytek napětí na kolejnici při výkonu P2,7kV

DU2		Úbytek napětí na kolejnici při výkonu P2,0kV

P2,7kV		Maximální možný výkon uprostřed úseku při dodržení TSI

-u stejnosměrné soustavy je to při minimálním napětí 2,7 kV na sběrači

- ztráty ve vedení 23%

PUmin		Maximální možný výkon uprostřed úseku při minimálním dovoleném napětí

-u stejnosměrné soustavy je to při minimálním napětí 2,0 kV na sběrači

- ztráty ve vedení 43%

Pmax		Maximální výkon umožněný seřízením rychlovypínače

PTV		Jmenovitý výkon, kterým lze zatížit trakční vedení (časová konstanta 5 min.)

styk. tr.	Jmenovitý výkon, kterým lze zatížit stykový tranformátor

- vychází z deklarovaného jmenovitého proudu 1000A

- odhadovaná časová konstanta 1,8h

mFe		Odhad vyloučeného železa vlivem působení bludných proudů