## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  |  | 1 | 0 | majitel, cena |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | „Rekonstrukce žst. Jaroměř" | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Jaroměř, trafostanice 35/0,4 kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 11-13-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 8/2017 | Část PD: | D.D.3.5 |  |  |  | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů
Zpracoval, firma : |  | Petr Kudělka
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 740 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1. | 703114 | KABELOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 400 DO 600 MM | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 106
2. | 703211 | KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 99
3. | 703311 | KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 98
4. | 703411 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 85
5. | 709692 | DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) | T.KM | 12.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. |  |  | 61
6. | 702111 | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 55
7. | 703743 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA VN VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 51 DO 90 MM | KUS | 70 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 86
8. | 703752 | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA STĚNOU/STROPEM, TL DO 50CM, DO EI 90 MIN. | M2 | 0.12 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. |  |  | 62
9. | 709692R | DEMONTÁŽ - ODVOZ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE NA URČENÉ MÍSTO | T.KM | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech. |  |  | 54
10.
S | Celkem za 740 | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
11. | 741812 | UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN PŘES 120 DO 300 MM2 | M | 150 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 52
12. | 741C02 | UZEMŇOVACÍ SVORKA | KUS | 25 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 17
13. | 741C03 | POUZDRO PRO PRŮCHOD PÁSKU STĚNOU | KUS | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – vyhotovení otvoru pro pouzdro a jeho zatěsnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 32
14. | 741C05 | SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 30
15. | 742Z30_R | DEMONTÁŽ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE DO 630 KVA VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE, VČETNĚ ODPOJENÍ PŘÍPOJKY VN | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 94
16. | 742Z30_R | MONTÁŽ KIOSKOVÉ TRAFOSTANICE DO 630 KVA VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE, VČETNĚ PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY VN | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 93
17. | 741831_R | SPLÉTANÉ ZEMNÍCÍ LANKO PRŮŘEZU 35MM2, DÉLKA 250MM VČETNĚ KABELOVÝCH OK (PRO FLEXIBILNÍ UZEMNĚNÍ NAPŘ. KŘÍDLA DVEŘÍ) | KUS | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod. – měření, dělení, spojování – nátěr 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 115
S | Celkem za 741 | Silnoproud - Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproud - Silnoprudé rozvody | [8 empty] | SD
18 | 7425A1 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) DO 70 MM2 | M | 78 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 47
19 | 7425A3 | KABEL VN - JEDNOŽÍLOVÝ, 35-AXEKVCE(Y) OD 185 DO 300 MM2 | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 55
20 | 742A21 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV DO 70 MM2 | KUS | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 71
21 | 742A23 | KABELOVÁ KONCOVKA VN VNITŘNÍ JEDNOŽÍLOVÁ PRO KABELY PŘES 6 KV OD 185 DO 300 MM2 | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 79
22 | 742E21 | IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ DO 70 MM2 | KUS | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 129
23 | 742E23 | IZOLOVANÝ ADAPTÉR PRO PŘIPOJENÍ DO IZOLOVANÉHO ROZVADĚČE, K TRANSFORMÁTORU DO 35 KV, SADA TŘÍ ŽIL, S OMEZOVAČEM PŘEPĚTÍ PŘES 150 MM2 | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 132
24 | 742F14 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2 | M | 60 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 72
25 | 742F13 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 71
26 | 742G12 | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 30 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 65
27 | 742H11 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 61
28 | 742I13 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 STÍNĚNÝ | M | 120 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. |  |  | 50
29 | 74LJ14 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 70 DO 120 MM2 | KUS | 12 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
30 | 742K13 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KUS | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 76
31 | 742L11 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
32 | 742L12 | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 82
33 | 742M11 | UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 69
34 | 742P15 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL | KUS | 50 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 26
35 | 742P16 | SVAZKOVÁNÍ JEDNOŽILOVÝCH KABELŮ VN | KUS | 20 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 34
S | Celkem za 742 | Silnoproud - Silnoprudé rozvody | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn |  | 1 | [6 empty] | SD
36 | 744O35 | UNIVERZÁLNÍ SKŘÍŇ MĚŘENÍ USM | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 28
37 | 744O32 | INTERFACE - OPTODODĚLOVAČ NEBO ZDVOJOVAČ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 40
[8 empty] | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Silnoproud - Rozvaděče nn | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 745 | Silnoproud - Silnoproudá technologie | [8 empty] | SD
38 | 74512R | KOMPAKTNÍ ROZVADĚČ 3-F DO UN 38,5 KV, 630A, DO 20KA/1S, S IZOLACÍ SF6, 5 POLÍ, VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – vypracování výrobní realizační projektové dokumentace – předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 104
39 | 745532R | TRANSFORMÁTOR 3-F, 35/0,4 KV, OLEJOVÝ HERMETIZOVANÝ 400 KVA, VČETNĚ OCHRANNÉHO PŘÍSTROJE TRANSFORMÁTORU, VÝBUCHOVÝ VENTIL | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál – technický popis viz. projektová dokumentace – uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 122
40 | 74512xR | ZÁKLADOVÝ RÁM POD ROZVADĚČ VN, 5 POLÍ, OCELOVÝ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU NÁTĚREM | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 76
41 | 745803 | TLUMIČ VIBRACÍ TRANSFORMÁTORU (PODLOŽKY POD KOLEČKA Z ANTIVIBRAČNÍ HMOTY) (SADA PRO JEDEN TRANSFORMÁTOR) | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 104
42 | 745804 | ZARÁŽKA KOLEČEK TRANSFORMÁTORU | KUS | 8 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 30
43 | 745Z50_11RAA | VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ ROZSAH MALÁ ZDĚNÁ TS 22/0,4 NEBO PODOBNÝ OBJEKT | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: Cenu za vypnutí demontovaného zařízení, zajištění staveniště proti dotyku a částí pod napětím. |  |  | 87
44 | 745XXR | ZAJIŠTĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE 10/0,4kV V RÁMCI PŘESUNU NA DOČASNÉ STANOVIŠTĚ PO DOBU VYÝSTAVBY | HOD | 72 |  |  |  | 0 |  | 0
45
S | Celkem za 745 | Silnoproud - Silnoproudá technologie | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
46 | 747116 | KONTROLA ROZVADĚČŮ VN, BEZ NASTAVENÍ OCHRANY, 1 POLE | KUS | 5 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 52
47 | 747124 | NAPĚŤOVÁ ZKOUŠKA ROZVODNY VČETNĚ SPÍNACÍCH PRVKŮ DO 35 KV | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 57
48 | 747132 | UVEDENÍ DO PROVOZU TRANSFORMÁTORU OLEJOVÉHO VN/NN DO 1000 KVA | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 61
49 | 747132R | UVEDENÍ DO PROVOZU KIOSKOVÉ TRANSFOSTANICE 10/0,4kV 400kVA | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 58
50 | 747302 | VYDÁNÍ PŘÍKAZU "B" - JEDNODUCHÉ PRACOVIŠTĚ | KUS | 2 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 42
51 | 747531 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM DO 35 KV | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 52
52 | 747532 | ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ VN - PROVOZ MĚŘÍCÍHO VOZU PO DOBU ZKOUŠEK VN KABELŮ | KUS | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 75
53 | 747611 | MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 50
54 | 747621 | VYHOTOVENÍ ZPRÁVY O POSOUZENÍ BEZPEČNOSTI (POSOUZENÍ RIZIK) VČETNĚ ANALÝZY A HODNOCENÍ RIZIK V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉ KOMISE (ES) Č.352/2009 V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu způsobilou osobou o posouzení rizik ( vč. analýzy a hodnocení rizik ) v rozsahu tohoto SO/PS v souladu s nařízením evropské komise ( ES ) č.352/2009 ze dne 24.4.2009 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 169
55 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 110
56 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 6 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 141
57 | 747301 | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 77
58 | 747701 | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 50
59 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 24 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 15
60 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 17
61 | 747705 | HZS MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. |  |  | 53
62 | 747xxxR | FUNKČNÍ ZKOUŠKY NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | Položka obsahuje : Cenu za funkční zkoušky na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro zprovoznění a vyzkoušení technologického souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů |  |  | 54
63 | 747xxxR | DOZOR PRACOVNÍKŮ OŘ | HOD | 72 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | Položka obsahuje : Cenu za dozor a práce prováděné provozovatelem. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů |  |  | 19
S | Celkem za 747 | Silnoproud - Zkoušky, revize a HZS | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 748 | Silnoproud - Ostatní | [8 empty] | SD
64 | 748241 | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM | KUS | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 32
65 | 748242 | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 75 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |  |  | 41
S | Celkem za 748 | Silnoproud - Ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0
Díl: | 015 | Poplatky za likvidaci odpadů
66 | 170411-o | ZBYTKY KABELŮ, VODIČŮ | t | 0.005 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |  |  | 21
67 | 200301-o | KOMUNÁLNÍ ODPAD | t | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS14 | 2. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 15
68 | 150102-o | PLASTOVÉ OBALY | t | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS17 | 5. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 14
69 | 150101-o | PAPÍROVÉ A LEPENKOVÉ OBALY | t | 0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS18 | 6. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopr????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? |  |  | 26
S | Celkem za 015 | Poplatky za likvidaci odpadů | [5 empty] | 0 |  | 0
Note on A8: § 6a
Note on B8: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C8: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D8: § 6d
Note on E8: § 6e
Note on N7: § 6b 2.část
Note on O7: § 6c 2.část
Note on P7: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství