## List1
Název stavby: ETCS Přerov – Česká Třebová
Požadavky na výkon nebo funkci
PS 21x | Základnové stanice GSM-R
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
PS 211 | BTS 434 žst. Velká Bystřice | BTS 434 žst. Velká Bystřice je situována v prostoru žel.stanice Velká Bystřice a je řešena převážně standardním způsobem. BTS je navrhována na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm cca 6,250 na travnaté ploše vedle rampy cca 110 metrů od výpravní budovy a cca 15 metrů od osy nejbližší (kusé) koleje. BTS je navrhována na pozemku, který je ve vlastnictví SŽDC, s.o. Vnitřní technologie BTS bude umístěna v samostatném technologickém domku, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti stožáru. Přechod koaxiálních kabelů mezi stožárem a technologickým domkem bude realizován zemní trasou. Do základů stožáru se zabuduje 6ks chrániček směrem k TD. Nový anténní stožár a technologický domek budou osazeny v přístupném terénu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po asfaltové komunikaci. V okolí staveniště je dostatečný prostor pro manipulaci s těžkou technikou a jeřábem. Terén pro výstavbu je dobře přístupný bez terénních komplikací a omezení. V této lokalitě bude instalovaná nová BTS ve vnitřním provedení ve vybavení pro jeden sektor se dvěma anténami. Technologie BTS bude umístěna ve stojanové řadě v novém technologickém domku s jednou místností a s plochou střechou. Technologický domek bude vybavený dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Ve vrcholu stožáru bude ochoz pro obsluhu a veškeré prvky pro upevnění antén a příslušenství. Při výstavbě stožáru je potřeba ochránit přilehlé stávající inženýrské sítě. | nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS212, PS223, PS241, PS251, PS301
Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v technologické budově položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 280m (vč. rezerv), který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy mezi BTS a výpravní budovu se položí navíc jedna rezervní chránička HDPE, souhrnná délka všech pokládaných HDPE chrániček je cca 500m, celková délka zemních prací je cca 250m. Bude nutné provést protlak v délce cca 20m. HDPE trubky budou v celé délce uloženy do chrániček příp. žlabů a bude u nich provedena tlaková a kalibrační zkouška. V souběhu s MOK bude dále položen vyhledávací vodič, který bude ukončen na konstrukcích osazených bleskojistkami. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Ukončení MOK bude na straně TD BTS na novém ODF pro 12 vláken v nové 19" skříni vč. příslušenství a 4ks patchcordů a na straně sdělovací místnosti na novém ODF pro 12 vláken ve skříni dodané v rámci DOK (PS223). Přenos E1 a ethernetu bude v TD připravený přenosový uzel SDH STM-1 (v rámci PS 241) jeho prostřednictvím bude nová BTS připojena k přenosové síti a dále na centrální části sítě.
Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení uzlu SDH s rezervní kapacitou min. 20%. Napájecí zdroj, uzel SDH, ODF budou v technologickém domku BTS umístěn v nové 19"/47U skříně (2ks polic, uzemňovací sběrnice) dodávané v rámci tohoto PS. ODF pro MOK na straně sdělovací místnosti bude umístěn v nové 19"/47U skříni dodávané v rámci PS 241.
Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice z kabelové skříně KS3, které je umístěna před vstupem do dopravní kanceláře. Stávající zděná kabelová skříň bude demontována a bude nahrazena novým plastovým pilířem. Z KS3 bude veden nový kabel nn typu CYKY-J 4x10mm2 k BTS v délce cca 250m převážné ve společné trase s MOK. Kabel přípojky nn bude uložen do chráničky a bude zakončen ve vstupním rozvaděči na fasádě domku BTS. Měření spotřeby el. energie BTS bude řešeno v elektroměrovém rozvaděči na fasádě domku BTS. Vstupní rozvaděč je složen ze dvou skříní - elektroměrové skříně a skříně přepínání sítí - viz. výkresová část dokumentace. Kabelová trasa bude vedena od výpravní budovy k BTS v délce cca 250m v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem, kabel přípojky nn bude uložen v chráničce, v samostatné trase je přípojka nn vedena cca 10m. Součástí zřízení kabelové trasy je vytýčení, výkop, zához, výstr. fólie, kabelové lože, povrchové úpravy, zádlažby, vč.vytýčení a ochrany sítí, zatěsnění vstupu do budovy. V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 5ohmu. Zemnící soustava se skládá ze zemnícího pásku FeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 50m a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 10ohmu. Zemnící soustava se skládá ze zemnícího pásku FeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 70cm a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené, včetně kabelových tras. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Bude vyhotovena kabelová kniha MOK.V koordinaci s ostatními BTS v úseku budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
PS 212 | BTS 433 Olomouc, Nový Svět | BTS 433 Olomouc, Nový Svět je situována v prostoru dělení tratí Olomouc/Příkazy a Olomouc/Blatec a je řešena převážně standardním způsobem. BTS je situována na levé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 100,230 na travnaté ploše cca 8m od osy koleje. BTS je navrhována na pozemku, který je ve vlastnictví SŽDC, s.o. Vnitřní technologie BTS bude umístěna v samostatném technologickém domku, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti stožáru. Přechod koaxiálních kabelů mezi stožárem a technologickým domkem bude realizován zemní trasou. Do základů stožáru se zabuduje 6ks chrániček směrem k TD. Nový anténní stožár a technologický domek budou osazeny v přístupném terénu. Příjezd stavební techniky na staveniště je možný po místní asfaltové komunikaci a dále travnatou plochou až k žel. trati. V okolí staveniště je z důvodu výskytu stromů mírně omezený prostor pro manipulaci s těžkou technikou a jeřábem. V této lokalitě bude instalovaná nová BTS ve vnitřním provedení vybavená pro dva sektory se dvěma anténami. První sektor bude pokrývat trať směrem na Blatec, druhý sektor trať směrem na žst. Olomouc-Nová Ulice. Technologie BTS bude umístěna ve stojanové řadě v novém technologickém domku s jednou místností a se sedlovou střechou. Technologický domek bude vybavený dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 35m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Ve vrcholu stožáru bude ochoz pro obsluhu a veškeré prvky pro upevnění antén a příslušenství. Při výstavbě stožáru je potřeba ochránit přilehlé stávající inženýrské sítě. | nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS211, PS241, PS251
Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi BTS a sdělovací místností v na Ústředním stavědle (ÚS) položí optický kabel 48 vláken. Pro pokládku kabelu se využijí stávající trasy neobsazených trubek HDPE podél žel. trati směrem na Blatec od Ústředního stavědla až do žkm 99,477. Pro napojení na tuto hlavní trasu HDPE trubek se od technologického domku BTS položí dvě HDPE v délce cca 2x40m a podzemní kabelová komora pro budoucí spojku optického kabelu a jeho pokračování dál směrem na Blatec. Celý profil kabelu 48vl se zaústí a ukončí v technologickém domku. Celková délka optického kabelu mezi BTS a Ústředním stavědlem je cca 2300 metrů včetně kabelových rezerv. Délka všech nově pokládaných HDPE chrániček je cca 80m, celková délka zemních prací je cca 40m. Bude nutné provést protlak v délce cca 20m. HDPE trubky budou v celé délce uloženy do chrániček příp. žlabů a bude u nich provedena tlaková a kalibrační zkouška. Mezi hlavní trasou HDPE a BTS bude položen vyhledávací vodič, který bude ukončen v TD na konstrukci osazené bleskojistkami. Na vláknech optického kabelu se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Ukončení optického kabelu bude na obou stranách (BTS a ÚS) na novém ODF pro 48 vláken v nových 19"/42-47U skříních vč. příslušenství a 4ks patchcordů. Přenos E1 a ethernetu bude v TD připravený přenosový uzel SDH STM-1 (v rámci PS 241) jeho prostřednictvím bude nová BTS připojena k přenosové síti na ÚS a dále na centrální části sítě GSM-R.
Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro napájení uzlu SDH s rezervní kapacitou min. 20%. Napájecí zdroj, uzel SDH, ODF budou v technologickém domku BTS umístěn v nové 19"/47U skříně (2ks polic, uzemňovací sběrnice) dodávané v rámci tohoto PS. ODF pro MOK na straně sdělovací místnosti bude umístěn v nové 19"/47U skříni dodávané v rámci PS 241.
Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu 6kV, 50Hz SŽDC z transformovny PTS-351, která se nachází v blízkosti situování BTS. Stávající transformátor 6/0,4kV o výkonu 10kVA bude demontován a bude nahrazen novým transformátorem o výkonu 20kVA. Kabelizace v kobce bude upravena, aby se dal nový transformátor zapojit. Současně bude do rozvodny R6kV doplněn i instalační rozvaděč, ze kterého bude napájen kabelem CYKY-J 4x10mm2 stávající rozvaděč umístěný v zabezpečovací místnosti. Z nového instalačního rozvaděče bude veden nový kabel nn typu CYKY-J 4x10mm2 k BTS v délce cca 190m v samostatné trase. Kabel přípojky nn bude uložen do chráničky a bude zakončen ve vstupním rozvaděči na fasádě domku BTS. Měření spotřeby el. energie BTS bude řešeno v elektroměrovím rozvaděči na fasádě domku BTS. Vstupní rozvaděč je složen ze dvou skříní - elektroměrové skříně a skříně přepínání sítí - viz. výkresová část dokumentace. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v délce cca 190m s krytím chráničky cca 70cm v samostatné trase. Součástí zřízení kabelové trasy je vytýčení, výkop, zához, výstr. fólie, kabelové lože, povrchové úpravy, zádlažby, vč.vytýčení a ochrany sítí, zatěsnění vstupu do budovy. V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 5ohmu. Zemnící soustava se skládá z dvojitého zemnícího pásku 2xFeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 50m a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 10ohmu. Zemnící soustava se skládá ze zemnícího pásku FeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 70m a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené, včetně kabelových tras. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Bude vyhotovena kabelová kniha MOK.V koordinaci s ostatními BTS v úseku budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
PS 213 | BTS 435 žst. Bludov | BTS 435 žst. Bludov je situována v prostoru železniční stanice Bludov a je řešena převážně standardním způsobem. BTS bude situována na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 49,023 na travnaté ploše cca 5 metrů od budovy správy a cca 17 metrů od osy nejbližší koleje. BTS je navrhována na pozemku, který je ve vlastnictví ČD, a.s., ploch, která je určena pro BTS je v části pozemku, která je určena pro převedení na SŽDC, s.o. Vnitřní technologie BTS bude umístěna v samostatném technologickém domku, který bude umístěn v bezprostřední blízkosti stožáru. Přechod koaxiálních kabelů mezi stožárem a technologickým domkem bude realizován zemní trasou. Do základů stožáru se zabuduje 6ks chrániček směrem k TD. Nový anténní stožár a technologický domek budou osazeny v přístupném terénu. Nový anténní stožár a technologický domek budou osazeny v prostoru s omezeným přístupem. Pro zajištění přístupu je třeba demontovat stávající oplocení a vykácet několik menších stromků. V okolí staveniště je dostatek prostoru pro manipulaci s těžkou technikou a jeřábem. V této lokalitě bude instalovaná nová BTS ve vnitřním provedení ve vybavení pro jeden sektor se dvěma anténami. Technologie BTS bude umístěna ve stojanové řadě v novém technologickém domku s jednou místností a s plochou střechou. Technologický domek bude vybavený dle specifikace v části D dokumentace a bude pod dálkovým dohledem. Anténní systém bude sestaven ze 2ks antén. Antény budou umístěné na novém stožáru výšky 30m. Stožár bude kruhového průřezu, opatřený bezpečnostními a výlezovými prvky a ochranou proti krádeži a výlezu nepovolaných osob. Ve vrcholu stožáru bude ochoz pro obsluhu a veškeré prvky pro upevnění antén a příslušenství. Při výstavbě stožáru je potřeba ochránit přilehlé stávající inženýrské sítě. | nutná koordinace s ostatními PS stavby zejména s PS241, PS251
Pro připojení BTS do systému GSM-R se mezi sdělovací místnost ve výpravní budově a technologickým domkem položí nový místní optický kabel (MOK) 12 vláken v délce cca 110m (vč. rezerv), který se zafoukne do nové chráničky HDPE. Do zemní trasy mezi BTS a výpravní budovu se položí navíc jedna rezervní chránička HDPE, souhrnná délka všech pokládaných HDPE chrániček je cca 140, celková délka zemních prací je cca 70m. Trasa bude vedena od BTS zemní trasou - volným terénem do zeleného pásu podél nástupiště a následně stávajícím kabelovodem v nástupišti až do sdělovací místnosti. Ukončení MOK bude na straně TD BTS na novém ODF pro 12 vláken v nové 19" skříni vč. příslušenství a 4ks patchcordů a na straně sdělovací místnosti na novém ODF pro 12 vláken ve stávající skříni SDH. Pro HDPE trubky bude provedena tlaková a kalibrační zkouška. V souběhu s MOK bude dále položen vyhledávací vodič, který bude ukončen na konstrukcích osazených bleskojistkami. Na vláknech MOK se provede závěrečné reflektometrické a výkonové měření optických vláken ve dvou oknech s vyhotovením protokolů. Přenos E1 a ethernetu mezi TD a SDH ve sdělovací místnosti budou dodané optické modemy pro přenos dat (2xE1+Eth), stávající přenosové zařízení SDH v žst.Bludov zajistí připojení k přenosové síti a dále na centrální části sítě GSM-R.
Napájení BTS bude z nového zdroje 48V DC se záložní baterií na 6 hodin záložního provozu. Napájecí zdroj pro BTS bude dimenzován i pro modemů s rezervní kapacitou min. 20%. Napájecí zdroj, modemy, ODF budou v technologickém domku BTS umístěn v nové 19"/47U skříně (2ks polic, uzemňovací sběrnice) dodávané v rámci tohoto PS. ODF pro MOK na straně sdělovací místnosti bude umístěn ve stávající 19" skříni SDH.
Napájení technologického domku BTS (10kVA, 400V) bude provedeno z rozvodu nn stanice ze stávajícího rozváděče RH umístěného v rozvodně nn ve výpravní budově. Do RH bude dále doplněn jistící prvek. Z RH bude veden nový kabel nn typu CYKY-J 4x10mm2 k BTS v délce cca 60m převážné ve společné trase s MOK. Kabel přípojky nn bude uložen do chráničky a bude zakončen ve vstupním rozvaděči na fasádě domku BTS. Měření spotřeby el. energie BTS bude řešeno v elektroměrovém rozvaděči na fasádě domku BTS. Vstupní rozvaděč je složen ze dvou skříní - elektroměrové skříně a skříně přepínání sítí - viz. výkresová část dokumentace. Kabelová trasa bude vedena v rostlé zemině v zeleném pásu podle nástupiště s krytím chráničky cca 70cm a následně stávajícím kabelovodem v nástupišti až do rozvodny nn. Ve většině trasy je přípojka nn vedena v souběhu s nově pokládaným místním optickým kabelem, v samostatné trase je přípojka nn vedena cca 10m. Součástí zřízení kabelové trasy je vytýčení, výkop, zához, výstr. fólie, kabelové lože, povrchové úpravy, zádlažby, vč.vytýčení a ochrany sítí, zatěsnění vstupu do budovy. V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 10ohmu. Zemnící soustava se skládá z dvojitého zemnícího pásku 2xFeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 50m a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
V rámci BTS bude dále vybudovaná zemnicí soustava o hodnotě zemního odporu do 10ohmu. Zemnící soustava se skládá ze zemnícího pásku FeZn 30x4 uloženého do výkopu s krytím 80cm a zemnících tyčí v délce cca 70m a zemnící jímky. Po dokončení budou jednotlivé stavební části BTS geodeticky zaměřené, včetně kabelových tras. Dále budou provedeny příslušné zkoušky, zkušební provoz, měření, revize a bude vydán průkaz způsobilosti. Bude vyhotovena kabelová kniha MOK.V koordinaci s ostatními BTS v úseku budou provedeny funkční zkoušky a zkušební provoz. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.
PS 214 | BTS 402 žst. Rudoltice, doplnění | Stávající BTS 402 žst. Rudoltice bude doplněna o jednu novou anténu, která se zapojí do nově doplněného sektoru, který bude doplněn do stávající BTS. Na stávajícím stožáru výšky 25m budou doplněny nové držáky pro doplňované antény. Budou doplněny také dva nové anténní svody opatřené patřičnými konektory pro připojení antén a technologie BTS. Výbava stožáru bude doplněna také o dvě ochranné ocelové trubky s PKO ve spodní části stožáru pro nové anténní svody do výše 3m proti krádeži. Pro zatažení nových anténních svodů do stávajícího technologického domku BTS bude nutné naspojkovat stávající chráničky ukončené v zemi mezi patkou anténního stožáru a technologickým domkem BTS novými délkami. Všechny chráničky budou vybaveny vodotěsnými průchodkami/spojkami/koncovkami. | nutná koordinace s ostatními PS a SO stavby zejména s PS241, PS251
Doplněn bude i napájecí zdroj 48V pro technologii BTS a související technologie včetně doplnění záložních baterií, tak aby byl dodržen požadavek na šestihodinový záložní provoz. Pro uvedení do provozu je nutné provést optimalizaci doplněného anténního systému na základě měření a na závěr provést předávací měření dle kritérií EIRENE v úseku trati o délce cca 6-8km včetně vyhotovení protokolu. Před samotným zahájením stavby je nutné zajistit předání staveniště včetně zajištění vstupů do železničních prostor a místností, zajištění dohledu správce v rozsahu cca 6 hodin a zajistit veškeré nutné koordinace a výluky. Podrobné informace jsou uvedeny v Přípravné dokumentaci stavby - část D textové a výkresové přílohy.