TECHNICKÁ  ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY: 	žst. Velim – oprava elektroinstalace a osvětlení

MÍSTO STAVBY:  	výpravní budova žst. Velim

DOKUMENTACE:	stupeň DSP

ČÁST:	elektroinstalační rozvody, osvětlení a bleskosvodu

Zhotovitel:	ZAMEX KRALUPY spol. s r.o., projekty, elektromontáže, revize

Kuzmínova  462,  278 01 Kralupy  n/Vlt

tel. 603 214 191,  e-mail: zamex.kralupy@email.cz

Zodpovědný projektant:	Karel Zamrazil

Projektant:	Karel Zamrazil

Datum:		     únor 2021

POPIS NÁVRHU STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Projektová dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP) řeší návrh opravy elektro-instalace a osvětlení vnitřních provozních a venkovních prostor výpravní budovy žst. Velim.

Nově je navržen bleskosvod pro výpravní budovu.

Nebyly k dispozici podklady od technologie rozhlasu, infosystému, jednotného času, SSZT, EOV a případného kamerového systému. V PD je pro tyto technologie v rozvaděči počítáno s vývody a na fasádě budovy pouze orientačně s jejich umístěním. Jejich provedení, finální umístění a ukončení, musí být před zahájením stavby dořešeno.

Návrh rozvodů je řešen do stávající stavební situace výpravní budovy, kdy je v situaci zachycena změna využití OP11, kde se nově uvažuje s rozvodnou. Návaznosti silnoproudu na ostatní profese nebylo možno z časových důvodů termínu odevzdání dokumentace vzájemně koordinovat.

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK:

Pro návrh elinstalace této stavby nebyl k dispozici komisí vypracovaný Protokol o určení vnějších vlivů v duchu vyhl. č. 499/2006Sb. v návaznosti na NB ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy, dle kterých je řešena instalace jsou stanoveny projektantem silnoproudu, bez návaznosti na případný závěr PBŘ, který také není k dispozici.

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVů

PROSTŘEDÍ: platí po vnitřní prostory mimo umývací prostor

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

PŘIŘAZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVů:

Z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  jsou navržená zařízení ve vnitřním prostoru umístěna v prostředí normálním.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením        od zdroje  nadproudovými jistícími prvky, u některých proudovými chrániči s nadproudovou ochranou.

V blízkosti nového RE-OES se musí osadit hlavní uzemňovací svorka MET (HOP). Tato svorka se páskem A4V 3x40mm propojí s obvodovým uzemněním budovy.

PROVEDENÍ INSTALACE:

DEMONTÁŽE:

V dotčených prostorách bude demontována viditelná stávající instalace, vč. prvků na fasádě.

NAPOJENÍ A JIŠTĚNÍ ROZVODŮ:

Nový RE-OES bude napojen z nově položeného přívodního kabelu, kterým se prodlouží stávající přívod ukončený ve skříni KS-RZ. Vedle této skříně je ve stejném pilíři ještě RE-01. Po provedení nového přívodu do OP11, resp. do RE-OES se pilíř se skříněmi demontuje.

Stávající skříň KS-5 zůstane zachována. Z ní je napojena plastová rozvodnice tlakové kanalizace, která bude v rámci stavby nahrazena zapuštěnou OCEP rozvodnicí z důvodů větší mechanické odolnosti.

V rozvaděči RE-OES bude soustředěno podružné měřené odběrů jednotlivých složek dráhy ze strany OES (SŽE). Vzhledem k možnosti, že se do OP11 v budoucnu přesune jištění a měření technologií, které mají jištění a ovládání v rozvaděčích v DK, je doporučeno pro tento rozvaděč uvažovat konstrukční velikost pro cca 20 měřících míst. RE-OES je uvažován o dvou skříních. V jedné bude soustředěno měření odběrů a ve druhé jištění a napojení jednotlivých vývodů.

ZHOTOVENÍ ROZVODŮ:

Veškeré nové rozvody budou provedeny vodiči CYKY příslušné dimenze. Jejich uložení – pod omítkou. V dopravní kanceláři je nutno vybudovat podlahový kabelový kanál, kterým budou vyvedeny kabely pro současné i plánované vývody směrem do OP11.

Ovládání osvětlení čekárny, pláště budovy vč. nápisů bude automatické, ovládané soumrakovým spínačem.

Nově bude v rámci stavby provedena el. instalace a osvětlení pokladny. Tato instalace bude napojena v nové odměřené rozvodnici R1.

Pro nově upravené prostory WC je také navržena nová odměřená elinstalace. V důsledku temperování prostor stropními nízkoteplotními sálavými panely, se musí pro WC přivést dva přívody.

Vzhledem k časové tísni na odevzdání PD se nepodařilo vyřešit funkčnost nouzových tlačítek na WC, které jsou koncipovány jako invalidní, v době ukončené pracovní doby pokladních.

Pro OP15 je uvažováno v důsledku možné externí organizace na provádění úklidu, také s možností  odměření instalace.

Do prostorů OP18 a OP06 jsou navrženy odměřené přívody bez ukončení.

PROVEDENÍ BLESKOSVODU (HROMOSVODU):

Na střeše bude zhotovena nová hřebenová bleskosvodová soustava s tyčovými jímači. V době zpracování této PD se na střeše nenacházelo žádné technologické zařízení, které by vyžadovalo připojení na tuto soustavu, kromě dvou ozdobných prvků. U nich se počítá s jejich připojením na bleskosvodnou soustavu.

Bleskosvodová hřebenová soustava bude uzemněna svody na zemní pásek, který se uloží do výkopu po obvodu budovy. Na zemní pásek se přizemní na úrovni země i roury okapových svodů a také kovové podpěrné sloupy přístřešku.

Vzhledem k tomu, že není známa stávající hodnota zemního odporu, je pro eliminaci případných nevyhovujících hodnot u každého svodu navržena instalace zemnící desky.

Popis navrženého materiálu a součástí je na výkrese E-5.