TECHNICKÁ  ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY: 	Kropáčova Vrutice – oprava elektroinstalace a osvětlení

MÍSTO STAVBY:  	výpravní budova žst. Kropáčova Vrutice

DOKUMENTACE:	stupeň DSP

ČÁST:	elektroinstalační rozvody, osvětlení a vytápění

Zhotovitel:	ZAMEX KRALUPY spol. s r.o., projekty, elektromontáže, revize

Kuzmínova  462,  278 01 Kralupy  n/Vlt

tel. 603 214 191,  e-mail: zamex.kralupy@email.cz

Zodpovědný projektant:	Karel Zamrazil

Projektant:	Karel Zamrazil

Datum:		     únor 2021

POPIS NÁVRHU STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Projektová dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP) řeší návrh opravy elektro-instalace a osvětlení vnitřních provozních a venkovních prostor výpravní budovy žst. Kropáčova Vrutice.

Nově je také navrženo vytápění vnitřních provozních prostor pomocí nízkoteplotních sálavých stropních panelů a nástěnných konvektorů. Vzhledem k tomu, že pro projektanta silnoproudu nebyl k dispozici odborný podklad výpočtu tepelných ztrát, jsou navržené hodnoty pro tato zařízení pouze orientační a je nutno je před zahájením stavby odborně zkontrolovat.

Rovněž tak nebyly k dispozici podklady od technologie rozhlasu, infosystému, jednotného času a případného kamerového systému. V PD je pro tyto technologie pouze v rozvaděči počítáno s vývody. Jejich provedení, umístění a ukončení, musí být před zahájením stavby dořešeno.

Návrh rozvodů je řešen do stávající stavební situace výpravní budovy. Návaznosti silnoproudu na ostatní profese nebylo možno z časových důvodů termínu odevzdání dokumentace vzájemně koordinovat. V případě SŽ-SSZT nedošlo ke zpětné vazbě na zaslaný mail s návrhem silnoproudých rozvodů pro jejich využití.

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK:

Pro návrh elinstalace této stavby nebyl k dispozici komisí vypracovaný Protokol o určení vnějších vlivů v duchu vyhl. č. 499/2006Sb. v návaznosti na NB ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy, dle kterých je řešena instalace jsou stanoveny projektantem silnoproudu, bez návaznosti na případný závěr PBŘ, který také není k dispozici.

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVů

PROSTŘEDÍ: platí po vnitřní prostory mimo umývací prostor

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

PŘIŘAZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVů:

Z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  jsou navržená zařízení ve vnitřním prostoru umístěna v prostředí normálním.

# Instalace ovlivněná umývacím prostorem musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed. 2.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením        od zdroje  nadproudovými jistícími prvky, u některých proudovými chrániči s nadproudovou ochranou.

V blízkosti RH stanice se musí osadit hlavní uzemňovací svorka MET (HOP). Tato svorka se páskem A4V 3x40mm propojí s obvodovým uzemněním budovy.

PROVEDENÍ INSTALACE:

DEMONTÁŽE:

V dotčených prostorách bude demontována viditelná stávající instalace, vč. prvků na fasádě.

NAPOJENÍ A JIŠTĚNÍ ROZVODŮ:

Nový RE-ČEZ bude napojen ve stávající rozpojovací skříni distribučního rozvodu ČEZu SR63.

Toto nové měření bude obsahovat měření všeobecného odběru stanice, měření vytápění stanice a měření bytu.

Z tohoto RE bude napojen RE-OES (SŽE) umístěný v OP7 – denní místnosti. V tomto rozvaděči bude soustředěno podružné měřené odběrů jednotlivých složek dráhy ze strany OES (SŽE). Odměřené vývody povedou do RH stanice, který se osadí do výklenku po prodejním okénku. Zde se odjistí nová instalace. Z tohoto rozvaděče se následně napojí v nové SR skříni ve vnější fasádě stávající odchody na OV, releovku atd.

Vývod pro byt bude ze stávajícího měřícího místa prodloužen do nového RE-ČEZ, kde je pro něj nové měřící místo.

ZHOTOVENÍ ROZVODŮ:

Veškeré nové rozvody budou provedeny vodiči CYKY příslušné dimenze. Jejich uložení – pod omítkou, v dopravní kanceláři je možnost kabelových rozvodů v mezistropu.

V RH stanice bude i ovládání osvětlení čekárny, pláště budovy vč. nápisů a venkovního osvětlení kolejiště, které je na osvětlovacích věžích. Propojení ovládání osvětlení na OV bude přes stávající skříň KS2, která se přezbrojí na svorkovnicovou.

U skříně KS2 se osadí odměřené zásuvky 16A/230V a 16A/400V.

Zásuvka pro napojení NZ není požadována.

PROVEDENÍ BLESKOSVODU (HROMOSVODU):

Na střeše bude zhotovena nová hřebenová bleskosvodová soustava s tyčovými jímači. V době zpracování této PD se na střeše nenacházelo žádné zařízení, které by vyžadovalo připojení na tuto soustavu.

Bleskosvodová hřebenová soustava bude uzemněna svody na zemní pásek, který se uloží do výkopu po obvodu budovy. Na zemní pásek se přizemní na úrovni země i roury okapových svodů.

Vzhledem k tomu, že není známa stávající hodnota zemního odporu, je pro eliminaci případných nevyhovujících hodnot u každého svodu navržena instalace zemnící desky.

Popis navrženého materiálu a součástí je na výkrese E-6.