D 1.4.1 Zdravotně technické instalace

### Současný stav instalací

Objekt je napojen domovními přípojkami na veřejnou kanalizaci a vodovod. Podél objektu je vedena kanalizace areálová se třemi napojeními vnitřních svodů v úrovni pod podlahou 1.PP a v nepodsklepené části pod podlahou 1.NP. vodovodní přípojka je ukončena v 1.PP vodoměrem v armaturní sestavě.

Domovní instalace v objektu jsou stávajícím provozovaným zařízením. V prostoru objektu v 1.NP a bytů ve 2.NP jsou původní instalace kanalizace a vodovodu, dlouhodobě udržované v neměnném stavu, ale s opotřebením odpovídajícím době instalace.

Dešťové vody jsou svedeny vně objektu na systém dešťové kanalizace. Systém je funkční.

Stav domovních instalací je navrženo vyměnit a doplnit tak, aby přípojné body kanalizace a vodovodu umožňovaly napojit navržený záměr investora a aby v objektu nezůstaly rizikově zestárlé instalace a jejich části.

Na provozované domovní přípojky a instalace kanalizace a vody navazuje tato předkládaná dokumentace.

## NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Předmětem řešení projektu zdravotních instalací je doplnění a výměna domovních instalací - kanalizace splaškové a vodovodu, s instalací nových zařizovacích předmětů na toaletách a výlevky v prostoru úklidové komory.

Návrh navazuje na stávající systém řešení kanalizace a vodovodu v předmětném prostoru stavby. Dojde demontáži stávajících potrubí kanalizace a vodovodu, k montáži nových zařízení napojených na nové potrubní instalace.

Zdravotní technika bude odpovídat běžnému standardu v rámci hygienických předpisů s plastovými rozvody vody (PPR PN 20) s materiálovou návazností na provozovanou přípojku.

Vnitřní kanalizace bude provedena s instalací kanalizačních potrubí a výpustek u zařízení v nově navržené pozici. Provedena bude z plastového, hrdlového potrubí PPHT.

Návrh zařizovacích předmětů je převzat ze stavební části, výběr konkrétních prvků bude upřesněn podle nabídky dodavatele stavby. Výtokové ventily a baterie budou provedeny v úsporných sériích.

- vodovodní přípojka

Výměna armatur vodoměrné sestavy na stěně v 1.PP s přeložkou fakturačního vodoměru do nové instalace. Potrubí přípojky nebude dotčeno.

- vnitřní rozvody vody

Dojde ke kompletní rekonstrukci rozvodů celého objektu. Budou instalovány vodoměry podružných odběrů vody 2x v 1.NP a 3x v 2.NP. bude instalován vnitřní požární vodovod s oddělovací armaturou od vodovodu pitného. Nově bude řešena příprava teplé vody, samostatně pro obchodní a bytové jednotky.

- Kanalizační přípojka

Bez zásahu.

- vnitřní rozvody kanalizace

Dojde ke kompletní rekonstrukci vnitřní splaškové kanalizace, svodné, odpadní, připojovací a větrací. Svodná kanalizace bude vyměněna včetně potrubí v prostupu obvodovou stěnou, v rozsahu výkopu sanace vnějších základových stěn.

- Kanalizace dešťová:

Dešťová kanalizace zůstane bez změny, ale s výměnou a přesazením dešťových odpadů, gaigrů. Ty budou polohově přesazeny v novém upraveném terénu s opravou napojení v sanačním výkopu u objektu. Současně bude do sanačního výkopu doplněna pojistná základová drenáž, bez odtoku.

Personální požadavky

V rámci řešeného objektu se celkové počty osob nemění

Bilance potřeby vody a odvodu splaškových vod

Podklady

Dokumentace byla zpracována na podkladě technických norem a předpisů, zadání hlavního inženýra projektu, výkresů stavebního řešení a zaměření viditelných znaků stávajících instalací kanalizace vodovodu a vytápění na místě stavby. Stavba musí probíhat v souladu se všemi vyhláškami, ČSN a bezpečnostními předpisy.

ČSN 756760 EN 12056 vnitřní kanalizace

ČSN 755409 vnitřní vodovody,

ČSN EN 12 831 výpočet tepelných ztrát

ČSN 73 0540  Tepelná ochrana budov

ČSN 06 1101 Otopná tělesa pro ústřední vytápění

Soupis základních zákonů a vyhlášek vztahujících se k realizaci

Zákon č. 350/2012 Sb (stavební zákon)

Vyhláška 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška 69/2013 Sb. O dokumentaci staveb

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky vibrací a hluku

Zákon č.309/2006 Sb.., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č.362/2005 Sb.., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví při práci

#### TECHNICKÝ POPIS

##### VNITŘNÍ VODOVOD

#### V dokumentaci je řešena kompletní výměna vnitřního vodovodu od prostupu vodovodní přípojky do objektu, včetně výměny armatur vodoměrné soupravy. Bude uzavřen přívod vody do objektu, vyměněn hlavní uzávěr a do nové armaturní sestavy bude přeložen a zaplombován původní vodoměr.

Na odbočce za vodoměrnou sestavou bude osazen uzávěr a potrubní oddělovač s napojením nově řešeného požárního vodovodu.

Domovní vodovod pitný

#### Bude veden od vodoměru horizontálně pod stropem 1.PP, ke stoupačce k bytům do 2.NP a k obchodním jednotkám v 1.NP prostupem do technické místnosti s plynovými kotli.

V 1.NP bude za prostupem do vnitřního prostoru osazen provozní uzávěr s vodoměrem podružného měření a napojen připojovací vodovod.

V 2.NP bude od stoupačky veden vodovod do skříně s instalací provozních uzávěrů a vodoměrů podružného měření tří bytů. Skříň bude provedena shodně s instalací skříně požárního hydrantu, osazeného nad vodoměry. Na výstupu z vodoměrů bude vodovod veden do vnitřního prostoru bytů.

#### PŘIPOJOVACÍ VODOVOD

V určných místech vnitřního vodovodu bude napojeno a vedeno nové potrubí k místu navržené instalace plynových kotlů, které jsou zdrojem pro vytápění i přípravu teplé vody. Od kotlů, zásobníků TV,  bude připojovací vodovod rozveden k místům sotřeby.

Připojovací vodovod studené a teplé vody bude veden souběžně v drážce ve zdi a v instalační předstěně, k jednotlivým zařizovacím předmětům a zařízením.

#### Příprava teplé vody

Ve všech prostorech je teplá voda v souvislosti se systémem navrženého vytápění řešena místním způsobem.

V 1.NP jsou ve dvou obchodních jednotkách navrženy plynové kole s nepřímo topenými zásobníky TV o objemu 160 l. Systém přípravy teplé vody je řešen v nepřímotopném zásobníku TV umístěným pod nástěnným plynovým kotlem, který současně pokrývá potřebu vytápění a přípravy teplé vody. Viz část projektu vytápění. Zařízení na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, pojistným a zpětným ventilem. Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr. Teplá voda bude doplněna nucenou cirkulační větví s cirkulačním čerpadlem.

V 2.NP jsou ve třech bytových jednotkách navrženy plynové kole s průtokovou přípravou TV. Viz část projektu vytápění. Zařízení na přípravu TV bude napojeno na vodovod skupinou armatur s uzávěrem, pojistným a zpětným ventilem. Výstup teplé vody bude do systému napojen přes kulový uzávěr.

S ohledem na dlouhou vzdálenost mezi dřezem v kuchyni a kotlem v koupelně, je pod dřezem navržen elektrický průtokový ohřívač vody, určený pro krátkodobé využití ohřevu a spotřebu vody v jednom odběrním místě. Průtokový ohřívač bude dodán v provedení pro běžnou směšovací baterii, např. Od firmy CLEGE. Součástí dodávky bude i pojistná tlaková souprava na přívodu studené vody do zařízení.

Energii pro přípravu teplé vody zajišťuje část vytápění, elektro a plynovodu.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Připojovací potrubí vnitřního vodovodu  bude provedeno z  potrubí s určením pro pitnou vodu a vodu teplou do 60°C.  Potrubí  bude  v  celé  délce  izolováno  návlekovou izolací tl. 6mm pro studenou vodu a 10mm pro teplou vodu v souladu se směrnicí 151/2001 Sb.-MPO. Izolace bude na potrubí  v  rovných  úsecích  předem  navlečena.  Ve  spojích tvarovkách a u armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním závitem Js 15mm. Plastové nástěnky je nutné doplnit zemnící podložkou. U nástěnek bude  provedeno  ochranné  pospojování  izolovaným  vodičem.

Připojovací rozvody budou ukládány do drážek ve zdivu, přizdívek a instalačních předstěn a do konstrukce podlahy. Drážky budou prováděny podle upřesnění profení části dokumentace architektonicko stavební, provádění je ale specifikováno v ZT instalacích.

## Směšovací baterie a ventily

Do nástěnek připojovacího potrubí budou osazeny rohové připojovací ventilky pro připojení WC a pro připojení stojánkových pákových baterií pro umyvadlo a dřez. Před pračkou a myčkou bude osazen ventil na hadici s přivzdušněním a opatřením proti zpětnému nasátí vody. sprcha bude napojena nástěnnou baterií s ruční sprchou, doplněnou konzolou pro upevnění ruční sprchy. Baterie budou odpovídat celkovému návrhu koupelny. Při osazování nástěnek je nutno postupovat podle investorem vybraných prvků a upřesnění v architektonické části projektu.

##### VNITŘNÍ KANALIZACE

#### V dokumentaci je řešen nový systém svodné, odpadní, větrací a připojovací kanalizace v celém objektu, včetně propojení vně do úrovně sanačních výkopů. Zde bude svodné potrubí propojené na objektové přípojky vnějšího kanalizačního svodu.

#### Systém je výměnou dosavadního potrubního uspořádání s doplněním a pozičními úpravami.

- SVODNÁ KANALIZACE

Svodná kanalizace je opravou systému potrubí vedeného pod podlahou 1.PP, nově bude ukládána pod stropem 1.PP na závěsech a konzolách a pod podlahou, s napojením na vnější svody kanalizace. Vícemístné napojení budovy je historickým uspořádáním kanlizace u liniově řešeného objektu. Při výměně potrubí bude zajištěno vedení potrubí v jednotném spádu s řádným kotvením a jednotném materiálu.

- ODPADNÍ KANALIZACE

V objektu byly v minulosti provedeny výměny domovních stoupaček v částečném rozsahu. V řešené části bude veškeré potrubí vyměněno, materiálově sjednoceno a polohově upraveno pro navržená zařízení v 1.NP a bytů ve 2.NP.

Na odpadech bude 1,0 m nad podlahou 1.NP osazena čistící tvarovka, při instalaci potrubí v bytech 2.NP bude svislé potrubí propojeno pod stropem na nové větrací kanalizační potrubí.

- PŘIPOJOVACÍ KANALIZACE

Na odpady domovní kanalizace bude napojen navržený připojovací rozvod potrubí z WC, koupelen a kuchyní.  Potrubí bude podle potřeby ukládáno do konstrukce podlahy a drážky ve zdi.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Potrubí svodné, odpadní a připojovací bude provedeno z hrdlových trub a tvarovek s těsněním gumovými kroužky PP HT. Potrubí bude ukládáno v připravené instalační drážce ve zdi, v přizdívce a instalační předstěně nových konstrukcí a v podlaze, svodné potrubí bude vedeno viditelně po stěnách s kotvením na ocelové konzoly. Do  stavební  konstrukce  bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami na hmoždinku. Drážky budou volně zakryty tak aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. U  zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou  uzávěrkou dodanou podle typu zařizovacích předmětů. Potrubí připojovací bude vedeno v minimálním spádu 3%.

## Závěr

Na novém potrubí kanalizace bude před  jeho zakrytím  stavební  konstrukcí provedena zkouška těsnosti. Po jejím kladném vykonání bude potrubí zakryto stavební konstrukcí. O  provedení  zkoušky  bude vyhotoven zápis a systém bude předán uživateli.

#### ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

V dokumentaci jsou navrženy běžné zařizovací předměty. Standard bude určen v architektonické části dokumentace, položky ve specifikaci ZT instalací jsou voleny bez typů, pro stanovení počtů zařízení. Kotvení zařizovacích předmětů bude provedeno pro nástěnná umyvadla na šrouby do zdi, pro WC v závěsném provedení bude použit instalační prvek pod omítkový samonosný. Připojení pro myčku a pračku je řešeno instalací systémového prvku sifonu a ventilu v sestavě. Kotel bude odvodněn do nálevky se sifonem pro bezkonta ktní propojení se suchou pachovou uzávěrkou.

### Likvidace dešťových vod

### Řešení dešťových vod je bez většího zásahu, s opravou provozovaného odvodnění střech při provádění sanace obvodového zdiva.

### Navrhujeme komplexní pojistné drenážní řešení základového zdiva.

Odvodnění objektu je řešeno vnějšími svody a napojením na kanalizaci průběžně uloženou podél objektu, systém bude opraven při sanaci zdiva výměnou dešťových odpadů a opravou jejich napojení na kanalizaci v rozsahu výkopu pro sanaci.

Kolem celého objektu bude osazena pojistná základová drenáž v kombinaci se spádováním opravovaných zpevněných ploch směrem od objektu. Návrh počítá se zvýšením propustných zpevněných ploch, retenčních ploch v prostoru demolice přístavků s vytěžením jejich základů. Zpětné záhozy po výkopech ve volném prostoru budou provedeny kamenivem a zeminou s koeficientem propustnosti k = 1 .10-6 .

Pojistná základová drenáž bude uložena do štěrkového polštáře usazeného na goetextílii. Drenážní potrubí bude dodáno jako systém potrubí s geotextilní nebo jutovou ochranou.

Pojistná základová drenáž bude provedena z potrubí PP 125 s děrováním, s ukládáním do štěrkových zářezů š. 600 mm a průměrné hloubky 1000 mm. U systémů budou provedeny proplachovací a kontrolní šachty.

Základová spára zasakovacího systému bude upravena zhutněnou zarovnanou vrstvou neostrohranného materiálu frakce 16/32 v tl. 0,2 m a to maximálně v hloubce 1,0 m nad ustálenou hladinou spodní vody (nebyla zastižena). Na upravené dno a stěny bude uložena geotextilie a hrubé kamenivo. Zbývající část výkopu bude zasypána zeminou s koeficientem propustnosti k = 1.10-6 a provedena konečná úprava terénu.

Navrženým řešením nedojde ke zhoršení hydrogeologických poměrů v území a sníží se podmáčení pozemku zavěšenou vodou svrchního horizontu nad nepropustnými vrstvami.

Pro kontrolu a údržbu systému budou do potrubí doplněny kontrolní šachty DN 300 s poklopem litinovým Dn 300 osazeným v upraveném terénu (min revizní potrubí DN 100 s víčkem na úrovni terénu).

Systém vyžaduje pravidelnou kontrolu 1x za rok.