Odběrní plynové zařízení

### Současný stav instalací

Řešený objekt je Železniční stanicí v Plané. Objekt je souborem staveb drážních budov propojen na společnou plynovou kotelnu v objektu č.550 a s tím spojenou přípojku plynu objektu č.550, která je kapacitně koncipovaná pro potřebu obou staveb.

V oblasti je provozován veřejný STL plynovod s provozním přetlakem 300 kPa. Plynovod v ulici Nádražní je z roku 1990 z OC 100, na odbočce do prostoru nádraží a Železničářské ulice je plynovod z roku 2002 PE 50. V ulici Železničářská je plynovod veden chráničkou, po ukončení chráničky je provedeno na konci plynovodu odbočení pro dvě plynovodní přípojky drážních objektů č.550 a č. 2226.

V provozované trase plynovodu před chráničkou navrhujeme vysadit odbočku a novou přípojku plynu pro řešený objekt železniční stanice č.551.

Kapacitně bude plynovod dosud zásobující objekt č.550 s plynovou kotelnou pro objekty 550 a 551 v novém řešení shodný i po provedení nové přípojky plynu, která bude v objektu č.551 řešit zdroj pro vytápění ve stejném rozsahu, jako byl řešen odběr tepla z kotelny v č. 550. V této kotelně následně dojde ke snížení odběru plynu.

Doplněním přípojky plynu dojde k narovnání majetkoprávních vztahů mezi vlastníky budov a odběrateli plynu.

## NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

- Plynovodní přípojka

Přípojka plynu bude provedena v předstihu a je řešena samostatnou projektovou částí. Z navrženého STL plynovodu bude provedena domovní přípojka. Je navrženo zbudovat STL přípojku plynu z PE 100 SDR 11 ROBUST PIPE s doplňkovou izolací a signálním vodičem v sestavě o dn 32 s napojením přípojkovým, přivařovacím, navrtávacím  T kusem na provozovaný STL plynovod z PE 50.

Přípojka bude vedena s jedním lomem a v přímém směru z plynovodu k obvodovému zdivu objektu. Pod nikou s navrženým HUP bude změna směru přípojky provedena elektro kolenem 90° ve stejné dimenzi jako potrubí přípojky, svislá část k HUP bude provedena ze stejného materiálu jako vodorovné, před HUP bude potrubí ukotveno do stěny skříně a bude osazeno přechodkou PExOC se závitem pro KU.

HUP bude dodán v typové skříni se společným umístěním regulátoru plynu. Navržen je regulátor B25, doporučené řešení kompletu se skříní S22 budou dodávkou této dokumentace na rozhraní dodávky přípojky.

- Domovní plynovod

V řešeném objektu je navržen nový plynovod sestávající z:

- hlavního přívodu plynu od HUP na fasádě, prostupem zdivem do 1.PP

- instalační příprava pro skupinu 5 plynoměrů obchodního měření v 1.PP, místnost u domovního schodiště, za hlavním vstupem

- sdružená trasa plynového potrubí OPZ , pro pět odběrů plynu

- 5x OPZ sestávajících vždy z napojení a instalace jednoho plynového kotle s uzavřenou spalovací komorou a potrubním rozvodem plynu.

Bilance spotřeby plynu 5x OPZ

1.NP

obchodní jednotka 1	kotel 16,9 kW	1,79 m3/h ZP	2,0 kPa

obchodní jednotka 2	kotel 16,9 kW	1,79 m3/h ZP	2,0 kPa

2.NP

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m3/h ZP	2,0 kPa

bytová jednotka 1	kotel 23 kW	2,5 m3/h ZP	2,0 kPa

celkem

11,08 m/h ZP	2,0 kPa

Předpokládaná potřeba plynu za rok – 10 390 m3

Navrhované spotřebiče

Ve všech instalacích se jedná o spotřebič s uzavřenou spalovací komorou – třída “C”.

Dvě obchodní jednotky v 1.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalována 2x sestava plynového kondenzačního kotle s externím zásobníkem TV o objemu 160l s výkonovým rozsahem v sestavě 2-17SET-161 s plynulou regulací výkonu v rozsahu   1,9 – 16,9 kW.

Tři byty 2.NP

Jako zdroj tepla pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody bude instalován 3x plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV s plynulou regulací výkonu v rozsahu

Nově řešený byt 1,9 – 23,0 kW.

#### TECHNICKÝ POPIS

Plynoměry obchodního měření řešených OPZ, budou umístěny v technické místnosti v 1.PP. přístup je zajištěn domovním vstupem na schodiště a přes jedny dveře přímo k plynoměrům obchodního měření.  Pro plynoměry bude provedena instalační příprava vedle sebe, sestávající z dvojice šroubení a uzávěrů na rozteč 250mm, pro plynoměry G4. Přívodní a výstupní potrubí bude propojeno vodivou rozpěrkou. Na výstupu z plynoměru budou osazena tři kolena pro možnost změny rozteče.

Na plynoměry bude napojeno potrubí 5xOPZ vedené ve sdružené trase pod stropem 1.PP.

Plynovod pro obchodní jednotky v 1.NP bude veden prostupem stropem přímo do místa instalace plynových kotlů.

Plynovod pro tři byty v 2.NP bude veden podle výkresové části po zdi a v drážce ve zdi do 2.NP a dále pod stropem 2.NP před bytový vstup a prostupem stěnou k plynovým kotlům.

Vedení plynu stoupačkou bude porvedeno v drážce společně prováděné pro souběžně vedené potrubí vody. Poloha drážky bude upřesněna v projektu stavební části.

Podklady

ČSN EN 1775 zásobování plynem – plynovody v budovách, , G 93401 plynoměry připojování, umisťování, provoz, TPG 70401 odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva, TPG 800 03 připojování odběrních plynových zařízení a uvádění do provozu, Provoz kontrola a údržba bude prováděna podle ČSN EN 1775 a ČÚBP č 85/1978 sb.

#### MATERIÁL A ULOŽENÍ

Plynovod bude proveden z trubek měděných lisovaných nebo pájených (přechod na ocelové potrubí v původním závitu T kusu), možné je provedení z ocelového potrubí se svařovanými spoji a s povrchovým lakováním. Závitové spoje je nutno omezit na minimum a to pouze při instalaci závitových armatur. Potrubí bude  uloženo na výložnících, podpěrách nebo závěsech. Vzdálenost mezi potrubím a zdí nebo ostatními instalacemi je min. 50 mm. Potrubí je uloženo ve spádu min. 0.2 směrem ke spotřebičům a přívodu plynu. Potrubí lze ukládat do drážky ve zdi za podmínek dodržení odstupových vzdáleností. Měděné potrubí vedené v drážce ve zdi je nutné doplnit ochraným ocelovým profilem proti proražení.

Při prostupu plynovodu nosnými nebo dutými konstrukcemi bude potrubí uloženo v chráničce. Chráničky vedené mezi požárními úseky budou plynotěsně utěsněny požární ucpávkou.

Plynovod uložený v chráničce má být bez spojů. Rozebiratelné spoje v chráničce jsou zakázány. Potrubí a příslušenství je uzemněno podle ČSN 34 13 90 a spoje jsou vodivě propojeny podle ČSN 332030.

#### ARMATURY

Plynový kotel bude na navržený plynovod napojeny  kulovým, plynovým kohoutem DN 20 s firebagem pro vyšší požární bezpečnost provozu OPZ, armatury budou se závitovými spoji.

Návrh typu a výkonu kotlE:

Budou instalovány plynové kondenzační kotel v provedení třídy „C“ (dle TPG 704 01), které odebírají potřebný vzduch ke spalování z  venkovního prostředí - kotel s uzavřeným spalovacím prostorem. Kotel odebírá vzduch, potřebný ke spalování, přes mezikruží koncentrického vedení spalovacího vzduchu a odvodu spalin z volného prostoru. Koncentrické vedení spalin a vzduchu bude zavedeno nad střechu, systém je dodávkou vytápění.

Provoz spotřebiče bude nepřerušovaný, automatický s občasným dozorem.

Připojovací tlak plynu pro kotel je 20 mbar.

#### ZKOUŠKY A REVIZE

Po dokončení plynovodu bude na systému provedena tlaková zkouška a zkouška těsnosti. Tlaková zkouška bude provedena vzduchem dle ČSN EN 1775 (s ohledem na pravidla G 702 01). Zkušební přetlak bude 10 - 20 kPa. Po provedených zkouškách bude potrubí zakryto stavební konstrukcí, v případě potrubí ocelového bude toto natřeno. Nátěr bude proveden 2 x základním nátěrem s dvojnásobným emailováním ve žluté barvě, nebo s označením žlutými pruhy. K plynovodu bude vystavena revizní zpráva plynového zařízení a systém bude předán uživateli.