## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | kus | 2 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | 4204-II | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, technologie výtahů | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS_24-29-01 |  |  | Číslo zakázky: |  | 11-105-231-PS_DJ_PP | hlavičky objektu | Žst. Český Těšín, technologie výtahů:
Datum zpracování : |  | 2012-11-22 | [5 empty] | Datum aktualizace : | [6 empty] | hlavičky datumů | 37
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců | 37
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M33 | Dopravní zařízení: | [8 empty] | SD
1 | 330001R3 | OSOBNÍ VÝTAH LANOVÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ NOSNOST 630KG ZDVIH 4,30M - jmenovitá rychlost 1,0m/s, počet stanic a nástupišť 2/2, rozměr výtahové šachty 1600x1800mm / horní přejezd 3350mm, bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty - podzemní část šachty ze ŽB s částečným vyzdění, nadzemní část výtahové šachty prosklená | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | kompletní osazení, montáž a dodávka lanového výtahu dle PD, technických a technologických předpisů výrobce včetně revizí. Výtah je neprůchozí, počet stanic 2/2, rychlost 1m/s (rychlost stanovena pro použití různých pohonů), projektovaný zdvih 4,30m, rozměr výtahové šachty 1600x1800mm, prohlubeň 1150mm, horní přejezd 3350mm, vybavení dle Sb. zákonů vyhl. 369/2001. Položka obsahuje: - obaly, dopravu výtahu na stavbu - vyhotovení kompletní technické dokumentace - provedení zkoušek dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003Sb. - nepřesnost zastavení provozní 0 až +- 5mm - dveře šachetní stranou posuvné š. 900mm,povrch lamino plech bez požární odolnosti, materiál dveří nerez nebo nástřik dle RAL (odstín modré), provedení ANTIVANDAL - vybavení pro invalidy dle vyhlášky číslo 369/2001 Sb - režim jízdy pozvolný rozjezd a dojezd, počet startů za hodinu 180 - provozní doba výtahu 24hod. denně - ovládací panely kovové, prosvětlené, reliéfní a brailovo písmo (čitelně hmatatelné) - dojezd stanic se zvukovou signalizací (akustický hlásič pater), ukazatel přítomnosti kabiny ve stanici - dorozumívací zařízení GSM brána, samostatná pro každý výtah náhradní bateriový zdroj - způsob ovládání výtahu samoobslužný, přivolávací tlačítka - kabina 1100x1400mm neprůchozí, povrch stěn barevný kov, podlaha PVC, signalizace přetížení, stropní zářivka, nouzové osvětlení, strop laminovaný plech - elektrická síť 3NPE 50Hz 400V/TN - S - dveře automatické stranové dvoupanelové AMDV š 800mm v 2000mm, povrch broušená nerezová ocel, bezpečnostní buňka - dveře šachetní automatické stranové AMD - 800mm - signalizace ve stanicích polohová a směrová - prostředí normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na větrání dle ČSN EN 81-1 (teplota v šachtě +5 až 40°C) - antivandalní provedení ovladačů - napojení výtahů na EPS - výtah musí být schválen Drážním úřadem - sekcí technickou (SDTI) - výtah musí vyhovovat drážním předpisům - vnitrostaveništní dopravu a pomocné stavební práce (začištění dveřních otvorů, podbetonování prahů, ........) | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu. 2: ******************************************** 3: 4. nástupiště 4: 1
2 | 330002R3 | OSOBNÍ VÝTAH LANOVÝ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ NOSNOST 630KG ZDVIH 4,47M - jmenovitá rychlost 1,0m/s, počet stanic a nástupišť 2/2, rozměr výtahové šachty 1600x1800mm / horní přejezd 3350mm, bez strojovny, stroj umístěn pod stropem šachty - podzemní a nadzemní část výtahové šachty prosklená | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | B | R | kompletní osazení, montáž a dodávka lanového výtahu dle PD, technických a technologických předpisů výrobce včetně revizí. Výtah je neprůchozí, počet stanic 2/2, rychlost 1m/s (rychlost stanovena pro použití různých pohonů), projektovaný zdvih 4,30m, rozměr výtahové šachty 1600x1800mm, prohlubeň 1150mm, horní přejezd 3350mm, vybavení dle Sb. zákonů vyhl. 369/2001. Položka obsahuje: - obaly, dopravu výtahu na stavbu - vyhotovení kompletní technické dokumentace - provedení zkoušek dle příslušných ČSN k posouzení shody a vydání prohlášení o shodě dle Nařízení vlády 27/2003Sb. - nepřesnost zastavení provozní 0 až +- 5mm - dveře šachetní stranou posuvné š. 900mm,povrch lamino plech bez požární odolnosti, materiál dveří nerez nebo nástřik dle RAL (odstín modré), provedení ANTIVANDAL - vybavení pro invalidy dle vyhlášky číslo 369/2001 Sb - režim jízdy pozvolný rozjezd a dojezd, počet startů za hodinu 180 - provozní doba výtahu 24hod. denně - ovládací panely kovové, prosvětlené, reliéfní a brailovo písmo (čitelně hmatatelné) - dojezd stanic se zvukovou signalizací (akustický hlásič pater), ukazatel přítomnosti kabiny ve stanici - dorozumívací zařízení GSM brána, samostatná pro každý výtah náhradní bateriový zdroj - způsob ovládání výtahu samoobslužný, přivolávací tlačítka - kabina 1100x1400mm neprůchozí, povrch stěn barevný kov, podlaha PVC, signalizace přetížení, stropní zářivka, nouzové osvětlení, strop laminovaný plech - elektrická síť 3NPE 50Hz 400V/TN - S - dveře automatické stranové dvoupanelové AMDV š 800mm v 2000mm, povrch broušená nerezová ocel, bezpečnostní buňka - dveře šachetní automatické stranové AMD - 800mm - signalizace ve stanicích polohová a směrová - prostředí normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na větrání dle ČSN EN 81-1 (teplota v šachtě +5 až 40°C) - antivandalní provedení ovladačů - napojení výtahů na EPS - výtah musí být schválen Drážním úřadem - sekcí technickou (SDTI) - výtah musí vyhovovat drážním předpisům - vnitrostaveništní dopravu a pomocné stavební práce (začištění dveřních otvorů, podbetonování prahů, ........) | 1: Dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace, TKP staveb státních drah a výkazů materiálu projektu. 2: ******************************************** 3: 2. a 3. nástupiště 4: 1+1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M33 | Dopravní zařízení: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství