## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 4860 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | [6 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, přeložky kabelu 6kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 72 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 24-04-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (trasy kabelů: WH501+WH502+WH503+WH504)=0,27+1,28+1,65+1,64 2: dle Příloh č.02-09
2 | 701ABC | Vytrhání dlažby z pískového podkladu - spáry nezalité | m2 | 135.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozebrání dlažby ručně, vytřídění kostek s odhozem na hromady nebo naložením na dopravní prostředek, očistění kostek nebo dlaždic. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1. Nástupiště 1- uložení kabelu WH501+WH502 = 225,5*0,6 2: dle Příloh č.02-09
3 | 701ADA | Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně kabelovým označníkem. Osazení kabelového patníku s výkopem, záhozem, udusáním, natřením a očíslováním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (spojky na kabelech:WH501+WH502+WH503+WH504)=2,0+3,0+6,0+6,0 2: dle Příloh č.02-09
4 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 3010 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (výkop pro kabel:WH501+WH502+WH503)=250+1275+1485 2: dle Příloh č.02-09
5 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (výkop pro kabel: WH501+WH503)=(30+40)+(30+40) 2: dle Příloh č.02-09
6 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: spojka 1.fáze + 3.fáze=2,0*1,0
7 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 4648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (kyneta pro kabely: WH501+WH502+WH503+WH504)=220+1210+1600+1618 2: dle Příloh č.02-09
8 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (kabel WH502 na mostech)=20+40+45 2: dle Příloh č.02-09
9 | 701CGA | Kabelový žlab betonový TK1 (17x14cm / 10,5x10cm) | m | 4773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení bet.kanálu z bet.žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (kabely: WH501+WH502+WH503+WH504)=290+1255+1588+1640 2: dle Příloh č.02-09
10 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 4648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (kyneta pro kabely: WH501+WH502+WH503+WH504)=220+1210+1600+1618 2: dle Příloh č.02-09
11 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (protlak pro:WH502+WH503)=(15+35)+(2*75) 2: dle Příloh č.02-09
12 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2,0*1,0
13 | 701EBC | Kladení dlažeb do pískového lože | m2 | 135.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pokládka dlažby do pískového lože, úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: Nástupiště 1- uložení kabelu WH501+WH502 = 225,5*0,6 2: dle Příloh č.02-09
14 | 701EBE | Demontáž betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Uvolnění, vyzdvižení a složení betonového panelu silničního 3x1m max. na trasportní zařízení, nebo do vzdál. max. 4 m, od původního místa, včetně jeřábu, bez dopravy na deponii. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: trasa kabelu WH501+WH503= 30,0*1,0 2: dle Příloh č.02-09
15 | 701EBG_R | Usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. mechanizmů, | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje: Dodávku a usazení betonového panelu silničního 3x1m max. vč. jeřábu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: trasa kabelu WH501+WH503= 30,0*1,0 2: dle Příloh č.02-09
16 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20*1,0
17 | 701FBB | Vypodložení, oddělení a krytí spojky nebo odbočnice pro kabel do 10kV | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun do rýhy, provedení podkladové a zásypové vrstvy, dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: (spojky na kabelech:WH501+WH502+WH503+WH504)=2,0+3,0+6,0+6,0 2: dle Příloh č.02-09
18 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (protlak pro:WH502+WH503)=(9+25)+(2*63)
19 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 12.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2,46*5
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu | [8 empty] | SD
20 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 76,0*1,0 2: dle Tabulky odpadů
21 | 702AC0 | Odvoz betonové a stavební sutě na skládku - do vzdálenosti 20km | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 0,4*1,0 2: dle Tabulky odpadů
22 | 702BA0 | Odvoz železného šrotu - do vzdálenosti 20km | t | 1.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1,7*1,0 2: dle Tabulky odpadů
23 | 702BC0 | Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km | t | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 3,5*1,0 2: dle Tabulky odpadů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
24 | 741ECB | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Ucpávky: TS+Mosty = 9+6
25 | 741ZAC | Demontáž ocelové nosné konstrukce | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž stávající ocelové konstrukce včetně manipulace. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Demontáž TR202: 200*1,0
26 | 741ZAD | Demontáž stávajících roštů/žlabů vč. kabelů, výložníků a stojen | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž stávajícího kabelového roštu/žlabu včetně kabelových vedení umístěných na roštu a manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Demontáž TR202: 30*1,0
27 | 741ZAE | Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž stávajícího vnitřního uzemnění - pásku, vodičů, podpěr, svorek apod. včetně manipulace s nimi. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Demontáž TR202: 20,0*1,0
28 | 741ZBA | Demontáž stávajících kabelových ucpávek do průměru otvoru 200mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž stávající kabelové ucpávky včetně manipulace s ní. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
29 | 742EBF_R | 6-AYKCY 3x50 mm2, kabel silový izolace PVC, stíněný | m | 4860 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (kabely: WH501+WH502+WH503+WH504)=290+1280+1650+1640 2: dle Příloh č.02-09
30 | 742FAH_R | Kabelová spojka pro třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (spojky na kabelech:WH501+WH502+WH503+WH504)=2,0+3,0+6,0+6,0 2: dle Příloh č.02-09
31 | 742FDL_R | Kabelová koncovka vnitřní pro třížílové kabely s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové koncovky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: (koncovky na kabelech:WH502+WH504)=1+1 2: dle Příloh č.02-09
32 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 5,0*1,0
33 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2,0*1,0
34 | 742ZBB | Demontáž kabelového vedení vn | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Demontáž uvedeného kabelového vedení nn ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod., včetně manipulace s ním. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Demontáž TR202: 50,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 745 | Silnoproudá technologie | [8 empty] | SD
35 | 745ZAA | Vypnutí zařízení a zajištění staveniště rozsah malá zděná TS 22/0,4 nebo podobný objekt | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vypnutí demontovaného zařízení, zajištění staveniště proti dotyku a částí pod napětím. | Demontáž TR202: 1,0*1,0
36 | 745ZAC | Demontáž kobky rozvodny do Un 38,5kV včetně její náplně | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Demontáž TR202: 4,0*1,0
37 | 745ZBC | Demontáž třífázového transformátoru vn/nn do 160kVA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za demontáž zařízení, demontáž přívodního a vývodního vedení, manipulaci se zařízením na staveništi, použití zdvihacích mechanizmů a dopravu na určené místo. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | Demontáž TR202: 1,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 745 | Silnoproudá technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
38 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Revize na jednolivých fázích přeložek=1+1+1
39 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | Revize na jednolivých fázích přeložek=1+1+1
40 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1,0*1,0
41 | 747CBA | Vydání příkazu "B" - jednoduché pracoviště | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení příkazu "B" pro zajištění pracoviště při práci na vypnutém a zajištěném zařízení vn. | Příkazy na jednolivých fázích přeložek=1+1+1
42 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | (Zkoušky kabelů: WH501+WH502+WH503+WH504)=1+1+1+1
43 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8,0*1,0
44 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 20*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
45 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: 76,0*1,0 2: dle Tabulky odpadů
46 | 170102-O | Stavební a demoliční suť ( cihly ) | t | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: 0,4*1,0 2: dle Tabulky odpadů
47 | 170411-O | Zbytky kabelů, vodičů | t | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: 0,3*1,0 2: dle Tabulky odpadů
48 | 200301-O | Komunální odpad | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: 0,1*1,0 2: dle Tabulky odpadů
49 | 200301-R | Elektrické zařízení, přístroje, transformátory, tlumivky apod. | t | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: Demontáž TR202 = 3,5*1,0 2: dle Tabulky odpadů
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství