## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | kus | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | 1210 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Odbočka Chotěbuz, přípojka nn z TS 6/0,4kV | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 73 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 25-06-03 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-06-25 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-11-26 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce | [8 empty] | SD
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 0.25; viz příloha č.2,8,9
2 | 701ABB | Sejmutí drnu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Nařezání a sejmutí drnu s uložením do hromad nebo naložením na kolečko. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 50; viz příloha č.2,8,9
3 | 701ABH | Bourání živičných povrchů - síla vrstvy do 5cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Rozpojení živičných povrchů na kusy. Naložení na dopravní prostředek nebo odhoz do 3m. Zarovnání styčné hrany. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 40; viz příloha č.2,8,9
4 | 701ABI | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Provedení spáry zařízením pro řezání spáry. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 100; viz příloha č.2,8,9
5 | 701ABL | Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Odstranění vrstvy ze štěrku do tl.25cm včetně jeho nakládky na dopravní prostředek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 40; viz příloha č.2,8,9
6 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 0.25; viz příloha č.2,8,9
7 | 701CAC | Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4 | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 115; viz příloha č.2,8,9
8 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 40; viz příloha č.2,8,9
9 | 701CBC | Hloubení a zához kabelové rýhy 700/1300mm zemina do tř. 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 20; viz příloha č.2,8,9
10 | 701CDA | Výkop a zához rýhy pro spojku kabelu do 10kV včetně urovnání, zemina do tř. 4 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop s jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy, nebo naložením do dopravního vozíku u okraje rýhy, včetně zabezpečení výkopu. Bez odstranění povrchové vrstvy chodníku nebo vozovky. Dále zásyp rýhy a urovnání. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 1; viz příloha č.2,8,9
11 | 701CFA | Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z prosáté zeminy (zrna max.7mm) bez zakrytí, přísun zeminy do rýhy, pokrytí rýhy souvislou vrstvou prosáté zeminy tloušťky 5cm nad kabel. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 155; viz příloha č.2,8,9
12 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 40; viz příloha č.2,8,9
13 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 155; viz příloha č.2,8,9
14 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 200; viz příloha č.2,8,9
15 | 701CGH | Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 63mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 15; viz příloha č.2,8,9
16 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 16: 15; viz příloha č.2,8,9
17 | 701CGJ | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 120 - 160mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 17: 60; viz příloha č.2,8,9
18 | 701CHA | Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm | m3 | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Hutnění zeminy po vrstvách při záhrnu rýh strojem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 18: 30; viz příloha č.2,8,9
19 | 701CHB | Položení drnu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Založení první řady drnu vč.rozměření a další pokládání. Upevnění drnu. Udusání drnu lehkým dřev.dusadlem. Postřik zadrnované plochy hadicí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 50; viz příloha č.2,8,9
20 | 701CHD | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava terénu, odkopání terenních nerovností až do hloubky 10cm, zásyp materiálem získaným odkopávkou. Upěchování zasypaných nerovností rušním pěchem tak, aby nerovnosti terénu nebyly větší než 2cm od vodorovné hladiny. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 20: 50; viz příloha č.2,8,9
21 | 701EAA | Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení vrstvy ze štěrku včetně jeho dovozu na místo a rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 21: 40; viz příloha č.2,8,9
22 | 701EAB | Podkladová vrstva ze štěrkopísku | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podkladové vrstvy ze štěrkopísku tlouštky 25 cm včetně rozvozu všech hmot a jejich rozprostření. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 22: 40; viz příloha č.2,8,9
23 | 701EBA | Jednovrstvá vozovka z betonu - vrstva betonu 10cm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřizení a zhutnění podkladové vrstvy, ruční rozprostření betonové směsi, její zpracování a úprava povrchu včetně přípravných a pomocných prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 23: 40; viz příloha č.2,8,9
24 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 24: 4; viz příloha č.2,8,9
25 | 701FEA | Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Zřízení podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fí.chráničky 20cm včetně všech pomocných prací a případného vypracování odborné dokumentace dle příslušných předpisů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 25: 45; viz příloha č.2,8,9
26 | 701FEC | Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt včetně montáže a demontáže pažení a případného čerpání vody při provádění výkopu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 26: 16; viz příloha č.2,8,9
27 | 701FFC | Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 27: 40; viz příloha č.2,8,9
28 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 28: 3; viz příloha č.1,8
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění | [8 empty] | SD
1 | 741BAC | Instalažní žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací 75/75 - 75/100 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž žlabu na konstrukci, omítku a pod. vč.podružného materiálu pro upevnění žlabu (drobné konzolky, šroubový materiál, šrouby, vruty ). Včetně spojek, ohybů, rohů, ale bez krabic, Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 10; viz příloha č.1
2 | 741ECB | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 2; viz příloha č.1
3 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3: 2; viz příloha č.1,10
4 | 741FBA | Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce včetně podružného materiálu, odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování, ochranné nátěry spojů pásku a vstupů pásku do základů a pod. Neobsahuje cenu za výkop a zákoz kabelové kynety a neobsahuje cenu za chráničku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 150; viz příloha č.1,2
5 | 741FBK | Zemnicí tyč do délky 2m, FeZn | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemnící tyče ( horní konec tyče min. 80cm pod povrchem ) včetně podružného materiálu, připojení tyče k pásku a ochranný nátěr spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 5; viz příloha č.1,2
6 | 741FBN | Zkušební jímka venkovní - do volného terénu, komplet | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Dodávku, dopravu a montáž zemní jímky do volného terénu sestávající z : trubky o průměru 400/5mm o délce 80cm, víka k trubce, výkopu a záhozu díry pro trubku v zemině tř.4 o velikosti 1000x1000x1000mm, uzemňovacího kruhu s Fezn 30x4mm do trubky vč. montáže, štěrkového zásypu v trubce po montáži do výšky 60cm a úpravy povrchu terénu v okolí uzemňovací jímky. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1; viz příloha č.1,2
7 | 741FBR | Spoj uzemňovacího vodiče svařováním vč. zaizolování | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž materiálu včetně dopravy, manipulace, přípravu a svařování vč. zaizolování spoje. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 7: 8; viz příloha č.1,2
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody | [8 empty] | SD
1 | 742GFE | CYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 35; viz příloha č.4
2 | 742IBB | 1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 2: 210; viz příloha č.4
3 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3: 2; viz příloha č.4
4 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 4: 2; viz příloha č.4
5 | 742JBD | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 5: 1; viz příloha č.4
6 | 742KAF | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 6: 70; viz příloha č.4
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 744 | Rozvaděče nn | [8 empty] | SD
1 | 744EHC | Nožová pojistková vložka velikosti 1 do 160A | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pojistky vč. dovozu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1: 4; viz příloha č.1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 744 | Rozvaděče nn |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
1 | 747ACB | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje cenu za měření včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 2; viz příloha č.4
2 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 1; viz příloha č.1
3 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 1; viz příloha č.1
4 | 747DBA | Měření zemních odporů - zemnicí sítě délky pásku do 100m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 1; viz příloha č.1
5 | 747EAA | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly do 5x25 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 1; viz příloha č.1
6 | 747EAB | Zkoušky vodičů a kabelů - silových do 1kV, průřezu žíly od 4x35 do 120 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1; viz příloha č.1
7 | 747FBB | Měření korozivních účínků bludných proudů na zemnicí síť el. stanice | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 1; viz příloha č.1
8 | 747FBC | Měření funkčního propojení vodiče PEN s kolejí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 1; viz příloha č.1
9 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 16; viz příloha č.1
10 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 8; viz příloha č.1
11 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | SŽDC | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 11: 60; viz příloha č.1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
1 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 1: 1.5; náklady na uložení na skládku
2 | 170504-O | Zemina a kamení | t | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 2: 1.5; náklady na uložení na skládku
3 | 200301-O | Komunální odpad | t | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 3: 0.1; náklady na uložení na skládku
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství