## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | komplet | 1 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín, 2. část - žst. Český Těšín | [5 empty] | Číslo stavby | 1210 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Český Těšín, úprava TS 22/0,4 kV - osobní nádraží | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) |  |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 24-13-01 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | M01 | Dodávky vč. montáže | [8 empty] | SD
1 | R745-01 | Modulární zapouzdřený rozvaděč 3-f do Un 25 kV, 630 A, 16 kA, s izolací SF6, z 6 modulů: - 2 x kabelová odbočka s odpínačem, uzemnovačem a zkratovačem - 2 x transformátorová odbočka s odpínačem s pojistkami a střadačovým pohonem - 1 x pole podélné spojky s odpínačem - 1 pole se zkratovačem | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, zapojení pomocných ovládacích pobvodů vč. blokování a dálkového ovládání, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: 1; viz příloha č. 2, pol. 1, příloha 4
2 | 745AHA | Motorový pohon ovládání výkonového prvku v rozvaděči vn do Un 38,5kV | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2: 5; viz příloha č. 2, pol. 1, příloha 4
3 | 745AHB | Příprava pro montáž svodičů přepětí do Un 38,5kV AC na kabelových koncovkách rozvaděče vn/3 fáze | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 3: 2; viz příloha č. 2, pol. 1, příloha 4
4 | 745AHC | Kapacitní snímač napětí do Un 38,5kV AC se signalizačními kontakty pro 3 fáze | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4: 2; viz příloha č. 2, pol. 1
5 | 745AHD | Indikátor průchodu zkratových proudů do Un 38,5kV, místní provedení signalizace /3fáze | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně dovozu a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a výchozí revize, výrobní dokumentaci zařízení. Dále obsahuje cenu včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 5: 2; viz příloha č. 2, pol. 1
6 | 745AHG | Ocelový rám pod skříň vn rozvaděče do Un 38,5kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž materiálu, dělení materiálu podle požadavků, svaření, očistění, povrchovou úpravu rámu, dovoz a manipulaci, uložení, zaměření a usazení rámu do podlahy, vystavení protokolu o jeho uložení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 6: 1; viz příloha č. 13
7 | 745DIB | Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 160kVA, olejový hermetizovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 7: 1; viz příloha č. 2, pol. 3
8 | 745DIF | Transformátor 3-f, 22/0,4kV, 630kVA, olejový hermetizovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž zařízení včetně podružného materiálu, dovoz a manipulace se zařízením, uvedení zařízení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8: 1; viz příloha č. 2, pol. 2
9 | 745DSC | Tlumič vibrací transformátoru (podložky pod kolečka z antivibrační hmoty) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 9: 8; viz příloha č. 11
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M01 | Dodávky vč. montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M02 | Elektromontáže | [8 empty] | SD
10 | 741CCC | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 20 kg | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10: 4; viz příloha č. 11, 14, 15, 2x2
11 | 741CCD | Nosná ocelová konstrukce prom přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I do 50 kg | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 11: 2; viz příloha č. 11, 14, 15, 1+1
12 | 745DSD | Zarážka koleček transformátoru | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 12: 4; 2+2
13 | 745DSF | Přenosná kladka pro zatahování transformátoru na stanoviště | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje: Výrobu a montáž ocelové konstrukce vč. podružného materiálu, dovoz, rozměření, montáž konstrukce, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, a provedení základního nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 13: 1; viz příloha č. 16
14 | 741EBB | Protipožární ucpávka stěnou / stropem, tl. do 50cm, do EI 90 min. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 14: 3; viz příloha č. 10, 11, 6x
15 | 741CCM | Dokončovací práce v kobce vn do 35kV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž veškerého materiálu včetně dovozu, manipulace a podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za všechny dokončovací práce včetně nátěrů a za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 15: 3;
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M02 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M03 | Spojovací vedení | [8 empty] | SD
16 | R742-02 | Kabel silový izolace polyetylen, stíněný, 22-CXEKVCEY 1x35/16 mm2 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 16: 60; viz příloha č. 8
17 | 742FFA | Izolovaný adaptér pro připojení do izolovaného rozvaděče do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 17: 2; viz příloha č. 4
18 | 742FFI | Izolovaný adaptér pro připojení k transformátoru do 35kV (sada 3ks ), do 70mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž adaptéru vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, přípravy kabelu, montáž adaptéru včetně ukončení žil a stínění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 18: 2; viz příloha č. 4, 11
19 | 742GBA | 1-YY do 1 x 35 mm2, kabel s plastovou izolací | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž vodiče včetně dovozu, manipulace s ním a uložení kabelu (do země, chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 19: 12; viz příloha č. 4
20 | 742GHB | 1-CYKFY 4/5x1-2,5 mm2, kabel silový iz. plastová, stíněný | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 20: 125; viz příloha č. 8
21 | 742GHD | 1-CYKFY 12x1-2,5 mm2, kabel silový iz. plastová, stíněný | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do chráničky, pevně/volně na rošty, v rozvodně a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 21: 200; viz příloha č. 8
22 | 742GEB | CYKY 2/3 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 22: 25; viz příloha č. 8
23 | 742JAA | Ukončení 1 - žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji/ přípojnici do 240 mm2 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 23: 24; viz příloha č. 8
24 | 742JAC | Ukončení 2-5-ti žíl. vodičů a kabelů izolovaných s označením a zap. v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 24: 22; viz příloha č. 8
25 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zap. v rozvaděči nebo na přístroji, 4-25 mm2 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 25: 12; viz příloha č. 8
26 | 742JAH | Ukončení 7-12-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zap.v rozvaděči nebo na přístroji do 4 mm2 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 26: 20; viz příloha č. 8
27 | 742KAC | Označovací štítek na kabel | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž označovacího štítku vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 27: 36; viz příloha č. 8
28 | 742KAD | Svazkování jednožilových kabelů VN | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž pásku pro svazkování kabelu vč. podružného materiálu, úpravy vedení a pod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 28: 20; viz příloha č. 10
29 | R742-04 | Držák kabelů plastový 3 otv. pro kabely do Ø 28 ÷ 39 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku kabelů vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 29: 6; viz příloha č. 10, 11
30 | R742-05 | Držák kabelů plastový 4-otv. pro kabely do Ø 33 ÷ 38 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku kabelů vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 30: 14; viz příloha č. 10, 11
31 | R742-06 | Držák kabelů plastový 4-otv. pro kabely do Ø 23 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R | Položka obsahuje : Dodávku a montáž držáku kabelů vč. podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 31: 10; viz příloha č. 10, 11
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M03 | Spojovací vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M 04 | Vnitřní uzemnění | [8 empty] | SD
32 | 741FAA | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120mm2 pevně vč. nátěru | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž vodiče včetně dopravy, manipulace a jeho upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty a pod.) a nátěru. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 32: 60; viz příloha č. 12
33 | R741-01 | Podpěra uzemňovacího vedení na stěnu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 33: 56; viz příloha č. 12
34 | 741FAM | Svorka zkušební, spojovací, odbočná a upevňovací | kus | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž svorky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 34: 62; viz příloha č. 12
35 | 741FAN | Pouzdro pro průchod pásku FeZn 30x4 mm stěnou | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž pouzdra, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 35: 10; viz příloha č. 12
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M 04 | Vnitřní uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M 05 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky | [8 empty] | SD
36 | 748AAA | Osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky pro trafostanici | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kompletní sady osobních ochranných prostředků a pracovních pomůcek pro trafostanici dle požadavku SŽDC a v intencích normy ČSN 381981. Dále obsahuje dopravu na staveniště a cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 36: 1; dle Tab. 2 sk. 5a PNE 38 1981 resp. bývalé ČSN 38 1981
37 | 748ADI | Dielektrický koberec šíře 1300 mm | m | 2.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž zařízení, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 37: 2.6;
38 | 748ACS | Jednopólové schéma zařízení, nástěnné | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 38: 1;
39 | 748ACI | Bezpečnostní tabulka Trojkombinace, 39002 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 39: 3; viz příloha č. 12
40 | 748ACP | Bezpečnostní tabulka Zařízení smí obsluhovat jen pověřený pracovník!, 23907 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 40: 3; viz příloha č. 12
41 | 748ACJ | Bezpečnostní tabulka První pomoc při úrazu elektřinou, 87781 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 41: 1;
42 | 748ACA | Bezpečnostní tabulka ostatní A4 dle výkresu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 42: 10; viz příloha č. 12
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M 05 | Ochranné prostředky a pracovní pomůcky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M 06 | Povrchová úprava | [8 empty] | SD
43 | 748BAA | Povrchová úprava - nátěry | m2 | 3.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 43: 3.6; viz příloha č. 14, 15
44 | 746BAC | Nátěr bezpečnostních pruhů na osvětlovací stožár nebo věž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 44: 2; viz příloha č. 10
45 | 748BBB | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 50-100 mm | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 45: 40; viz příloha č. 1, kaitola 6
46 | 748BBD | Pismomalářské práce - písmena a číslice výšky 160-250 mm | kus | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně podružného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 46: 55; viz příloha č. 1, kaitola 6
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M 06 | Povrchová úprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | M 07 | Zkoušky, revize a HZS | [8 empty] | SD
47 | 747AAJ | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - napěťová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků - do 22kV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za napěťovou zkoušku zařízení včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 47: 1;
48 | 747AAK | Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení - oživení jednoho pole rozvaděče zhotoveného subdodavatelem v podmínkách externí montáže se složitou výstrojí | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 48: 6;
49 | 747ABB | Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - uvedení do provozu transformátoru olejového vn/nn do 1000kVA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně vystavení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 49: 2;
50 | 747BAC | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 500 do 1000 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 50: 1;
51 | 747BAD | Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN přes 1000 tis. Kč, za každých dalších i započatých 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 51: 1;
52 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 52: 1;
53 | 747EAA | Zk. vodičů a kab. silových do 1kV, průřezu do 5x25mm2 | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 53: 17;
54 | 747EBA | Zkoušky vodičů a kabelů - ovládacích, od 5 do 12 žil | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 54: 10;
55 | 747ECA | Zkoušky kabelů vn zvýšeným napětím do 35kV | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 55: 6;
56 | 747ECB | Provoz měřícího vozu po dobu zkoušek vn kabelů, pro 1 kus/žílu/ vn kabelu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za provoz měřícího vozu po dobu zkoušek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 56: 6;
57 | 747FAA | Měření EMC a EMI dle ČSN EN 50 121 v rozsahu distrib.TS, malé TNS ČD | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Položka obsahuje cenu za měření EMI EMC podle ČSN potřebné pro vydání průkazu způsobilosti vč. vyhotovení protokolu. Limitem je malá TNS o jedné kompenzaci nebo TNS s 2 TUsm., nebo jedna větev trafopřívodu 110 kV s jedním T110 kV. Cena obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 57: 1;
58 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 58: 8;
59 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 59: 8;
60 | 747GAD | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 60: 8;
61 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 61: 8;
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za M 07 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | O990 | Poplatky za skládky | [8 empty] | SD
62 | 07 03 04 | Odpadní ředidla | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. | 62: 0.05;
63 | 08 01 11 | Odpadní barvy a laky | t | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. | 63: 0.05;
64 | R000-05 | Doprava na místo skládky a manipulace s odpadem | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | R | Položka obsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. | 64: 1;
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za O990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství