|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nákup testeru digitálních ochran s příslušenstvím**  **Ev.č. VZ: 63521064** | | | |
|  | | | |
|  | |  |  | |
| **Funkce/parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota – doplní účastník** | **Vyhovuje –**  **doplní účastník** | |
| Možnost napájení zařízení z interní baterie | ANO |  | ano  ne | |
| Kapacita baterie | >100 Wh |  | ano  ne | |
| Vstupní napájecí napětí při nabíjení baterie | 230V, 50 Hz |  | ano  ne | |
| Proudové výstupy:  1x proudový výstup – rozsah AC  1x proudový výstup – rozsah AC  1x proudový výstup – rozsah DC  1x proudový výstup – rozsah DC | 0 až 100A  0 až 15A  0 až 80A  0 až 10A |  | ano  ne | |
| Napěťové výstupy:  1x napěťový výstup – rozsah AC  1x napěťový výstup – rozsah DC  1x pom. napájecí napěťový výstup – rozsah AC | 0 až 30A  0 až 50A  100 až 220V |  | ano  ne | |
| Frekvenční rozsah napěťových a proudových AC výstupů: | 20 až 400 Hz |  | ano  ne | |
| Měřící vstupy:  2x napěťový měřící vstup AC a DC v rozsahu: | 0 až 250V |  | ano  ne | |
| Kategorie měřících vstupů a frekvenční rozsah: | CAT III  20 až 400 Hz |  | ano  ne | |
| Softwarový modul pro testování polarity včetně potřebného příslušenství: | ANO |  | ano  ne | |
| Softwarový modul pro vytváření vlastních sekvencí, ramp a pulzních ramp výstupního proudu a napětí: | ANO |  | ano  ne | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funkce/parametr** | **Požadovaná hodnota** | **Hodnota – doplní účastník** | **Vyhovuje –**  **doplní účastník** |
| Softwarový modul pro měření odporu v rozsahu: | 1 μΩ až 2 Ω |  | ano  ne |
| Softwarový modul pro testování zemních systémů včetně potřebného příslušenství: | ANO |  | ano  ne |
| Softwarový modul pro testování krokového a dotykového napětí: | ANO |  | ano  ne |
| Hmotnost zařízení: | max. 12kg |  | ano  ne |
| Komunikační rozhraní s PC: | min. 1xUSB |  | ano  ne |
| Integrovaný dotykový displej: | ANO |  | ano  ne |
| S přístrojem bude dodán transportní obal a nutná kabeláž | ANO |  | ano  ne |
| Podporovaný jazyk | čeština, angličtina |  | ano  ne |
| Návod k obsluze v češtině | ANO |  | ano  ne |
| Technická podpora dodavatele v českém (příp. slovenském) jazyce. | ANO |  | ano  ne |
| Dostupnost aktualizací softwaru na webových stránkách dodavatele zdarma. | ANO |  | ano  ne |
| Záruční doba | min. 2 roky |  | ano  ne |
| Pozáruční servis (čl. 6.3. závazného vzoru kupní smlouvy - příloha č. 5 Výzvy) | min. 5 let |  | ano  ne |
| Zaškolení obsluhy zařízení, servisní podpora (HOT line) | Čl. 1.7. a 6.4. závazného vzoru kupní smlouvy (příloha č. 5 Výzvy) | V ceně dodávky |  |
| **Cena (Kč bez DPH)\*** |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pokyny k vyplnění:** | |  |  |
| **1.** | **podbarvená pole k doplnění účastníkem zadávacího řízení** | | | |
| **2.** | **\*hodnotící kritérium ve smyslu čl. 13 výzvy** | | | |