## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
zm05_5323520051 | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí |  |  |  | Aspe
var. 1
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.4 | Ostatní technologická zařízení
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98 | Všeobecný objekt
E.2 | Pozemní stavební objekty
D.1.2.02 | Rozhlasové zařízení
D.1.2.4.01 | Systém zařízení pro detekci požáru ZPDT
D.1.2.4.02 | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS
D.1.2.7 | Informační systém
D.1.2.9 | Jiná sdělovací zařízení - KAMEROVÝ SYSTÉM - VSS, datové rozvody DTR, invalidi, centrální čas
D.2.2.1.01 | Architektonicko-stavební řešení
D.2.2.1.03.01 | Zařízení pro vytápění staveb
D.2.2.1.03.02 | Zařízení vzduchotechniky
D.2.2.1.03.03 | Zařízení zdravotně technických instalací
D.2.2.1.03.05 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
D.2.2.1.04 | Hromosvody
D.2.2.4 | Orientační systém
D.2.4.1 | Ostatní vegetační úprava
VON | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 1 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 38.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy
VV |  |  |  | 2.2+3+16.55+1.34+8.81+3+3.5=38.400 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 972.825 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1+1.2+2.6+948.261+9.354+0.62+6.6+2.5+1.5+0.09=972.825 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 3 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 5.841 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.5+0.5+1.8+0.557+0.184+1.5+0.8=5.841 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 4 | 997013655R | 904 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 včetně dopravy | T | 67.092 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 včetně dopravy
VV |  |  |  | 41.762+25.330=67.092 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 5 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 4.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1+0.5+1.2+1.5+1.5=4.800 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 1.37 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1+0.1+0.3+0.142+0.028+0.2+0.5=1.370 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 7 | 997013814R | 907 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 včetně dopravy | T | 0.347 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.333+0.014=0.347 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 8 | 997013821R | 908 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1=0.100 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 9 | 997013R01 | 909 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) železa a oceli kód odpadu 17 04 05 včetně dopravy | T | 2.944 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) železa a oceli kód odpadu 17 04 05 včetně dopravy
VV |  |  |  | 2.634+0.31=2.944 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 10 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 15.056 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.4+1.2+0.336+0.12+0.5+12.5=15.056 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 11 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 13.63 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1+1+1.5+0.059+0.021+1.5+8.5+0.95=13.630 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 12 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 9.373 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy
VV |  |  |  | 0.1+1.5+3.4+0.047+0.026+3.5+0.8=9.373 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 13 | 997221615R | 913 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 včetně dopravy | T | 42.855 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 včetně dopravy
VV |  |  |  | 4.32+8.81+29.725=42.855 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | D.4 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.4 |  | Ostatní technologická zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce
P | 1 | 011314000 |  | Archeologický dohled | HZS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Archeologický dohled
VV
TS
P | 2 | 01154400R |  | Restaurátorský dohled | HZS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorský dohled
VV
TS
P | 3 | 012303000 |  | Geodetické práce po výstavbě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce po výstavbě
VV
TS
P | 4 | 0132540R1 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v listinné formě
VV
TS
P | 5 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě
VV
TS
P | 10 | 01150300R |  | Exkurze na stavbě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Exkurze na stavbě
VV
TS |  |  |  | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 01 Průzkumné, geodetické a projektové práce.
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště
P | 6 | 0351030R1 |  | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nájmy hrazené zhotovitelem stavby
VV
TS
P | 11 | 0321030R2 |  | Náklady na dočasné zázemí pokladen a WC | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na dočasné zázemí pokladen a WC. Jedná se o 3 mobilní toalety a 1 buňka pro dočasné umístění pokladen. Buňka musí mít stěny z nehořlavého materiálu. V této položce je taktéž započten poplatek za umístění objektů, příprava, zprovoznění, údržba a jejich následná demontáž.
VV
TS |  |  |  | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 7 | 091002001 |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o shodě notifikovanou osobou
VV
TS
P | 8 | 091002002 |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu
VV
TS
P | 9 | 09100200R |  | Ostatní náklady související s objektem - náklady na publicitu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní náklady související s objektem - náklady na publicitu
VV
TS |  |  |  | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz příslušné Přílohy 01 až 09.

## D.1.2.02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.1.2.02 |  | Rozhlasové zařízení
SD |  | 15 |  | rozvody a zařízení - drážního rozhlasu - DR
P | 1 | 742R01 |  | CT 552BTBS reprosoustava nástěnný bílý s konzolou bez regulace, 20W/110V, dle EN 54-24 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | CT 552BTBS reprosoustava nástěnný bílý s konzolou bez regulace, 20W/110V, dle EN 54-24
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: vlhkuodolná bassrefl exová ozvučnice z nehořlavého, ABS plastu, - kalotový výškový reproduktor, - 5“ basový reproduktor, - výkon 30 W / 100 V, 8 ?, - nastavení výkonu 30 – 15 – 7,5 – 3,75 – 8 ohm, - přepínač výkonu, - minimální impedance v 100 V režimu 333 ohm, - frekvenční rozsah 80 – 20 000 Hz / – 10 dB, - citlivost 89 dB / 1W, 1m, - směrovost 180° / 1 kHz, 80° / 4 kHz, - pracovní teplota – 10 – 55 °C, - vestavěny držáky na zeď s možností natáčení, - ocelová čelní mřížka, -formou nástěnné montáže, - rozměry 192 × 242 × 190 mm, - hmotnost 2,5 kg, - certifi kován dle EN 54–24, BS 5839 §8. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 2 | 742R02 |  | CT 552BTBS reprosoustava nástěnný bílý s konzolou bez regulace, 5W/110V, 10W/110V, 2,5W/110V dle EN 54-24 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | CT 552BTBS reprosoustava nástěnný bílý s konzolou bez regulace, 5W/110V, 10W/110V, 2,5W/110V dle EN 54-24
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: vlhkuodolná bassrefl exová ozvučnice z nehořlavého, ABS plastu, - kalotový výškový reproduktor, - 5“ basový reproduktor, - výkon 30 W / 100 V, 8 ?, - nastavení výkonu 30 – 15 – 7,5 – 3,75 – 8 ohm, - přepínač výkonu, - minimální impedance v 100 V režimu 333 ohm, - frekvenční rozsah 80 – 20 000 Hz / – 10 dB, - citlivost 89 dB / 1W, 1m, - směrovost 180° / 1 kHz, 80° / 4 kHz, - pracovní teplota – 10 – 55 °C, - vestavěny držáky na zeď s možností natáčení, - ocelová čelní mřížka, -formou nástěnné montáže, - rozměry 192 × 242 × 190 mm, - hmotnost 2,5 kg, - certifi kován dle EN 54–24, BS 5839 §8. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 3 | 742R03 |  | CT 552BTBS reprosoustava závěsný bílý, 5W/110V, RPT 83Z širokopásmová, dle EN 54-24 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | CT 552BTBS reprosoustava závěsný bílý, 5W/110V, RPT 83Z širokopásmová, dle EN 54-24
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: vlhkuodolná bassrefl exová ozvučnice z nehořlavého, ABS plastu, - kalotový výškový reproduktor, - 5“ basový reproduktor, - výkon 30 W / 100 V, 8 ?, - nastavení výkonu 30 – 15 – 7,5 – 3,75 – 8 ohm, - přepínač výkonu, - minimální impedance v 100 V režimu 333 ohm, - frekvenční rozsah 80 – 20 000 Hz / – 10 dB, - citlivost 89 dB / 1W, 1m, - směrovost 180° / 1 kHz, 80° / 4 kHz, - pracovní teplota – 10 – 55 °C, - vestavěny držáky na zeď s možností natáčení, - ocelová čelní mřížka, -formou nástěnné montáže, - rozměry 192 × 242 × 190 mm, - hmotnost 2,5 kg, - certifi kován dle EN 54–24, BS 5839 §8. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 4 | 742R04 |  | reproduktory nástěnné a závěsné | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | reproduktory nástěnné a závěsné
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní montáž. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 5 | 742R05 |  | Regulátory hlasitosti externí s el. krabicí | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Regulátory hlasitosti externí s el. krabicí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka amontáž. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 6 | 742R06 |  | Reproduktor tlakový SC 20AH, 15W/100V, 113 dB/1W, 1m a rozsah 300-10000 Hz, IP66 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Reproduktor tlakový SC 20AH, 15W/100V, 113 dB/1W, 1m a rozsah 300-10000 Hz, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka . Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 7 | 742R07 |  | reproduktory tlakové | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | reproduktory tlakové
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní montáž . Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 8 | 742R08 |  | Připojení výtahu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení výtahu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka amontáž. Množství určeno z dokumentace viz D.1.2.02 - 2.001 BLOKOVÉ SCHÉMA ROZVODŮ 'DR' OBJEKTU.
P | 9 | 741R09 |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY-O 2x1,5 mm2 zkoušeno na 4 kV včetně uložení a zakončení. | M | 1020 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY-O 2x1,5 mm2 zkoušeno na 4 kV včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž. Rozvody v objektu jsou vedeny souběžně s běžnou elektroinstalací v elektroinstalačních rozvodových žlabech určené pro všechny sítě. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 10 | 741R10 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 1020 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Rozvody v objektu jsou vedeny souběžně s běžnou elektroinstalací v elektroinstalačních rozvodových žlabech určené pro všechny sítě. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 11 | 741R11 |  | D+M Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | KS | 1020 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Rozvody v objektu jsou vedeny souběžně s běžnou elektroinstalací v elektroinstalačních rozvodových žlabech určené pro všechny sítě. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 12 | 741R12 |  | D+M Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS
P | 13 | 741R13 |  | D+M Ostatní materiál - kryty, spojovací apod. | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní materiál - kryty, spojovací apod.
VV
TS
P | 14 | 741R14 |  | D+M Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory
VV
TS
P | 15 | 741R15 |  | D+M Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS
P | 16 | 742R16 |  | Kompletace zařízení DR a uvedení do provozu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení DR a uvedení do provozu
VV
TS
P | 17 | 742R17 |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. příchytky, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 18 | 09R18 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS

## D.1.2.4.01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.1.2.4.01 |  | Systém zařízení pro detekci požáru ZPDT
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X2496010 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. Konkrétní typ pracovní podlahy a její rozsah vyplývá z technologických postupů a hodnocení bezpečnostních rizik zhotovitele
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 3 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D10 |  | HLÁSIČE A PERIFERIE - MONTÁŽ
P | 32 | R741X2422050 |  | MHG 862i - Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem | KS | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHG 862i - Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem
VV
TS
P | 33 | R741X2422060 |  | MHY 734 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | KS | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHY 734 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče
VV
TS
P | 34 | R741X2422070 |  | MHA 142 - Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHA 142 - Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)
VV
TS
P | 35 | R741X2422080 |  | MHY 926 - Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHY 926 - Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici
VV
TS
P | 36 | R741X2422090 |  | Siréna ROLP/R/D - 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Siréna ROLP/R/D - 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá
VV
TS
P | 37 | R741X2422100 |  | Maják SOL-LX-W/WF/R1/D - 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený, nástěnný | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Maják SOL-LX-W/WF/R1/D - 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený, nástěnný
VV
TS
SD |  | D11 |  | KABELY - MONTÁŽ
P | 38 | R741X2422120 |  | EPS Kabel smyčky hlásící linky - bez funkční integrity (2x0,8) parametr B2ca. | M | 819 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EPS Kabel smyčky hlásící linky - bez funkční integrity (2x0,8) parametr B2ca.
VV
TS
P | 39 | R741X2422130 |  | Kabel JE-H(St)H 2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 390 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 40 | R741X2422140 |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 41 | R741X2422150 |  | Kabel JE-H(St)H 5x2x0,8 V propojení KTPO. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 5x2x0,8 V propojení KTPO. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 42 | R741X2422160 |  | Kabel napájení (2x1,5). Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel napájení (2x1,5). Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
SD |  | D12 |  | KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MONTÁŽ
P | 43 | R741X2422180 |  | Kabelová trasa uložení 1m kabelu - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku | M | 507 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa uložení 1m kabelu - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku
VV
TS
SD |  | D13 |  | KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MONTÁŽ
P | 44 | R741X2422200 |  | Kabelová trasa bezhalogenová - pevná plastová trubka na příchytkách (smyčka hlásičů), lišty, příchytky | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa bezhalogenová - pevná plastová trubka na příchytkách (smyčka hlásičů), lišty, příchytky
VV
TS
P | 45 | R741X2422210 |  | Kabelová trasa bezhalogenová - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku | M | 659 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa bezhalogenová - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku
VV
TS
SD |  | D14 |  | OSTATNÍ - MONTÁŽ
P | 46 | R741X2422230 |  | Požární ucpávka stěnová oboustraná | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávka stěnová oboustraná
VV
TS
P | 47 | R741X2422240 |  | Ostatní pomocné a stavební práce | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní pomocné a stavební práce
VV
TS
P | 48 | R741X2422270 |  | Průrazy do 150mm | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průrazy do 150mm
VV
TS
P | 49 | R741X2422280 |  | Průrazy od 150mm do 300mm | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průrazy od 150mm do 300mm
VV
TS
P | 50 | R741X2422290 |  | Sekání drážky pro trubku 16mm (začištění provede stavba v rámci nových omítek) | M | 1166 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Sekání drážky pro trubku 16mm (začištění provede stavba v rámci nových omítek)
VV
TS
P | 51 | R741X2422300 |  | Odvoz zbytkového materiálu | KG | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odvoz zbytkového materiálu
VV
TS
SD |  | D15 |  | provedení průzkumu el.zařízení, podmínečné montáže a demontáře elektroinstalace
P | 52 | R741X2423010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech rozvodů spojených s požární signalizací objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech rozvodů spojených s požární signalizací objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení. Odpojení od stávajícího zařízení ŽST
VV
TS
P | 53 | R741X2423020 |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení spojené s požární signalizací ŽST včetně vypracování protokolu o výsledcích zjiště | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení spojené s požární signalizací ŽST včetně vypracování protokolu o výsledcích zjištění se zaměřením na zjištění skutečného stavu pro budoucí návaznosti na místní předpis o provádění kontrol funkčnosti zařízení jako celek včetně vyplývajících návrhů na řešení.
VV
TS
P | 54 | R741X2423030 |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST. | HOD | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST.
VV
TS
P | 55 | R741X2423040 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN u zařízení ZPDT včetně vylepení schémat v razvaděčích | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN u zařízení ZPDT včetně vylepení schémat v razvaděčích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: komplet
SD |  | D16 |  | Ostatní práce při provádění elektromontáží
P | 56 | R741X2496020 |  | Přesun hmot | T | 17.094 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 57 | R741X2496040 |  | Stavební přípomoci | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stavební přípomoci
VV
TS
SD |  | D2 |  | ÚSTŘEDNA - MATERIÁL
P | 8 | R741X2421010 |  | MHU 115/A - Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafi | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHU 115/A - Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka analogové ústředny do samostatného požárního úseku
P | 9 | R741X2421012 |  | Dodávka a montáž kompletní typové certifikované rozvaděčové skříně š780 x v1620 x h420 mm s požární odolností 60 min, kouřotěsné s vlastním větráním, kouřovými | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní typové certifikované rozvaděčové skříně š780 x v1620 x h420 mm s požární odolností 60 min, kouřotěsné s vlastním větráním, kouřovými hlásiči a hlídáním max. teploty.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž certifikované skříně s PO odolností rozvaděče 'RPO'
P | 10 | R741X2421020 |  | Aku 12V,12Ah - max. dob. proud 4A rozměry: 151x99x101mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Aku 12V,12Ah - max. dob. proud 4A rozměry: 151x99x101mm
VV
TS
P | 11 | R741X2421030 |  | KTPO FAB - Trezor FAB, bez zámku FAB, var. 12V nebo 24 V (volba zámku dle investora - zámek dodá investor) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | KTPO FAB - Trezor FAB, bez zámku FAB, var. 12V nebo 24 V (volba zámku dle investora - zámek dodá investor)
VV
TS
SD |  | D3 |  | HLÁSIČE A PERIFERIE - MATERIÁL
P | 12 | R741X2421050 |  | MHG 862i - Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem | KS | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHG 862i - Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem
VV
TS
P | 13 | R741X2421060 |  | MHY 734 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | KS | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHY 734 - Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče
VV
TS
P | 14 | R741X2421070 |  | MHA 142 - Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče) | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHA 142 - Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, bez klíče)
VV
TS
P | 15 | R741X2421080 |  | MHY 926 - Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHY 926 - Prvek vstupně/výstupní s hlídanými výstupy (2xIN/2xOUT) v krabici
VV
TS
P | 16 | R741X2421090 |  | Siréna ROLP/R/D - 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Siréna ROLP/R/D - 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá
VV
TS
P | 17 | R741X2421100 |  | Maják SOL-LX-W/WF/R1/D - 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený, nástěnný | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Maják SOL-LX-W/WF/R1/D - 9-60Vss, 25mA/24V, IP 65, 1Hz, -25 až 70°C, červený, nástěnný
VV
TS
SD |  | D4 |  | KABELY - MATERIÁL
P | 18 | R741X2421120 |  | EPS Kabel smyčky hlásící linky - bez funkční integrity (2x0,8) parametr B2ca. | M | 819 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EPS Kabel smyčky hlásící linky - bez funkční integrity (2x0,8) parametr B2ca.
VV
TS
P | 19 | R741X2421130 |  | Kabel JE-H(St)H 2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 390 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 20 | R741X2421140 |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 2x2x0,8 V nehořlavá kruhová smyčka a PBZ. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 21 | R741X2421150 |  | Kabel JE-H(St)H 5x2x0,8 V propojení KTPO. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel JE-H(St)H 5x2x0,8 V propojení KTPO. Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
P | 22 | R741X2421160 |  | Kabel 2x1,5-V napájení (2x1,5). Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1. | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel 2x1,5-V napájení (2x1,5). Kabel musí splňovat 60331, P30-R dle zp27/2008 a 23/2008Sb B2ca, s1, d1.
VV
TS
SD |  | D5 |  | KABELOVÉ TRASY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ S CERTIFIKACÍ P30-R DLE ZP27/2008 - MATERIÁL
P | 23 | R741X2421180 |  | Kabelová trasa uložení 1m kabelu - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku | M | 507 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa uložení 1m kabelu - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku
VV
TS
SD |  | D6 |  | KABELOVÉ TRASY BEZ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - MATERIÁL
P | 24 | R741X2421200 |  | Kabelová trasa bezhalogenová - pevná plastová trubka na příchytkách (smyčka hlásičů), lišty, příchytky | M | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa bezhalogenová - pevná plastová trubka na příchytkách (smyčka hlásičů), lišty, příchytky
VV
TS
P | 25 | R741X2421210 |  | Kabelová trasa bezhalogenová - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku | M | 659 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelová trasa bezhalogenová - bezhalogenové 16 mm trubky pod omítku
VV
TS
SD |  | D7 |  | OSTATNÍ - MATERIÁL
P | 26 | R741X2421230 |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče Pro min. cca. 200 hlásičů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkušební plyn pro kouřové hlásiče Pro min. cca. 200 hlásičů
VV
TS
P | 27 | R741X2421240 |  | Požární ucpávka stěnová oboustraná | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Požární ucpávka stěnová oboustraná
VV
TS
P | 28 | R741X2421250 |  | Drobný materiál pro stavební práce a přípomoce | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drobný materiál pro stavební práce a přípomoce
VV
TS
SD |  | D9 |  | ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ
P | 29 | R741X2422010 |  | MHU 115/A - Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafi | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MHU 115/A - Ústředna analogová 1 kruhová linka 128 adres, možnost rozšíření na 256 adres. Obsahuje desku DLI 115, desku systémovou, desku ovládání, zdroj, grafický displej, prostor na 2 aku 12V/12Ah.
VV
TS
P | 30 | R741X2422020 |  | Aku 12V,12Ah - max. dob. proud 4A rozměry: 151x99x101mm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Aku 12V,12Ah - max. dob. proud 4A rozměry: 151x99x101mm
VV
TS
P | 31 | R741X2422030 |  | KTPO FAB - Trezor FAB, bez zámku FAB, var. 12V nebo 24 V (volba zámku dle investora - zámek dodá investor) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | KTPO FAB - Trezor FAB, bez zámku FAB, var. 12V nebo 24 V (volba zámku dle investora - zámek dodá investor)
VV
TS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 58 | R741X2422250 |  | Tabulka konfigurace ústředny | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tabulka konfigurace ústředny
VV
TS
P | 59 | R741X2422260 |  | Nastavení systému | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení systému
VV
TS
P | 60 | R741X2422310 |  | Koordinace s ostatními profesemi při zakládání kabeláže v rozvaděčích (elektro) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinace s ostatními profesemi při zakládání kabeláže v rozvaděčích (elektro)
VV
TS
P | 61 | R741X2422320 |  | Koordinační funkční zkouška systému | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační funkční zkouška systému
VV
TS
P | 62 | R741X2422330 |  | Revize systému 6 paré | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Revize systému 6 paré
VV
TS
P | 63 | R005X2496030 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 64 | R005X2496070 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 65 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 66 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou soulasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou soulasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 67 | R005X2496090 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení spojených s ZPDT | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení spojených s ZPDT
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů ystému EPS, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení EPS pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 68 | R005X9561 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 69 | R005X9562 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 70 | R005211092X |  | Průběžný a závěrečný úklid | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
P | 71 | R730X205140 |  | Koordinační činnost | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

## D.1.2.4.02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.1.2.4.02 |  | Poplachový zabezpečovací a tísňový systém PZTS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X2497010 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. Konkrétní typ pracovní podlahy a její rozsah vyplývá z technologických postupů a hodnocení bezpečnostních rizik zhotovitele
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 3 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D31 |  | El. rozvody PZTS - demontáže a montáže
P | 10 | R742X2431010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech zařízení zabezpečení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení. | HOD | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech zařízení zabezpečení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
P | 11 | R742X2431020 |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů PZTS. | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů PZTS.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů PZTS (původního EZS) ŽST včetně vypracování protokolu o výsledcích zjištění se zaměřením na zjištění skutečného stavu pro budoucí návaznosti na místní předpis o provádění kontrol funkčnosti zařízení jako celek včetně vyplývajících návrhů na řešení.
P | 12 | R742X2431030 |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST. | HOD | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: rozdělení prací do etapizace samotné realizace
P | 13 | R742X2431040 |  | Po vyklizení a stavebních úprav v prostorách výstavby | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Po vyklizení a stavebních úprav v prostorách výstavby
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Demontáže - vyklizení všwch prostor, kde se budou provádět demontáže
P | 14 | R742X2431050 |  | V rekonstruované části objektu celé 1.NP. a v části 1.PP se odpojí od stávajícího systému PZTS a zdemontuje. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | V rekonstruované části objektu celé 1.NP. a v části 1.PP se odpojí od stávajícího systému PZTS a zdemontuje.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: demontáže s podmínkou - stávající část PZTS provozu ŽST v 1.PP. Bude plně funkční
P | 15 | R742X2431060 |  | Připojení nového zařízení na stávající zařízení PZTS a osazení zařízení v místnosti č. 0.15 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení nového zařízení na stávající zařízení PZTS a osazení zařízení v místnosti č. 0.15
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní činnost - připojení nového zařízení PZTS ze stávající ústředny PZTS v mč. 0,19f a osazení zařízení v mísnosti č. 0.15
P | 16 | R742X2431070 |  | Připojení nového zařízení na stávající zařízení PZTS a osazení zařízení v místnosti č. 1.05a | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení nového zařízení na stávající zařízení PZTS a osazení zařízení v místnosti č. 1.05a
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní činnost - připojení nového zařízení PZTS ze stávající ústředny PZTS v mč. 0,19f a osazení zařízení v mísnosti č. 0.15a
P | 17 | R742X2431080 |  | Osazení nové ústřrdny PZTS v mč. 1,05a | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nové ústřrdny PZTS v mč. 1,05a
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost - osazení nové ústřrdny PZTS v mč. 1,05a a příprava pro další montáže rozvodů a zařízení
P | 18 | R742X2431090 |  | Přeprogramování zařízení PZTS části ŽST | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přeprogramování zařízení PZTS části ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po propojení nového zařízení PZTS se stávající částí ŽST softwerově přeprogramovat v součinnosti s pracovníky ŽST.
P | 19 | R742X2431100 |  | Kompletní montáž nového systému PZTS objektu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní montáž nového systému PZTS objektu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montáž nového systému PZTS objektu včetně uvedení do provozu v součinnosti s pracovníky ŽST.
P | 20 | R742X2431110 |  | Připojení zařízení VSS na páteřní switch a propojení přel LAN vedení s ústřednou PZTS, nově umístěný v technologickém zázemí ŽST | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení VSS na páteřní switch a propojení přel LAN vedení s ústřednou PZTS, nově umístěný v technologickém zázemí ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáže - místnost ŽST č. 0.19f v součinnosti s pracovníky ŽST.
P | 21 | R742X2431120 |  | Připojení rozvaděčů na ochranu pospojení PE | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděčů na ochranu pospojení PE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 22 | R742X2431130 |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení v součinnosti se stavbou
P | 23 | R742X2431140 |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka montáž na opravách omítek - práce prováděné v součinnosti se stavbou
SD |  | D32 |  | rozvody a zařízení - PZTS
P | 24 | R742X2432010 |  | Ústředna PZTS 8-512 smyček, 60 podsystémů, až 6-512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul + spcn310, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah AKU a 4 další ex | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ústředna PZTS 8-512 smyček, 60 podsystémů, až 6-512 výstupů, vestavěný TCP/IP modul + spcn310, v kovovém boxu s transformátorem, místo pro 17Ah AKU a 4 další expandery, vestavěný Web Server, USB, RS232, 2 linky nebo 1 kruhová linka sběrnice, pro střední a velké aplikace, st. zabezpečení 3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž specifikované kompletní ústředny PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 25 | R742X2432020 |  | Tenká LCD klávesnice 510 (hloubka 17,5mm) s velkým displejem 128x64 bodů a s dotykovou klávesnicí, 5 stavových LED, 4 funkční dotykové klávesy, integrovaný hlas | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tenká LCD klávesnice 510 (hloubka 17,5mm) s velkým displejem 128x64 bodů a s dotykovou klávesnicí, 5 stavových LED, 4 funkční dotykové klávesy, integrovaný hlasový modul, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice X-BUS, kompatibilní s verzí 3.4.5 a vyšší.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž specifikované LCD klávesnice PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 26 | R742X2432040 |  | Expander 652 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrnice, v plastovém krytu s přední | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Expander 652 vstupů / 2 programovatelné reléové výstupy, funguje zároveň jako izolátor/opakovač sběrnice, umožňuje odbočení sběrnice, v plastovém krytu s předním i zadním tamper kontaktem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž expandéru 652 - 8 vstupů PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 27 | R742X2432060 |  | Expander 210 pro ovládání 2 dveří nebo 1 vstup/výstup dveří, 4 volně programovatelné vstupy, 2 reléové výstupy 30VDC/1A, vstup pro připojení dvou čteček (Wiegan | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Expander 210 pro ovládání 2 dveří nebo 1 vstup/výstup dveří, 4 volně programovatelné vstupy, 2 reléové výstupy 30VDC/1A, vstup pro připojení dvou čteček (Wiegand/Clock Data).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž expandéru 210 PZTS - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 28 | R742X2432080 |  | Systémový inteligentní přídavný zdroj, v krytu vč. transformátoru, integrováné programovatelné V/V (8 vstupů/2 výstupy), prostor pro 17Ah AKU a 3 další expander | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Systémový inteligentní přídavný zdroj, v krytu vč. transformátoru, integrováné programovatelné V/V (8 vstupů/2 výstupy), prostor pro 17Ah AKU a 3 další expandery, 2 x 750mA
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž zdroje SPCP333 - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 29 | R742X2432100 |  | MAGIC pasivní infračervený detektor v plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem VISATEC a patentovaným MAGIC zrcadlem, dosah 12m/20m záclona, nízká sp | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MAGIC pasivní infračervený detektor v plochém designu, spolu se sofistikovaným algoritmem VISATEC a patentovaným MAGIC zrcadlem, dosah 12m/20m záclona, nízká spotřeba 2,5mA, autotest a End-of-Line koncept.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž infračerveného detektoru - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 30 | R742X2432120 |  | Univerzální konzola pro detektory PDM vhodná pro montáž na stěnu i strop | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Univerzální konzola pro detektory PDM vhodná pro montáž na stěnu i strop
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž konzole - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda
P | 31 | R742X2432130 |  | Akustický detektor tříštění skla s antimaskingem (antimasking má samostatný reléový výstup) s dosahem až 9m a úhlem pokrytí 165°, který je určen i pro vrstvená | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Akustický detektor tříštění skla s antimaskingem (antimasking má samostatný reléový výstup) s dosahem až 9m a úhlem pokrytí 165°, který je určen i pro vrstvená skla. Díky komplexní signálové analýze signálu detektor dokáže precizně rozlišit skutečný poplach od rušivých signálů a poskytuje tak 100% odolnost proti falešným poplachům. Detektor je možné montovat na strop nebo zeď proti hlídaným sklům.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž detektoru tříštění skla - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 32 | R742X2432150 |  | Seismický detektor pro náročná prostředí (trezory, pancéřové sejfy, noční schránky, bankomaty) se zabudovaným testovacím systémem Technologie Senstec, dosah-kru | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seismický detektor pro náročná prostředí (trezory, pancéřové sejfy, noční schránky, bankomaty) se zabudovaným testovacím systémem Technologie Senstec, dosah-kruh s poloměrem 2m.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž seicmického detektoru - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 33 | R742X2432170 |  | Dveřní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m. | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dveřní magnetický kontakt (1 x NC), krytí IP67 pro zápustnou montáž, kabel se 4 žilami, rozměry 10 x 36mm, pracovní vzdálenost max. 25 mm, připojovací kabel 6m.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž magnetického dveřního kontaktu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 34 | R742X2432190 |  | Podložka 3mm pod díl s kontaktem řady MK-4000 | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podložka 3mm pod díl s kontaktem řady MK-4000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž podložky s kontaktem - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 35 | R742X2432200 |  | Podložka 3mm pod díl s magnetem řady MK-4000 | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podložka 3mm pod díl s magnetem řady MK-4000
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž podložky s magnetem - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 36 | R742X2432210 |  | Magnetické okenní kontakty celkem | KS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Magnetické okenní kontakty celkem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž magnetického okenního kontaktu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 37 | R742X2432220 |  | Vnitřní piezo siréna, napájení 13,8V / max. 110mA, klidový odběr 1mA, hlasitost 110dB, krytí IP30, provozní teplota -10° až +55°C, pro montáž na zeď. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní piezo siréna, napájení 13,8V / max. 110mA, klidový odběr 1mA, hlasitost 110dB, krytí IP30, provozní teplota -10° až +55°C, pro montáž na zeď.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž vnitřní sirény - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 38 | R742X2432230 |  | Venkovní siréna 2 tampery, s majákem, v kovovém vnitřním krytu, atraktivní design, zálohovaná. Pro použití jako siréna se samostatným napájením 12V/2,2Ah (není | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Venkovní siréna 2 tampery, s majákem, v kovovém vnitřním krytu, atraktivní design, zálohovaná. Pro použití jako siréna se samostatným napájením 12V/2,2Ah (není součástí dodávky) nebo s napájením z ústředny. Výkon 103dB
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž venkovní sirény - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 39 | R742X2432250 |  | Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana víčka proti proříznutí, provedení pod omítku | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací krabička - pájecí, 8 svorek + tamper (mag.kontakt), ochrana víčka proti proříznutí, provedení pod omítku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž propojovací krabice - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 40 | R742X2432270 |  | Tísňové tlačítko | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Tísňové tlačítko
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž tlačítka - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 41 | R742X2432280 |  | MIFARE čtečka bez klávesnice, protocol OSDP/Wiegand, moderní design, krytí IP55, tři LED, interní bzučák a multibarevný LED rámeček pro stavové a potvrzující in | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MIFARE čtečka bez klávesnice, protocol OSDP/Wiegand, moderní design, krytí IP55, tři LED, interní bzučák a multibarevný LED rámeček pro stavové a potvrzující informace.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž čtečky, která bude ovládána průkazy oprávněných zaměstnanců ŽST - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 42 | R742X2432300 |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, prostor pro AKU 2x17Ah, max. proud do zátěže 2A, připojitelné AKU-min. 2x 7Ah, max. 2x 17Ah, IP30, -10°C to +40°C,roz | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Spínaný zálohovaný zdroj v krytu 27,6V/2A, prostor pro AKU 2x17Ah, max. proud do zátěže 2A, připojitelné AKU-min. 2x 7Ah, max. 2x 17Ah, IP30, -10°C to +40°C,rozměry š405 x v426 x h82mm, certifikáty 0786-CPD-20787 a VdS G20914
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž zdroje - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 43 | R742X2432310 |  | Fiamm FG20721 (12V/7,2Ah - Faston 4,8mm), rozměry: 151 x 65 x 99 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Fiamm FG20721 (12V/7,2Ah - Faston 4,8mm), rozměry: 151 x 65 x 99
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž baterie - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 44 | R742X2432320 |  | Fiamm FG21803 (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Fiamm FG21803 (12V/18Ah - M5), rozměry: 181 x 76 x 167
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a kompletní montáž baterie - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 45 | R742X2432340 |  | Dodávka čipových karet - typové se ŽST včetně naprogramování | KS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka čipových karet - typové se ŽST včetně naprogramování
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka včetně naprogramování pro přístup i oprávněných zaměstnanců SŽ
P | 46 | R742X2432350 |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 včetně uložení a zakončení. | M | 1464 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 3x2x0,5 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 47 | R742X2432360 |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 5e U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt). | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 5e U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 48 | R742X2432370 |  | Dodávka a montáž kabelu JYTY 2x1 včetně uložení a zakončení. | M | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu JYTY 2x1 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 49 | R742X2432380 |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně uložení a zakončení. | M | 115 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 50 | R742X2432390 |  | Dodávka a montáž datového optického kabelu 12 vl. 50/125, OM4 včetně ukončení. | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového optického kabelu 12 vl. 50/125, OM4 včetně ukončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kabelu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 51 | R742X2432400 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 2419 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž trubky - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 52 | R742X2432410 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: poze montáže vedení - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 53 | R742X2432420 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: poze montáže vedení - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 54 | R742X2432460 |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž chráničky - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda
P | 55 | R742X2432470 |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, předávací dokumentace | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, předávací dokumentace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost k uvedení celého systému do provozu
P | 56 | R742X2432490 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení PZTS | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda a schéma - výkres PZTS 2_007
P | 57 | R742X2432500 |  | D+M Kabelový žlab neděrovaný NKZN 100x250 vč oblouků, vík, spojek, podpěr a upevnění. | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kabelový žlab neděrovaný NKZN 100x250 vč oblouků, vík, spojek, podpěr a upevnění.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž žlabu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky - část PZTS podlaží 1.PP, 1.NP a půda
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 58 | R005X2497020 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako celek | hod. | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako celek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 59 | R005X2497060 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů. | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 60 | R005X2497070 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | hod. | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní uvedení do provozu
P | 61 | 005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci včetně programovacích tabulek | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci včetně programovacích tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 62 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 63 | R005X2497080 |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. příchytky, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 64 | R005X2497090 |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 65 | R005X2497120 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 66 | R005X2497130 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů stému PZTS, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení PZTS pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 67 | R005X2497250 |  | Závěrečný úklid spojená s PZTS | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečný úklid spojená s PZTS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 68 | R005X2497260 |  | Koordinační činnost spojená s PZTS | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost spojená s PZTS
VV
TS

## D.1.2.7
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.1.2.7 |  | Informační systém
SD |  | Informační |  | Informační zařízení
P | 1 | 75L311 |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ DO 6-TI ŘÁDKŮ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: poznámka: provedení LED 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 2 | 75L32Y |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS - DEMONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍJEZDOVÁ TABULE IS - DEMONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 75L371 |  | PODCHODOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ, DVOU NEBO TŘÍŘÁDKOVÁ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | PODCHODOVÁ TABULE IS JEDNOSTRANNÁ, DVOU NEBO TŘÍŘÁDKOVÁ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: poznámka: provedení LED 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 5 | 75L32X |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍIEZDOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ODJEZDOVÁ NEBO PŘÍIEZDOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75L37X |  | PODCHODOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | PODCHODOVÁ TABULE IS - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75L361 |  | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ BEZ ČÍSLA KOLEJE | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS OBOUSTRANNÁ BEZ ČÍSLA KOLEJE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 8 | 75L36X |  | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | NÁSTUPIŠTNÍ TABULE IS - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75L3A4 |  | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | INFORMAČNÍ PRVEK, ZÁVĚS PRO INFORMAČNÍ TABULE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 12 | 75L3AX |  | Informační prvek - montáž | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Informační prvek - montáž
VV |  |  |  | 8+12=20.000 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75L3A1 |  | HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ
VV
TS
P | 18 | 75L391 |  | Elektronický informační panel OOSPO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | Elektronický informační panel OOSPO
VV
TS
P | 19 | 75L39X |  | Montáž OOSPO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž OOSPO
VV
TS
P | 20 | 75L244 |  | HODINY PORDRUŽNÉ RUČIČKOVÉ VENKOVNÍ - oboustranné | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HODINY PORDRUŽNÉ RUČIČKOVÉ VENKOVNÍ - oboustranné
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Poznámky: S průběžnou vteřinou dle nové grafiky SŽ
P | 21 | 75L24X |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ
VV
TS
P | 22 | 75L253 |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY RUČIČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM
VV
TS
P | 23 | 75L25X |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ
VV
TS
P | 24 | 742G11 |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 25 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 747702 |  | Úprava stávajících kabelových skříní/rozváděčů | HOD | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava stávajících kabelových skříní/rozváděčů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: včetně drobného montážního materiálu
P | 27 | 703422 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 28 | 75L3E7 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / DISPLEJŮ VE STANICI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - SW MODUL ŘÍZENÍ TABULÍ - NAD 3 KS INF. TABULÍ / DISPLEJŮ VE STANICI
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75L3EE |  | SW MODUL PRO PODPORU HLASOVÉHO MODULU PRO NEVIDOMÉ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | SW MODUL PRO PODPORU HLASOVÉHO MODULU PRO NEVIDOMÉ PRO JEDNOTLIVOU STANICI NA TRATI
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 30 | 75L3J4 |  | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 50 PRVKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | ŠÉFMONTÁŽE, ZKOUŠENÍ, OŽIVENÍ, REVIZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DO 50 PRVKŮ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75L3EW |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - DOPLNĚNÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (TRAŤOVÉ NASAZENÍ) - DOPLNĚNÍ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75L3D1 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU ŘÍDÍCÍ SERVER PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 33 | 75L3D3 |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU OVLÁDACÍ PRACOVIŠTĚ PRO ŘÍZENÍ INFORMAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 34 | 75L3DX |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | HW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75L3H2 |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNOSTRANNÝ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | OTSKP_2020 |  | 2
PP |  |  |  | SW PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU (OSTATNÍ SPOLEČNÉ POLOŽKY) - SW MODUL PRO ELEKTRONICKÝ INFORMAČNÍ PANEL JEDNOSTRANNÝ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## D.1.2.9
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.1.2.9 |  | Jiná sdělovací zařízení - KAMEROVÝ SYSTÉM - VSS, datové rozvody DTR, invalidi, centrální čas
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X8997010 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. - použití přenosného lešení, žebříků a plošině pro elektromontáže Délka kabeláže ve výšce větší než 1,5 m nad podlahou je 2340 m.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 2.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 3 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D31 |  | provedení průzkumu zařízení a demontáře
P | 10 | R742X8931010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení. | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech slaboproudých zařízení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu k zjištění prací pro demontáže a montáže zařízení
P | 11 | R742X8931020 |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení ostatních slaboproudých systémů ŽST (VSS, DTR a CČ) | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení ostatních slaboproudých systémů ŽST (VSS, DTR a CČ)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení systému ŽST včetně vypracování protokolu o výsledcích zjištění se zaměřením na zjištění skutečného stavu pro budoucí návaznosti na místní předpis o provádění kontrol funkčnosti zařízení jako celek včetně vyplývajících návrhů na řešení.
P | 12 | R742X8931030 |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních stavů zařízení ŽSR. | HOD | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních stavů zařízení ŽSR.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: rozdělení prací do etapizace samotné realizace
P | 13 | R742X8931040 |  | V 1. etapě se provedou demontáže zařízení samotné budovy haly 1.PP a 1. NP. Odpojí se a zdemontuje stávající rozvody navazující na ostatní slaboproudé rozvody a | HOD | 128 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | V 1. etapě se provedou demontáže zařízení samotné budovy haly 1.PP a 1. NP. Odpojí se a zdemontuje stávající rozvody navazující na ostatní slaboproudé rozvody a zařízení 1.NP. a část 1.PP. – mimo prostory s technologickým zázemím ŽST nádraží, to nadále musí být funkční.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: V 1. etapě bude nádraží v provozu provizorně se vstupem přes budoucí komerční prostor označeným č. 3 v 1.NP. a po části schodiště do prostoru 1.PP. se vstupem na jedno vlakové nástupiště. Ostatní prostory budou obedněny včetně haly. Zde se bude procházet pod zakrytým lešením. V této etapě se bude provádět 90 % činnosti na demontáži a montáži slaboproudých zařízení.
P | 14 | R742X8931050 |  | Odpojí se a zdemontuje stávající rozvod kamerového systému VSS 1.NP. v hale a část v 1.PP, mimo kamer ŽSZ pro sledování hrany kolejiště. Tyto kamery musí být st | HOD | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odpojí se a zdemontuje stávající rozvod kamerového systému VSS 1.NP. v hale a část v 1.PP, mimo kamer ŽSZ pro sledování hrany kolejiště. Tyto kamery musí být stále připojené, jen při stavebních pracech musí být zakryty proti mechanickému poškození, ale musí být stále funkční.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: v dalších etepách bude nádraží v provozu provizorně se vstupem přes budoucí komerční prostor označeným č. 3 v 1.NP. a po části schodiště do prostoru 1.PP. se vstupem na jedno vlakové nástupiště. Ostatní prostory budou obedněny včetně haly. Zde se bude procházet pod zakrytým lešením. V této etapě se bude provádět 90 % činnosti na demontáži a montáži slaboproudých zařízení.
P | 15 | R742X8931060 |  | Kompletní zdemontování datových rozvodů DTR včetně rozvaděčů mimo prostory technického zázemí nádraží, to musí být nadále zachované. | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní zdemontování datových rozvodů DTR včetně rozvaděčů mimo prostory technického zázemí nádraží, to musí být nadále zachované.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: v dalších etepách bude nádraží v provozu provizorně se vstupem přes budoucí komerční prostor označeným č. 3 v 1.NP. a po části schodiště do prostoru 1.PP. se vstupem na jedno vlakové nástupiště. Ostatní prostory budou obedněny včetně haly. Zde se bude procházet pod zakrytým lešením. V této etapě se bude provádět 90 % činnosti na demontáži a montáži slaboproudých zařízení.
P | 16 | R742X8931070 |  | Demontáž kabelový rozvod centrálního času CČ. Včetně hlavních hodin | HOD | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž kabelový rozvod centrálního času CČ. Včetně hlavních hodin
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Demontáže stávajícího centrálního času CČ mimo informační systém. Stávající zařízení CČ v technologickém zázemí dráhy bude zachováno.
P | 17 | R742X8931080 |  | Zdemontuje se zařízení pro invalidy v 1.PP., které bude opětně osazeno po stavebních úpravách spět. | HOD | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zdemontuje se zařízení pro invalidy v 1.PP., které bude opětně osazeno po stavebních úpravách spět.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Demontáž zařízení pro invalidy, uskladnění pro opětné použití a opětná montáž včetně uvedení do provozu
SD |  | D32 |  | montáže a dodávky ostatních doplňijících slaboproudých rozvodů a zařízení
P | 18 | R742X8932010 |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž tabulek
P | 19 | R742X8932020 |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž a dodávka požárních typových průchodek pro kabelové rozvody - dle výkresové dokumentace slaboproudé elektrotechniky 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 20 | R742X8932030 |  | Kompletní instalace a dodávka řídící jednotky pro otvírání dveří toalet se čtečkou karet, mincovním automatem | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní instalace a dodávka řídící jednotky pro otvírání dveří toalet se čtečkou karet, mincovním automatem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž - kompletního zařízení včetně kabelového propojení a uvedení do provozu Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 21 | R742X8932040 |  | Pro montáže - ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pro montáže - ostatní spojovacé a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů zařízení slaboproudé elektrotechniky dle výkreswů podlaží 1.PP, 1.NP a půda Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
SD |  | D33 |  | El. rozvody DTR - montáže
P | 22 | R742X8933010 |  | Doplnění a úprava ve stávajícím datovém rozvaděči RDTR 01_05 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění a úprava ve stávajícím datovém rozvaděči RDTR 01_05
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: propojení DTR rozvodů se stávajícím zařízení - montáže místnost ŽST č. 0.19f Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 23 | R742X8933020 |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 02_05 typu 42U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 02_05 typu 42U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž nového rozvaděče DTR - místnost ŽST č. 0.19f Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 24 | R742X8933030 |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_01 typu 22U+22U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_01 typu 22U+22U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž nového rozvaděče DTR - místnost ŽST č. 1.05 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 25 | R742X8933040 |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_02 typu 9U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_02 typu 9U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž nového rozvaděče DTR - místnost ŽST č. 1.11a Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 26 | R742X8933050 |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_03 typu 9U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení nového rozvaděče RDTR 03_03 typu 9U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž nového rozvaděče DTR - místnost ŽST - půda Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 27 | R742X8933060 |  | Uložení datových optických kabelů LAN do chrániček | M | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení datových optických kabelů LAN do chrániček
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce uložení optických kabelů DTR - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a schéha hlavních rozvodů DTR 2_006 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 28 | R742X8933070 |  | Propojení datové sítě do výtahu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení datové sítě do výtahu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce - připojení metalického kabelu sítě DTR do výtahu - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a zapojovacích tabulek DTR Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 29 | R742X8933080 |  | Připojení datové sítě pro jizdenkového automatu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení datové sítě pro jizdenkového automatu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce - připojení metalického kabelu sítě DTR do automatu - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a zapojovacích tabulek DTR Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 30 | R742X8933090 |  | Připojení datové sítě pro kiosek | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení datové sítě pro kiosek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce - připojení metalického kabelu sítě DTR do kiosku - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a zapojovacích tabulek DTR Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 31 | R742X8933100 |  | Připojení datového rozvodu pro mincovní automat | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení datového rozvodu pro mincovní automat
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce - připojení metalického kabelu sítě DTR do automatu - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a zapojovacích tabulek DTR Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 32 | R742X8933110 |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení v součinnosti se stavbou Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 33 | R742X8933120 |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka montáž na opravách omítek - práce prováděné v součinnosti se stavbou
SD |  | D34 |  | datové rozvody a zařízení - DTR
P | 34 | R742X8934010 |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 7a | KS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové dvojzásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 7a
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 35 | R742X8934020 |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 7 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní datové jednoduché zásuvky včetně krabice pro datové zásuvky 2xRJ452 pro nástěnnou montáž se záclonkou datová + datový konektor Cat. 7a
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení slaboproudé elektrotechniky s DTR půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 36 | R742X8934030 |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 7a U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt). | M | 1770 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového metalického kabelu Cat 7a U/UTP 4x2x0,5 - stíněný (montáž je včetně ulžení v trase do lišt).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení metalického kabelu sítě DTR - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a zapojovacích tabulek DTR Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 37 | R742X8934040 |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 10x2x0,5 včetně uložení a zakončení v rozvaděčích. | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SYKFY 10x2x0,5 včetně uložení a zakončení v rozvaděčích.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení kabelu sítě DTR - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 38 | R742X8934050 |  | Dodávka a montáž datového optického kabelu 12 vl. 50/125, (OM4)včetně ukončení. | M | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž datového optického kabelu 12 vl. 50/125, (OM4)včetně ukončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž optických kabelů DTR - dle výkresů sdělovací zařízení - DTR 1.PP, 1.NP a půdy a schéha hlavních rozvodů DTR 2_006 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 39 | R742X8934060 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 1770 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 40 | R742X8934070 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | KS | 1770 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 41 | R742X8934080 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | KS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 42 | R742X8934090 |  | Naprogramování PC sítě včetně oživení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování PC sítě včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění DTR sítí Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 43 | R742X8934110 |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod. | KS | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 44 | R742X8934120 |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž chrániček do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 45 | R742X8934130 |  | Připojení rozvaděče na ochranu pospojení PE | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděče na ochranu pospojení PE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení ochranného pospojení veškerého k tomu určeného zařízení přes k tomu vyznačené místo - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 46 | R742X8934140 |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokume | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodavatelská část - Proměření-závěrečné certifikační měření s protokolem na CD, revize, dodavatelská dokumentace, projekt skutečného provedení, předávací dokumentace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním DTR sítí - pouze u datové sítě Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 47 | R742X8934150 |  | Kompletace zařízení DTR a uvedení do provozu | HOD | 43.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení DTR a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním DTR sítí - kompletací - pouze u datové sítě Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 48 | R742X8934160 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - položky spojené s úpravami kompletního zařízení DTR - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 49 | R742X8934170 |  | Kabelový žlab neděrovaný NKZN 100x250 vč oblouků, vík, spojek, podpěr a upevnění. | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabelový žlab neděrovaný NKZN 100x250 vč oblouků, vík, spojek, podpěr a upevnění.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž žlabu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky DTR 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
SD |  | D35 |  | rozvaděč "RDTR-02_05"
P | 50 | R742X8935010 |  | Rozvaděč 19", stojanový, 42U 2000x800x900 - komplet | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč 19", stojanový, 42U 2000x800x900 - komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné datové rozvaděčové skříně označené 'RDTR-02_05' - nový datový rozvaděč ve stávajícím technologickém zázemí m.č. 0.19f - dle zapojovacích tabulek DTR a hlavního schéma rozvodů DTR 2_006, které jsou součástí PD. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 51 | R742X8935020 |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 52 | R742X8935030 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 53 | R742X8935040 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 54 | R742X8935050 |  | Propojovací panel telefonní 19", 50xRJ45/u, 1U Cat.3 - komplet 1U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel telefonní 19", 50xRJ45/u, 1U Cat.3 - komplet 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 55 | R742X8935060 |  | Optická vana výsuvná 24xSC/SC - 1U včetně kazet | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xSC/SC - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 56 | R742X8935070 |  | Rám optického panelu 2U | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 57 | R742X8935080 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel SC, 12p. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel SC, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 58 | R742X8935090 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/SC | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/SC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 59 | R742X8935100 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 60 | R742X8935110 |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 61 | R742X8935120 |  | Propojovací kabel UTP2,5m | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP2,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 62 | R742X8935130 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KS | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 63 | R742X8935140 |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM3 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 64 | R742X8935150 |  | Optické partch kabely ST-ST 50/125 OM3 2m | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely ST-ST 50/125 OM3 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 65 | R742X8935160 |  | Výsuvná polička 1U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výsuvná polička 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 66 | R742X8935170 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 67 | R742X8935180 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 68 | R742X8935190 |  | Konektory RJ včetně instalace | KS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 69 | R742X8935200 |  | Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 70 | R742X8935210 |  | Optické spojky SC včetně uchycení kabelu a optického sváru | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické spojky SC včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 71 | R742X8935220 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-02_05'. Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 72 | R742X8935230 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž samotného podstavce rozvaděče - zařízení datového rozvaděče 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 73 | R742X8935240 |  | Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu v datovém rozvaděči 'RDTR-02_05' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 74 | R742X8935250 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | HOD | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'RDTR-02_05', dělení dozvodů na část ŽST a část veřejnou - komerční Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
SD |  | D36 |  | rozvaděč "RDTR-03_01"
P | 75 | R742X8936010 |  | Rozvaděč 19", stojanový dělený, - dvoubox 22U+22U 2105x600x600 - komplet | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděč 19", stojanový dělený, - dvoubox 22U+22U 2105x600x600 - komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné datové dělené rozvaděčové skříně označené 'RDTR-03_01' - nový datový rozvaděč v nové místnosti 1.NP. č.1.05a - dle zapojovacích tabulek DTR a hlavního schéma rozvodů DTR 2_006, které jsou součástí PD. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 76 | R742X8935020 |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační jednotka do rozvaděče 1U se čtyřmi ventilátory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 77 | R742X8935030 |  | Vyvazovací panel 2U, kovový | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvazovací panel 2U, kovový
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 78 | R742X8935040 |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 19" Patch propojovací panel 24 potů, 24xRJ45/u , Cat.7a - 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 79 | R742X8935050 |  | Propojovací panel telefonní 19", 50xRJ45/u, 1U Cat.3 - komplet 1U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací panel telefonní 19", 50xRJ45/u, 1U Cat.3 - komplet 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 80 | R742X8935060 |  | Optická vana výsuvná 24xSC/SC - 1U včetně kazet | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optická vana výsuvná 24xSC/SC - 1U včetně kazet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 81 | R742X8935070 |  | Rám optického panelu 2U | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rám optického panelu 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 82 | R742X8935080 |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel SC, 12p. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Panel 12p - včetně připojení v rámu optického panel SC, 12p.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 83 | R742X8935090 |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/SC | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické převodníky - konvertor - WDM převodník optika /metalika s rychlostí portů 10/100Mbps, SM/SC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 84 | R742X8935100 |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické sváry, spojky, ochrana svárů, konektory
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 85 | R742X8935110 |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvětlovací jednotka magnetická 19" - LED 0.5U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 86 | R742X8935120 |  | Propojovací kabel UTP2,5m | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP2,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 87 | R742X8935130 |  | Propojovací kabel UTP1,5m | KS | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojovací kabel UTP1,5m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 88 | R742X8935140 |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM3 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické pigtaily ST 50/125 OM3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 89 | R742X8935150 |  | Optické partch kabely ST-ST 50/125 OM3 2m | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické partch kabely ST-ST 50/125 OM3 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 90 | R742X8935160 |  | Výsuvná polička 1U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výsuvná polička 1U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 91 | R742X8935170 |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oko kabelové pro uzemnění rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 92 | R742X8935180 |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí lišta 8xCZ zásuvka, bleskojistka, 3x1,5mm 2m kabel CZ-DE - 2U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 93 | R742X8935190 |  | Konektory RJ včetně instalace | KS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konektory RJ včetně instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 94 | R742X8936200 |  | Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní propojovací materiál metalických rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 95 | R742X8935210 |  | Optické spojky SC včetně uchycení kabelu a optického sváru | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Optické spojky SC včetně uchycení kabelu a optického sváru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 96 | R742X8935220 |  | Ethernetová přepěťová ochrana | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ethernetová přepěťová ochrana
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení datovéhorozvaděče 'RDTR-03_01'. Zabudovaná přepěťová ochrana zaručí funkci připojeného zařízení i při 14 kV výboji trvajícím 8 us nebo 10 kV po dobu 20 us. pouze v případě správného uzemnění. Přepěťová ochrana podporuje i PoE do napětí 50 V. Součástí dodávky je 15 cm měděný kabel, který je určen pro připevnění k zařízení dodávaným šroubem a matkou na jedné straně a k uzemění na druhé straně a 2 šrouby pro připojení ke kartě F50-PRO. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 97 | R742X8935230 |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podstavec stojanových rozvaděčů standart 100x800x900 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž samotného podstavce rozvaděče - zařízení datového rozvaděče 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 98 | R742X8935240 |  | Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení kabelu SYKFY 10x2x0,5
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu v datovém rozvaděči 'RDTR-03_01' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 99 | R742X8935250 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | HOD | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu souvisejícího s datovým rozvaděčem 'RDTR-03_01', dělení dozvodů na část ŽST a část veřejnou - komerční Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
SD |  | D37 |  | rozvaděč "RDTR-03_02"
P | 100 | R742X8937010 |  | Dodávka nového rozvaděče RDTR 03_02 typu 9U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka nového rozvaděče RDTR 03_02 typu 9U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné datové nástěnné rozvaděčové skříně označené 'RDTR-03_02' - nový datový rozvaděč v nové místnosti 1.NP. pro zubaře m.č.1.11a - dle zapojovacích tabulek DTR a hlavního schéma rozvodů DTR 2_006, které jsou součástí PD. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 101 | R742X8937020 |  | Provizorní ukončení kabelů UTP 4x2x0,5 Cat.7a v rozaděči RDTR 03_02 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní ukončení kabelů UTP 4x2x0,5 Cat.7a v rozaděči RDTR 03_02
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu UTP v datovém rozvaděči 'RDTR-03_02' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 102 | R742X8937030 |  | Provizorní ukončení kabelů SYKFY 10x2x0,5 v rozaděči RDTR 03_02 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní ukončení kabelů SYKFY 10x2x0,5 v rozaděči RDTR 03_02
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu v datovém rozvaděči 'RDTR-03_02' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 103 | R742X8935250 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | HOD | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu související s datovým rozvaděčem 'RDTR-03_02', rozvaděč s pouze provedením připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
SD |  | D38 |  | rozvaděč "RDTR-03_03"
P | 104 | R742X8938010 |  | Dodávka nového rozvaděče RDTR 03_03 typu 9U | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka nového rozvaděče RDTR 03_03 typu 9U
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné datové nástěnné rozvaděčové skříně označené 'RDTR-03_03' - nový datový rozvaděč umístěný na půdě - dle zapojovacích tabulek DTR a hlavního schéma rozvodů DTR 2_006, které jsou součástí PD. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 105 | R742X8938020 |  | Provizorní ukončení kabelů UTP 4x2x0,5 Cat.6 v rozaděči RDTR 03_02 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní ukončení kabelů UTP 4x2x0,5 Cat.6 v rozaděči RDTR 03_02
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu UTP v datovém rozvaděči 'RDTR-03_03' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 106 | R742X8937030 |  | Provizorní ukončení kabelů SYKFY 10x2x0,5 v rozaděči RDTR 03_02 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provizorní ukončení kabelů SYKFY 10x2x0,5 v rozaděči RDTR 03_02
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž - ukončení kabelu v datovém rozvaděči 'RDTR-03_03' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 107 | R742X8935250 |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu | HOD | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž roz. včetně připojení a ostatního propoj. a spoj. materiálu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu související s datovým rozvaděčem 'RDTR-03_03', rozvaděč s pouze provedením připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
SD |  | D39 |  | El. rozvody VSS - demontáže a montáže
P | 108 | R742X8939010 |  | V rekonstruované části objektu celé 1.NP. a v části 1.PP se odpojí a zdemontují - odpojí se od stávajícího systému VSS objektu mimo kamer ŽST (nástupišť). | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | V rekonstruované části objektu celé 1.NP. a v části 1.PP se odpojí a zdemontují - odpojí se od stávajícího systému VSS objektu mimo kamer ŽST (nástupišť).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Stávající část VSS provozu ŽST v 1.PP. Musí být stále plně funkční - náastupiště, viz výkres schéma VSS 2_004
P | 109 | R742X8939020 |  | Kompletní montáž nového systému VSS objektu včetně uvedení do provozu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní montáž nového systému VSS objektu včetně uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montáže nového systému VSS včetně uvedení do provozu Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 110 | R742X8939030 |  | Připojení zařízení VSS na páteřní switch a propojení přel LAN vedení s ústřednou PZTS, nově umístěný v technologickém zázemí ŽST | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení zařízení VSS na páteřní switch a propojení přel LAN vedení s ústřednou PZTS, nově umístěný v technologickém zázemí ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní montáže - nové propojení VSS na ústřednu PZTS nového systému VSS dle výkresu VSS 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 111 | R742X8939040 |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení průrazú a rýh pro uložení kabelových tras a opětné zahození včetně povrchových úprav
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení v součinnosti se stavbou
P | 112 | R742X8939050 |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oprava omítek včetně malby po uložení kabelových rozvodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka montáž na opravách omítek - práce prováděné v součinnosti se stavbou
SD |  | D40 |  | rozvody a zařízení - VSS
P | 113 | R742X8940010 |  | 1/2,8" Den/Noc IP CMOS IR antivandal dome kamera pro vnitřní i venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, WDR 120 dB, varifokální objektiv 2.8 mm, rozlišení | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1/2,8" Den/Noc IP CMOS IR antivandal dome kamera pro vnitřní i venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, WDR 120 dB, varifokální objektiv 2.8 mm, rozlišení 1080p/960p/720p, 25 fps, citlivost 0.028 lx/ 0 lx (IR on), mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla (volitelné zóny), AES, AGC, komprese H.264/MJPEG/H.264+, detekce pohybu, 3D DNR, Onvif ProfilS, napájení 12V DC / PoE, Max. 5,5W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž vnitřní kamery pro pokladny - osazení kamery dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.PP, 1.NP a půdy a výkresu - schéma VSS 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 114 | R742X8940030 |  | 1/3" Den/Noc IP CMOS IR bullet kamera pro venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, digitální WDR, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, úhel záběru 112 - 33,8o | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 1/3" Den/Noc IP CMOS IR bullet kamera pro venkovní použití (IP67), dosvit IR max. 30 m, digitální WDR, varifokální objektiv 2.8 - 12 mm, úhel záběru 112 - 33,8o, rozlišení 2688x1520, 25 fps, citlivost 0.01 lx/ 0 lx (IR on), mechanický IR filtr, kompenzace protisvětla (volitelné zóny), AES, AGC, komprese MJPEG/H.264, detekce pohybu, 3D DNR, Onvif ProfilS, napájení 12V DC / PoE, Max. 7,5 W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž venkovní kamery pro pokladny - osazení kamery dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.PP, 1.NP a půdy a výkresu - schéma VSS 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 115 | R742X8940050 |  | Montážní kovová krabice pro nástěnnou montáž Eventys bullet kamer | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní kovová krabice pro nástěnnou montáž Eventys bullet kamer
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabice pro osazení kamery dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.PP, 1.NP a půdy a výkresu - schéma VSS 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 116 | R742X8940060 |  | Montážní kovová krabice pro stropní montáž Eventys VIR dome kamer | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní kovová krabice pro stropní montáž Eventys VIR dome kamer
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabice pro osazení kamery dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.PP, 1.NP a půdy a výkresu - schéma VSS 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 117 | R742X8940070 |  | Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž videorekordéru. Digitální síťový videorekordér pro záznam obrazu z Eventys IP kamer s vestavěným 16 portovým PoE switchem, video-výstup VGA/HDMI, maximální rozlišení 1920 x 1080 px, komprese H.264/H.264+, rychlost záznamu až 30 ips/kanál, alarmové vstupy/výstupy 4/1, záznam max. 2 HDD (až 6 TB/HDD), napájení 100 + 240 VAC, max 120W Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 118 | R742X8940090 |  | Interní 3.5" disk, kapacita 3 TB, 5900 otáček/min., 64 MB cache, moderní rozhraní SATA 6Gb/s (SATA 3.0), optimalizován pro nepřetržitý záznam z DVR a NVR. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Interní 3.5" disk, kapacita 3 TB, 5900 otáček/min., 64 MB cache, moderní rozhraní SATA 6Gb/s (SATA 3.0), optimalizován pro nepřetržitý záznam z DVR a NVR.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž disku záznamového zařízení VSS Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 119 | R742X8940100 |  | Ultraštíhlý IPS monitor s brilantním obrazem, tenký rámeček, jasné a čisté barvy, MHL technologie; velikost 23,8", LED podsvícení, rozlišení 1920 x 1080 bodů, p | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ultraštíhlý IPS monitor s brilantním obrazem, tenký rámeček, jasné a čisté barvy, MHL technologie; velikost 23,8", LED podsvícení, rozlišení 1920 x 1080 bodů, poměr stran 16:9, jas 250 cd/m2, doba odezvy 8 ms, kontrast 1000:1, pozorovací úhly 178°, konektivita: HDMI/MHL, DisplayPort, 4x USB 3.0, pivot podstavec.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž monitoru VSS do mč. 0,18 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 120 | R742X8940110 |  | 8portový 1000Base-T spravovatelný přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace. Redundance datového propojení s 300ms zotavením. Web//SNMP management, 64 VLAN 8 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 8portový 1000Base-T spravovatelný přepínač a konvertor pro průmyslové aplikace. Redundance datového propojení s 300ms zotavením. Web//SNMP management, 64 VLAN 802.1Q sítí, Spanning Tree, agregace linek IEEE 802.3ad LACP. Možnost redundantního napájení v rozsahu 12-48V DC, krytí IP30, hliníková skříň, pracovní teplota -10~60°C.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž konvertoru VSS - umístění v samostatné skříni VSS v m.č. 019.f - ŽST Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 121 | R742X8940120 |  | Připojený monitor na optický prpojovací kabel - napojení z digitálního videorekordéru | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojený monitor na optický prpojovací kabel - napojení z digitálního videorekordéru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž VSS moniroru pro on-lain přenos obrazu - dělená obrazovka na cca 10 stálých obrazů. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 122 | R742X8940130 |  | Napájecí zdroj pro instalaci na DIN lištu. Výstupní napětí 24V DC, zatížitelnost 40W. Provozní teplota -20 až 70°C. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí zdroj pro instalaci na DIN lištu. Výstupní napětí 24V DC, zatížitelnost 40W. Provozní teplota -20 až 70°C.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž napájecího zdroje - součást VSS Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 123 | R742X8940140 |  | Skřín kovová pro úmístění videorekordéru | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Skřín kovová pro úmístění videorekordéru
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kovové skříně pro umístění videorekordéru - součást VSS Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 124 | R742X8940150 |  | Skřín kovová pro úmístění Switche | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Skřín kovová pro úmístění Switche
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kovové skříně pro umístění Switche - součást VSS Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 125 | R742X8940160 |  | Připojení rozvaděčů na ochranu pospojení PE | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení rozvaděčů na ochranu pospojení PE
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení ochranného pospojení veškerého k tomu určeného zařízení přes k tomu vyznačené místo - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 126 | R742X8940170 |  | Dodávka a montáž kabelu Belden 9292 cat. 5e včetně uložení a zakončení. | M | 725 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu Belden 9292 cat. 5e včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáže - připojení kabelu sítě VSS - dle výkresů sdělovací zařízení - VSS 1.PP, 1.NP a půdy a výkresu - schéma 2_004 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 127 | R742X8934060 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 725 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 128 | R742X8934070 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | KS | 725 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 129 | R742X8934080 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 130 | R742X8940210 |  | Naprogramování VSS zařízení včetně oživení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Naprogramování VSS zařízení včetně oživení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní a programátorská činnost pro zprovoznění VSS sítí Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 131 | R742X8940230 |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod. | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 132 | R742X8934120 |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž chrániček do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 133 | R742X8940250 |  | Kompletace zařízení VSS a uvedení do provozu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení VSS a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním VSS sítí - kompletací - pouze u datové sítě Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 134 | R742X8940260 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení VSS | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení VSS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - položky spojené s úpravami kompletního zařízení VSS - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VSS 1.PP a 1.NP.
SD |  | D41 |  | rozvody a zařízení - centrálního času - CČ
P | 135 | R742X8941010 |  | Připojení nových rozvodů hodin CČ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení nových rozvodů hodin CČ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáže - Připojení nových rozvodů hodin - centrálního času na stávající svorkovnici ŽST místo odpojených a rušených původních kabelů CČ, viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 136 | R742X8941020 |  | Připojení kabelového komunikačního vodiče na svorky nových hodin | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení kabelového komunikačního vodiče na svorky nových hodin
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž - připojení komunikačních vodičů na svorky nových hodi CĆ., viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 137 | R742X8941030 |  | Připojení napájecích kabelů hodin z rozvaděče elektroinstalace spínaného soumrakovým spínačem nebo centrálně s venkovním osvětlení nástupišť ŽST | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení napájecích kabelů hodin z rozvaděče elektroinstalace spínaného soumrakovým spínačem nebo centrálně s venkovním osvětlení nástupišť ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montáž - připojení napájení na svorky nových hodi CĆ., viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 138 | R742X8941040 |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně uložení a zakončení. | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu CYKY 3x1,5 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž napájecího kabelu CČ - viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 139 | R742X8941050 |  | Dodávka a montáž kabelu SEKU 2x0,8 včetně uložení a zakončení. | M | 175 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kabelu SEKU 2x0,8 včetně uložení a zakončení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž komunikačního kabelu CČ - viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 140 | R742X8934060 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž trubky pro rozvody CČ - viz výkresy 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 141 | R742X8934070 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech | KS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky CČ 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 142 | R742X8934080 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do elektroinstalačních liět, včetně lišt vkládacích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: ostatní montážní práve uložení kabelů - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky CČ 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 143 | R742X8941100 |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod. | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky CČ 1.PP, 1.NP a půdy.
P | 144 | R742X8934120 |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod. | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pancéřové chráničky, elektroinstalační PVC lišty včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž chrániček do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky CČ 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 145 | R742X8941120 |  | Kompletace zařízení CČ a uvedení do provozu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení CČ a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související se zprovozněním CČ - kompletací - pouze u sítě CČ. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 146 | R742X8941130 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení CČ | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení CČ
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - položky spojené s úpravami kompletního zařízení CČ - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky CČ 1.PP, 1.NP a půdy
SD |  | D42 |  | rozvody a zařízení - pro nevidomé
P | 147 | R742X8942010 |  | Připojení nových zařízení pro nevidomé - orientační majáček - zvukový modul ELVOS OZM napájení 230V AC | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení nových zařízení pro nevidomé - orientační majáček - zvukový modul ELVOS OZM napájení 230V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního zařízení. Modul navíc bude obsahovat relé se silovým kontaktem, rozhraní na průmyslovou datovou sběrnici RS-485, pomocí níž může komunikovat s informačními a vyvolávacími systémy a rozhraní na opticky oddělený vstup proudové smyčky - viz výkres 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 148 | R742X8942020 |  | Připojení a montáž nových zařízení pro nevidomé - zesilovač indukční smyčky např. LH 160 + mikrofon Geemarc MIC1 + napájecí adaptér orientační majáček - zvukový | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení a montáž nových zařízení pro nevidomé - zesilovač indukční smyčky např. LH 160 + mikrofon Geemarc MIC1 + napájecí adaptér orientační majáček - zvukový modul
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: připojení zařízení pro nevidomé - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 149 | R742X8942030 |  | Instalace indukční smyčky pod podlahu haly včetně uoevnění a propojení se sesilovačem smyčky | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalace indukční smyčky pod podlahu haly včetně uoevnění a propojení se sesilovačem smyčky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního zařízení - pro instalaci smyčky do připravené podlahy haly - dle návodu výrobce - viz výkres 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 150 | R742X8942040 |  | Cu vodič - pásek indukční smyčky | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Cu vodič - pásek indukční smyčky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž samotné indukční smyčky do podlahy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 151 | R742X8934060 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž trubky pro rozvody spojené se zařízením pro nevidomé - viz výkres 1.PP a 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 152 | R742X8942070 |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod. | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikované instalační materiál, konektory, kryty, spojovací materiály apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP.
P | 153 | R742X8942080 |  | Kompletace zařízení pro nevidomé a uvedení do provozu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení pro nevidomé a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související s kompletním zprovozněním pro nevidomé - kompletací - pouze u sítě pro postižené. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 154 | R742X8942090 |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení pro nevidomé | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nezpecifilkované položky spojené s úpravami kompletního zařízení pro nevidomé
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - položky spojené s úpravami kompletního zařízení pro nevidomé - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP
SD |  | D43 |  | rozvody a zařízení - domácího videotelefonu VDT
P | 155 | R742X8943010 |  | Barevný videokit pro 1 uživatele s tablem QUADRA | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Barevný videokit pro 1 uživatele s tablem QUADRA
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávks a montáž - Barevný videokit pro 1 uživatele s tablem QUADRA (splňuje test odolnosti IK10) a 4,5' hands-free monitorem ICONA. Kabeláž simplebus (pouze 2 vodiče pro komunikaci i napájení). Možnost rozšířit až na 4 uživatele bez nutnosti měnit tablo. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 156 | R742X8943020 |  | Programátor/čtečka - čtecí modul - připojení k PC přes RS232/USB (adaptér není součástí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Programátor/čtečka - čtecí modul - připojení k PC přes RS232/USB (adaptér není součástí)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka apřipojení prográmátoru pro čtečky VDT - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky 1.PP, 1.NP a schéma VDT 2_005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 157 | R742X8943030 |  | Kabel propojovací RS232 9M-9F / 2m | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel propojovací RS232 9M-9F / 2m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž propojovacího kabelu VDT - viz výkres 2_005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 158 | R742X8943040 |  | Chránička dotykové plochy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránička dotykové plochy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž chráničky pro doplnění zařízení VDT. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 159 | R742X8943050 |  | Programátor/převodník USB-RS485 BES RFID | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Programátor/převodník USB-RS485 BES RFID
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž převodníku USB - doplnění zařízení VDT Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 160 | R742X8943060 |  | Dotyková plocha DEK s LED diodou (v plast. pouzdře) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dotyková plocha DEK s LED diodou (v plast. pouzdře)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž doplňujícího zažízení VDT Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 161 | R742X8943070 |  | Kabel datový U/UTP cat.5e - CCa 4x2x0,5 mm2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel datový U/UTP cat.5e - CCa 4x2x0,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž komunikačního kabeluV DT - viz schéma - výkres 2_005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 162 | R742X8943080 |  | Kabel propojovací JYTY 2x1 mm2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kabel propojovací JYTY 2x1 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž propojovacího kabeluV DT - viz schéma - výkres 2_005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 163 | R742X8943090 |  | elektromagnetický zámek střídavý s příslušenstvím | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | elektromagnetický zámek střídavý s příslušenstvím
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž elektromagnetického zámkuk střídavého s příslušenstvím s odjištěním pro jeden průchod a montáží na dveře s připojením, zámek elektrický s nastavitelnou výškou západky, s mech. odblokováním a moment. kolíkem Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 164 | R742X8943100 |  | další spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | další spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů slaboproudé elektrotechniky VDT 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 166 | R742X8943120 |  | Kompletace zařízení VDT a uvedení do provozu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletace zařízení VDT a uvedení do provozu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost související s kompletním zprovozněním VDT. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 167 | R005X2997020 |  | Zaučení obsluhy | HOD | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy.
P | 168 | R005X2997050 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 169 | R005X2997060 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů. | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně upravy rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 170 | R005X2997070 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení
VV
TS
P | 171 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 172 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 173 | R005X2997080 |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. příchytky, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 174 | R005X2997090 |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 175 | R005X2997120 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení souviselících zařízení | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení souviselících zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů ystému EPS, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení EPS pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 176 | R005X2997140 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů sytému, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 177 | R005X2997240 |  | Závěrečný úklid související s daným zařízením | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečný úklid související s daným zařízením
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 178 | R005X2997250 |  | Koordinační činnost souvisejícího zařízení | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost souvisejícího zařízení
VV
TS

## D.2.2.1.01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.01 |  | Architektonicko-stavební řešení
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 131313101 |  | Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných | M3 | 2.198 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
VV |  |  |  | hliněná mazanina 12.7+19.7+11.1+10+11+12.8+8.3+2.387.9=87.900 [A] Mezisoučet: 87.9=87.900 [B] 87.9*0.025=2.198 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
P | 2 | 132301401 |  | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 | M3 | 11.874 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4
VV |  |  |  | podezdívání základů 0.25*(8.61+8.521+6.44+7.634)=7.801 [A] 0.50*(13.990-5.844)=4.073 [B] Celkem: 7.801+4.073=11.874 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva.
P | 3 | 132312111 |  | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržný | M3 | 22.998 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
VV |  |  |  | pomocné rýhy pro provedení podezívek základů 0.5*0.7*(2.6+2.6+6.06+2.6+2.6+6.05+1.8+1.8+3.63+3.63+10.5+8.153+8.05)=21.026 [A] 0.5*0.5*(3+3+1.944+1.944-4*0.5)=1.972 [B] Celkem: 21.026+1.972=22.998 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek.
P | 4 | 162211321 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř | M3 | 14.072 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
VV |  |  |  | podezdívání základů 0.25*(8.61+8.521+6.44+7.634)=7.801 [A] 0.50*(13.990-5.844)=4.073 [B] 'hliněná mazanina 87.9*0.025=2.198 [C] Celkem: 7.801+4.073+2.198=14.072 [D]
TS
P | 5 | 162211329 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za | M3 | 56.288 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321
VV |  |  |  | 14.072=14.072 [A] 14.072*4 Přepočtené koeficientem množství=56.288 [B]
TS
P | 6 | 997013655R | 904 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 včetně dopravy | T | 25.33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | 14.072=14.072 [A] 14.072*1.8 Přepočtené koeficientem množství=25.330 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
P | 7 | 174101101 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | M3 | 22.998 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
VV |  |  |  | pomocné rýhy pro provedení podezívek základů 0.5*0.7*(2.6+2.6+6.06+2.6+2.6+6.05+1.8+1.8+3.63+3.63+10.5+8.153+8.05)=21.026 [A] 0.5*0.5*(3+3+1.944+1.944-4*0.5)=1.972 [B] Celkem: 21.026+1.972=22.998 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i sjejich obklady a podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny.
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 8 | 273321511 |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 | M3 | 2.8 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
VV |  |  |  | 7*0.4=2.800 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
P | 9 | 273361821 |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | T | 0.336 | 1.0606 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV |  |  |  | 7*0.4*120/1000=0.336 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny platí pro desky rovné, snáběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
P | 10 | 279232513 |  | Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými | M3 | 11.874 | 2.459 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení na maltu cementovou cihlami betonovými
VV |  |  |  | podezdívání základů 0.25*(8.61+8.521+6.44+7.634)=7.801 [A] 0.50*(13.990-5.844)=4.073 [B] Celkem: 7.801+4.073=11.874 [C]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady na ztížený postup provádění ovlivněný statickými a bezpečnostními důvody a vyzdívka kapes pro postupné zavazování. 2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycující nebo odlehčující konstrukce, tyto se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly-bourání konstrukcí. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 prováděného zdiva.
SD |  | 3 |  | Svislé a kompletní konstrukce
P | 11 | 310238211 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou | M3 | 3 | 1.8775 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou
VV |  |  |  | 1pp 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 12 | 310239211 |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou | M3 | 8.985 | 1.8775 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou
VV |  |  |  | 1pp 2.0*(0.66+0.306+0.1875+0.518+0.475+0.2937+0.23+0.376+0.375+0.139+0.243)=7.606 [A] '1np 0.65*2.36*1.56-0.65*1.3*1.2=1.379 [B] Celkem: 7.606+1.379=8.985 [C]
TS
P | 13 | 311231117 |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa | M3 | 19.202 | 1.6627 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10 MPa
VV |  |  |  | 1pp 'mezi 0.16a/0.11a,b 0.3*6.05*3.1=5.627 [A] 'výtahová šachta 1.109*(1.5+6.55)=8.927 [B] 0.394*(1.5+6.55)=3.172 [C] 'vyzdívka sloupků v otvorech 0.2*0.35*1.75*2Ok.0.02=0.245 [D] 0.2*0.35*1.75*2Ok.0.03=0.245 [E] 0.1*0.16*1.75*2Ok.0.08=0.056 [F] 0.1*0.16*1.75*2Ok.0.09=0.056 [G] 0.1*0.16*1.65Ok.0.10=0.026 [H] 0.1*0.16*2.15*2.15Ok.0.13=0.074 [I] 0.1*0.16*2.15*2.15Ok.0.14=0.074 [J] 0.2*0.35*1.75*2Ok.0.16=0.245 [K] 0.2*0.35*1.75*2Ok.0.17=0.245 [L] 0.1*0.16*1.4Ok.1.02=0.022 [M] 0.1*0.16*1.4Ok.1.03=0.022 [N] 0.1*0.16*1.4Ok.1.04=0.022 [O] 0.1*0.16*1.4Ok.1.05=0.022 [P] 0.1*0.16*2.1Ok-R.1.07=0.034 [Q] 0.1*0.16*1.4Ok.1.16=0.022 [R] 0.1*0.16*1.4Ok.1.17=0.022 [S] 0.1*0.16*1.4Ok.1.18=0.022 [T] 0.1*0.16*1.4Ok.1.19=0.022 [U] Celkem: 5.627+8.927+3.172+0.245+0.245+0.056+0.056+0.026+0.074+0.074+0.245+0.245+0.022+0.022+0.022+0.022+0.034+0.022+0.022+0.022+0.022=19.202 [V]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1155 až -1159 nejsou započteny případné náklady na: a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva. b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch pohledového zdiva. 2. Cenami -2014 až -2035 Zdivo zcihel lícových se oceňuje prosté vyzdění včetně spárování zdící a spárovací maltou, kotvené lícové zdivo se oceňuje cenami souboru cen 313 23-4 . Zdivo lícové obkladové.
P | 14 | 314231127 |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa | M3 | 0.712 | 1.6873 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa
VV |  |  |  | dozdění komínových těles min. do v. 650 mm nad úroveň hřebene přilehlé střechy - rozsah dozdění bude upřesněn dle skutečnosti 0.65*(0.54+0.555)=0.712 [A] Celkem: 0.712=0.712 [B]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky z cihel nastojato nebo naležato,objem průduchu se odečítá. 2. V cenách zdiva zcihel plných pálených a příčně děrovaných nejsou započteny náklady na: a) úpravu líce režného zdiva; tyto lze ocenit cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva, b) spárování; tyto lze ocenit cenami souboru cen 62. 63-10.. Spárování vnějších ploch.
P | 15 | 317234410 |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou | M3 | 2.48 | 1.943 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
VV |  |  |  | (2.8+12+6.8+6+8+1.8+1.8)*0.15*0.15=0.882 [A] (13.6+28+4.6+16.2+4.4+4.2)/2*0.3*0.15=1.598 [B] Celkem: 0.882+1.598=2.480 [C]
TS |  |  |  | 1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.
P | 16 | 317944321 |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 | T | 0.175 | 1.09 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12
VV |  |  |  | překlad 07 - I120 2*1.4*11.1/1000=0.031 [A] 'překlad 08 - I120 8*1.4*11.1/1000=0.124 [B] 'překlad 12 - L60/60 2*0.9*5.42/1000*2=0.020 [C] Celkem: 0.031+0.124+0.02=0.175 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
P | 17 | 317944323 |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | T | 1.493 | 1.09 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
VV |  |  |  | překlad 09 - I160 2*1.9*17.9/1000=0.068 [A] 'překlad 10 - I160 4*1.6*17.9/1000=0.115 [B] 'překlad 11 - I180 4*2.0*21.9/1000=0.175 [C] 'překlad 14 - I180 3*1.6*21.9/1000=0.105 [D] 'překlad 01 - UPE140 4*3.4*14.5/1000=0.197 [E] 'překlad 02 - UPE140 10*2.8*14.5/1000=0.406 [F] 'překlad 03 - UPE140 2*2.3*14.5/1000=0.067 [G] 'překlad 04 - UPE140 6*2.7*14.5/1000=0.235 [H] 'překlad 05 - UPE140 2*2.2*14.5/1000=0.064 [I] 'překlad 06 - UPE140 2*2.1*14.5/1000=0.061 [J] Celkem: 0.068+0.115+0.175+0.105+0.197+0.406+0.067+0.235+0.064+0.061=1.493 [K]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
P | 18 | 319202331 |  | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm | M2 | 20.125 | 0.11576 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm
VV |  |  |  | výtahová šachta 2.5*(1.5+6.55)=20.125 [A] Celkem: 20.125=20.125 [B]
TS
P | 19 | 342272225 |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm | M2 | 18.634 | 0.05897 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm
VV |  |  |  | 1NP '1.05a 6.05*(2.15+0.93)=18.634 [A] Celkem: 18.634=18.634 [B]
TS
P | 20 | 342272235 |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm | M2 | 219.484 | 0.06688 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm
VV |  |  |  | 1PP 'mč 0.19d,c 2.75*(2.6+1.905)=12.389 [A] 'mč 0.16c,b+0.17 3.8*(1.525+0.125+1.55+1.0+1.0+0.125+1.55+1.02+2*0.72)=35.473 [B] 'mč 0.12+0.13a,b,c,d 6.05*2.8=16.940 [C] 'mč 0.15 3.9*1.2=4.680 [D] 'mč 0.5a,b,c 6.05*(2.95+2.5*2+1.75)=58.685 [E] Mezisoučet: 12.389+35.473+16.94+4.68+58.685=128.167 [F] '1NP 'mč 1.07a,b,c,d 3.2*(3.06+3.06+1.5+0.125+2.15+1.8+1.135)=41.056 [G] 'mč 1.03a,b,c+1.04+1.05 3.1*(0.6+2.135+0.125+0.8+0.6+1.91*2+0.6+1.08+1.95+2.071+0.6)=44.581 [H] 1.0*2.0*2=4.000 [I] 'mč 101 2.2*1.4-1.0*1.4=1.680 [J] Mezisoučet: 41.056+44.581+4+1.68=91.317 [K] Celkem: 12.389+35.473+16.94+4.68+58.685+41.056+44.581+4+1.68=219.484 [L]
TS
P | 21 | 342291121 |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné | M | 217.35 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
VV |  |  |  | 1PP 'mč 0.19d,c 2.75*3=8.250 [A] 'mč 0.11a,b,c, 6.05*5=30.250 [B] 'mč 0.10a,b,c,d 6.05*3=18.150 [C] 'mč 0.16c,b+0.17 3.8*4=15.200 [D] 'mč 0.14a,b,c,d 6.05*5=30.250 [E] 'mč 0.12+0.13a,b,c,d 6.05*5=30.250 [F] 'mč 0.15 3.9*2=7.800 [G] 'mč 0.05a,b,c 6.05*4=24.200 [H] Mezisoučet: 8.25+30.25+18.15+15.2+30.25+30.25+7.8+24.2=164.350 [I] '1NP 'mč 1.07a,b,c,d 3.2*6=19.200 [J] 'mč 1.03a,b,c+1.04+1.05 3.1*10=31.000 [K] 2.2*2=4.400 [L] 'mč 101 2*1.4-2*2.2=-1.600 [M] Mezisoučet: 19.2+31+4.4+-1.6=53.000 [N] Celkem: 8.25+30.25+18.15+15.2+30.25+30.25+7.8+24.2+19.2+31+4.4+-1.6=217.350 [O]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky. 2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu. 3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze. 4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.
P | 22 | 346244381 |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm | M2 | 3.344 | 0.17818 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
VV |  |  |  | 0.12*1.4*2=0.336 [A] 0.12*1.5*2*2=0.720 [B] 0.16*1.7*2*2=1.088 [C] 0.16*1.5*2=0.480 [D] 0.18*2.0*2=0.720 [E] Celkem: 0.336+0.72+1.088+0.48+0.72=3.344 [F]
TS
P | 23 | 390999R1 |  | Osazení kamenné komínové hlavice | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Osazení kamenné komínové hlavice
VV |  |  |  | KA.2.05,KA.2.06 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 24 | KA.2.05 |  | Hlavice komína, 1,7 x 1,0m, v.0,9m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Hlavice komína, 1,7 x 1,0m, v.0,9m
VV
TS |  |  |  | Materiál: - umělý kamen obdobné struktury jako stávající komínová hlava na východním a západním křídle - barevnost dle nálezové situace na stávající komínové hlavě na východním a západním křídle - impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem
P | 25 | KA.2.06 |  | Hlavice komína, 1,4 x 1,0m, v.0,9m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Hlavice komína, 1,4 x 1,0m, v.0,9m
VV
TS |  |  |  | Materiál: - umělý kamen obdobné struktury jako stávající komínová hlava na východním a západním křídle - barevnost dle nálezové situace na stávající komínové hlavě na východním a západním křídle - impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem
SD |  | 33-M |  | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
P | 644 | 33M01 |  | Montáž a zprovoznění výtahu, specifikace prací viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a zprovoznění výtahu, specifikace prací viz. PD
VV
TS
P | 645 | výtah |  | dodávka osobního výtahu dle specifikace viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka osobního výtahu dle specifikace viz. PD
VV
TS
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 26 | 434191423 |  | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrl | M | 1 | 0.03465 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů pemrlovaných nebo ostatních
VV
TS |  |  |  | 1. U cen -1441, -1443, -1461, -1462 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.
P | 27 | KA.1.60 |  | stupeň do místnosti v.0,15, š.1,0, hl.0,15m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | stupeň do místnosti v.0,15, š.1,0, hl.0,15m
VV
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 654 | 629991011 |  | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | M2 | 830 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
VV |  |  |  | 830=830.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
P | 655 | 629995101 |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | M2 | 2329.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím
VV |  |  |  | 2329.2=2 329.200 [A]
TS |  |  |  | V procesu snímání omítek je vhodné omítky čistit tlakovou vodou, která účinně prověří vitalitu a soudržnost omítek. Tlaková voda musí být užívána s rozumem a tam kde je žádoucí. Posouzení a navržení způsobu snímání nevhodných omítek a následně kontrolu provádění, doporučuji svěřit do rukou restaurátora, který bude provádět opravu sgrafit.
P | 656 | 611315451 |  | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10% | M2 | 353.14 | 0.0021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy do 10%
VV |  |  |  | 353.14=353.140 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 657 | 611315452 |  | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30% | M2 | 369.7 | 0.0062 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | 369.7=369.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 658 | 611315453 |  | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 50% | M2 | 33.1 | 0.0104 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stropů,v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV |  |  |  | 33.1=33.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 659 | 612315452 |  | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30% | M2 | 1419.23 | 0.0062 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | 1419.23=1 419.230 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 660 | 612315453 |  | Příplatek k cenám opravy vápenné omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% | M2 | 1548.728 | 0.0104 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV |  |  |  | 1548.728=1 548.728 [A]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
SD |  | 61 |  | Úprava povrchů vnitřních
P | 28 | 611315421 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10% | M2 | 353.14 | 0.0057 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%
VV |  |  |  | mč 0.01 46.4*1.6klenba=74.240 [A] 'mč 101 155.7=155.700 [B] 'mč 1.10a 19.8=19.800 [C] 'mč 1.10b 19.8=19.800 [D] 'mč 1.10c 41.6=41.600 [E] 'mč 1.10d 42=42.000 [F] Celkem: 74.24+155.7+19.8+19.8+41.6+42=353.140 [G]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 29 | 611315422 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | M2 | 369.7 | 0.017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | mč 0.02 64.35*1.6klenba=102.960 [A] 'mč 0.05a 1.6=1.600 [B] 'mč 0.05b 1.6=1.600 [C] 'mč 0.05c 1.7=1.700 [D] 'mč 0.07 46.7=46.700 [E] 'mč 0.08a 29=29.000 [F] 'mč 0.08b 11.9=11.900 [G] 'mč 0.09 10.7*1.6klenba=17.120 [H] 'mč 0.10a 2.95*1.6klenba=4.720 [I] 'mč 0.10b 4.4*1.6klenba=7.040 [J] 'mč 0.10c 1.6*1.6klenba=2.560 [K] 'mč 0.10d 1.6*1.6klenba=2.560 [L] 'mč 0.11a 3.2*1.6klenba=5.120 [M] 'mč 0.11b 2.1=2.100 [N] 'mč 0.11c 2.2=2.200 [O] 'mč 0.12 8.3*1.6klenba=13.280 [P] 'mč 0.13a 7.55*1.6klenba=12.080 [Q] 'mč 0.13b 1.6*1.6klenba=2.560 [R] 'mč 0.13c 1.6*1.6klenba=2.560 [S] 'mč 0.13d 2.4*1.6klenba=3.840 [T] 'mč 0.14a 5.3*1.6klenba=8.480 [U] 'mč 0.14b 3.15*1.6klenba=5.040 [V] 'mč 0.14c 1.85=1.850 [W] 'mč 0.14d 1.85=1.850 [X] 'mč 0.15 13.6*1.6klenba=21.760 [Y] 'mč 0.16a 9.2*1.6klenba=14.720 [Z] 'mč 0.16b 1.6*1.6klenba=2.560 [AA] 'mč 0.16b 1.6*1.6klenba=2.560 [AB] 'mč 0.17 7.3*1.6klenba=11.680 [AC] 'mč 0.18 26=26.000 [AD] Celkem: 102.96+1.6+1.6+1.7+46.7+29+11.9+17.12+4.72+7.04+2.56+2.56+5.12+2.1+2.2+13.28+12.08+2.56+2.56+3.84+8.48+5.04+1.85+1.85+21.76+14.72+2.56+2.56+11.68+26=369.700 [AE]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 30 | 611315423 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 33.1 | 0.0284 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV |  |  |  | mč 106 9.25=9.250 [A] 'mč 108 23.85=23.850 [B] Celkem: 9.25+23.85=33.100 [C]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 31 | 612315422 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30% | M2 | 1419.23 | 0.017 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%
VV |  |  |  | mč 0.01 28.717*4.5+2*5.0=139.227 [A] 'mč 0.13a 11.15*4.5+3.0=53.175 [B] 'mč 0.13d 6.57*4.5+3.0=32.565 [C] 'mč 101 41.82*9.8=409.836 [D] 'mč 106 12.77*3.7=47.249 [E] 'mč 1.07a 7.289*3.2=23.325 [F] 'mč 1.07b 7.9*3.2=25.280 [G] 'mč 1.07c 6.44*3.2=20.608 [H] 'mč 1.07d 5.4*3.2=17.280 [I] 'mč 108 21.97*3.7=81.289 [J] 'mč 1.10a 5.48*9.8=53.704 [K] 'mč 1.10b 5.48*9.8=53.704 [L] 'mč 1.10c 18.509*12=222.108 [M] 'mč 1.10d 16.66*12=199.920 [N] 'mč 112 13.32*3=39.960 [O] Celkem: 139.227+53.175+32.565+409.836+47.249+23.325+25.28+20.608+17.28+81.289+53.704+53.704+222.108+199.92+39.96=1 419.230 [P]
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
P | 32 | 612315423 |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50% | M2 | 1548.728 | 0.0284 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%
VV
TS |  |  |  | 1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch.
SD |  | 611 |  | Restaurátorské práce v interieru
P | 33 | K001 |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (stěny+arkýř), včetně provedení prvků viz. Št.2.55, Št.2.56, Št.2.57 | M2 | 605 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (stěny+arkýř), včetně provedení prvků viz. Št.2.55, Št.2.56, Št.2.57
VV |  |  |  | ((213.56*2)-((4.12+4.12+4.87)*2)-1.77)*1.05=419.087 [A] (109.22-(4.25+4.25+2.47+2.47+1.77))*1.1=103.411 [B] (85.9-((2*2.26)+3.61+(3*4.39)))*1.1=71.060 [C] Mezisoučet: 419.087+103.411+71.06=593.558 [D] 605=605.000 [E]
TS |  |  |  | Do výkazu stěn jsou započítány plochy po odstranění obkladu a druhotných vestaveb. Plastická náročnost (štukové prvky) je definována koeficientem na konci řádku každého výkazu výměr Cena zahrnuje osnímání nátěru, oklepání dožilých omítek, přípravu podkladu, konsolidaci a tmelení dochovaných omítek, nové omítky, vzorkování nátěru, dodatečné průzkumy, nátěr. Cenová hladina odpovídá restaurátorskému režimu. Práce musí probíhat pod dozorem restaurátora s použitím restaurátorských metod jako je např. citlivé snímání, konsolidace a injektáže.
P | 34 | K002 |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (fabion s lunetami), včetně provedení prvků viz. Št.2.51, Št.2.52, Št.2.53, Št.2.54 | M2 | 200.095 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (fabion s lunetami), včetně provedení prvků viz. Št.2.51, Št.2.52, Št.2.53, Št.2.54
VV |  |  |  | (((1.02+1.79)*((10.64+24.87)*2))-(0.9*10))*1.05=200.095 [A]
TS |  |  |  | Do výkazu stěn jsou započítány plochy po odstranění obkladu a druhotných vestaveb. Plastická náročnost (štukové prvky) je definována koeficientem na konci řádku každého výkazu výměr Cena zahrnuje osnímání nátěru, oklepání dožilých omítek, přípravu podkladu, konsolidaci a tmelení dochovaných omítek, nové omítky, vzorkování nátěru, dodatečné průzkumy, nátěr. Cenová hladina odpovídá restaurátorskému režimu. Práce musí probíhat pod dozorem restaurátora s použitím restaurátorských metod jako je např. citlivé snímání, konsolidace a injektáže.
P | 35 | K003 |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (strop) | M2 | 148.896 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Restaurátorské práce v interiéru vstupní haly (strop)
VV |  |  |  | 21.15*7.04=148.896 [A]
TS |  |  |  | Do výkazu stěn jsou započítány plochy po odstranění obkladu a druhotných vestaveb. Plastická náročnost (štukové prvky) je definována koeficientem na konci řádku každého výkazu výměr Cena zahrnuje osnímání nátěru, oklepání dožilých omítek, přípravu podkladu, konsolidaci a tmelení dochovaných omítek, nové omítky, vzorkování nátěru, dodatečné průzkumy, nátěr. Cenová hladina odpovídá restaurátorskému režimu. Práce musí probíhat pod dozorem restaurátora s použitím restaurátorských metod jako je např. citlivé snímání, konsolidace a injektáže.
SD |  | 62 |  | Úprava povrchů vnějších
P | 36 | 622325605 |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40% | M2 | 2329.2 | 0.03457 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 5 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 40%
VV |  |  |  | FASÁDY 'pohled západní 210=210.000 [A] 'pohled východní 300=300.000 [B] 'pohled severní 720=720.000 [C] 'pohled jžní 720=720.000 [D] Mezisoučet: 210+300+720+720=1 950.000 [E] 'KLENBY 'mč 0.20+0.21 (115+122)*1.6=379.200 [F] Mezisoučet: 379.2=379.200 [G] Celkem: 210+300+720+720+379.2=2 329.200 [H]
TS
P | 37 | 625681014 |  | Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm | M | 352 | 0.00155 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana proti holubům hrotový systém čtyřřadý, účinná šíře 25 cm
VV |  |  |  | Ochrana proti ptákům, hrotový systém – parapety, římsy, atiky - 352mb - OS.3.03 352=352.000 [A] Celkem: 352=352.000 [B]
TS
SD |  | 622.1 |  | Západní fasáda
P | 38 | K004 |  | Sgrafitová výzdoba západního štítu | M2 | 23.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafitová výzdoba západního štítu
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 23.150 =23.150 [A]
TS
P | 39 | K005 |  | Fabion s červenočerným sgrafitem | M2 | 11.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Fabion s červenočerným sgrafitem
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 11.280=11.280 [A]
TS
P | 40 | K006 |  | Sgrafita v lunetách | M2 | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v lunetách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 2.70=2.700 [A]
TS
P | 41 | K007 |  | Sgrafita v cviklech portálu | M2 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v cviklech portálu
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 1.10=1.100 [A]
TS
P | 42 | K008 |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova | M2 | 5.67 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 5.670=5.670 [A]
TS
P | 43 | K009 |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky | M2 | 1.12 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 1.120=1.120 [A]
TS
SD |  | 622.2 |  | Východní fasáda
P | 44 | K010 |  | Sgrafitová výzdoba východního štítu | M2 | 23.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafitová výzdoba východního štítu
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 23.150=23.150 [A]
TS
P | 45 | K005 |  | Fabion s červenočerným sgrafitem | M2 | 11.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Fabion s červenočerným sgrafitem
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 11.280=11.280 [A]
TS
P | 46 | K006 |  | Sgrafita v lunetách | M2 | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v lunetách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 4.50=4.500 [A]
TS
P | 47 | K008 |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova | M2 | 3.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 3.30=3.300 [A]
TS
P | 48 | K011 |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé | M2 | 10.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 10.130=10.130 [A]
TS
P | 49 | K009 |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky | M2 | 1.12 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 1.120=1.120 [A]
TS
SD |  | 622.3 |  | Jižní fasáda
P | 50 | K005 |  | Fabion s červenočerným sgrafitem | M2 | 24.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Fabion s červenočerným sgrafitem
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 24.160=24.160 [A]
TS
P | 51 | K006 |  | Sgrafita v lunetách | M2 | 12.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v lunetách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 12.240=12.240 [A]
TS
P | 52 | K012 |  | Sgrafita štítů přístavků | M2 | 12.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita štítů přístavků
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 12.960=12.960 [A]
TS
P | 53 | K013 |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé | M2 | 13.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 13.820=13.820 [A]
TS
P | 54 | K014 |  | Sgrafita v supraportách a suprafenestrách | M2 | 7.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v supraportách a suprafenestrách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 7.390=7.390 [A]
TS
P | 55 | K008 |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova | M2 | 5.73 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 5.730=5.730 [A]
TS
P | 56 | K009 |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 2.40=2.400 [A]
TS
SD |  | 622.4 |  | Severní fasáda
P | 57 | K015 |  | Fabion s červenočerným sgrafitem | M2 | 24.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Fabion s červenočerným sgrafitem
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 24.160=24.160 [A]
TS
P | 58 | K006 |  | Sgrafita v lunetách | M2 | 12.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v lunetách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 12.240=12.240 [A]
TS
P | 59 | K012 |  | Sgrafita štítů přístavků | M2 | 12.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita štítů přístavků
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 12.960=12.960 [A]
TS
P | 60 | K013 |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé | M2 | 13.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafitová výzdoba fabionové římsy - malé
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 13.820=13.820 [A]
TS
P | 61 | K014 |  | Sgrafita v supraportách a suprafenestrách | M2 | 6.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sgrafita v supraportách a suprafenestrách
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 6.240=6.240 [A]
TS
P | 62 | K008 |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova | M2 | 5.73 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na nárožní bosáži - hlavní budova
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 5.730=5.730 [A]
TS
P | 63 | K009 |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Psaníčkové sgrafito na bosáži - přístavky
VV |  |  |  | viz. Část: N_Dokladova_cast\N.1.2 Pruzkumy: '- 2. PaZ-Plzeň-J.nádraží-sgrafita '- VV_Sgrafity_průzkum '- 2c. Cenová kalkulace sgrafit 2.40=2.400 [A]
TS
SD |  | 63 |  | Podlahy a podlahové konstrukce
P | 64 | 631311116 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 | M3 | 33.396 | 2.4533 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30
VV |  |  |  | 51.473*0.05=2.574 [A] 9.6*0.05=0.480 [B] 155.7*0.07=10.899 [C] 41.6*0.07=2.912 [D] 46.4*0.07=3.248 [E] 258.65*0.05=12.933 [F] 7*0.05=0.350 [G] Celkem: 2.574+0.48+10.899+2.912+3.248+12.933+0.35=33.396 [H]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 65 | 631311124 |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 | M3 | 30.505 | 2.2563 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20
VV |  |  |  | podkladní armovaný beton tl. 100mm 258.65*0.1=25.865 [A] 46.4*0.1=4.640 [B] Celkem: 25.865+4.64=30.505 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy zbetonu prostého a 27* 32 - Základy zbetonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
P | 66 | 631319171 |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm | M3 | 33.396 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm
VV |  |  |  | 51.473*0.05=2.574 [A] 9.6*0.05=0.480 [B] 155.7*0.07=10.899 [C] 41.6*0.07=2.912 [D] 46.4*0.07=3.248 [E] 258.65*0.05=12.933 [F] 7*0.05=0.350 [G] Celkem: 2.574+0.48+10.899+2.912+3.248+12.933+0.35=33.396 [H]
TS |  |  |  | 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. Vcenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
P | 67 | 631319173 |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm | M3 | 30.505 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
VV |  |  |  | podkladní armovaný beton tl. 100mm 258.65*0.1=25.865 [A] 46.4*0.1=4.640 [B] Celkem: 25.865+4.64=30.505 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. Vcenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
P | 68 | 631362021 |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI | T | 2.685 | 1.0628 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
VV |  |  |  | 51.473*4.5/1000*1.1=0.255 [A] 9.6*4.5/1000*1.1=0.048 [B] 155.7*4.5/1000*1.1=0.771 [C] 41.6*4.5/1000*1.1=0.206 [D] 258.65*4.5/1000=1.164 [E] 46.4*4.5/1000=0.209 [F] 7*4.5/1000=0.032 [G] Celkem: 0.255+0.048+0.771+0.206+1.164+0.209+0.032=2.685 [H]
TS |  |  |  | 1. Výztuž podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového.
P | 69 | 632450133 |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm | M2 | 197.3 | 0.084 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
VV |  |  |  | 155.7155.7=155.700 [A] 41.6=41.600 [B] Celkem: 155.7+41.6=197.300 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vpásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety zprefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr vploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech). 3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, snáležitým zatemováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.
P | 70 | 632481212 |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu | M2 | 454.073 | 0.0007 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z asfaltovaného pásu
VV |  |  |  | 9.25+3.2+3.9+3.9+2.25+23.8546.35=46.350 [A] 36.954+14.51951.473=51.473 [B] 5.25+2.75+1.69.6=9.600 [C] 41.641.6=41.600 [D] 258.65258.65=258.650 [E] 46.446.4=46.400 [F] Celkem: 46.35+51.473+9.6+41.6+258.65+46.4=454.073 [G]
TS
P | 71 | 635111242 |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 | M3 | 31.205 | 2.16 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32
VV |  |  |  | 258.65*0.1=25.865 [A] 46.4*0.1=4.640 [B] 7*0.1=0.700 [C] Celkem: 25.865+4.64+0.7=31.205 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
P | 72 | 63511211R |  | Násyp pod podlahy (navrácení původního násypu) | M3 | 3.832 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Násyp pod podlahy (navrácení původního násypu)
VV |  |  |  | 12.3+11.7+15.5+15.2+26.1+1595.8=95.800 [A] Mezisoučet: 95.8=95.800 [B] 95.8*0.04=3.832 [C]
TS
P | 73 | 635211121 |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu | M3 | 16.556 | 0.42 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu
VV |  |  |  | 155.7*0.06=9.342 [A] 51.473*0.05=2.574 [B] 9.6*0.05=0.480 [C] 41.6*0.1=4.160 [D] Celkem: 9.342+2.574+0.48+4.16=16.556 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.
SD |  | 64 |  | Osazování výplní otvorů
P | 74 | 642942611 |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | KUS | 27 | 0.00048 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
VV |  |  |  | Dv.61,62,63,64,66 3+12+10+2=27.000 [A] Celkem: 27=27.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn zprefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují cenami části A04 Úpravy povrchů.
P | 75 | 55331488 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm | KUS | 2 | 0.01553 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm
VV
TS
P | 76 | 55331487 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm | KUS | 13 | 0.01521 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm
VV |  |  |  | 3+10=13.000 [A]
TS
P | 77 | 55331486 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm | KUS | 12 | 0.01489 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm
VV
TS
P | 78 | 642945111 |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | KUS | 1 | 0.4417 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
VV |  |  |  | Dv.65 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. 2. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. 3. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. 4. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno vcenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž.
P | 79 | 55331560 |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm | KUS | 1 | 0.01458 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm
VV
TS
P | 80 | 644941112 |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm
VV |  |  |  | Za.0.04, Za.0.05, Za.1.01 2+1+2=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvětrníku nebo mřížky, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 81 | Za.0.04 |  | Větrací mřížka /s žaluzií/ – vyústění VZT do jižní a severní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr, nerez. rámeček + výplň z nerez tahokovu /prostupnost vzduchem min | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Větrací mřížka /s žaluzií/ – vyústění VZT do jižní a severní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr, nerez. rámeček + výplň z nerez tahokovu /prostupnost vzduchem min 60%/, nerez - 2KS
VV
TS
P | 82 | Za.0.05 |  | Větrací mřížka – odvětrání výtah. šachty do severní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr/ – ocelový pozimk. rámeček + výplň z tahokovu /prostupnost vzduchem min 60% | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Větrací mřížka – odvětrání výtah. šachty do severní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr/ – ocelový pozimk. rámeček + výplň z tahokovu /prostupnost vzduchem min 60%/, natřeno do barvy fasády- 1KS
VV
TS
P | 83 | Za.1.01 |  | Větrací mřížka – odvětrání výtah. šachty do západní - vstupní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr/ – ocelový pozink. rámeček + výplň z nerez. tahokovu /prostupnost | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Větrací mřížka – odvětrání výtah. šachty do západní - vstupní fasády 250/250mm /vnitřní rozměr/ – ocelový pozink. rámeček + výplň z nerez. tahokovu /prostupnost vzduchem min 60%/, natřeno do barvy fasády- 2KS
VV
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 173 | 711111001 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | M2 | 312.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
VV |  |  |  | 258.65=258.650 [A] 46.4=46.400 [B] 77=7.000 [C] Celkem: 258.65+46.4+7=312.050 [D]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 174 | 11163150 |  | lak penetrační asfaltový | T | 0.094 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | lak penetrační asfaltový
VV |  |  |  | 258.65*0.3/1000=0.078 [A] 46.4*0.3/1000=0.014 [B] 7*0.3/1000=0.002 [C] Celkem: 0.078+0.014+0.002=0.094 [D]
TS |  |  |  | Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
P | 175 | 7111131R |  | Pružný hydroizolační nátěrový sytém pro vytvoření vodotěsné vrstvy v interiéru na stěně a podlaze, vhodný do vlhkých prostor | M2 | 55.95 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Pružný hydroizolační nátěrový sytém pro vytvoření vodotěsné vrstvy v interiéru na stěně a podlaze, vhodný do vlhkých prostor
VV |  |  |  | 46.35+9.6=55.950 [A]
TS
P | 176 | 711131811 |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V | M2 | 1079.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 46.4+23.2+2.7+5.6+2*1.6+2.4+8.1+2*1.4+5+14.5+46.7+29+11.9+8.3+12.7+4.7+1.2+2.2+3+1.2+1.4+15.2+13.6+7.3+2.3+3.3+5.9+7.5+7.1+2.7+9.9+13.2=324.200 [A] 9.5+19.8+3.1+5+2=39.400 [B] Mezisoučet: 324.2+39.4=363.600 [C] 22.7+3.4+2.2+2.030.3=30.300 [D] 77=7.000 [E] 77=7.000 [F] 153.3=153.300 [G] 41.6=41.600 [H] 23.2+2.7+5.6+1.6+1.6+2.4+8.1+1.4+1.4+5+11.9+3+1.2+1.4+15.2+13.699.3=99.300 [I] 363.6=363.600 [J] 77=7.000 [K] 7=7.000 [L] Celkem: 324.2+39.4+30.3+7+7+153.3+41.6+99.3+363.6+7+7=1 079.700 [M]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.
P | 177 | 711141559 |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | M2 | 624.1 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V
VV |  |  |  | 258.65*2=517.300 [A] 46.4*2=92.800 [B] 7*2=14.000 [C] Celkem: 517.3+92.8+14=624.100 [D]
TS |  |  |  | 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
P | 178 | 62852254 |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu | M2 | 717.715 | 0.0053 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
VV |  |  |  | 258.65*2=517.300 [A] 46.4*2=92.800 [B] 7*2=14.000 [C] Celkem: 517.3+92.8+14=624.100 [D] 624.1*1.15 Přepočtené koeficientem množství=717.715 [E]
TS
P | 179 | 998711102 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes | T | 3.928 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 180 | 998711181 |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizac | T | 3.928 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 181 | 713110811 |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | 8.3+46.7=55.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 182 | 713110813 |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm | M2 | 20.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm
VV |  |  |  | 20.8=20.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 183 | 713111111 |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně | M2 | 226.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
VV |  |  |  | 19.8+19.8+41.6+42123.2=123.200 [A] 13.3+8.3+8.5+737.1=37.100 [B] 9.25+23.8533.1 izolace /minerální vata/ 100 mm=33.100 [C] 33.133.1 izolace /minerální vata/ 200 mm=33.100 [D] Celkem: 123.2+37.1+33.1+33.1=226.500 [E]
TS
P | 184 | 63150852 |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 160mm | M2 | 168.315 | 0.00221 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 160mm
VV |  |  |  | 123.2+37.1=160.300 [A] 160.3*1.05 Přepočtené koeficientem množství=168.315 [B]
TS
P | 185 | 63150849 |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 100mm | M2 | 34.755 | 0.00148 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 100mm
VV |  |  |  | 33.1=33.100 [A] 33.1*1.05 Přepočtené koeficientem množství=34.755 [B]
TS
P | 186 | 63150791 |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 200mm | M2 | 34.755 | 0.00491 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací ?=0,038-0,039 tl 200mm
VV |  |  |  | 33.1=33.100 [A] 33.1*1.05 Přepočtené koeficientem množství=34.755 [B]
TS
P | 187 | 713120811 |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do | M2 | 55.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
VV |  |  |  | 55.5=55.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně. 2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení. 3. Vceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům.
P | 188 | 713121111 |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | M2 | 346.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
VV |  |  |  | 41.6+258.65+46.4=346.650 [A]
TS |  |  |  | 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
P | 189 | 28376366R |  | deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 50mm | M2 | 43.68 | 0.0015 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | deska XPS hladký povrch ?=0,034 tl 50mm
VV |  |  |  | 41.6=41.600 [A] 41.6*1.05 Přepočtené koeficientem množství=43.680 [B]
TS
P | 190 | 28376383 |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm | M2 | 320.303 | 0.004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm
VV |  |  |  | 258.65+46.4=305.050 [A] 305.05*1.05 Přepočtené koeficientem množství=320.303 [B]
TS
P | 191 | 998713102 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | T | 2.369 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 192 | 998713181 |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku | T | 2.369 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 193 | 721241102 |  | Lapače střešních splavenin litinové DN 125 | KUS | 2 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lapače střešních splavenin litinové DN 125
VV |  |  |  | 1Kl.1.01=1.000 [A] 1Kl.1.02=1.000 [B] Celkem: 1+1=2.000 [C]
TS
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 194 | 725110814 |  | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | SOUBOR | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
VV |  |  |  | 71PP=7.000 [A] 11NP=1.000 [B] Celkem: 7+1=8.000 [C]
TS
P | 195 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | SOUBOR | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV |  |  |  | 71PP=7.000 [A] 21NP=2.000 [B] Celkem: 7+2=9.000 [C]
TS
P | 196 | 725291631R07 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů přebalovací pult závěsný sklopný plastový - ozn. VI-S08-1 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | SOUBOR | 2 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů přebalovací pult závěsný sklopný plastový - ozn. VI-S08-1 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 197 | 725291631R08 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo U pevné 60cm - ozn. VI-S09 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | SOUBOR | 2 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo U pevné 60cm - ozn. VI-S09 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 198 | 725291631R09 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo U sklopné 80cm - ozn. VI-S10 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | SOUBOR | 1 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo U sklopné 80cm - ozn. VI-S10 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 199 | 725291631R10 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné 50cm - ozn. VI-S11 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | SOUBOR | 1 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo pevné 50cm - ozn. VI-S11 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 200 | 725291631R15 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů ovladač nouzového volání - ozn. VI-S17 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | SOUBOR | 1 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů ovladač nouzového volání - ozn. VI-S17 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 201 | 725820802 |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru | SOUBOR | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
VV
TS
P | 202 | 725840850 |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1
VV
TS
P | 203 | 725590812 |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.465 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 735 |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa
P | 204 | 735511008 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm | M2 | 155.7 | 0.00174 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm
VV |  |  |  | 155.7=155.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...
P | 205 | 735511061 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie | M2 | 155.7 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky krycí PE fólie
VV |  |  |  | 155.7=155.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Montáž tepelné izolace se oceňuje cenou 713 12-1...
SD |  | 761 |  | Konstrukce prosvětlovací
P | 206 | 761616791R |  | Montáž okna zděného ze skleněných tvárnic | M2 | 51.36 | 0.0516 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž okna zděného ze skleněných tvárnic
VV |  |  |  | Ok.0.51, Ok.0.52, Ok.0.53, Ok.0.54 5.3+2.7+2.7+5.3=16.000 [A] 'Ok.1.01 1.26=1.260 [B] Celkem: 16+1.26+34.1=51.360 [C]
TS
P | 207 | 761990001 |  | Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž za plochu do 10 m2 | M2 | 51.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž za plochu do 10 m2
VV |  |  |  | 51.36=51.360 [A]
TS
P | 208 | 761990002 |  | Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž za práci v omezeném prostoru | M2 | 51.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příplatek k cenám konstrukce ze skleněných tvárnic za ztíženou montáž za práci v omezeném prostoru
VV |  |  |  | 51.36=51.360 [A]
TS
P | 209 | 634821R |  | Obnova prosvětlovací luxferové výplně - replika původních sklobetonových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce | M2 | 34.1 | 0.072 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Obnova prosvětlovací luxferové výplně - replika původních sklobetonových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce
VV |  |  |  | luxferové výplně jako součást dveřních výplní viz. odkazy: 'Dv.0.02, Dv.0.03, Dv.0.07, Dv.0.08, Dv.0.10 1.2+3.9+3.9+1.2+1.2=11.400 [A] 'luxferové výplně jako součást okenních výplní viz. odkazy: 'Ok.0.02, Ok.0.03, Ok.0.16, Ok.0.17, Ok.0.18, Ok.1.01, 2+2.7+2+2.7+2+2.7+2+2.7+2.6+1.3=22.700 [B] Celkem: 11.4+22.7=34.100 [C]
TS
P | 210 | Ok.0.51 |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v | M2 | 5.3 | 0.072 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v.3,3m, luxfery cca 5,3m2, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 211 | Ok.0.52 |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v | M2 | 2.7 | 0.072 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v.2,0m, luxfery cca 2,7m2, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 212 | Ok.0.53 |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v | M2 | 2.7 | 0.072 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v.2,0m, luxfery cca 2,7m2, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 213 | Ok.0.54 |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v | M2 | 5.3 | 0.072 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Obnova prosvětlovací luxferové stěny - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, celkový rozměr výplně š.2,0m v.3,3m, luxfery cca 5,3m2, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 214 | Ok.1.01 |  | Prosvětlovací luxferová výplň - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, rozměr pův. výplně š.1,2m v.1,05m, sp | M2 | 1.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosvětlovací luxferová výplň - replika původních luxferových tvárnic - ref.výrobek "FALCONNIER", odborná řemeslná práce, rozměr pův. výplně š.1,2m v.1,05m, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 215 | 998761102 |  | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 4.498 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 216 | 998761181 |  | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukol | T | 4.498 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 762 |  | Konstrukce tesařské
P | 217 | 762331911 |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | M | 15.808 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov C 1.3*(1.9*4)*0.8=7.904 [A] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(1.9*4)*0.8=7.904 [B] Celkem: 7.904+7.904=15.808 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.
P | 218 | 762331921 |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | M | 629.512 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(5.4*6+3.7*16+4.7*4+2.2*4+1.4*29+6.7*22+8.5*2+48+45)*0.2=108.472 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(5.4*12+1.4*24+7*50+50)*0.3=194.376 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(20+11.3+3.5*4+0.4*5+3*14+3.5*3+30+4.5*6)*0.8=163.072 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(20.5+11.3+3.5*4+0.4*5+3*14+3.5*3+30+4.5*6)*0.8=163.592 [D] Celkem: 108.472+194.376+163.072+163.592=629.512 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.
P | 219 | 762331931 |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | M | 87.49 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(1.1*9+3.5*5+2.5*3+4.4*7+3.4*3+3.5*1)*0.2=20.644 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(2.55*12+3.8*12+3.6*6)*0.3=38.142 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(3.6*3+1.5*2)*0.8=14.352 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(3.6*3+1.5*2)*0.8=14.352 [D] Celkem: 20.644+38.142+14.352+14.352=87.490 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.
P | 220 | 762331941 |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | M | 176.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(42+29)*0.2=18.460 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(25.5*4)*0.3=39.780 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(3.8*15)*0.8=59.280 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(3.8*15)*0.8=59.280 [D] Celkem: 18.46+39.78+59.28+59.28=176.800 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.
P | 221 | 762331951 |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m | M | 76.778 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(6.9*3+3.9*5+10.8+4.2*2+1.5*2+6.9*12+4.4*11)*0.2=50.336 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(11.3*6)*0.3=26.442 [B] Celkem: 50.336+26.442=76.778 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky prvků bez čepů. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázaných konstrukcí.
P | 222 | 762332921 |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2 | M | 15.808 | 0.00732 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy do 120 cm2
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov C 1.3*(1.9*4)*0.8=7.904 [A] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(1.9*4)*0.8=7.904 [B] Celkem: 7.904+7.904=15.808 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.
P | 223 | 762332922 |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 | M | 629.512 | 0.01363 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(5.4*6+3.7*16+4.7*4+2.2*4+1.4*29+6.7*22+8.5*2+48+45)*0.2=108.472 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(5.4*12+1.4*24+7*50+50)*0.3=194.376 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(20+11.3+3.5*4+0.4*5+3*14+3.5*3+30+4.5*6)*0.8=163.072 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(20.5+11.3+3.5*4+0.4*5+3*14+3.5*3+30+4.5*6)*0.8=163.592 [D] Celkem: 108.472+194.376+163.072+163.592=629.512 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.
P | 224 | 762332923 |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 | M | 87.49 | 0.01752 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(1.1*9+3.5*5+2.5*3+4.4*7+3.4*3+3.5*1)*0.2=20.644 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(2.55*12+3.8*12+3.6*6)*0.3=38.142 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(3.6*3+1.5*2)*0.8=14.352 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(3.6*3+1.5*2)*0.8=14.352 [D] Celkem: 20.644+38.142+14.352+14.352=87.490 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.
P | 225 | 762332924 |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 | M | 176.8 | 0.02733 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(42+29)*0.2=18.460 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(25.5*4)*0.3=39.780 [B] 'viz. výpis řeziva krov C 1.3*(3.8*15)*0.8=59.280 [C] 'viz. výpis řeziva krov D 1.3*(3.8*15)*0.8=59.280 [D] Celkem: 18.46+39.78+59.28+59.28=176.800 [E]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.
P | 226 | 762332925 |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 | M | 76.778 | 0.0364 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění střešní vazby řezivem (materiál v ceně) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2
VV |  |  |  | viz. výpis řeziva krov A 1.3*(6.9*3+3.9*5+10.8+4.2*2+1.5*2+6.9*12+4.4*11)*0.2=50.336 [A] 'viz. výpis řeziva krov B 1.3*(11.3*6)*0.3=26.442 [B] Celkem: 50.336+26.442=76.778 [C]
TS |  |  |  | 1. Množství měrných jednotek určuje v m součtem délek jednotlivých prvků. 2. Ceny lze použít i pro ocenění oprav prostorových vázáných konstrukcí.
P | 227 | 762341210 |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm | M2 | 146.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm
VV |  |  |  | střecha - pod oplechování úžlabí vybednit prkny 0.6*(84+55+55+50)=146.400 [A] Celkem: 146.4=146.400 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. Rozsah bednění se může změnit v souvislosti nastalým změnám, které můžou nastat během rekonstrukce a nebyly předpokládány.
P | 228 | 60511120 |  | řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m | M3 | 5.472 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m
VV |  |  |  | 1.3*146.4*0.025=4.758 [A] 4.758*1.15 Přepočtené koeficientem množství=5.472 [B]
TS
P | 229 | 762341811 |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm | M2 | 733.698 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm
VV |  |  |  | 250.628*1/0.78801075+149.804*1/0.78801075517.759=508.156 [A] (45.9+45.9)*1/0.8660254106.002=106.002 [B] (22.2+389.74-303.6)*1/0.90630779149.677=119.540 [C] Celkem: 508.156+106.002+119.54=733.698 [D]
TS
P | 230 | 762342211 |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm | M2 | 773.438 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm
VV |  |  |  | 517.759=517.759 [A] 106.002=106.002 [B] 149.677=149.677 [C] Celkem: 517.759+106.002+149.677=773.438 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -1011 až -1149 bednění střech zdesek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
P | 231 | 60514114 |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m | M3 | 14.231 | 0.55 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m
VV |  |  |  | (517.759+106.002+149.677)/0.15*0.04*0.06=12.375 [A] 12.375*1.15 Přepočtené koeficientem množství=14.231 [B]
TS
P | 232 | 762381012 |  | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m | KUS | 10 | 0.1221 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů plná vazba, rozpětí přes 9 do 12,5 m
VV
TS |  |  |  | 1. Měrnou jednotkou je jeden kus vazby. 2. Délka vazby se měří od vnější strany jedné pozednice kolmo k vnější straně protější pozednice.
P | 233 | 762395000 |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty | M3 | 17.133 | 0.02337 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
VV |  |  |  | 4.758+12.375=17.133 [A]
TS |  |  |  | 1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen: a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů, b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441, c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí, d) 762 36- Montáž spádových klínů. 2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
P | 234 | 762811811 |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm | M2 | 87.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm
VV |  |  |  | 87.9=87.900 [A]
TS
P | 235 | 998762102 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 30.313 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV |  |  |  | 30.313=30.313 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 236 | 998762181 |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv v | T | 30.313 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV |  |  |  | 30.313=30.313 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 763 |  | Konstrukce suché výstavby
P | 237 | 763131451 |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez | M2 | 78.9 | 0.01259 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
VV |  |  |  | mč 0.05a, 0.05b, 0.05c, 0.11b, 0.11c, 0.14c, 0.14d, 0.19c, 0.19d, 0.19e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 104, 105, 1.07a, 1.07b, 1.07c, 1.07d 1.6+1.6+1.7+2.1+2.2+1.85+1.85+3.1+5+2+5.25+2.75+1.6+22.7+10.35+3.2+3.9+3.9+2.25=78.900 [A] Celkem: 78.9=78.900 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 238 | 763131714 |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | M2 | 78.9 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 5. Vcenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 6. Vceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. 7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota REI závisí na druhu nosného stropu.
P | 239 | 763131821 |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché | M2 | 20.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché
VV |  |  |  | 12.7+4.7+1.2+2.220.8=20.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1811 a -1832 jsou stanoveny pro kompletní demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace. 2. Ceny demontáže desek -2811 a -2812 jsou určeny pro odstranění pouze desek znosné konstrukce podhledu.
P | 240 | 763251221 |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 35 mm s podsypem tl. 10 mm | M2 | 105.423 | 0.03771 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku podlahové desky tl. 2 x 12,5 mm podlaha tl. 35 mm s podsypem tl. 10 mm
VV |  |  |  | 46.35+51.473-2.0+9.6=105.423 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.
P | 241 | 763251391 |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu | M2 | 2115.416 | 0.005 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlaha ze sádrovláknitých desek na pero a drážku Příplatek k cenám za každých dalších 10 mm suchého podsypu
VV |  |  |  | 46.35*16=741.600 [A] (51.473-2.0)*23.5=1 162.616 [B] 9.6*22=211.200 [C] Celkem: 741.6+1162.616+211.2=2 115.416 [D]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na okrajovou dilatační pásku. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na případnou roznášecí desku mezi izolačním materiálem a podsypem, která se oceňuje samostatně. 3. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podlah ze sádrovláknitých desek (vyrovnání nerovností podkladu, povrchové úpravy) se oceňují cenami 763 15-8 pro podlahy ze sádrokartonových desek.
P | 242 | 763411R |  | Montáž sanitární příčky z HPL | M2 | 57.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sanitární příčky z HPL
VV |  |  |  | OS.0.51,OS.1.54, OS.1.55 (1.1+1.6*2)*2.0*6+1.4*2.0+1.7*2.0=57.800 [A] Celkem: 57.8=57.800 [B]
TS
P | 243 | OS.0.51 |  | dělící montovaná příčka mezi WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,6m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/. Barevnost povrchu bude upřesněn | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka mezi WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,6m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/. Barevnost povrchu bude upřesněna na základě dodavatelem předložených vzorků /předpoklad šedá barva/
VV
TS
P | 244 | OS.1.54 |  | dělící montovaná příčka WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,4m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.70cm /dovnitř otevíravýc | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,4m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.70cm /dovnitř otevíravých/. Barevnost povrchu bude upřesněna na základě dodavatelem předložených vzorků /předpoklad šed
VV
TS
P | 245 | OS.1.55 |  | dělící montovaná příčka WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,7m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.70cm /ven otevíravých/. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka WC – W632, provedení z HPL desek 12mm s nerez. doplňky, dl. 1,7m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.70cm /ven otevíravých/. Barevnost povrchu bude upřesněna na základě dodavatelem předložených vzorků /předpoklad šedá ba
VV
TS
P | 246 | 998763302 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu | T | 12.729 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
P | 247 | 998763381 |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez pou | T | 12.729 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 248 | 764001821 |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | M2 | 773.438 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
VV |  |  |  | 251*1/0.78801075+157*1/0.78801075517.759=517.759 [A] Mezisoučet: 517.759=517.759 [B] (45.9+45.9)*1/0.8660254106.002=106.002 [C] Mezisoučet: 106.002=106.002 [D] 'římsy 1.25*(28.12+28.12+11.65+11.65)=99.425 [E] 0.75*12.7=9.525 [F] 0.785*(16.2+16.2)=25.434 [G] 0.334*(15.825+15.825+3.534*4)=15.293 [H] Mezisoučet: 99.425+9.525+25.434+15.293=149.677 [I] Celkem: 517.759+106.002+99.425+9.525+25.434+15.293=773.438 [J]
TS
P | 249 | 764001891 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti | M | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti
VV
TS
P | 250 | 764002841 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | M | 317.625 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
VV |  |  |  | 87+6.7+28.5+195.425=317.625 [A]
TS
P | 251 | 764002851 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti | M | 20.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV
TS
P | 252 | 764002861 |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti | M | 632.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
VV |  |  |  | 65.6+566.55=632.150 [A]
TS
P | 253 | 764004801 |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti | M | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV
TS
P | 254 | 764004821 |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti
VV
TS
P | 255 | 764004831 |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí žlabu mezistřešního nebo zaatikového do suti
VV |  |  |  | 55+50=105.000 [A]
TS
P | 256 | 764004861 |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV
TS
P | 257 | 764236404 |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm | M | 20.7 | 0.00192 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm
VV |  |  |  | Ok.1.01+Ok.1.02+Ok.1.03+Ok.1.04+Ok.1.05+Ok.1.06+Ok-R.1.07+Ok-R.1.11+Ok-R.1.12+Ok.1.15+Ok.1.16+Ok.1.17+Ok.1.18+Ok.1.19 1.2+1.65+1.65+1.65+1.65+1.2+1.3+1.3+1.3+1.2+1.65+1.65+1.65+1.65=20.700 [A] Celkem: 20.7=20.700 [B]
TS
P | 258 | 764238404 |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm | M | 632.15 | 0.00196 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm
VV |  |  |  | Dv.0.01, Dv.0.02, Dv.0.03, Dv.0.05, Dv.0.07, Dv.0.08, Dv.0.09, Dv.0.10 2.3+2.3+3+1+3+2+2.3+2.3=18.200 [A] 'Ok.0.01, Ok.0.02, Ok.0.03, Ok.0.04, Ok.0.05, Ok.0.06, Ok.0.07, Ok.0.08, Ok.0.09, Ok.0.10, Ok.0.11, Ok.0.12, Ok.0.13, Ok.0.14, Ok.0.15, Ok.0.16, 'Ok.0.17, Ok.0.18, Ok-R.1.08, Ok-R.1.09, Ok-R.1.10, Ok-R.1.13, Ok-R.1.14 2.3+2.45+2.45+1.75+1.75+1+1.5+2.3+2.3+1.5+1.5+1.5+2.25+2.25+1.75+2.45+2.45+2.45+2.3+2.3+2.3+2.3+2.3=47.400 [B] Celkem: 18.2+47.4=65.600 [C] Kl13 566.55=566.550 [D] Celkem s římsami:65.6+566.55=632.150 [E]
TS |  |  |  | 1. Položky souboru cen lze použít pro ocenění oplechování římsy pod nadřímsovým žlabem.
P | 259 | 764538422 |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm | M | 9 | 0.00307 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
VV |  |  |  | 4.5Kl.1.01=4.500 [A] 4.5Kl.1.02=4.500 [B] Celkem: 4.5+4.5=9.000 [C]
TS
P | 260 | 764531414 |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm | M | 7 | 0.00305 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm
VV |  |  |  | Kl.1.03 7=7.000 [A] Celkem: 7=7.000 [B]
TS
P | 261 | 764533407 |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm | M | 105 | 0.00605 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm
VV |  |  |  | Kl.2.03 55=55.000 [A] 'Kl.3.02 50=50.000 [B] Celkem: 55+50=105.000 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na oplechování okapního plechu, tyto se oceňují položkami souboru cen 764 23-.4. Oplechování střešních prvků z měděného plechu.
P | 262 | 764231466 |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm | M | 84 | 0.00282 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 500 mm
VV |  |  |  | Kl.2.05 84=84.000 [A] Celkem: 84=84.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách 764 23-1405 až -2457 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 03-14.. Pokladní plech z měděného plechu v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
P | 263 | Kl.1.03 |  | Cu okapový chrlič (kotlík,svody a klena) d.70mm, dl. 4m /vzor chrliče viz Kl.1.03/ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Cu okapový chrlič (kotlík,svody a klena) d.70mm, dl. 4m /vzor chrliče viz Kl.1.03/
VV
TS
P | 264 | Kl.2.01 |  | Vyplechování pojistného vnitřního zaatikového žlabu s napojením na zdivo atiky a na krytinu a připojení na vpust – systém okapového svodu Cu – r.š. 1000mm, dl.4 | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyplechování pojistného vnitřního zaatikového žlabu s napojením na zdivo atiky a na krytinu a připojení na vpust – systém okapového svodu Cu – r.š. 1000mm, dl.42,0m + 2x3,25m + 2x3,25m = celkem 55,0m
VV
TS
P | 265 | Kl.2.02 |  | Vyplechování znovuotevřených přepadových prostupů atikou s napojením na zdivo atiky, zaatikový žlab a krytinu na římse Cu – r.š. 500mm, 14ks + 3ks +3ks + 4ks + | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyplechování znovuotevřených přepadových prostupů atikou s napojením na zdivo atiky, zaatikový žlab a krytinu na římse Cu – r.š. 500mm, 14ks + 3ks +3ks + 4ks + 4 ks = celkem 28ks, technické řešení bude upřesněno po rozkrytí původní kce
VV
TS
P | 266 | Kl.2.04 |  | Oplechování štítové zdi – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330mm, dl.28,0m + 7,5m + 7,5m + 4x5,5m + 4x5,5m = celkem 87,0m | M | 87 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování štítové zdi – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330mm, dl.28,0m + 7,5m + 7,5m + 4x5,5m + 4x5,5m = celkem 87,0m
VV
TS
P | 267 | Kl.2.06 |  | Vyplechování vpusti s napojením na vnitřní dešťové potrubí v krovu bočních lodí Cu – r.š. 1000mm, dl.1 m, 6ks | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyplechování vpusti s napojením na vnitřní dešťové potrubí v krovu bočních lodí Cu – r.š. 1000mm, dl.1 m, 6ks
VV
TS
P | 268 | Kl.2.07 |  | Oplechování komínů – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330 - 500mm, dl.6,7m | M | 6.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování komínů – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330 - 500mm, dl.6,7m
VV
TS
P | 269 | Kl.3.01 |  | Vyplechování pojistného vnitřního zaatikového žlabu s napojením na zdivo atiky a na krytinu a připojení na vpust – systém okapového svodu Cu – r.š. 1000mm, dl.5 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyplechování pojistného vnitřního zaatikového žlabu s napojením na zdivo atiky a na krytinu a připojení na vpust – systém okapového svodu Cu – r.š. 1000mm, dl.50,0m
VV
TS
P | 270 | Kl.3.03 |  | Oplechování štítové zdi – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330mm, dl.28,5m | M | 28.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování štítové zdi – lišta s přechodem na střešní krytinu, Cu – r.š. 330mm, dl.28,5m
VV
TS
P | 271 | Kl.11 |  | Typový výklopný Cu střešní vylézák 600 x 600mm s napojením /lemováním/ na střešní krytinu 12ks | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Typový výklopný Cu střešní vylézák 600 x 600mm s napojením /lemováním/ na střešní krytinu 12ks
VV
TS
P | 272 | Kl.12 |  | Typový prostup – utěsnění a lemování - střešní krytinou pro potrubí VZT a Kanal d125 – 250mm s napojením na střešní krytinu 8 ks | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Typový prostup – utěsnění a lemování - střešní krytinou pro potrubí VZT a Kanal d125 – 250mm s napojením na střešní krytinu 8 ks
VV
TS
P | 273 | Kl.0.01 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější v prostoru jižní arkády d100, dl.4,5m, vč. všech tvarovek /prostupů klenbou, gajdrů, objímek apod./ | M | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější v prostoru jižní arkády d100, dl.4,5m, vč. všech tvarovek /prostupů klenbou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 274 | Kl.0.02 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější v prostoru severní arkády d100, dl.4,5m, vč. všech tvarovek /prostupů klenbou, gajdrů, objímek apod./ | M | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější v prostoru severní arkády d100, dl.4,5m, vč. všech tvarovek /prostupů klenbou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 275 | Kl.0.03 |  | Dílčí oprava, repase - Cu Okapový systém na odvodnění vstupní markýzy – hranatý žlab š.70mm, dl 2,5m + 1x chrlič | M | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase - Cu Okapový systém na odvodnění vstupní markýzy – hranatý žlab š.70mm, dl 2,5m + 1x chrlič
VV
TS
P | 276 | Kl.1.04 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění hlavní střechy na jižní fasádě /částečně podpovrchový/ d120, dl.18,5m, vč. všech tvarovek /prostupů vš | M | 18.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění hlavní střechy na jižní fasádě /částečně podpovrchový/ d120, dl.18,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 277 | Kl.1.05 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění nižší střechy na jižní fasádě d100, dl.10,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, gajd | M | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění nižší střechy na jižní fasádě d100, dl.10,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 278 | Kl.1.06 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění nižší střechy na severní fasádě d100, dl.10,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, ga | M | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění nižší střechy na severní fasádě d100, dl.10,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 279 | Kl.1.07 |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění hlavní střechy na severní fasádě /částečně podpovrchový/ d120, dl.18,5m, vč. všech tvarovek /prostupů | M | 18.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava, repase – Cu Okapový svod vnější – odvodnění hlavní střechy na severní fasádě /částečně podpovrchový/ d120, dl.18,5m, vč. všech tvarovek /prostupů všemi římsami, stěnou, gajdrů, objímek apod./
VV
TS
P | 280 | 998764102 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 8.86 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 281 | 998764181 |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 8.86 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 653 | 764234409 |  | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 800 mm | M | 195.425 | 0.00455 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 800 mm
VV
TS
SD |  | 765 |  | Krytina skládaná
P | 308 | 765192001 |  | Nouzové zakrytí střechy plachtou | M2 | 623.761 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nouzové zakrytí střechy plachtou
VV |  |  |  | 251*1/0.78801075+157*1/0.78801075517.759=517.759 [A] (45.9+45.9)*1/0.8660254106.002=106.002 [B] Celkem: 517.759+106.002=623.761 [C]
TS |  |  |  | 1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu. 2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na: a) montáž a demontáž plachty, b) opotřebení plachty.
P | 309 | 998765102 |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 51.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 310 | 998765181 |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšk | T | 51.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 649 | 765113011 |  | Krytina keramická drážková velkoformátová režná sklonu do 30° na sucho | M2 | 623.761 | 0.0445 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° na sucho velkoformátová režná
VV |  |  |  | 251*1/0.78801075+157*1/0.78801075517.759=517.759 [A] (45.9+45.9)*1/0.8660254106.002=106.002 [B] Celkem: A+B=623.761 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně. Formát krytiny se může změnit v důsledku schválené krytiny. Předpokládaná krytina je velkoformátová.
P | 650 | 765113211 |  | Krytina keramická drážková nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým | M | 16.28 | 0.01253 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenáčů režných
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 651 | 765113321 |  | Krytina keramická drážková hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem hliníkovým | M | 60.92 | 0.01287 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem hliníkovým z hřebenáčů režných
VV |  |  |  | 60.920=60.920 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 652 | 765113911 |  | Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° | M2 | 623.761 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 661 | 765113111 |  | Krytina keramická okapová hrana s větracím pásem plastovým | M | 95 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým
VV |  |  |  | 5*19=95.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 662 | 765113412 |  | Krytina keramická úžlabí na plech na sucho s těsnicím pásem | M | 104 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° úžlabí na plech na sucho s těsnícími pásy
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Vcenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek zkaždé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst zcelkové výměry střechy. 3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02. 4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 663 | 765115011 |  | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové na sucho | KUS | 129 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na sucho velkoformátových
VV
TS
P | 664 | 59660401 |  | taška ražená drážková režná velkoformátová větrací | KUS | 132.87 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | taška ražená drážková režná velkoformátová větrací
VV
TS |  |  |  | Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 665 | 765115111 |  | Montáž rozdělovacího hřebenáče pro keramickou krytinu | KUS | 1 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene rozdělovacího hřebenáče
VV
TS
P | 666 | 59660835 |  | hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný | KUS | 1.03 | 0.0041 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | hřebenáč rozdělovací "T" pravý k drážkovému hřebenáči š 210mm režný
VV
TS |  |  |  | Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 667 | 765115121 |  | Montáž ukončení hřebenáče pro keramickou krytinu | KUS | 4 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž střešních doplňků krytiny keramické doplňků hřebene ukončení hřebenáče
VV
TS
P | 668 | 59660003 |  | ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná | KUS | 1 | 0.002 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná
VV
TS |  |  |  | Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 669 | 59660002 |  | ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná | KUS | 1 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči drážkovému š 210mm režná
VV
TS |  |  |  | Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 670 | 59660001 |  | ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči drážkovému š 210mm režná | KUS | 2 | 0.0033 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči drážkovému š 210mm režná
VV
TS |  |  |  | Krytina musí odpovídat vzhledu pražského prejzu. Je potřeba dbát na soulad té části střechy, kde jsou použity prejzy a kde je tašková krytina. Možným typem krytiny je například Meindl Antico či Creaton Antico. Zadavatel akceptuje a připouští i jiného výrobce, v případě, že jeho výrobek bude splňovat materiálové a technické specifikace, uvedené zadavatelem / projektantem. Volba krytiny – druh tašek a prejzů – bude podléhat vzorkování a musí být schválena Odborem památkové péče Magistrátu města Plzně.
P | 671 | 765191011 |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve | M2 | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve
VV |  |  |  | 10*1.5*50=750.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. Vceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 672 | 28329250 |  | fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třípláštových střech (reakce na oheň - třída F) 110g/m2 | M2 | 825 | 0.00011 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie nekontaktní nízkodifuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třípláštových střech (reakce na oheň - třída F) 110g/m2
VV
TS
P | 673 | 765191091 |  | Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° | M2 | 750 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%. 2. Vceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
P | 674 | 765114055 |  | Krytina keramická prejzová velký prejz režný sklonu do 30° do malty | M2 | 99.425 | 0.13258 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° do malty velký prejz režný
VV |  |  |  | 1.25*(2*28.12+2*11.65)=99.425 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků se oceňuje cenami části A02.
P | 675 | 765114255 |  | Krytina keramická prejzová nárožní hrana z velkých prejzů režný do malty | M | 7.745 | 0.03045 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická prejzová sklonu střechy do 30° nárožní hrana do malty z velkých prejzů režných
VV |  |  |  | 0.935+0.83+2*1.58+2*1.41=7.745 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek. 2. Montáž střešních doplňků se oceňuje cenami části A02.
P | 676 | 765214371 |  | Krytina keramická prejzová velký prejz režný na požárních zdech do malty šířky do 40 cm | M | 135.986 | 0.063 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách na zdech šířky přes 20 do 40 cm do malty velký prejz režný
VV |  |  |  | 15.825*2+3.534*4+2*(12.7+2*16.2)=135.986 [A]
TS |  |  |  | 1. Pokrytí zdiva šířky přes 40 do 90 cm se oceňuje skladebně cenami souboru cen Krytina keramická prejzová na požárních zdech, římsách, atikách. 2. Pokrytí zdiva šířky přes 90 cm se oceňuje cenami zastřešení.
SD |  | 766 |  | Konstrukce truhlářské
P | 311 | 766221.OS.1.60 |  | Výměna stávajícího dřevěného schodnicového schodiště do prostoru půdy, vč. zábradlí a madla. 22 stupňů, z toho 16 přímých, 5 kosých, š. schodiště 1,05m, dl. 5,0 | KPL | 1 | 0.00079 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Výměna stávajícího dřevěného schodnicového schodiště do prostoru půdy, vč. zábradlí a madla. 22 stupňů, z toho 16 přímých, 5 kosých, š. schodiště 1,05m, dl. 5,0m, k.v.4,0m
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 103,104 105,106, 202 – krov a řez d-d 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na zaměření montované konstrukce, usazení, vertikální a horizontální vyrovnání. 2. V cenách jsou započteny i náklady na montáž zábradlí, je-li toto součástí konstrukce schodiště. 3. V cenách -1111 až -1245 nejsou započteny náklady na montážní materiál (svěrací táhla, krytky); tyto materiály se oceňují ve specifikaci.
P | 312 | 766441812 |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky do 1 m
VV
TS
P | 313 | 766441821 |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m
VV
TS
P | 314 | 766660441 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem | KUS | 2 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dv.0.01, Dv.0.09 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 315 | Dv.0.01 |  | Exteriérová atyp. prosklená dřevěná stěna 2300/p. k. 3450, v. k. 4600mm, s jednokřídlými dveřmi 900x3200mm, profilovaná římsa, nadsvětlík s výklopným křídlem, v | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová atyp. prosklená dřevěná stěna 2300/p. k. 3450, v. k. 4600mm, s jednokřídlými dveřmi 900x3200mm, profilovaná římsa, nadsvětlík s výklopným křídlem, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 316 | Dv.0.09 |  | Exteriérová prosklená dřevěná stěna 2300/ p. k. 3450, v. k. 4600mm, s jednokřídlými dveřmi 900x3200mm, profilovaná římsy, nadsvětlík s výklopným křídlem, vč. ko | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová prosklená dřevěná stěna 2300/ p. k. 3450, v. k. 4600mm, s jednokřídlými dveřmi 900x3200mm, profilovaná římsy, nadsvětlík s výklopným křídlem, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 317 | 766660461 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem | KUS | 3 | 0.00086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dv.0.02, Dv.0.08, Dv.0.10 1+1+1=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 318 | Dv.0.02 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1825/ p. k. 3550, v. k. 4400mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. ková | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1825/ p. k. 3550, v. k. 4400mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 319 | Dv.0.08 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1825/ p. k. 3550, v. k. 4400mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. ková | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1825/ p. k. 3550, v. k. 4400mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 320 | Dv.0.10 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1740/ p. k. 3600, v. k. 4450mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. ková | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře 1740/ p. k. 3600, v. k. 4450mm, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 321 | 7666604R |  | Montáž atyp. vstupní stěny s automatickými posuvnými dveřmi | KUS | 2 | 0.00086 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž atyp. vstupní stěny s automatickými posuvnými dveřmi
VV |  |  |  | Dv.0.03, Dv.0.07 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 322 | Dv.0.03 |  | Exteriérová vstupní atyp. dřevěná prosklená stěna 3000/ p. k. 3550, v. k. 5050mm, se dvěma automatickými posuvnými dveřními křídly, profilovaná římsa, nadsvětlí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová vstupní atyp. dřevěná prosklená stěna 3000/ p. k. 3550, v. k. 5050mm, se dvěma automatickými posuvnými dveřními křídly, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 323 | Dv.0.07 |  | Exteriérová vstupní atyp. dřevěná prosklená stěna 3000/ p. k. 3550, v. k. 5050mm, se dvěma automatickými posuvnými dveřními křídly, profilovaná římsa, nadsvětlí | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová vstupní atyp. dřevěná prosklená stěna 3000/ p. k. 3550, v. k. 5050mm, se dvěma automatickými posuvnými dveřními křídly, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 324 | 766660421 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem | KUS | 1 | 0.00093 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dv.0.04 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 325 | Dv.0.04 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové jednokřídlové částečně prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem 925/2600+600mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného přís | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové jednokřídlové částečně prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem 925/2600+600mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 326 | 766660441 | 1 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem | KUS | 1 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s díly a nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dv.0.05 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 327 | Dv.0.05 |  | Exteriérová prosklená dřevěná stěna 2070/ p. k. 2100, v. k. 2300mm, s jednokřídlými dveřmi 900x2000mm, dva zděné sloupky š.100mm, vč. kování a požadovaného přís | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová prosklená dřevěná stěna 2070/ p. k. 2100, v. k. 2300mm, s jednokřídlými dveřmi 900x2000mm, dva zděné sloupky š.100mm, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 328 | 766660461 | 1 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem | KUS | 1 | 0.00086 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem
VV |  |  |  | Dv.0.06 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 329 | Dv.0.06 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem 1515/ 2500+650mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného pří | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové částečně prosklené dřevěné dveře s nadsvětlíkem 1515/ 2500+650mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 330 | 766231113 |  | Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací | KUS | 2 | 0.00044 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací
VV |  |  |  | OS.2.53 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci. 2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.
P | 331 | OS.2.53 |  | Výlez do půdního prostoru nad bočními loděmi.700 x 1100mm. Poklop vsazený do SDK podhledu – PO viz PBŘ – min. 15min, prostup podhledem a stropem vč. horního kry | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Výlez do půdního prostoru nad bočními loděmi.700 x 1100mm. Poklop vsazený do SDK podhledu – PO viz PBŘ – min. 15min, prostup podhledem a stropem vč. horního krytu /poklopu/ proti hromadění prachu v prostoru schodů, vč. skládacích půdních schodů. 2Ks
VV
TS
P | 332 | 767642112 |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž automatických dveří posuvných, výšky přes 2200 do 3000 mm lineárních, šířky přes 1000 do 1800 mm
VV |  |  |  | 1+1Dv.1.01+Dv.1.02=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Panikové dveře se v případě nebezpečí po zatlačení na křídla otevřou včetně pevných křídel.
P | 333 | Dv.1.01 |  | Automatické vstupní dveře, 1,6x2,7m, dvoukřídlé, otevíravé, prosklené, do ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, Wd max.= 1,2, vč. uzamykání na systém | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Automatické vstupní dveře, 1,6x2,7m, dvoukřídlé, otevíravé, prosklené, do ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, Wd max.= 1,2, vč. uzamykání na systém „generálního klíče, pohonu automatického synchronizovaného systému otevírání obou křídel, nerez. madel, kamenného prahu. Při havárii mechanicky otevíratelné, s možností odblokování obou křídel najednou.
VV
TS
P | 334 | Dv.1.02 |  | Automatické vstupní dveře, 1,6x2,7m, dvoukřídlé, otevíravé, prosklené, do ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, Wd max.= 1,2, vč. uzamykání na systém | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Automatické vstupní dveře, 1,6x2,7m, dvoukřídlé, otevíravé, prosklené, do ocelových profilů s přerušeným tepelným mostem, Wd max.= 1,2, vč. uzamykání na systém „generálního klíče, pohonu automatického synchronizovaného systému otevírání obou křídel, nerez. madel, kamenného prahu. Při havárii mechanicky otevíratelné, s možností odblokování obou křídel najednou.
VV
TS
P | 335 | 766621013 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m | M2 | 4.725 | 0.00027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 2,5 m
VV |  |  |  | Dv.1.03 1.75*2.7=4.725 [A] Celkem: 4.725=4.725 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 336 | Dv.1.03 |  | Pevná prosklená stěna 1750x2700mm, ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Pevná prosklená stěna 1750x2700mm, ocelové profily s přerušeným tepelným mostem, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 337 | 766660451 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku | KUS | 1 | 0.00088 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku
VV |  |  |  | Dv.1.04 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 338 | Dv.1.04 |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové dřevěné dveře 1500x2700mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérové vstupní atyp. kazetové dvoukřídlové dřevěné dveře 1500x2700mm, dřevěná zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 339 | 766682221R |  | Montáž dveří s díly a nadsvětlíkem dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 1 | 0.00041 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří s díly a nadsvětlíkem dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV |  |  |  | Dv.0.51 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 340 | Dv.0.51 |  | Exteriérová atypická dřevěná částečně prosklená stěna 2400/2850mm s požární odolností EW30DP3-C s dvoukřídlými dveřmi 1450x2200mm, dřevěná zárubeň, podlahový za | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Exteriérová atypická dřevěná částečně prosklená stěna 2400/2850mm s požární odolností EW30DP3-C s dvoukřídlými dveřmi 1450x2200mm, dřevěná zárubeň, podlahový zavírač, nadsvětlík s výklopným křídlem a bočními pevnými prosklenými kazetami, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 341 | 766660171 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Dv.0.52,Dv.0.53 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 342 | 766682111 |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 2 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV |  |  |  | Dv.0.52,Dv.0.53 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 343 | Dv.0.52 |  | Dveře jednokřídlové 800x1970mm, dřevěné kazetové plné, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové 800x1970mm, dřevěné kazetové plné, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 344 | Dv.0.53 |  | Dveře jednokřídlové 800x1970mm, dřevěné kazetové plné, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové 800x1970mm, dřevěné kazetové plné, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 345 | 766660172 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Dv.1.51, Dv.1.52 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 346 | 766682111 | 1 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 2 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV |  |  |  | Dv.1.51, Dv.1.52 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 347 | Dv.1.51 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace vi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 348 | Dv.1.52 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace vi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 349 | 766660182 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Dv.1.53 1=1.000 [A] 'PO.0.19 4=4.000 [B] Celkem: 1+4=5.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 350 | 766682211 |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 5 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV |  |  |  | Dv.1.53 1=1.000 [A] 'PO.0.19 4=4.000 [B] Celkem: 1+4=5.000 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 351 | PO.0.19 |  | Vnitřní dveře s požární odolností EW30DP3-C dřevěné kazetové, plné jednokřídlové, 800x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní dveře s požární odolností EW30DP3-C dřevěné kazetové, plné jednokřídlové, 800x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 352 | Dv.1.53 |  | Vnitřní dveře s požární odolností EW30DP3-C dřevěné kazetové, plné jednokřídlové, 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a po | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní dveře s požární odolností EW30DP3-C dřevěné kazetové, plné jednokřídlové, 900x2250mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 353 | 766660171 | 1 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Dv.1.54 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B] 'Dv.1.54.1, Dv.1.54.2 1+1=2.000 [C] Celkem: 2=2.000 [D]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 354 | 766682111 | 2 | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm | KUS | 2 | 0.00047 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm
VV |  |  |  | Dv.1.54.1, Dv.1.54.2 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže zárubní jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání zárubně, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
P | 355 | Dv.1.54.1 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 800x2100mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace vi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 800x2100mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 356 | Dv.1.54.2 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2100mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace vi | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové plné 900x2100mm, dřevěná obložková zárubeň, vč. štukového portálku, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 357 | 766660001 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm
VV |  |  |  | Dv.1.61, Dv.1.62, Dv.1.63, Dv.1.64 2+6+1+7=16.000 [A] Celkem: 16=16.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 358 | Dv.1.61 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 800x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější str | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 800x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 359 | Dv.1.62 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 700x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější str | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 700x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 360 | Dv.1.64 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné 800x1970mm do ocelové zárubně, bezpečnostní kování /zámek + štítek/ + systém centrálního klíče, vč. kování a po | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné 800x1970mm do ocelové zárubně, bezpečnostní kování /zámek + štítek/ + systém centrálního klíče, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 361 | 766660002 |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
VV |  |  |  | Dv.1.63, Dv.1.66 1+1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. 4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na osazení: a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části katalogu. 5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
P | 362 | Dv.1.62 | 1 | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 900x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější str | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné – na sociální zařízení - 900x1970mm, do ocelové zárubně, WC zámek, uzamykatelný a odblokovatelný i z vnější strany, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 363 | Dv.1.66 |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné 900x1970mm do ocelové zárubně, bezpečnostní kování /zámek + štítek/ + systém centrálního klíče, vč. kování a po | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dveře jednokřídlové dřevěné kazetové typové plné 900x1970mm do ocelové zárubně, bezpečnostní kování /zámek + štítek/ + systém centrálního klíče, vč. kování a požadovaného příslušenství, specifikace viz.PD
VV
TS
P | 364 | 7666212R1 |  | Protiprašná opatření - oddělení pracovního místa svislou PVC fólií, vč. dodávky, montáže a odstranění po dokončení prací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Protiprašná opatření - oddělení pracovního místa svislou PVC fólií, vč. dodávky, montáže a odstranění po dokončení prací
VV
TS
P | 365 | 766621213 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m | M2 | 17.981 | 0.00027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 2,5 m
VV |  |  |  | Ok.0.01, Ok.0.18 2.3*3.75+2.43*3.85=17.981 [A] Celkem: 17.981=17.981 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 366 | Ok.0.01 |  | Okenní otvor - střední část otvíravá dvoukřídlá 1 200/2 300, boční části pevné zasklení, profilovaná římsa, nadsvětlík s dřevěnou prosklenou výplní se střední p | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - střední část otvíravá dvoukřídlá 1 200/2 300, boční části pevné zasklení, profilovaná římsa, nadsvětlík s dřevěnou prosklenou výplní se střední plnou výplní s prostupy pro teplovod
VV
TS
P | 367 | Ok.0.18 |  | Okenní otvor - střední část otvíravá dvoukřídlá 1 200/2 300, boční části pevné zasklení, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - střední část otvíravá dvoukřídlá 1 200/2 300, boční části pevné zasklení, profilovaná římsa, nadsvětlík luxfery
VV
TS
P | 368 | 766621211 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m | M2 | 20.2 | 0.00027 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m
VV |  |  |  | Ok.1.02,Ok.1.03, Ok.1.04, Ok.1.05, Ok.R.1.16, Ok.R.1.17, Ok.R.1.18, Ok.R.1.19 1.6*1.4*4*2=17.920 [A] 'Ok.1.06, Ok.1.15 1.2*0.95*2=2.280 [B] Celkem: 17.92+2.28=20.200 [C]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 369 | Ok.1.02 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 370 | Ok.1.03 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 371 | Ok.1.04 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 372 | Ok.1.05 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 373 | Ok.1.06 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé + doplnění ostění
VV
TS
P | 374 | Ok.1.15 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé + doplnění ostění
VV
TS
P | 375 | Ok.1.16 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 376 | Ok.1.17 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 377 | Ok.1.18 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 378 | Ok.1.19 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění
VV
TS
P | 379 | 766621212 |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m | M2 | 70.122 | 0.00026 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
VV |  |  |  | Ok.0.02, Ok.0.03 0.8*1.66*2=2.656 [A] 'Ok.0.04, Ok.0.05 1.5*1.85*2=5.550 [B] 'Ok.0.06 0.8*1.85=1.480 [C] 'Ok.0.07 1.3*1.65=2.145 [D] 'Ok.0.08, Ok.0.09 2.1*1.9*2=7.980 [E] 'Ok.0.10 1.3*1.65=2.145 [F] 'Ok.0.11, Ok.0.12 1.1*2.25*2=4.950 [G] 'Ok.0.13, Ok.0.14 1.96*2.25*2=8.820 [H] 'Ok.0.15 1.5*1.7=2.550 [I] 'Ok.0.16, Ok.0.17 0.8*1.66*2=2.656 [J] 'Ok-R.1.07, Ok-R.1.11, Ok-R.1.12 1.3*2.1*3=8.190 [K] 'Ok-R.1.08, Ok-R.1.09, Ok-R.1.10, Ok-R.1.13, Ok-R.1.14 2.0*2.1*5=21.000 [L] Celkem: 2.656+5.55+1.48+2.145+7.98+2.145+4.95+8.82+2.55+2.656+8.19+21=70.122 [M]
TS |  |  |  | 1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 3. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
P | 380 | Ok.0.02 |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a nadsvětlíku
VV
TS |  |  |  | Dodání a montáž luxferů viz oddíl 761
P | 381 | Ok.0.03 |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a nadsvětlíku
VV
TS |  |  |  | Dodání a montáž luxferů viz oddíl 761
P | 382 | Ok.0.04 |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2-horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2-horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 383 | Ok.0.05 |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 384 | Ok.0.06 |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno jednokřídlé s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa- okno jednokřídlé s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné
VV
TS
P | 385 | Ok.0.07 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 386 | Ok.0.08 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm
VV
TS
P | 387 | Ok.0.09 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm
VV
TS
P | 388 | Ok.0.10 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 2 horní výklopná, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 389 | Ok.0.11 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 1 horní křídlo výklopné, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 1 horní křídlo výklopné, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 390 | Ok.0.12 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 1 horní křídlo výklopné, střední zděný sloupek š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 2 spodní křídla otočná, 1 horní křídlo výklopné, střední zděný sloupek š. 100mm
VV
TS
P | 391 | Ok.0.13 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm
VV
TS
P | 392 | Ok.0.14 |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + podokenní římsa - okno s poutcem, 3 spodní křídla otočná, 3 horní výklopná, dva zděné sloupky š. 100mm
VV
TS
P | 393 | Ok.0.15 |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno dvoukřídlé
VV
TS
P | 394 | Ok.0.16 |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a nadsvětlíku
VV
TS |  |  |  | Dodání a montáž luxferů viz oddíl 761
P | 395 | Ok.0.17 |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor + luxfery - okno s poutcem, spodní křídlo otočné, horní výklopné 800/1 660, 2 zděné sloupky š.200mm, profilovaná římsa, luxfery v bočních částech a nadsvětlíku
VV
TS |  |  |  | Dodání a montáž luxferů viz oddíl 761
P | 396 | Ok-R.1.07 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, střední sloupek š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 397 | Ok-R.1.08 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 398 | Ok-R.1.09 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 399 | Ok-R.1.10 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 400 | Ok-R.1.11 |  | Okenní otvor - okno s poutcem + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 401 | Ok-R.1.12 |  | Okenní otvor - okno s poutcem + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 402 | Ok-R.1.13 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 403 | Ok-R.1.14 |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okenní otvor - okno s poutcem, dva sloupky š.100mm + doplnění ostění (včetně sgrafit)
VV
TS
P | 404 | 7666215R |  | Montáž vnitřních oken, včetně rámu | M2 | 9 | 0.00025 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vnitřních oken, včetně rámu
VV |  |  |  | Ok.1.51, Ok.1.52, Ok.1.53, Ok.1.54 1.3*2.25+1.35*1.5*3=9.000 [A] Celkem: 9=9.000 [B]
TS
P | 405 | Ok.1.51 |  | Vnitřní okno, resp. částečně prosklený otvor, dřevěný kazetový parapet 1,3 x 2,25m vč. štukového profilovaného ostění – portálku schéma viz pohledy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní okno, resp. částečně prosklený otvor, dřevěný kazetový parapet 1,3 x 2,25m vč. štukového profilovaného ostění – portálku schéma viz pohledy
VV
TS
P | 406 | Ok.1.52 |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,65m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,65m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy
VV
TS
P | 407 | Ok.1.53 |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy
VV
TS
P | 408 | Ok.1.54 |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní pokladní okno, 1,35 x 1,5m bezpečnostní neprůstřelné sklo, vč. štukového profilovaného ostění schéma viz pohledy
VV
TS
P | 409 | Ok.2.51 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.51 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.51
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 410 | Ok.2.52 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.52 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.52
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 411 | Ok.2.53 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.53 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.53
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 412 | Ok.2.54 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.54 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.54
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 413 | Ok.2.55 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 2,35m_odborná oprava viz. odkaz Ok.2.55
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 414 | Ok.3.51 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 0,80m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.51 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 0,80m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.51
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 415 | Ok.3.52 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.52 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.52
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 416 | Ok.3.53 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.53 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.53
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 417 | Ok.3.54 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.54 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 1,20m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.54
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 418 | Ok.3.55 |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 0,80m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase vnitřní okno v arkýři, 0,45 x 0,80m_odborná oprava viz. odkaz Ok.3.55
VV
TS |  |  |  | - budou opravena stávající včetně původních rámů, zasklení a kování a členění - profilace bude sloužit jako vzor pro profilaci nově vyráběných oken v objektu - barevnost bude respektovat původní řešení, bude upřesněna průzkumem před opravou prvků
P | 419 | 766411821 |  | Demontáž obložení stěn palubkami | M2 | 36.046 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn palubkami
VV |  |  |  | 1pp dřevěný obklad 1.4*(0.6+3.05+2.1+1.22+0.017+0.31+0.31+1.22+0.24+8+0.25+1.17+0.3+1.17+2.1+3.09+0.6)=36.046 [A] Celkem: 36.046=36.046 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.
P | 420 | 766411822 |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů | M2 | 36.046 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení stěn podkladových roštů
VV
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení podhledů.
P | 421 | 766421811 |  | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 | M2 | 8.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2
VV |  |  |  | 8.38.3=8.300 [A]
TS
P | 422 | 766421821 |  | Demontáž obložení podhledů palubkami | M2 | 46.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení podhledů palubkami
VV |  |  |  | 46.746.7=46.700 [A]
TS
P | 423 | 766421822 |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obložení podhledů podkladových roštů
VV |  |  |  | 8.3+46.7=55.000 [A]
TS
P | 424 | 766694121 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm
VV |  |  |  | parapet pro Ok.0.06 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4125 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
P | 425 | M022 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,55, dl. 0,9 m_viz. odkaz Ok.0.06 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,55, dl. 0,9 m_viz. odkaz Ok.0.06
VV
TS
P | 426 | 766694112 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm
VV |  |  |  | parapet pro Ok.007,011,012,015,106,111,112,115,004,005 10=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4125 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
P | 427 | M023 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok.0.07 | KUS | 1 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok.0.07
VV
TS
P | 428 | M026 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 1,2 m_viz. odkaz Ok.0.11 | KUS | 1 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 1,2 m_viz. odkaz Ok.0.11
VV
TS
P | 429 | M027 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 1,2 m_viz. odkaz Ok.0.12 | KUS | 1 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 1,2 m_viz. odkaz Ok.0.12
VV
TS
P | 430 | M030 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,28, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.15 | KUS | 1 | 0.008 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,28, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.15
VV
TS
P | 431 | M036 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,3 m_viz. odkaz Ok.1.06 | KUS | 1 | 0.0065 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,3 m_viz. odkaz Ok.1.06
VV
TS
P | 432 | M040 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok-R.1.11 | KUS | 1 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok-R.1.11
VV
TS
P | 433 | M041 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok-R.1.12 | KUS | 1 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 1,4 m_viz. odkaz Ok-R.1.12
VV
TS
P | 434 | M044 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,3 m_viz. odkaz Ok.1.15 | KUS | 1 | 0.007 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,3 m_viz. odkaz Ok.1.15
VV
TS
P | 435 | M020 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,41, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.04 | KUS | 1 | 0.008 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,41, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.04
VV
TS
P | 436 | M021 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,35, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.05 | KUS | 1 | 0.008 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,35, dl. 1,6 m_viz. odkaz Ok.0.05
VV
TS
P | 437 | 766694113 |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
VV |  |  |  | parapet pro Ok.008,009,013,014,018,102,103,104,105,108,109,110,113,114,116,117,118,119 18=18.000 [A] Celkem: 18=18.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 2. V cenách 766 69 - 4111 až 4125 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
P | 438 | M024 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,2 m_viz. odkaz Ok.0.08 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,2 m_viz. odkaz Ok.0.08
VV
TS
P | 439 | M025 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,2 m_viz. odkaz Ok.0.09 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,2 m_viz. odkaz Ok.0.09
VV
TS
P | 440 | M028 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,26, dl. 2,06 m_viz. odkaz Ok.0.13 | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,26, dl. 2,06 m_viz. odkaz Ok.0.13
VV
TS
P | 441 | M029 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,26, dl. 2,06 m_viz. odkaz Ok.0.14 | KUS | 1 | 0.01 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,26, dl. 2,06 m_viz. odkaz Ok.0.14
VV
TS
P | 442 | M031 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 2,55 m_viz. odkaz Ok.0.18 | KUS | 1 | 0.013 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,25, dl. 2,55 m_viz. odkaz Ok.0.18
VV
TS
P | 443 | M032 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.02 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.02
VV
TS
P | 444 | M033 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.03 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.03
VV
TS
P | 445 | M034 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.04 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.04
VV
TS
P | 446 | M035 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.05 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.05
VV
TS
P | 447 | M037 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.08 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.08
VV
TS
P | 448 | M038 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.09 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.09
VV
TS
P | 449 | M039 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.10 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.10
VV
TS
P | 450 | M042 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.13 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.13
VV
TS
P | 451 | M043 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.14 | KUS | 1 | 0.011 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,24, dl. 2,1 m_viz. odkaz Ok-R.1.14
VV
TS
P | 452 | M045 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.16 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.16
VV
TS
P | 453 | M046 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.17 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.17
VV
TS
P | 454 | M047 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.18 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.18
VV
TS
P | 455 | M048 |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.19 | KUS | 1 | 0.009 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vnitřní parapet dřevěný, povrchová úprava a barevnost shodná s oknem tl. 0,3, š. 0,275, dl. 1,7 m_viz. odkaz Ok.1.19
VV
TS
P | 456 | 998766102 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 50.669 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 457 | 998766181 |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 50.669 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 459 | 767111181R |  | Konstrukce a montáž cykloboxu, včetně příp. napojení, specifikace viz. PD bez dobíjení elektrokol. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce a montáž cykloboxu, včetně příp. napojení, specifikace viz. PD bez dobíjení elektrokol.
VV
TS
P | 460 | 767152110 |  | Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m | M2 | 13.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž přestavitelných a mobilních příček přestavitelných bezrámových celoprosklených jednoduchých, výšky do 3 m
VV |  |  |  | OS.1.51,OS.1.52,OS.1.53 2.1*2.1+2.3*2.1+2.1*2.0=13.440 [A] Celkem: 13.44=13.440 [B]
TS
P | 461 | OS.1.51 |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,1m, v. 2,1m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ve | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,1m, v. 2,1m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ven otevíravých/. Sklo čiré + potisk na folii, dveře s oboustranně uzamykatelným zámkem, + systém
VV
TS
P | 462 | OS.1.52 |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,3m, v. 2,1m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ve | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,3m, v. 2,1m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ven otevíravých/. Sklo čiré + potisk na folii, dveře s oboustranně uzamykatelným zámkem, + systém
VV
TS
P | 463 | OS.1.53 |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,1m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ve | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dělící montovaná příčka pracoviště pokladen – W650, provedení z kaleného skla s nerez. doplňky, dl. 2,1m, v. 2,0m /vč. podpěrných nožiček/, vč. dveří š.80cm /ven otevíravých/. Sklo čiré + potisk na folii, dveře s oboustranně uzamykatelným zámkem, + systém
VV
TS
P | 464 | 767161217 |  | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg | M | 3.5 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg
VV |  |  |  | Za.1.52 3.5=3.500 [A] Celkem: 3.5=3.500 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem.
P | 465 | Za.1.52 |  | Zábradlí /vodorovná část/ v hale nad středním schod. ramenem | M | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí /vodorovná část/ v hale nad středním schod. ramenem
VV
TS
P | 466 | 767165111 |  | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním | M | 37.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním
VV |  |  |  | Za.0.51, Za.0.52, Za.1.54, Za.1.56 11.8+11.8+6.8+6.8=37.200 [A] Celkem: 37.2=37.200 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami -51 . . lze oceňovat i montáž madel a průběžnou (horizontální) výplň z trubek nebo tenkostěnných profilů, které se montují z dodaných dílů na samostatně osazované ocelové sloupky nebo na zabudované kotevní prvky. 2. Cenami nelze oceňovat montáž samostatného sloupku pro dřevěné madlo; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0550 Osazení samostatného sloupku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem.
P | 467 | Za.0.51 |  | Madlo vnitřního schodiště /střední rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.11,8m | M | 11.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Madlo vnitřního schodiště /střední rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.11,8m
VV
TS
P | 468 | Za.0.52 |  | Madlo vnitřního schodiště /střední rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.11,8m | M | 11.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Madlo vnitřního schodiště /střední rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.11,8m
VV
TS
P | 469 | Za.1.54 |  | Madlo vnitřního schodiště /jižní rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.6,8m | M | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Madlo vnitřního schodiště /jižní rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.6,8m
VV
TS
P | 470 | Za.1.56 |  | Madlo vnitřního schodiště /severní rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.6,8m | M | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Madlo vnitřního schodiště /severní rameno/, vč. dřevěného madla a kotvení, dl.6,8m
VV
TS
P | 471 | 767220420 |  | Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg | M | 13.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž schodišťového zábradlí z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg
VV |  |  |  | Za.1.53, Za.1.55 6.8+6.8=13.600 [A] Celkem: 13.6=13.600 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenou -0550 nelze oceňovat montáž osazení samostatného sloupku vertikálně průběžného schodištěm; tyto práce lze oceňovat cenami souboru cen 767 99- . . Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) vytvoření ohybu nebo ohybníku; tyto práce se oceňují cenou 767 22-0191 nebo -0490 Příplatek za vytvoření ohybu, b) montáž hliníkových krycích lišt; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až -6115 Montáž lišt a okopových plechů, c) montáž výplně tvarovaným plechem. 3. Montáž madel se oceňuje cenami souboru cen 767 16- . . Montáž zábradlí rovného; množství se určuje v m v ose madla.
P | 472 | Za.1.53 |  | Zábradlí vnitřního schodiště /jižní rameno/, vč. dřevěného madla, v.1,1m, dl.6,8m | M | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí vnitřního schodiště /jižní rameno/, vč. dřevěného madla, v.1,1m, dl.6,8m
VV
TS
P | 473 | Za.1.55 |  | Zábradlí vnitřního schodiště /severní rameno/, vč. dřevěného madla, v.1,1m, dl.6,8m | M | 6.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Zábradlí vnitřního schodiště /severní rameno/, vč. dřevěného madla, v.1,1m, dl.6,8m
VV
TS
P | 474 | 767531111 |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových | M2 | 27.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
VV |  |  |  | OS.0.53, OS.0.54, OS.1.58 1.6*3.2+1.6*3.2+2.8*6.2=27.600 [A] Celkem: 27.6=27.600 [B]
TS |  |  |  | 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové vkombinaci srůznými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, zvláken zplastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 21 Montáž textilních podlahovin katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
P | 475 | 767531121 |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů | M | 37.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
VV |  |  |  | OS.0.53, OS.0.54, OS.1.58 (1.6+3.2)*2=9.600 [A] (1.6+3.2)*2=9.600 [B] (2.8+6.2)*2=18.000 [C] Celkem: 9.6+9.6+18=37.200 [D]
TS |  |  |  | 1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové vkombinaci srůznými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, zvláken zplastických hmot, apod. 2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 21 Montáž textilních podlahovin katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
P | 476 | OS.0.53 |  | Čistící rohož u vstupu na jižní nástupiště 1,6 x 3,2m, specifikace viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Čistící rohož u vstupu na jižní nástupiště 1,6 x 3,2m, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 477 | OS.0.54 |  | Čistící rohož u vstupu na severní nástupiště 1,6 x 3,2m, specifikace viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Čistící rohož u vstupu na severní nástupiště 1,6 x 3,2m, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 478 | OS.1.58 |  | Čistící rohož u hlavních vstupů 2,8 x 6,2m, specifikace viz. PD | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Čistící rohož u hlavních vstupů 2,8 x 6,2m, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 479 | 767541116 |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes | M2 | 2 | 0.00253 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nosná konstrukce pro zdvojené podlahy (včetně dodávky materiálu) pro prostory s lehkým provozem z kovových rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky přes 250 do 300 mm
VV |  |  |  | 2.0 - 1.05a=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny náklady na dodávku rektifikačních stojek a rastrových profilů. 2. V cenách -1119 až -1133 jsou započteny i náklady na rastrové pomocné pozinkované profily. 3. V cenách nejsou započteny náklady na montáž desek; tyto se oceňují cenami souboru cen Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy tohoto katalogu.
P | 480 | 767541411 |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm | M2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahových desek pro zdvojené podlahy rozměru 600 x 600 mm
VV |  |  |  | 2.0 - 1.05a=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku a montáž nosné konstrukce zdvojené podlahy
P | 481 | 60795205 |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 32mm 600x600mm | M2 | 2.1 | 0.032 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska kalciumsulfátová pro zdvojené podlahy spoj pero drážka bez povrchu tl 32mm 600x600mm
VV |  |  |  | 2.0 - 1.05a=2.000 [A] 2 * 1.05Koeficient množství=2.100 [B]
TS
P | 482 | 767646401 |  | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dveří ocelových revizních dvířek s rámem jednokřídlových, výšky do 1000 mm
VV |  |  |  | OS.0.59, OS.0.61, OS.1.63, OS.1.64,OS.1.59 2+1+2+1+2=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček zhliníkového plechu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, b) montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6104 Montáž těsnění oken. 3. Vcenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. 4. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). 5. V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků.
P | 483 | OS.0.59 |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 600 x 600mm – bíle lakovaný kov. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 600 x 600mm – bíle lakovaný kov.
VV
TS
P | 484 | OS.0.61 |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 300 x 300mm – bíle lakovaný kov | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 300 x 300mm – bíle lakovaný kov
VV
TS
P | 485 | OS.1.63 |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 600 x 600mm – bíle lakovaný kov. | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 600 x 600mm – bíle lakovaný kov.
VV
TS
P | 486 | OS.1.64 |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 300 x 300mm – bíle lakovaný kov. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Revizní dvířka ZTI vč. kotvícího rámečku, 300 x 300mm – bíle lakovaný kov.
VV
TS
P | 487 | OS.1.59 |  | Atyp. otevíravá dvířka rozvaděče UT v líci stěny v hale /uzamykatelná/. 1,4 x 1,0m. Vyrobeno z L 30 x 30, výplň z cementotřískové desky tl. 8mm + nataženo štuke | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Atyp. otevíravá dvířka rozvaděče UT v líci stěny v hale /uzamykatelná/. 1,4 x 1,0m. Vyrobeno z L 30 x 30, výplň z cementotřískové desky tl. 8mm + nataženo štukem. + zadní dělící stěna v nice – předělující rozvaděč ÚT a elektroinstalace - z cementopískové desky tl. 18mm na ocelovém rámu z L50/50/2, š. 1,4, v. 0,6m. Před výrobou je nutno k odsouhlasení předložit výrobní dokumentaci – celkem 2KS
VV
TS
P | 488 | 767851104 |  | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky | M | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž komínových lávek kompletní celé lávky
VV |  |  |  | 4*0.8odkaz OS.2.01=3.200 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách -1102 a -1104 je započtena i montáž zábradlí.
P | 489 | OS.2.01 |  | Systémové komínové lávky – pochůzný systém – kompletní stoupací komplet – dlouhý - kompatibilní s použitou střešní krytinou: / 2x univerzální rovný držák – 2x d | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Systémové komínové lávky – pochůzný systém – kompletní stoupací komplet – dlouhý - kompatibilní s použitou střešní krytinou: / 2x univerzální rovný držák – 2x držák roštu + rošt 800/250mm/, celkem 4ks
VV
TS
P | 490 | 767995111 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | KG | 28.812 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
VV |  |  |  | dodatečné ocelové překlady na horních přírubách spojeno navařenou pásovinou P5/50/300 po cca 500mm (1.4+1.5+1.7+1.5+2.0+0.9+3.4+2.8+2.3+2.7+2.2+2.1)/0.5*1.96*0.3=28.812 [A] Celkem: 28.812=28.812 [B]
TS |  |  |  | 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P | 491 | 13010218 |  | tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm | T | 0.032 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | tyč ocelová plochá jakost 11 375 50x5mm
VV |  |  |  | 28.812/1000=0.029 [A] 0.029*1.1 Přepočtené koeficientem množství=0.032 [B]
TS |  |  |  | Hmotnost: 2,1 kg/m
P | 492 | 767995115 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg | KG | 1269.62 | 5e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg
VV |  |  |  | montáž ocelové konstrukce výtahové šachty 1269.62=1 269.620 [A] Celkem: 1269.62=1 269.620 [B]
TS |  |  |  | 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P | 493 | OKšachta |  | dodávka ocelové konstrukce výtahové šachty | KG | 1396.582 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | dodávka ocelové konstrukce výtahové šachty
VV |  |  |  | 1269.62*1.1 Přepočtené koeficientem množství=1 396.582 [A]
TS
P | 494 | 767996701 |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg | KG | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg
VV |  |  |  | 7*5=35.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny vkatalogu již stanoveny. 2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.
P | 495 | 767996R |  | Demontáž světelných ramp | M | 52.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž světelných ramp
VV |  |  |  | 2*10.7+2*15.56vstupní hala=52.520 [A]
TS
P | 496 | 767995113 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg | KG | 400 | 6e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
VV |  |  |  | Za.0.01 2*20hmotnost odhadem=40.000 [A] 'Za.0.02 9*20hmotnost odhadem=180.000 [B] 'Za.0.03 9*20hmotnost odhadem=180.000 [C] Celkem: 40+180+180=400.000 [D]
TS |  |  |  | 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P | 497 | Za.0.01 |  | Nosník pro vyvěšení informačních tabulí na nástupišti z klenebního pasu. 2KS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Nosník pro vyvěšení informačních tabulí na nástupišti z klenebního pasu. 2KS
VV
TS
P | 498 | Za.0.02 |  | Ocelová /kovaná/ táhla s pasoviny v oblouku klenby arkády – Severní nástupiště – vodorovný prvek dl. cca 3,5m, svislý prvek dl. cca 2,0m + ozdobná středová spoj | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová /kovaná/ táhla s pasoviny v oblouku klenby arkády – Severní nástupiště – vodorovný prvek dl. cca 3,5m, svislý prvek dl. cca 2,0m + ozdobná středová spojka, kotveno do oblouku těsně nad hlavicemi sloupů - 9KS
VV
TS
P | 499 | Za.0.03 |  | Ocelová /kovaná/ táhla s pasoviny v oblouku klenby arkády – Severní nástupiště – vodorovný prvek dl. cca 3,5m, svislý prvek dl. cca 2,0m + ozdobná středová spoj | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ocelová /kovaná/ táhla s pasoviny v oblouku klenby arkády – Severní nástupiště – vodorovný prvek dl. cca 3,5m, svislý prvek dl. cca 2,0m + ozdobná středová spojka, kotveno do oblouku těsně nad hlavicemi sloupů - 9KS
VV
TS
P | 500 | 998767102 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 14.765 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 501 | 998767181 |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv | T | 14.765 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 677 | 767111181R.1 |  | Konstrukce a montáž cykloboxu, včetně příp. napojení, specifikace viz. PD s dobíjení elektrokol. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Konstrukce a montáž cykloboxu, včetně příp. napojení, specifikace viz. PD s dobíjení elektrokol.
VV
TS
SD |  | 771 |  | Podlahy z dlaždic
P | 502 | 771531007 |  | Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2 | M2 | 95.8 | 0.03879 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2
VV |  |  |  | 95.8=95.800 [A]
TS
P | 503 | 59631102 |  | dlažba ruční cihelná 200x200x30mm | KUS | 2467 | 0.00236 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba ruční cihelná 200x200x30mm
VV |  |  |  | 95.8*25*1.03=2 466.850 [A] Mezisoučet: 2466.85=2 466.850 [B] 2467=2 467.000 [C]
TS |  |  |  | Spotřeba: 25 kus/m2
P | 504 | 771531801 |  | Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty | M2 | 95.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlanských kladených do malty
VV |  |  |  | 12.3+11.7+15.5+15.2+26.1+1595.8=95.800 [A]
TS
P | 505 | 771571810 |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | M2 | 109.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
VV |  |  |  | 2.7+5.6+1.6+1.6+2.4+8.1+1.4+1.4+14.5+4.7+1.2+2.2+3+1.2+1.4+5.9+7.5+7.1+2.7+9.9+13.2+3.1+5+2363.6=109.400 [A]
TS
P | 506 | 771474112 |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm | M | 248.143 | 0.00043 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
VV |  |  |  | mč 0.02 45.237=45.237 [A] 'mč 0.05a 5.15=5.150 [B] 'mč 0.05b 5.15=5.150 [C] 'mč 0.05c 5.35=5.350 [D] 'mč 0.07 32.063=32.063 [E] 'mč 0.08a 23.221=23.221 [F] 'mč .0.08b 15.393=15.393 [G] 'mč 0.10b 10.175=10.175 [H] 'mč 0.11a 7.8=7.800 [I] 'mč 0.14b 7.65=7.650 [J] 'mč 0.15 15.237=15.237 [K] 'mč 0.16a 15.221=15.221 [L] 'mč 0.17 11.3=11.300 [M] 'mč 0.18 21.585=21.585 [N] 'mč 0.19c 12.57=12.570 [O] 'mč 1.3.a 7.752=7.752 [P] 'mč 1.07a 7.289=7.289 [Q] Celkem: 45.237+5.15+5.15+5.35+32.063+23.221+15.393+10.175+7.8+7.65+15.237+15.221+11.3+21.585+12.57+7.752+7.289=248.143 [R]
TS
P | 507 | 59761009 |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm | KUS | 852 | 0.0012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 600x95mm
VV |  |  |  | 248.143*1.03/0.3=851.958 [A] Mezisoučet: 851.958=851.958 [B] 852=852.000 [C]
TS
P | 508 | 771574113 |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2 | M2 | 314.6 | 0.00635 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2
VV |  |  |  | 46.35+9.6+258.65=314.600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.
P | 509 | 59761409 |  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | M2 | 346.06 | 0.0192 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
VV |  |  |  | 314.6*1.1 Přepočtené koeficientem množství=346.060 [A]
TS
P | 510 | 998771102 |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 14.042 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 772 |  | Podlahy z kamene
P | 511 | 772521150 |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm | M2 | 374 | 0.04 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 30 do 50 mm
VV
TS |  |  |  | 1. Vyrovnání podkladu se oceňuje cenami souboru cen 771 99-01 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou části A01 katalogu 771 Podlahy zdlaždic. 2. Vcenách kladení dlažby na terče 772 52-81 jsou započteny i náklady na dodávku terčů.
P | 512 | 5838117R1 |  | deska dlažební stejných rozměrů a typu, jako stávajíci dlažba | M2 | 37.4 | 0.135 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | deska dlažební stejných rozměrů a typu, jako stávajíci dlažba
VV
TS
P | 513 | 772524811 |  | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | 374 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty
VV
TS
P | 514 | 772991111 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 374 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 515 | 772991411 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní | M2 | 374 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce čištění nových dlažeb po pokládce základní
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 516 | 772991421 |  | Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý | M2 | 374 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý
VV
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 517 | 772991441 |  | Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty | M2 | 374 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty
VV |  |  |  | 114+260=374.000 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P | 518 | 998772101 |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objek | T | 20.185 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 773 |  | Podlahy z litého teraca
P | 519 | 773513111 |  | Podlahy z přírodního litého teraca vložení dilatace (na připravený podklad a spáru) lišta (dilatační lišta ve specifikaci) | M | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy z přírodního litého teraca vložení dilatace (na připravený podklad a spáru) lišta (dilatační lišta ve specifikaci)
VV |  |  |  | 6*12.5155.7=75.000 [A] 2*741.6=14.000 [B] 2*746.4=14.000 [C] Celkem: 75+14+14=103.000 [D]
TS |  |  |  | 1. Ceny za provedení podlahy zlitého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca vploše 773 51-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 51-2 . , a vpřípadě potřeby příslušným příplatkem 773 51-9 . 2. Cenami za vložení dilatace 773 51-3 . lze oceňovat i vložení dilatací ubarveného teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 51-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.
P | 520 | 553430R |  | profil dilatační pro lité teraco | M | 108.15 | 0.0001 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | profil dilatační pro lité teraco
VV |  |  |  | 103*1.05 Přepočtené koeficientem množství=108.150 [A]
TS
P | 521 | 773521261 |  | Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (drť | M2 | 243.7 | 0.0173 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (drť ve specifikaci) tl. 20 mm, součinitel smykového tření µ ? 0,5
VV |  |  |  | 155.7+41.6+46.4=243.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny za provedení podlahy zlitého teraca se oceňují skladebně: cenou za provedení teraca vploše 773 52-1 . , dále cenou za vložení dilatace 773 51-3 . , případně cenou za provedení obruby 773 52-2 . , a vpřípadě potřeby příslušným příplatkem 773 52-51-9 . 2. Vložení dilatace ubarveného teraca lze oceňovat cenami 773 51-3 . Vložení dilatace zpřírodního teraca. 3. Obruby šířky přes 200 do 500 mm lze oceňovat skladebně příslušnou cenou podlahy 773 52-1 . a cenou příplatku –9190, a to i tehdy, když výměra obruby přesahuje 5 m2.
P | 522 | 58346122 |  | drť vápencová bílá frakce 2/4 | T | 9.748 | 1 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | drť vápencová bílá frakce 2/4
VV |  |  |  | 243.7*0.04 Přepočtené koeficientem množství=9.748 [A]
TS
SD |  | 776 |  | Podlahy povlakové
P | 523 | 776121111 |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah | M2 | 49.473 | 3e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah
VV |  |  |  | 51.473-2.0=49.473 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
P | 524 | 776141112 |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm | M2 | 49.473 | 0.00758 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
VV |  |  |  | 51.473-2.0=49.473 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
P | 525 | 776201812 |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | M2 | 178.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
VV |  |  |  | 11.1+10+11+12.8+8.3+2.355.5=55.500 [A] 12.7+19.7+11.143.5=43.500 [B] 8.3+12.7+15.2+13.6+9.5+19.8363.6=79.100 [C] Celkem: 55.5+43.5+79.1=178.100 [D]
TS
P | 526 | 776221111 |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních | M2 | 51.473 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních
VV |  |  |  | 51.473=51.473 [A]
TS
P | 527 | 28411012 |  | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1 | M2 | 56.62 | 0.00275 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | PVC vinyl heterogenní protiskluzná tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,05mm, R10, hořlavost Bfl S1
VV |  |  |  | 51.473*1.1 Přepočtené koeficientem množství=56.620 [A]
TS
P | 528 | 776223111 |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) | M | 34.315 | 2e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování)
VV |  |  |  | 51.473/1.5=34.315 [A]
TS
P | 529 | 776411111 |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm | M | 51.473 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
VV |  |  |  | mč 104 36.954=36.954 [A] 'mč 105 14.519=14.519 [B] Celkem: 36.954+14.519=51.473 [C]
TS
P | 530 | 28411009 |  | lišta soklová PVC 18x80mm | M | 54.047 | 0.00035 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | lišta soklová PVC 18x80mm
VV |  |  |  | 51.473*1.05 Přepočtené koeficientem množství=54.047 [A]
TS
P | 531 | 776991121 |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní | M2 | 51.473 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní
VV |  |  |  | 51.473=51.473 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem. 2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.
P | 532 | 998776102 |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.583 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 781 |  | Dokončovací práce - obklady
P | 533 | 781413114 |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2 | M2 | 412.51 | 0.0049 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 35 do 45 ks/m2
VV |  |  |  | mč 0.09 2.1*18.322=38.476 [A] 'mč 0.10a 2.1*6.57=13.797 [B] 'mč 0.10c 2.1*3.5=7.350 [C] 'mč 0.10d 2.1*3.5=7.350 [D] 'mč 0.11b 2.6*8.5=22.100 [E] 'mč 0.11c 2.6*8.4=21.840 [F] 'mč 0.12 2.1*12.053=25.311 [G] 'mč 0.13a 2.1*11.15=23.415 [H] 'mč 0.13b 2.1*5.1=10.710 [I] 'mč 0.14a 2.1*9.8=20.580 [J] 'mč 0.14c 2.6*7.8=20.280 [K] 'mč 0.14d 2.6*7.8=20.280 [L] 'mč 0.16b 2.1*5.1=10.710 [M] 'mč 0.16b 2.1*5.1=10.710 [N] 'mč 0.19d 2.1*9.039=18.982 [O] 'mč 0.19e 2.1*5.81=12.201 [P] 'mč 1.3b 2.1*5.3=11.130 [Q] 'mč 106 2.1*12.77=26.817 [R] 'mč 1.07b 2.1*7.9=16.590 [S] 'mč 1.07c 2.1*6.44=13.524 [T] 'mč 1.07d 2.1*5.4=11.340 [U] 'mč 108 2.1*21.97=46.137 [V] 'obložení parapetu okna Ok.0.01 1.2*2.4=2.880 [W] Celkem: 38.476+13.797+7.35+7.35+22.1+21.84+25.311+23.415+10.71+20.58+20.28+20.28+10.71+10.71+18.982+12.201+11.13+26.817+16.59+13.524+11.34+46.137+2.88=412.510 [X]
TS |  |  |  | 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.
P | 534 | 5976125R |  | obkladačky keramické bílé matné 150 x 150mm | M2 | 427.734 | 0.0098 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | obkladačky keramické bílé matné 150 x 150mm
VV |  |  |  | 412.510-28.101+0.2*22.2=388.849 [A] 388.849*1.1 Přepočtené koeficientem množství=427.734 [B]
TS
P | 535 | 5976125R1 |  | obkladačky keramické barevné matné 150 x 150mm | M2 | 30.911 | 0.0098 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | obkladačky keramické barevné matné 150 x 150mm
VV |  |  |  | horizontální pruh 'mč 0.09 0.15*18.322=2.748 [A] 'mč 0.10a 0.15*6.57=0.986 [B] 'mč 0.10c 0.15*3.5=0.525 [C] 'mč 0.10d 0.15*3.5=0.525 [D] 'mč 0.11b 0.15*8.5=1.275 [E] 'mč 0.11c 0.15*8.4=1.260 [F] 'mč 0.12 0.15*12.053=1.808 [G] 'mč 0.13a 0.15*11.15=1.673 [H] 'mč 0.13b 0.15*5.1=0.765 [I] 'mč 0.14a 0.15*9.8=1.470 [J] 'mč 0.14c 0.15*7.8=1.170 [K] 'mč 0.14d 0.15*7.8=1.170 [L] 'mč 0.16b 0.15*5.1=0.765 [M] 'mč 0.16b 0.15*5.1=0.765 [N] 'mč 0.19d 0.15*9.039=1.356 [O] 'mč 0.19e 0.15*5.81=0.872 [P] 'mč 1.3b 0.15*5.3=0.795 [Q] 'mč 106 0.15*12.77=1.916 [R] 'mč 1.07b 0.15*7.9=1.185 [S] 'mč 1.07c 0.15*6.44=0.966 [T] 'mč 1.07d 0.15*5.4=0.810 [U] 'mč 108 0.15*21.97=3.296 [V] Celkem: 2.748+0.986+0.525+0.525+1.275+1.26+1.808+1.673+0.765+1.47+1.17+1.17+0.765+0.765+1.356+0.872+0.795+1.916+1.185+0.966+0.81+3.296=28.101 [W] 28.101*1.1 Přepočtené koeficientem množství=30.911 [X]
TS
P | 536 | 781495111 |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | M2 | 412.51 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu
VV |  |  |  | 412.51=412.510 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 537 | 781491012 |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2 | M2 | 2.8 | 0.00052 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | OS.0.62, OS.0.63 1.0*1.4*2=2.800 [A] Celkem: 2.8=2.800 [B]
TS
P | 538 | OS.0.62 |  | Zrcadlo zasazené do keramického obkladu –, rozměr 1,4x1,0m v místnosti 0.09) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Zrcadlo zasazené do keramického obkladu –, rozměr 1,4x1,0m v místnosti 0.09)
VV
TS
P | 539 | OS.0.63 |  | Zrcadlo zasazené do keramického obkladu – místnost 0.12, rozměr 1,4x1,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Zrcadlo zasazené do keramického obkladu – místnost 0.12, rozměr 1,4x1,0m
VV
TS
P | 540 | 781673113 |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm | M | 22.2 | 0.00098 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm
VV |  |  |  | Ok.0.02+Ok.0.03+Ok.0.10+Ok.0.16+Ok.0.17+Ok.1.01+Ok-R.1.07 2.45+2.45+1.5+2.45+2.45+1.2+1.3=13.800 [A] 'Ok.0.51+Ok.0.52+Ok.0.53+Ok.0.54 2.1+2.1+2.1+2.1=8.400 [B] Celkem: 13.8+8.4=22.200 [C]
TS
P | 541 | 998781102 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 5.963 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 542 | 998781181 |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výš | T | 5.963 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 782 |  | Dokončovací práce - obklady z kamene
P | 543 | 782131113 |  | Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 | M2 | 260 | 0.0357 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů stěn z tvrdých kamenů kladených do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 30 do 50 mm
VV
TS
P | 544 | 5838217R2 |  | deska obkladová tryskaná žula sejých rozměrů jako stávající obklad | M2 | 26 | 0.136 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | deska obkladová tryskaná žula sejých rozměrů jako stávající obklad
VV
TS
P | 545 | 782133811 |  | Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty | M2 | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž obkladů stěn z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty
VV
TS
P | 546 | 782632111 |  | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 m | M2 | 6.879 | 0.01023 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm
VV |  |  |  | Ok.0.01, Ok.0.02, Ok.0.03, Ok.0.16, Ok.0.17, Ok.0.18, Ok.0.51, Ok.0.52, Ok.0.53, Ok.0.54 0.3*2.3+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.43+0.3*2.1+0.3*2.1+0.3*2.1+0.3*2.1=6.879 [A] Celkem: 6.879=6.879 [B]
TS
P | 547 | 58387020 |  | obklad parapetů tryskaná žula tl 20mm | M2 | 7.567 | 0.054 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | obklad parapetů tryskaná žula tl 20mm
VV |  |  |  | Ok.0.01, Ok.0.02, Ok.0.03, Ok.0.16, Ok.0.17, Ok.0.18, Ok.0.51, Ok.0.52, Ok.0.53, Ok.0.54 0.3*2.3+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.45+0.3*2.43+0.3*2.1+0.3*2.1+0.3*2.1+0.3*2.1=6.879 [A] Celkem: 6.879=6.879 [B] 6.879*1.1 Přepočtené koeficientem množství=7.567 [C]
TS
P | 548 | 782991111 |  | Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu | M2 | 266.879 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce penetrace podkladu
VV |  |  |  | 6.879+260=266.879 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 549 | 782991411 |  | Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní | M2 | 266.879 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce čištění nových obkladů základní
VV |  |  |  | 6.879+260=266.879 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 550 | 782991421 |  | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý | M2 | 266.879 | 0.00016 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý
VV |  |  |  | 6.879+260=266.879 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 551 | 782991431 |  | Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně | M2 | 266.879 | 8e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obklady z kamene - ostatní práce voskování a leštění ručně
VV |  |  |  | 6.879+260=266.879 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vysátí obkladů a setření vlhkým hadrem. 2. V ceně -1431 jsou započteny i náklady na dodání vosku.
P | 552 | 782991441 |  | Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty | M2 | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění vybouraných kamenných obkladů k dalšímu použití od malty
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.
P | 553 | 998782102 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.483 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
P | 554 | 998782181 |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku | T | 0.483 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 783 |  | Dokončovací práce - nátěry
P | 615 | 783223011 |  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový | M2 | 255.256 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový
VV |  |  |  | nátěr prvků krovu - plocha vypočítána dle výpisu prvků 'krov A 513.172*0.2=102.634 [A] 'krov B 472.328*0.2=94.466 [B] 'krov C 145.388*0.2=29.078 [C] 'krov D 145.388*0.2=29.078 [D] Celkem: 102.634+94.466+29.078+29.078=255.256 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce. 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.
P | 616 | 783223111 |  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový | M2 | 1021.02 | 0.00022 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce jednonásobný akrylátový
VV |  |  |  | nátěr prvků krovu - plocha vypočítána dle výpisu prvků 'krov A 513.172*0.8=410.538 [A] 'krov B 472.328*0.8=377.862 [B] 'krov C 145.388*0.8=116.310 [C] 'krov D 145.388*0.8=116.310 [D] Celkem: 410.538+377.862+116.31+116.31=1 021.020 [E]
TS |  |  |  | 1. Ceny -3011 a -3021 jsou určeny pro preventivní nátěr tesařských prvků natíraných před zabudováním do konstrukce. 2. Ceny -3111 a -3121 jsou určeny pro preventivní nátěr stávající tesařské konstrukce. 3. Ceny jednonásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry do interiéru. 4. Ceny dvojnásobného nátěru jsou určeny pro ochranu dřeva jako samostatného impregnačního nátěru prvků do interéru nebo pro ochranu dřeva pod lazurovací nebo krycí nátěry v exteriéru.
P | 617 | 783301313 |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | M2 | 47.3 | 7e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým
VV |  |  |  | ocelová konstrukce výtahové šachty 47.3=47.300 [A] Celkem: 47.3=47.300 [B]
TS
P | 618 | 783314101 |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | M2 | 47.3 | 0.00014 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
VV |  |  |  | ocelová konstrukce výtahové šachty 47.3=47.300 [A] Celkem: 47.3=47.300 [B]
TS
P | 619 | 783315101 |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 89.064 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | ocelová konstrukce výtahové šachty 47.3=47.300 [A] 'ocelové zárubně 2*0.9*1.97+13*0.8*1.97+12*0.7*1.97+1*0.6*1.97=41.764 [B] Celkem: 47.3+41.764=89.064 [C]
TS
P | 620 | 783317101 |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | M2 | 89.064 | 0.00012 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
VV |  |  |  | ocelová konstrukce výtahové šachty 47.3=47.300 [A] 'ocelové zárubně 2*0.9*1.97+13*0.8*1.97+12*0.7*1.97+1*0.6*1.97=41.764 [B] Celkem: 47.3+41.764=89.064 [C]
TS
P | 621 | 783823183 |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový | M2 | 2329.2 | 0.00015 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 622325605 2329.2=2 329.200 [A] Celkem: 2329.2=2 329.200 [B]
TS
P | 622 | 783827483 |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový | M2 | 2329.2 | 0.00103 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 5 silikátový
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 622325605 2329.2=2 329.200 [A] Celkem: 2329.2=2 329.200 [B]
TS
P | 623 | 783933151 |  | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový | M2 | 7 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) epoxidový
VV |  |  |  | 7=7.000 [A]
TS
P | 624 | 783937163 |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový | M2 | 7 | 0.00066 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový
VV |  |  |  | 7=7.000 [A]
TS
SD |  | 784 |  | Dokončovací práce - malby a tapety
P | 625 | 784171101 |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah | M2 | 1534.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah
VV |  |  |  | 653.61PP=653.600 [A] 380.91NP=380.900 [B] 500.0 - venkovní plochy po dokončení vnějších oprav objektu=500.000 [C] Celkem: 653.6+380.9+500=1 534.500 [D]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve speifikaci.Ztratné lze stanovit ve výši 5%.
P | 626 | 58124844 |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m | M2 | 1086.225 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m
VV |  |  |  | 1034.5*1.05 Přepočtené koeficientem množství=1 086.225 [A]
TS
P | 627 | 69311317 |  | textilie netkaná HPPE 300g/m2 | M2 | 575 | 0.0003 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | textilie netkaná HPPE 300g/m2
VV |  |  |  | 500.0 - venkovní plochy po dokončení vnějších oprav objektu=500.000 [A] 500 * 1.15Koeficient množství=575.000 [B]
TS
P | 628 | 784181011 |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1353.851 | 0.00044 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 629 | 784181013 |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 689.232 | 0.00044 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV
TS
P | 630 | 784181015 |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 892.08 | 0.00044 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m
VV
TS
P | 631 | 784221101 |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 78.9 | 0.00029 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
VV |  |  |  | SDK PODHLEDY 'mč 0.05a, 0.05b, 0.05c, 0.11b, 0.11c, 0.14c, 0.14d, 0.19c, 0.19d, 0.19e, 1.3a, 1.3b, 1.3c, 104, 105, 1.07a, 1.07b, 1.07c, 1.07d 1.6+1.6+1.7+2.1+2.2+1.85+1.85+3.1+5+2+5.25+2.75+1.6+22.7+10.35+3.2+3.9+3.9+2.25=78.900 [A] Celkem: 78.9=78.900 [B]
TS
P | 632 | 784312021 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m | M2 | 1353.851 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m
VV
TS
P | 633 | 784312023 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m | M2 | 689.232 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
VV |  |  |  | STĚNY 'mč 0.07 32.063*4.8=153.902 [A] 'mč 0.08a 23.221*4.8=111.461 [B] 'mč 0.10a 6.57*4.5=29.565 [C] 'mč 0.10c 3.5*4.5=15.750 [D] 'mč 0.10d 3.5*4.5=15.750 [E] 'mč 0.11a 7.8*4.5+2*2=39.100 [F] 'mč 0.13b 5.1*4.5=22.950 [G] 'mč 0.14a 9.8*4.5+2=46.100 [H] 'mč 0.14b 7.65*4.5+2=36.425 [I] 'mč 0.15 15.237*2.3+3*2=41.045 [J] 'mč 0.16a 15.221*2.1+2=33.964 [K] Mezisoučet: 153.902+111.461+29.565+15.75+15.75+39.1+22.95+46.1+36.425+41.045+33.964=546.012 [L] 'STROPY/KLENBY 'mč 0.07 46.7=46.700 [M] 'mč 0.08a 29=29.000 [N] 'mč 0.10a 2.95*1.6klenba=4.720 [O] 'mč 0.10c 1.6*1.6klenba=2.560 [P] 'mč 0.10d 1.6*1.6klenba=2.560 [Q] 'mč 0.11a 3.2*1.6klenba=5.120 [R] 'mč 0.13b 1.6*1.6klenba=2.560 [S] 'mč 0.14a 5.3*1.6klenba=8.480 [T] 'mč 0.14b 3.15*1.6klenba=5.040 [U] 'mč 0.15 13.6*1.6klenba=21.760 [V] 'mč 0.16a 9.2*1.6klenba=14.720 [W] Mezisoučet: 46.7+29+4.72+2.56+2.56+5.12+2.56+8.48+5.04+21.76+14.72=143.220 [X] Celkem: 153.902+111.461+29.565+15.75+15.75+39.1+22.95+46.1+36.425+41.045+33.964+46.7+29+4.72+2.56+2.56+5.12+2.56+8.48+5.04+21.76+14.72=689.232 [Y]
TS
P | 634 | 784312025 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m | M2 | 892.08 | 0.0004 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m
VV |  |  |  | STĚNY 'mč 0.01 28.717*4.5+2*5.0=139.227 [A] 'mč 0.13a 11.15*4.5+3.0=53.175 [B] 'mč 0.13d 6.57*4.5+3.0=32.565 [C] 'mč 0.02 45.237*4.5+5*2=213.567 [D] 'mč 0.09 18.322*4.5+3=85.449 [E] 'mč 0.10b 10.175*4.5+3=48.788 [F] 'mč 0.12 12.053*4.5+3*2=60.239 [G] 'mč 0.13c 5.1*4.5+3=25.950 [H] Mezisoučet: 139.227+53.175+32.565+213.567+85.449+48.788+60.239+25.95=658.960 [I] 'STROPY/KLENBY 'mč 0.01 46.4*1.6klenba=74.240 [J] 'mč 0.02 64.35*1.6klenba=102.960 [K] 'mč 0.09 10.7*1.6klenba=17.120 [L] 'mč 0.10b 4.4*1.6klenba=7.040 [M] 'mč 0.12 8.3*1.6klenba=13.280 [N] 'mč 0.13a 7.55*1.6klenba=12.080 [O] 'mč 0.13d 2.4*1.6klenba=3.840 [P] 'mč 0.13c 1.6*1.6klenba=2.560 [Q] Mezisoučet: 74.24+102.96+17.12+7.04+13.28+12.08+3.84+2.56=233.120 [R] Celkem: 139.227+53.175+32.565+213.567+85.449+48.788+60.239+25.95+74.24+102.96+17.12+7.04+13.28+12.08+3.84+2.56=892.080 [S]
TS
P | 635 | 784312061 |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky | M2 | 3014.063 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky
VV |  |  |  | 78.9+1353.851+689.232+892.080=3 014.063 [A]
TS
SD |  | 787 |  | Dokončovací práce - zasklívání
P | 636 | 7871132R |  | Montáž opláštění výtahové šachty sklem ESG s connexem 5/5/1 | M2 | 30.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž opláštění výtahové šachty sklem ESG s connexem 5/5/1
VV
TS
P | 637 | 63437140R |  | sklo bezpečnostnostní vrstvené - Connex 55.1 | M2 | 30.7 | 0.026 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | sklo bezpečnostnostní vrstvené - Connex 55.1
VV
TS
P | 638 | 998787102 |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.576 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny pro přesun hmot stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek kcenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
SD |  | 789 |  | Ostatní vybavení
P | 639 | 93610421R1 |  | Dodávka a montáž mincovního automatu na otevírání dveří, nástěnný, nerezový, vč. přípravy pro čtečku karer a na platební terminál, provedení antivandal - ozn. V | KUS | 3 | 0.006 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž mincovního automatu na otevírání dveří, nástěnný, nerezový, vč. přípravy pro čtečku karer a na platební terminál, provedení antivandal - ozn. VI-N06-1 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
P | 640 | 936174311R |  | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby | KUS | 3 | 0.0008 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž stojanu na kola přichyceného kotevními šrouby
VV
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na upevňovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání stojanu, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 641 | 74910151R |  | stojan na kola jednostranný, kovový, ke kotvení k podlaze, specifikace viz. PD | KUS | 3 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | stojan na kola jednostranný, kovový, ke kotvení k podlaze, specifikace viz. PD
VV
TS
P | 642 | 953991121R |  | Montáž cedule označení komerčních prostor hmoždinkami na stěnu | KUS | 2 | 1e-05 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž cedule označení komerčních prostor hmoždinkami na stěnu
VV
TS
P | 643 | VI-N28 |  | Cedule označení komerčních prostor, typizovaný výrobek - ozn. VI-N28 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov | KUS | 2 | 0.02 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Cedule označení komerčních prostor, typizovaný výrobek - ozn. VI-N28 - specifikace viz. PD, část Vnitřní vybavení budov
VV
TS
SD |  | 94 |  | Lešení a stavební výtahy
P | 84 | 941311112 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 | M2 | 2122.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
VV |  |  |  | OBJEKT NÁDRAŽÍ 1950=1 950.000 [A] 15.8*2*0.9*2=56.880 [B] 9.6*2*0.9*2=34.560 [C] 9.7*2*0.9*2=34.920 [D] 5.4*2*0.9*2=19.440 [E] 7.5*2*0.9*2=27.000 [F] Celkem: 1950+56.88+34.56+34.92+19.44+27=2 122.800 [G]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P | 85 | 941311211 |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k | M2 | 636840 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
VV |  |  |  | 2122.8=2 122.800 [A] 2122.8*300 Přepočtené koeficientem množství=636 840.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
P | 86 | 941311812 |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m | M2 | 2122.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
VV |  |  |  | 2122.8=2 122.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení řadového modulového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
P | 87 | 943211112 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m | M3 | 2315.052 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
VV |  |  |  | (261-24.8*1.8)*10.7=2 315.052 [A]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 88 | 943211212 |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112 | M3 | 69451.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112
VV |  |  |  | prostorové lešení v hale bude provedeno na 2 etapy 2315.052/2*60=69 451.560 [A] Celkem: 69451.56=69 451.560 [B]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. Délka po kterou bude lešení postaveno se může změnit v rámci výstavby přihlédnutím na možný vzik komplikací během rekonstrukce.
P | 89 | 943211812 |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m | M3 | 2315.052 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky přes 10 do 25 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení prostorového rámového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.
P | 90 | 944511111 |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 2122.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
VV |  |  |  | 2122.8=2 122.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
P | 91 | 944511211 |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | M2 | 636840 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
VV |  |  |  | 2122.8=2 122.800 [A] 2122.8*300 Přepočtené koeficientem množství=636 840.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
P | 92 | 944511811 |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | M2 | 2122.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
VV |  |  |  | 2122.8=2 122.800 [A]
TS
P | 93 | 944711111 |  | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m | M | 161.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
VV |  |  |  | 59+57+11.5+4*1.51PP=133.500 [A] 19.2+4.3*21NP=27.800 [B] Celkem: 133.5+27.8=161.300 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.
P | 94 | 944711211 |  | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111 | M | 48390 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111
VV |  |  |  | 161.3*300 Přepočtené koeficientem množství=48 390.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.
P | 95 | 944711811 |  | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m | M | 161.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.
P | 96 | 946112121 |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení sbočním vysunutím se oceňují individuálně.
P | 97 | 946112221 |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ce | KUS | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -2121
VV |  |  |  | 1*300 Přepočtené koeficientem množství=300.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Montáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením. 2. Pojízdná lešení do tunelů a pojízdná lešení sbočním vysunutím se oceňují individuálně.
P | 98 | 946112821 |  | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 9,6 m do 10,6 m
VV
TS |  |  |  | 1. Demontáž lešení vyšších, než je uvedeno vsouboru cen, se oceňuje individuálně, stejně tak jako konstrukce svyšším požadovaným zatížením.
P | 99 | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 258.9 | 0.00013 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | 0.05a,0.05b,0.05c,0.07,0.08a.0.08b,0.11b,0.11c,0.14c,0.14d,0.15,0.16a,0.16b, '0.17,0.18,0.19c,0.19d,0.19e,1.3a,1.3b,1.3c,104,105,106,107a,107b,107c,107d,108 1.6+1.6+1.7+46.7+29+11.9+2.1+2.2+1.85+1.85+13.6+9.2+1.6+1.6+7.3+26+3.1+5+2=169.900 [A] 5.25+2.75+1.6+22.7+10.35+9.25+3.2+3.9+3.9+2.25+23.85=89.000 [B] Celkem: 169.9+89=258.900 [C]
TS |  |  |  | 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
P | 100 | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 886 | 0.00021 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | 0.01, 0.02, 0.09, 0.10a, 0.10b, 0.10c, 0.10d, 0.11a, 0.12, 0.13a, 0.13b, 0.13c, 0.13d, 0.14a, 0.14b, 0.21, 0.22, 101, 102, 'mč 1.10a, 1.10b, 1.10c, 1.10d 46.4+64.35+10.7+2.95+4.4+1.6+1.6+3.2+8.3+7.55+1.6+1.6+2.4+5.3+3.15+155.7+19.8+19.8+41.6+42+7=451.000 [A] 'krov 435=435.000 [B] Celkem: 451+435=886.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Vceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. Vceně nejsou započteny náklady na manipulaci slešením; tyto jsou již zahrnuty vcenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
P | 101 | 949999R |  | Pomocná podchozí konstrukce pro osazení fasádního montovaného lešení lehkého typu (montáž, pronájem 300 dní a demontáž) | M3 | 847.17 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Pomocná podchozí konstrukce pro osazení fasádního montovaného lešení lehkého typu (montáž, pronájem 300 dní a demontáž)
VV |  |  |  | 3.17*(3.02+1.39)*30.3*2=847.170 [A]
TS
SD |  | 95 |  | Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
P | 102 | 952902241 |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky | M2 | 80.729 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť drhnutím s chemickými prostředky
VV |  |  |  | vyčištění schodiště v hale odkazy KA1.54, KA0.51, KA1.55 2*16*(0.136+0.34)*3.6=54.835 [A] 16*(0.136+0.34)*3.4=25.894 [B] Celkem: 54.835+25.894=80.729 [C]
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro oceňování konečného čištění po ukončení oprav a udržovacích prací před předáním do užívání. Do výměry ploch se započítávají i plochy místností, schodišť a chodeb, kterými se přepravuje materiál pro stavební práce. 2. Čištění vnějších ploch tlakovou vodou a tryskáním:pískem se oceňuje cenami souboru cen 629 99 -51 tohoto katalogu. 3. Množství jednotek čištěných ploch: a) se určuje v m2 ploch místností a chodeb nebo jejich částí, kterými se dopravuje materiál nebo jsou používány pro stavební práce b) schodiště se určuje v m2 rozvinuté plochy schodišťových stupňů, c) podest se určuje v m2 půdorysné plochy, d) oken, dveří a vrat vm2 plochy, e) konstrukcí a prvků se určuje v m2 pohledové plochy. 4. Povrch hladký je rovný, nezdrsněný, nezvrásněný (např. linoleum, teraco, hladké dlažby, parkety apod. ). Povrch drsný je nerovný, zdrsněný, zvrásněný (např. betonový potěr, mozaiková dlažba, palubky apod.). 5. Vcenách očištění schodišť jsou započteny náklady na očištění schodišťových stupňů a schodišťového zábradlí. Plocha podest se započítává do plochy podlah. 6. Vcenách čištění oken a balkonových dveří jsou započteny náklady na očištění rámu, parapetu, prahu a kování a očištění a vyleštění skleněné výplně. 7. Vcenách čištění dveří a vrat jsou započteny náklady na očištění rámu, výplně, prahu a kování. 8. Čištění říms (odstraňování smetí, prachu, náletů apod.) se oceňuje individuálně. 9. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3, hmotnost se stanoví individuálně.
P | 103 | 952901111 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | M2 | 440.4 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
VV |  |  |  | 1034.5-278.9-315.2odpočet ploch s výškou podlaží nad 4 m 440.4 mč 0.25-0.35 (podmostní část)=440.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 104 | 952901114 |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m | M2 | 278.9 | 4e-05 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
VV |  |  |  | mč 101,110a,b,c,d 155.7+19.8+19.8+41.6+42=278.900 [A] Celkem: 278.9=278.900 [B]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
P | 105 | 953845218 |  | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vlož | SOUBOR | 6 | 0.1141 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm
VV |  |  |  | Rozsah zprovoznění komínových průduchů bude upřesněn 6=6.000 [A] Celkem: 6=6.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -5111 až -5114 a -5211 až -5214 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzátní jímku, sopouch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuálně tapetování. 2. Vcenách -5116 až -5119 a -5216 až -5219 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: nastavitelné koleno 0 - 90°, komínovou vložku, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuálně tapetování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 997 01-35 Odvoz suti části B01 katalogu 801-3. Svislý přesun sutě se uvažuje z podlaží, ve kterém se nachází střed vložky, b) vybourání, zazdění a omítnutí jiných manipulačních otvorů (např. v místech uhýbání komínů), neuvedených v poznámce č.1.; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba, c) odstranění komínových nástavců, opravy komínových nástavců a opravy komínového tělesa, d) technickou prohlídku stavu komínového tělesa; tyto se ocení samostatně. 4. Ceny příplatku -512. a -522. lze použít i pro ocenění samostatného vyvložkování stávajícího komínového průduchu bez založení a ukončení komínového průduchu. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění opravy stávajícího komínového průduchu vyvložkováním nebo vyvložkování stávajícího větracího průduchu. 6. Délka se měří jako délka komína od spodního okraje vložky až po horní hranu hlavy komínového tělesa nebo svislého kouřovodu.
P | 106 | 953845223 |  | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám | M | 70.2 | 0.00135 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyvložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu svislého kouřovodu výšky 3 m Příplatek k cenám za každý další i započatý metr výšky komínového průduchu přes 3 m světlý průměr vložky přes 130 m do 160 mm
VV |  |  |  | Rozsah zprovoznění komínových průduchů bude upřesněn 6*14.7-6*3.0=70.200 [A] Celkem: 70.2=70.200 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách -5111 až -5114 a -5211 až -5214 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: komínovou vložku, kondenzátní jímku, sopouch, revizní uzávěr, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuálně tapetování. 2. Vcenách -5116 až -5119 a -5216 až -5219 jsou započteny náklady na: a) dodávku a montáž materiálu, tj.: nastavitelné koleno 0 - 90°, komínovou vložku, krycí desku a komínovou hlavu, b) nutné manipulační otvory pro zakotvení vložky, tj. jejich případné vybourání, opětné zazdění a omítnutí do původního stavu konstrukce, avšak bez vymalování, eventuálně tapetování. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) 997 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a 997 01-35 Odvoz suti části B01 katalogu 801-3. Svislý přesun sutě se uvažuje z podlaží, ve kterém se nachází střed vložky, b) vybourání, zazdění a omítnutí jiných manipulačních otvorů (např. v místech uhýbání komínů), neuvedených v poznámce č.1.; tyto se ocení příslušnými cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí a katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba, c) odstranění komínových nástavců, opravy komínových nástavců a opravy komínového tělesa, d) technickou prohlídku stavu komínového tělesa; tyto se ocení samostatně. 4. Ceny příplatku -512. a -522. lze použít i pro ocenění samostatného vyvložkování stávajícího komínového průduchu bez založení a ukončení komínového průduchu. 5. Ceny jsou určeny pro ocenění opravy stávajícího komínového průduchu vyvložkováním nebo vyvložkování stávajícího větracího průduchu. 6. Délka se měří jako délka komína od spodního okraje vložky až po horní hranu hlavy komínového tělesa nebo svislého kouřovodu.
P | 107 | OS.0.01 |  | Sloup arkády – 9ks – jižní strana, v.3,5m, d.0,5m_odborná oprava, obnova nátěru viz. odkaz OS.0.01 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloup arkády – 9ks – jižní strana, v.3,5m, d.0,5m_odborná oprava, obnova nátěru viz. odkaz OS.0.01
VV
TS
P | 108 | OS.0.02 |  | Druhotně vestavěné vnější schodiště k výpravčímu vč. markýzy, 3 x 1,2m, v.4,0m_odborná oprava viz. odkaz OS.0.02 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Druhotně vestavěné vnější schodiště k výpravčímu vč. markýzy, 3 x 1,2m, v.4,0m_odborná oprava viz. odkaz OS.0.02
VV
TS
P | 109 | OS.0.03 |  | Sloup arkády – 9ks – severní strana, v.3,5m, d.0,5m_odborná oprava, obnova nátěru viz. odkaz OS.0.03 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sloup arkády – 9ks – severní strana, v.3,5m, d.0,5m_odborná oprava, obnova nátěru viz. odkaz OS.0.03
VV
TS
P | 110 | OS.1.01 |  | Prosklená markýza, vč. ocelové nosné konstrukce 6,5x1,6m_odborná oprava pod dohledem restaurátora viz. odkaz OS.1.01 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Prosklená markýza, vč. ocelové nosné konstrukce 6,5x1,6m_odborná oprava pod dohledem restaurátora viz. odkaz OS.1.01
VV
TS
P | 111 | 950999R8 |  | Montáž hodin viz. odkaz OS.3.01, OS.3.02 a OS.2.51 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hodin viz. odkaz OS.3.01, OS.3.02 a OS.2.51
VV
TS
P | 112 | OS.3.01 |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije.1,2 x 1,2m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije.1,2 x 1,2m
VV
TS
P | 113 | OS.3.02 |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije. 1,2 x 1,2m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije. 1,2 x 1,2m
VV
TS
P | 114 | OS.2.51 |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije. 0,7 x 0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Hodiny, elektrický hodinový strojek - dálkově řízený, skleněný podsvětlený ciferník z opálového skla - conex, ocelové rafije. 0,7 x 0,7m
VV
TS
P | 117 | OS.3.53 |  | Dílčí oprava a celkový nátěr příčných ocelových příhradových nosníků stropu nad halou, dl.11,0m, v.0,85 – 8ks (provedení nátěrů viz. oddíl 783) | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava a celkový nátěr příčných ocelových příhradových nosníků stropu nad halou, dl.11,0m, v.0,85 – 8ks (provedení nátěrů viz. oddíl 783)
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 105,106, 202 – krov a řez d-d 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | Nátěry oceněny samostatně viz. odd. 783
P | 118 | OS.3.54 |  | Dílčí oprava a celkový nátěr podélných ocelových příhradových nosníků stropu nad halou, dl.19,5m, v.0,85 – 2ks (provedení nátěrů viz. oddíl 783) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Dílčí oprava a celkový nátěr podélných ocelových příhradových nosníků stropu nad halou, dl.19,5m, v.0,85 – 2ks (provedení nátěrů viz. oddíl 783)
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 105,106, 202 – krov a řez d-d 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | Nátěry oceněny samostatně viz. odd. 783
P | 119 | OS.2.52 |  | Repase stávajícího dřevěného schodnicového schodiště, vč. podesty, oboustranné zábradlí. 8 stupňů+ podesta, š. schodiště 0,9m, dl.2,5m, k.v.2,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase stávajícího dřevěného schodnicového schodiště, vč. podesty, oboustranné zábradlí. 8 stupňů+ podesta, š. schodiště 0,9m, dl.2,5m, k.v.2,0m
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 105,106, 202 – krov a řez d-d 1=1.000 [A]
TS
P | 120 | OS.3.51 |  | Repase stávajícího dřevěného schodnicového žebříkového schodiště do prostoru hodní půdy, oboustranné zábradlí+ zábradlí na ochozu a dřevěné paluby na dorní pode | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase stávajícího dřevěného schodnicového žebříkového schodiště do prostoru hodní půdy, oboustranné zábradlí+ zábradlí na ochozu a dřevěné paluby na dorní podestě /4m2/, 20 stupňů, š. schodiště 0,6m, dl.1,1m, k.v.6,2m
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 105,106, 202 – krov a řez d-d 1=1.000 [A]
TS
P | 121 | OS.3.52 |  | Repase stávajícího dřevěných lávek v krovu, š. lávek 0,6m, dl.23 + 5 + 5m, celkem cca 20,0m2 | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Repase stávajícího dřevěných lávek v krovu, š. lávek 0,6m, dl.23 + 5 + 5m, celkem cca 20,0m2
VV |  |  |  | Viz. projekt.dokumentace: OS,3.53,54; 2.52;3.51; 3.52 'D_Dok. objektů a tech. a technol.. zař\D.2_Stavebni_cast\D.2.2_Pozemni_objekty\D.2.2.1_PSO\01 Architektonicko-stavební řešení: 'Výkresy: 105,106, 202 – krov a řez d-d 20.0=20.000 [A]
TS
P | 122 | 953941414 |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol pro zásobníky vody apod. délky do 1000 mm | KUS | 10 | 0.00907 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol pro zásobníky vody apod. délky do 1000 mm, s uklínováním (např. cihlami)
VV |  |  |  | Za.0.06 10=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 123 | Za.0.06 |  | Závěsný systém pro potrubí horkovodu v podmostní části – dvojice táhel /vyvěšená z kleneb/ + horizontální příčel L 60/60 cca á 2m. 10KS | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Závěsný systém pro potrubí horkovodu v podmostní části – dvojice táhel /vyvěšená z kleneb/ + horizontální příčel L 60/60 cca á 2m. 10KS
VV
TS
P | 124 | 953942425 |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čisticí | KUS | 5 | 0.00936 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech
VV |  |  |  | Za.0.53 1=1.000 [A] 'OS.0.56,OS.0.57,OS.0.60 1+2+1=4.000 [B] Celkem: 1+4=5.000 [C]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 125 | 953171011 |  | Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových | KUS | 9 | 0.00181 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových
VV |  |  |  | OS.0.56,OS.0.57 3+2*3=9.000 [A] Celkem: 9=9.000 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na poklopy včetně rámů a stupadel. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci.
P | 126 | Za.0.53 |  | Atyp. Pororoštový poklop 2 x 1,4m, uloženo do ocelového rámu L 40/40 kotveného do soklíku RŠ ve výměníkové stanici | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Atyp. Pororoštový poklop 2 x 1,4m, uloženo do ocelového rámu L 40/40 kotveného do soklíku RŠ ve výměníkové stanici
VV
TS
P | 127 | OS.0.56 |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty + 3 ks stupadel | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty + 3 ks stupadel
VV
TS
P | 128 | OS.0.57 |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty+ 3 ks stupadel | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty+ 3 ks stupadel
VV
TS
P | 129 | OS.0.60 |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Poklop revizní /kontrolní/ šachty
VV
TS
P | 130 | 953941211 |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla d | KUS | 2 | 0.00234 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.
VV |  |  |  | Za.1.51 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, motorových zařízení, ventilátorů apod. 3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 4. Ceny platí za každé zalití.
P | 131 | Za.1.51 |  | Kotvení do podlahy, pro informační tabuli v hale | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kotvení do podlahy, pro informační tabuli v hale
VV
TS
SD |  | 96 |  | Bourání konstrukcí
P | 132 | 961055111 |  | Bourání základů z betonu železového | M3 | 1.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu železového
VV |  |  |  | 7*0.25=1.750 [A]
TS
P | 133 | 962031132 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm | M2 | 163.328 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
VV |  |  |  | 1np 3.75*(2.1+2.1+0.985)=19.444 [A] '1pp 3.3*(2.6+1.93)=14.949 [B] 3.1*(1.8+1.743+0.926)=13.854 [C] 3.8*(1.85+1.9)=14.250 [D] 3.8*3.2=12.160 [E] 2.7*2.855=7.709 [F] 3.1*2.8=8.680 [G] 3.1*3.205=9.936 [H] 2.2*(1.629+2.054)=8.103 [I] 3.2*(3.75+1.585+1.585+3.75+1.4+1.4)=43.104 [J] 3.0*(1.95+1.763)=11.139 [K] Celkem: 19.444+14.949+13.854+14.25+12.16+7.709+8.68+9.936+8.103+43.104+11.139=163.328 [L]
TS
P | 134 | 962031133 |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | M2 | 93.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
VV |  |  |  | 1np 3.75*(2.35+3.06+3.06+3.06+3.06+3.06)=66.188 [A] '1pp 3.8*1.9=7.220 [B] 3.1*6.42=19.902 [C] Celkem: 66.188+7.22+19.902=93.310 [D]
TS
P | 135 | 962032231 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 | M3 | 44.944 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3
VV |  |  |  | 1np 0.3*3.35*2.1=2.111 [A] 0.295*3.35*3.48=3.439 [B] 0.44*3.35*5.879=8.666 [C] 0.22*3.35*3.211=2.367 [D] 0.569*3.35*2.405=4.584 [E] -0.44*1.75*2.6*3=-6.006 [F] 0.34*0.45*3.35*2=1.025 [G] 0.7*1.2*0.71*2=1.193 [H] 1.23*2.38+0.4 - otvor v 1.05=3.327 [I] '1pp 0.3*3.25*3.2=3.120 [J] 0.3*3.25*3.65=3.559 [K] 0.3*3.25*3.2=3.120 [L] 0.3*3.25*3.65=3.559 [M] 3.5*0.868=3.038 [N] 3.5*0.792=2.772 [O] 0.18*3.8*3.1=2.120 [P] 0.4*2+0.15=0.950 [Q] 'rezerva 2=2.000 [R] Celkem: 2.111+3.439+8.666+2.367+4.584+-6.006+1.025+1.193+3.327+3.12+3.559+3.12+3.559+3.038+2.772+2.12+0.95+2=44.944 [S]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 136 | 962032641 |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou | M3 | 1.259 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
VV |  |  |  | přezdění komínových těles - rozsah dozdění bude upřesněn dle skutečnosti (0.65+0.5)*(0.54+0.555)=1.259 [A] Celkem: 1.259=1.259 [B]
TS |  |  |  | 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného.
P | 137 | 963011511 |  | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm | M2 | 136.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 120 mm
VV |  |  |  | 30.3=30.300 [A] 7=7.000 [B] 99.3=99.300 [C] Celkem: 30.3+7+99.3=136.600 [D]
TS
P | 138 | 963051113 |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm | M3 | 1.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm
VV |  |  |  | 7*0.2=1.400 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
P | 139 | 963051213 |  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy | M3 | 2.175 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy
VV |  |  |  | 43.5*0.05=2.175 [A]
TS |  |  |  | 1. Cenu -1313 lze použít i pro bourání bedničkových stropů. Množství jednotek se určuje v m3 včetně dutin.
P | 140 | 964073331 |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m | T | 2.141 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 6 m, hmotnosti do 35 kg/m
VV |  |  |  | 30.3/1.2*17.9/1000=0.452 [A] 7/1.2*17.9/1000=0.104 [B] 7/1.2*17.9/1000=0.104 [C] 99.3/1.2*17.9/1000=1.481 [D] Celkem: 0.452+0.104+0.104+1.481=2.141 [E]
TS
P | 141 | 965024131 |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2 | M2 | 277.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | 22.7+123+3.4+2.2+2153.3=153.300 [A] 41.641.6=41.600 [B] 46.4+23.2+7.3+2.3+3.3363.6=82.500 [C] Celkem: 153.3+41.6+82.5=277.400 [D]
TS
P | 142 | 965042141 |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 | M3 | 57.026 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 30.3*0.08=2.424 [A] 7*0.08=0.560 [B] 7*0.08=0.560 [C] 55.5*(0.07+0.06)=7.215 [D] 43.5*(0.07+0.06)=5.655 [E] 99.3*0.04=3.972 [F] 363.6*0.1=36.360 [G] 7*0.04=0.280 [H] Celkem: 2.424+0.56+0.56+7.215+5.655+3.972+36.36+0.28=57.026 [I]
TS
P | 143 | 965045113 |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2 | M2 | 1223 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 153.3*2=306.600 [A] 55.5=55.500 [B] 43.5=43.500 [C] 41.6*2=83.200 [D] 363.6*2=727.200 [E] 7=7.000 [F] Celkem: 306.6+55.5+43.5+83.2+727.2+7=1 223.000 [G]
TS
P | 144 | 965082923 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 14.108 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 95.8*0.04=3.832 [A] 30.3*0.06=1.818 [B] 7*0.06=0.420 [C] 41.6*0.05=2.080 [D] 99.3*0.06=5.958 [E] Celkem: 3.832+1.818+0.42+2.08+5.958=14.108 [F]
TS
P | 145 | 965082933 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2 | M3 | 81.171 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | 153.3*0.15=22.995 [A] 363.6*0.16=58.176 [B] Celkem: 22.995+58.176=81.171 [C]
TS
P | 146 | 968062375 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2 | M2 | 33.285 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | 0.65*2.1=1.365 [A] 0.65*2.1=1.365 [B] 1.25*1.25=1.563 [C] 1.25*1.0=1.250 [D] 0.65*1.65=1.073 [E] 0.65*1.65=1.073 [F] 0.9*1.85=1.665 [G] 0.72*1.85=1.332 [H] 0.72*1.85=1.332 [I] 0.65*1.75=1.138 [J] 0.9*1.75=1.575 [K] 0.65*1.75=1.138 [L] 0.65*1.75=1.138 [M] 0.9*1.75=1.575 [N] 0.65*1.75=1.138 [O] 0.65*1.75=1.138 [P] 0.9*1.75=1.575 [Q] 0.65*1.75=1.138 [R] 0.65*1.75=1.138 [S] 0.9*1.75=1.575 [T] 0.65*1.75=1.138 [U] 0.9*1.75=1.575 [V] 0.9*1.75=1.575 [W] 0.9*1.75=1.575 [X] 0.65*1.75=1.138 [Y] Celkem: 1.365+1.365+1.563+1.25+1.073+1.073+1.665+1.332+1.332+1.138+1.575+1.138+1.138+1.575+1.138+1.138+1.575+1.138+1.138+1.575+1.138+1.575+1.575+1.575+1.138=33.285 [Z]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 147 | 968062376 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2 | M2 | 66.703 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2
VV |  |  |  | 1.4*2.1=2.940 [A] 1.4*2.1=2.940 [B] 1.7*1.4=2.380 [C] 1.7*1.4=2.380 [D] 1.7*1.4=2.380 [E] 1.7*1.4=2.380 [F] 1.3*1.65=2.145 [G] 1.7*1.4=2.380 [H] 1.7*1.4=2.380 [I] 1.7*1.4=2.380 [J] 1.7*1.4=2.380 [K] 2.2*1.65=3.630 [L] 2.2*1.65=3.630 [M] 1.4*1.65=2.310 [N] 1.6*1.85=2.960 [O] 2.3*1.5=3.450 [P] 2.3*1.5=3.450 [Q] 1.2*1.8=2.160 [R] 1.2*1.8=2.160 [S] 1.6*1.7=2.720 [T] 2.3*1.5=3.450 [U] 2.36*1.56=3.682 [V] 1.35*1.49=2.012 [W] 1.35*1.49=2.012 [X] 1.35*1.49=2.012 [Y] Celkem: 2.94+2.94+2.38+2.38+2.38+2.38+2.145+2.38+2.38+2.38+2.38+3.63+3.63+2.31+2.96+3.45+3.45+2.16+2.16+2.72+3.45+3.682+2.012+2.012+2.012=66.703 [Z]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 148 | 968062377 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2 | M2 | 30.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2
VV |  |  |  | 2.1*2.1=4.410 [A] 2.1*2.1=4.410 [B] 2.1*2.1=4.410 [C] 2.1*2.1=4.410 [D] 2.1*2.1=4.410 [E] 2.1*2.0=4.200 [F] 2.1*2.0=4.200 [G] Celkem: 4.41+4.41+4.41+4.41+4.41+4.2+4.2=30.450 [H]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 149 | 968062455 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | M2 | 19.109 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
VV |  |  |  | vybourání dveřních výplní mimo bourané stěny a příčky '1np 0.8*1.97*6=9.456 [A] '1pp 0.8*1.97*4=6.304 [B] 0.6*1.97=1.182 [C] 1.1*1.97=2.167 [D] Celkem: 9.456+6.304+1.182+2.167=19.109 [E]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
P | 150 | 968062456 |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | M2 | 74.535 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
VV |  |  |  | vybourání dveřních výplní mimo bourané stěny a příčky '1np 1.5*2.7*3=12.150 [A] 1.75*2.6*3=13.650 [B] '1pp 0.82*3=2.460 [C] 2.96*2.2=6.512 [D] 1.8*2.1=3.780 [E] 1.75*2.5=4.375 [F] 1.75*2.8=4.900 [G] 2.4*2.2=5.280 [H] 2.4*2.2=5.280 [I] 3.0*2.2=6.600 [J] 1.6*3.15=5.040 [K] 1.96*2.3=4.508 [L] Celkem: 12.15+13.65+2.46+6.512+3.78+4.375+4.9+5.28+5.28+6.6+5.04+4.508=74.535 [M]
TS |  |  |  | 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
SD |  | 97 |  | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
P | 151 | 971033641 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1pp 0.3*1.0*2.0=0.600 [A] Celkem: 0.6=0.600 [B]
TS
P | 152 | 971033651 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 11.852 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1pp 0.55*1.95*2.2=2.360 [A] 2.2*0.63=1.386 [B] 0.4*1.6*2.4=1.536 [C] 0.5*1.15*2.0=1.150 [D] 0.35*1.5*2.4=1.260 [E] 0.5*1.1*2.0=1.100 [F] 0.45*2.48*1.75-0.45*0.9*1.75*2=0.536 [G] 0.45*2.215*1.75-0.45*0.9*1.75-0.45*0.65*1.75=0.524 [H] 'rezerva 2=2.000 [I] Celkem: 2.36+1.386+1.536+1.15+1.26+1.1+0.536+0.524+2=11.852 [J]
TS
P | 153 | 971033681 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. | M3 | 5.337 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm
VV |  |  |  | 1pp 0.68*1.95*2.2=2.917 [A] 1.1*2.2=2.420 [B] Celkem: 2.917+2.42=5.337 [C]
TS
P | 154 | 974031664 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 | M | 87.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm
VV |  |  |  | dodatečně osazované ocelové překlady 2.8+12+1.8+13.6+28+4.6+16.2+4.4+4.2=87.600 [A] Celkem: 87.6=87.600 [B]
TS
P | 155 | 974031666 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 | M | 20.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
VV |  |  |  | dodatečně osazované ocelové překlady 6.8+6+8=20.800 [A] Celkem: 20.8=20.800 [B]
TS
P | 156 | 975011321 |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m | M | 23.32 | 0.04557 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m
VV |  |  |  | 1pp 8.660*2+3*2=23.320 [A] Celkem: 23.32=23.320 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
P | 157 | 975011421 |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m | M | 23.4 | 0.05224 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 600 do 900 mm a délce podchycení do 1 m
VV |  |  |  | 1pp 3.1*4+11=23.400 [A] Celkem: 23.4=23.400 [B]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
P | 158 | 975011521 |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení do 1 m | M | 11.1 | 0.05262 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva přes 900 do 1200 mm a délce podchycení do 1 m
VV |  |  |  | 11.11pp=11.100 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podpěrné dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně. b) kapes pro vzpěry.
P | 159 | 976085311 |  | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m2
VV |  |  |  | 1pp 5=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 160 | 977331111 |  | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm | M | 88.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zvětšení komínového průduchu frézováním zdiva z cihel plných pálených maximální hloubky frézování do 10 mm
VV |  |  |  | Rozsah zprovoznění komínových průduchů bude upřesněn 6*14.7=88.200 [A] Celkem: 88.2=88.200 [B]
TS |  |  |  | 1. Vcenách jsou započteny i náklady na vysátí sutě.
P | 161 | 978059241 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2 | M2 | 210.191 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2
VV |  |  |  | odsekání kam. obkladů mimo bourané stěny a příčky '1pp 1.7*(0.6+0.1+0.03+0.75+0.03+0.125+0.68+0.6+0.1+0.11+0.75+0.11+0.075+0.68+5.18+1.25+0.2+3.48+4.1+4.2+0.43+0.69+0.68+0.43+0.3+3.5+0.018+1.3+5.18)=60.653 [A] '1np 1.7*(63.64-(11.76+10.66+10.66))=51.952 [B] 2.95*(11.76+10.66+10.66)=97.586 [C] Celkem: 60.653+51.952+97.586=210.191 [D]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 162 | 978059541 |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2 | M2 | 45.815 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2
VV |  |  |  | odsekání keramických obkladů mimo bourané stěny a příčky '1pp 1.5*(1.28+1.0)=3.420 [A] 2.0*(0.3+0.3+0.85+0.3+0.3+0.75+0.3+0.28+0.75+0.31+0.2+0.2+0.8+0.37+0.16+0.2+0.06+0.37+0.08+0.78+3.75+3.75)=30.320 [B] '1np 2.0*1*3=6.000 [C] 1.5*(2.1+0.95+1.0)=6.075 [D] Celkem: 3.42+30.32+6+6.075=45.815 [E]
TS |  |  |  | 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.
P | 163 | 978011121 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 % | M2 | 353.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 611315421 353.14=353.140 [A] Celkem: 353.14=353.140 [B]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 164 | 978011141 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % | M2 | 369.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 611315422 369.70=369.700 [A] Celkem: 369.7=369.700 [B]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 165 | 978011161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 33.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 611315423 33.1=33.100 [A] Celkem: 33.1=33.100 [B]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 166 | 978013141 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 % | M2 | 1419.23 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 612315422 1419.23=1 419.230 [A] Celkem: 1419.23=1 419.230 [B]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 167 | 978013161 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 % | M2 | 1548.728 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %
VV |  |  |  | výpočet viz. pol. 612315423 1548.728=1 548.728 [A] Celkem: 1548.728=1 548.728 [B]
TS |  |  |  | 1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.
P | 168 | 978019351 |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 30 do 40 % | M2 | 2329.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 30 do 40 %
VV |  |  |  | FASÁDY 'pohled západní 210=210.000 [A] 'pohled východní 300=300.000 [B] 'pohled severní 720=720.000 [C] 'pohled jžní 720=720.000 [D] Mezisoučet: 210+300+720+720=1 950.000 [E] 'KLENBY 'mč 0.20+0.21 (115+122)*1.6=379.200 [F] Mezisoučet: 379.2=379.200 [G] Celkem: 210+300+720+720+379.2=2 329.200 [H]
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 169 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 948.261 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 170 | 997013821R | 908 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05 včetně dopravy | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
P | 171 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 0.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | 0.95=0.950 [A]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 172 | 998018002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv | T | 788.502 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít vpřípadě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. Kcenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah vbudově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
SD |  | HZS |  | Hodinové zúčtovací sazby
P | 646 | HZS.01 |  | Demontáž stávajícího výtahu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajícího výtahu
VV
TS
P | 648 | HZS.04 |  | Vyklizení objektu | HZS | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vyklizení objektu
VV
TS
SD |  | KA |  | Kamenické práce
P | 555 | KA.0.01 |  | Sokl z umělého kamene – teraco – jižní strana, v.0,2, dl.24,0m Požadavek na opravu prvku: - mechanické a chemické očištění - doplnění chybějících částí ve sho | M2 | 4.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sokl z umělého kamene – teraco – jižní strana, v.0,2, dl.24,0m Požadavek na opravu prvku: - mechanické a chemické očištění - doplnění chybějících částí ve shodném materiálovém - barevnost dle nálezové situace - impregnace a hydrofobizace vhodným systémovým prostředkem
VV
TS
P | 556 | KA.0.02 |  | Kamenná nároční bosáž /arkóza/ vč. soklu /žula/ - Jižní strana, 1,3 x 0,4, v. 6,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná nároční bosáž /arkóza/ vč. soklu /žula/ - Jižní strana, 1,3 x 0,4, v. 6,0m
VV
TS
P | 557 | KA.0.03 |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - jižní strana, v.0,6m, dl.16,1m | M2 | 9.66 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - jižní strana, v.0,6m, dl.16,1m
VV
TS
P | 558 | KA.0.04 |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - západní strana, v.0,6m, dl.7,6m | M2 | 4.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - západní strana, v.0,6m, dl.7,6m
VV
TS
P | 559 | KA.0.05 |  | Kamenný sokl - dodatečný /žula/ - západní strana, v.0,6m, dl.2,4m | M2 | 1.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný sokl - dodatečný /žula/ - západní strana, v.0,6m, dl.2,4m
VV
TS
P | 560 | KA.0.06 |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - severní strana, v.0,6m, dl.14,7m | M2 | 8.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Skládaný kamenný sokl /arkóza/ - severní strana, v.0,6m, dl.14,7m
VV
TS
P | 561 | KA.0.07 |  | Kamenná nároční bosáž /arkóza/ vč. soklu /žula/ - severní strana, 1,3 x 0,4, v. 6,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenná nároční bosáž /arkóza/ vč. soklu /žula/ - severní strana, 1,3 x 0,4, v. 6,0m
VV
TS
P | 562 | KA.0.08 |  | Sokl z umělého kamene – teraca – severní strana, , v.0,2, dl.26,0m | M2 | 5.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sokl z umělého kamene – teraca – severní strana, , v.0,2, dl.26,0m
VV
TS
P | 563 | KA.0.10 |  | Kamenný stupeň z jižní strany do místnosti 0.16a, v.0,17m, hl. 0,27, dl.0,95m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný stupeň z jižní strany do místnosti 0.16a, v.0,17m, hl. 0,27, dl.0,95m
VV
TS
P | 564 | KA.0.11 |  | Kamenný stupeň ze severní strany do místnosti 0.15, v.0,14m, hl. 0,20, dl.1,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný stupeň ze severní strany do místnosti 0.15, v.0,14m, hl. 0,20, dl.1,6m
VV
TS
P | 565 | KA.0.54 |  | schodišťové stupně v místnosti 0.16a, 3 x 160 x 320mm, š.1,5m + jalový stupeň | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | schodišťové stupně v místnosti 0.16a, 3 x 160 x 320mm, š.1,5m + jalový stupeň
VV
TS
P | 566 | KA.1.59 |  | lemování prostoru schodiště, 1x 4,2x0,38, 2x 1,2x0,38 | M | 5.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | lemování prostoru schodiště, 1x 4,2x0,38, 2x 1,2x0,38
VV |  |  |  | 4.2+1.2=5.400 [A]
TS
P | 567 | KA-R.1.01 |  | Vstupní portál do objektu /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/. 7,4 x 7,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vstupní portál do objektu /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/. 7,4 x 7,0m
VV
TS
P | 568 | KA.1.02 |  | Kamenný žulový sokl z desek – profilovaný – nízký, východní strana, v.0,5m, dl 8,4m | M2 | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný žulový sokl z desek – profilovaný – nízký, východní strana, v.0,5m, dl 8,4m
VV
TS
P | 569 | KA.1.03 |  | Kamenný žulový sokl z desek – profilovaný – vysoký, východní strana, v.1,1m, dl 4,8m | M2 | 5.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný žulový sokl z desek – profilovaný – vysoký, východní strana, v.1,1m, dl 4,8m
VV |  |  |  | 1.1*4.8=5.280 [A]
TS
P | 570 | KA.1.04 |  | Kamenný žulový poprsník – jižní zábradlí předprostoru, v.1,25m, hl.0,5m, dl.10,5m | M | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný žulový poprsník – jižní zábradlí předprostoru, v.1,25m, hl.0,5m, dl.10,5m
VV
TS
P | 571 | KA-R.1.05 |  | Okno a ostění z umělého kamene - teraca /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno a ostění z umělého kamene - teraca /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/. Jižní strana, 6,2 x 5,6m, luxfery cca 14,0m2
VV
TS
P | 572 | KA-R.1.06 |  | Okno a ostění z umělého kamene - teraca /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno a ostění z umělého kamene - teraca /prvek s částmi s uměleckořemeslnou hodnotou, vyžadující zásah a celkový dohled restaurátora s příslušnou licencí MK ČR/. Severní strana, 6,2 x 5,6m, luxfery cca 14,0m2
VV
TS
P | 573 | KA.1.07 |  | Kamenný žulový poprsník – severní zábradlí předprostoru, v.1,25m, hl.0,5m, dl.11,7m | M | 11.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Kamenný žulový poprsník – severní zábradlí předprostoru, v.1,25m, hl.0,5m, dl.11,7m
VV
TS
P | 574 | KA.2.01 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 575 | KA.2.02 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 576 | KA.2.03 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 577 | KA.2.04 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Jižní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 578 | KA.2.07 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 579 | KA.2.08 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 580 | KA.2.09 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 581 | KA.2.10 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 582 | KA.2.11 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 583 | KA.2.12 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 584 | KA.2.13 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 585 | KA.2.14 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,1, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 586 | KA.2.15 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 587 | KA.2.16 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 588 | KA.2.17 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 589 | KA.2.18 |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, vrcholové ukončení bočního štítu, Severní strana, v.0,5, š.0,5, hl.0,5m
VV
TS
P | 590 | KA.3.01 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 591 | KA.3.02 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 592 | KA.3.03 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 593 | KA.3.04 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Východní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 594 | KA.3.05 |  | Ozdobný čuček – vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene, Východní strana, 1,4 x 1,0m, v.0,6m /vzor pro hlavice komínů/ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene, Východní strana, 1,4 x 1,0m, v.0,6m /vzor pro hlavice komínů/
VV
TS
P | 595 | KA.3.06 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 596 | KA.3.07 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Jižní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 597 | KA.3.08 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 598 | KA.3.09 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 599 | KA.3.10 |  | Ozdobný čuček – vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene, Západní strana, 1,4 x 1,0m, v.0,6m /vzor pro hlavice komínů/ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – vrcholová hlavice štítu, výdusek z umělého kamene, Západní strana, 1,4 x 1,0m, v.0,6m /vzor pro hlavice komínů/
VV
TS
P | 600 | KA.3.11 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 601 | KA.3.12 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Západní strana, v.1,4, š.0,6, hl.0,6m
VV
TS
P | 602 | KA.3.13 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 603 | KA.3.14 |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Ozdobný čuček – váza, výdusek z umělého kamene, Severní strana, v.1,5, š.0,7, hl.0,7m
VV
TS
P | 604 | KA.0.51 |  | Odborná oprava - střední rameno hlavního vnitřního schodiště – žula vč. mezipodesty, 32 x 136 x 340mm, š.3,6m + 4x jalový stupeň, cena za celek_viz. odkaz KA.0. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Odborná oprava - střední rameno hlavního vnitřního schodiště – žula vč. mezipodesty, 32 x 136 x 340mm, š.3,6m + 4x jalový stupeň, cena za celek_viz. odkaz KA.0.51
VV
TS
P | 605 | KA.1.51 |  | Vstupní portál do objektu – Z vnitřní strany – na východní stěně. 7,4 x 7,0m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Vstupní portál do objektu – Z vnitřní strany – na východní stěně. 7,4 x 7,0m
VV
TS
P | 606 | KA.1.52 |  | Okno a ostění z umělého kamene – teraca z vnitřní strany, jižní stěna, 6,2 x 5,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno a ostění z umělého kamene – teraca z vnitřní strany, jižní stěna, 6,2 x 5,6m
VV
TS
P | 607 | KA.1.53 |  | Okno a ostění z umělého kamene – teraca z vnitřní strany, severní stěna, 6,2 x 5,6m | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Okno a ostění z umělého kamene – teraca z vnitřní strany, severní stěna, 6,2 x 5,6m
VV
TS
P | 608 | KA.1.54 |  | Odborná oprava - jižní rameno hlavního vnitřního schodiště - žula, 16 x 136 x 340mm, š.3,6m + 2x jalový stupeň, cena za celek viz. odkaz KA.1.54 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Odborná oprava - jižní rameno hlavního vnitřního schodiště - žula, 16 x 136 x 340mm, š.3,6m + 2x jalový stupeň, cena za celek viz. odkaz KA.1.54
VV
TS
P | 609 | KA.1.55 |  | Odborná oprava - severní rameno hlavního vnitřního schodiště - žula, 16 x 136 x 340mm, š.3,6m + 2x jalový stupeň, cena za celek_viz. odkaz KA.1.55 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Odborná oprava - severní rameno hlavního vnitřního schodiště - žula, 16 x 136 x 340mm, š.3,6m + 2x jalový stupeň, cena za celek_viz. odkaz KA.1.55
VV
TS
P | 610 | KA.0.52 |  | Sárka /šikmý schodišťová sokl/ z umělého kamene – teraco, oboustranná /střední rameno vč. mezipodesty/, v.0,2m, dl.12,2m | M2 | 2.44 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sárka /šikmý schodišťová sokl/ z umělého kamene – teraco, oboustranná /střední rameno vč. mezipodesty/, v.0,2m, dl.12,2m
VV |  |  |  | 0.2*12.2=2.440 [A]
TS
P | 611 | KA.0.53 |  | Sokl z umělého kamene na chodbě – teraco, v.0,2m, dl.20,2m | M2 | 4.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sokl z umělého kamene na chodbě – teraco, v.0,2m, dl.20,2m
VV |  |  |  | 0.2*24.4=4.880 [A]
TS
P | 612 | KA.1.56 |  | Sokl z umělého kamene v hale – teraco, v.0,2m, dl.24,4m | M2 | 4.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sokl z umělého kamene v hale – teraco, v.0,2m, dl.24,4m
VV |  |  |  | 0.2*24.4=4.880 [A]
TS
P | 613 | KA.1.57 |  | Sokl z umělého kamene na hlavní podestě – teraco, v.0,2m, dl.16,5m | M2 | 3.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sokl z umělého kamene na hlavní podestě – teraco, v.0,2m, dl.16,5m
VV |  |  |  | 0.2*16.5=3.300 [A]
TS
P | 614 | KA.1.58 |  | Sárka /šikmý schodišťová sokl/ z umělého kamene – teraco /jižní a severní rameno/, v.0,2m, dl.12,0m | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | vlastní položka |  | 2
PP |  |  |  | Sárka /šikmý schodišťová sokl/ z umělého kamene – teraco /jižní a severní rameno/, v.0,2m, dl.12,0m
VV |  |  |  | 0.2*12=2.400 [A]
TS

## D.2.2.1.03.01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.03.01 |  | Zařízení pro vytápění staveb
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 14 | 713463131 |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
VV |  |  |  | PE-X d17x2 55.0=55.000 [A] Celkem: 55=55.000 [B]
TS
P | 15 | 713463137 |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných | M | 147 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace ohybů jednovrstvá, tloušťky izolace přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D63x4,5 147=147.000 [A] Celkem: 147=147.000 [B]
TS
P | 16 | 713463311 |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materi | M | 618 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm
VV |  |  |  | FeZn D15x1,2 45.0=45.000 [A] PEX/Al/PEX D16x2 234=234.000 [B] PEX/Al/PEX D18x2 31=31.000 [C] FeZn D22x1,5 35.0=35.000 [D] PEX/Al/PEX D20x2 30.0=30.000 [E] FeZn D28x1,5 44.0=44.000 [F] PEX/Al/PEX D26x3 62=62.000 [G] PEX/Al/PEX D32x3 80=80.000 [H] PEX/Al/PEX D40x3,5 57=57.000 [I] Celkem: 45+234+31+35+30+44+62+80+57=618.000 [J]
TS
P | 17 | 713463312 |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materi | M | 47.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D50x4 17=17.000 [A] FeZn D76,1x2 29.0=29.000 [B] Fe DN50 1.5=1.500 [C] Celkem: 17+29+1.5=47.500 [D]
TS
P | 18 | R63143198X01 |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 57/100 mm | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií 57/100 mm
VV |  |  |  | Fe DN50 10=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: tepelná izolace z minerální tepelné izolace tl. min. 100 mm, tepelné vodivosti min. 0,04 W/mK pro úpravu rozvodu horkovodu. Viz výkres - příloha 2 003
P | 19 | 28377106 |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/20mm
VV |  |  |  | PE-X d17x2 55.0=55.000 [A] Celkem: 55=55.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Návlečková tepelná izolace potrubí d17, tl. min. 17 mm, součinitel teplené vodivosti min. 0,040 W/(mK) Tepená izolace potrubí k otopným smyčkám
P | 20 | R28377073X01 |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyuretanu 64 x 30 mm | M | 147 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyuretanu 64 x 30 mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D63x4,5 147=147.000 [A] Celkem: 147=147.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace min. 25 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,026 W/m*K, tj. tepelná izolace PUR- výlisky pro potrubí i tvarovky. Rozvod potrubí z výměníkové stanice viz výkres příloha 2 003
P | 21 | 63154003 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm | M | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 18/20mm
VV |  |  |  | FeZn D15x1,2 45.0=45.000 [A] PEX/Al/PEX D16x2 234=234.000 [B] PEX/Al/PEX D18x2 31=31.000 [C] Celkem: 45+234+31=310.000 [D]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 20 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 22 | 63154004 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/20mm
VV |  |  |  | FeZn D22x1,5 35.0=35.000 [A] PEX/Al/PEX D20x2 30=30.000 [B] Celkem: 35+30=65.000 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 20 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 23 | 63154531 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | M | 106 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm
VV |  |  |  | FeZn D28x1,5 44.0=44.000 [A] PEX/Al/PEX D26x3 62=62.000 [B] Celkem: 44+62=106.000 [C]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 30 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 24 | 63154532 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D32x3 80=80.000 [A] Celkem: 80=80.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 30 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 25 | 63154573 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | M | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D40x3,5 57=57.000 [A] Celkem: 57=57.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 40 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 26 | 63154605 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 60/50mm
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D50x4 17=17.000 [A] Celkem: 17=17.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 50 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
P | 27 | 63154041 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/70mm
VV |  |  |  | FeZn D76,1x2 29.0=29.000 [A] Celkem: 29=29.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 70 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace ?=0,04 W/m*K. Délky izolace jou dány délkami příslušného potrubí
SD |  | 731 |  | Ústřední vytápění - kotelny
P | 28 | R731X501010 |  | Demontáž a úprava stávajícího zařízení pro vytápění | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž a úprava stávajícího zařízení pro vytápění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Demontáž stávající kompaktní výměníkové stanice, po uzávěry horkovodu za fakturačním měřením. Fakturační měření a hlavní uzávěry horkovodu budou beze změny, nebude s nimi manipulováno. Demontáž otopných těles ocelových deskových, ocelových článkových, litinových článkových a registrů z trubek hladkých v rozsahu cca 50 ks. Demontáž armatur závitových a přírubových do DN 100 v rozsahu cca 200 ks. Demontáž oběhových čerpadel v rozsahu cca 3 ks. Demontáž rozvodů topné a vratné vody z trubek ocelových do DN 100 v rozsahu délky cca do 500 m. Zařízení bude demontováno vč. veškerého příslušenství, tepelné izolace, konzol, podpěr, závěsů, elektrokabelů až do rozvaděče (čerpadla). V prostorech technologie provozovatele v 1.PP, zvláště pak v místnostech 0.19f, 0.19g, 0.19h, 0.19i budou provedeny demontáže dle požadavků provozovatele tj. bezprašným způsobem, stávající rozvody budou ponechány, odříznuty a zazátkovány mimo tyto místnosti, budou označeny jako nevyužívané.
P | 29 | R733X503020 |  | Demontáž části stávající nadzemní odbočky horkovodu do objektu nádraží V.B. Jižní předměstí. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž části stávající nadzemní odbočky horkovodu do objektu nádraží V.B. Jižní předměstí.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle realizační projektové dokumentace. Vč. tepelné izolace a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta, úřady památkové péče atd..
P | 30 | R733X503030 |  | Zpětná montáž demontované stávající nadzemní části horkovodu na fasádě dotčeného objektu o cca 2 x 0,5 m. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná montáž demontované stávající nadzemní části horkovodu na fasádě dotčeného objektu o cca 2 x 0,5 m.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle realizační projektové dokumentace. Vč. tepelné izolace a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta, úřady památkové péče atd.. Vratná a topná voda horkovodu. Montáž je nutné zkoordinovat s nově osazeným oknem - viz. stavební část.
P | 31 | R733X503050 |  | Napojení stávající obočky horkovodu na upravené rozvody horkovodu | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení stávající obočky horkovodu na upravené rozvody horkovodu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle realizační projektové dokumentace. Vč. tepelné izolace, plechování a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta, úřady památkové péče atd..
P | 32 | R733X503060 |  | D+M Úprava stávajícího horkovodu u výměníkové stanice | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Úprava stávajícího horkovodu u výměníkové stanice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Případná úprava horkovodního rozvodu topné a vratné vody bude provedena dle konkrétního VS dle návrhu v realizační projektu. Vč. tepelné izolace a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta atd..
SD |  | 732 |  | Ústřední vytápění - strojovny
P | 33 | R732X502010 |  | Typová výměníková stanice horkovod/teplovod, vytápění a ohřev teplé vody s akumulací teplé vody, výkon min. 200 kW, akumulace teplé vody min. 160 litrů | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Typová výměníková stanice horkovod/teplovod, vytápění a ohřev teplé vody s akumulací teplé vody, výkon min. 200 kW, akumulace teplé vody min. 160 litrů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Topný výkon min. 200 kW, akumulace topné vody min. 160 litrů. Parametry primáru - teplota horkovodu 130/68,5°C v zimní období, 100/68,5°C - v letním období, přetlak 2,5 MPa, jmenovitý přetlak PN25. Parametry sekundáru - teplota topné vody 7050°C - ekvitermní regulace, průtok topné vody min. 6932 kg/h, projektovaná potřeba tepelné energie 186 kW, přetlak PN6, tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu min. 200 litrů, PN6. Automatické doplňování otopné vody z vratné vody primáru přes fakturační vodoměr - dodávka VS. Regulace MaR - typová dodávka VS, kompletní regulace VS vč. zabezpečení, ekvitermní reglace výstupní topné vody, 2 x ekvitermní regulace podlahového vytápění, 2 x havarijní omezení teploty podlahového vytápění 40°C, přenos dat MaR a dálkové ovládání přes připravnou dálkovou síť, součástí systému regulace musí být regulace ohřevu teplé vody a cirkulace teplé vody. Přesný typ a velikost VS bude navržena zhotovitelem.
P | 34 | R732X503010 |  | Uzavření a vypuštění přípojky horkovodu do objektu nádraží V.B. Jižní předměstí. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uzavření a vypuštění přípojky horkovodu do objektu nádraží V.B. Jižní předměstí.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Koordinace s provozovatelem horkovodu a dalšími napojenými objekty.
P | 35 | R731X508070 |  | D+M Inhibitor koroze, směs do topných soustav pro ochranu proti korozi a usazování nečistot a řas. Před aplikací je soustavu nutné vyčistit čistícím přípravkem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Inhibitor koroze, směs do topných soustav pro ochranu proti korozi a usazování nečistot a řas. Před aplikací je soustavu nutné vyčistit čistícím přípravkem dle návodu pro použití inhibitoru. Množství inhibitoru pro objem topné vody cca 1500 litrů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení
SD |  | 733 |  | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí
P | 36 | R733120R02 |  | Demontáž stávajících topných rozvodů včetně příslušenství, jako jsou utvarovky, upevňovací technika, armatury, tepelná izolace, atd. | M | 324 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících topných rozvodů včetně příslušenství, jako jsou utvarovky, upevňovací technika, armatury, tepelná izolace, atd.
VV
TS
P | 37 | R733X503040 |  | D+M rozvod z trubek ocelových hladkých DN 50, vč. tepelné izolace z minerální tepelné izolace tl. Min. 100 mm, tepelné vodivosti min. 0,04 W/mK. Vč. oplechování | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M rozvod z trubek ocelových hladkých DN 50, vč. tepelné izolace z minerální tepelné izolace tl. Min. 100 mm, tepelné vodivosti min. 0,04 W/mK. Vč. oplechování, podpěr, konzol a veškerého přílsušenství
VV |  |  |  | Fe DN50 10.0=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle realizační projektové dokumentace. Vč. tepelné izolace a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta, úřady památkové péče atd.. Pro upravovanou vnější a vnitřní část horkovodu
P | 38 | R733122222X01 |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D15x1,2 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D15x1,2
VV |  |  |  | FeZn D15x1,2 45.0=45.000 [A] Celkem: 45=45.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 39 | R733122224X01 |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D22x1,5 | M | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D22x1,5
VV |  |  |  | FeZn D22x1,5 35.0=35.000 [A] Celkem: 35=35.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 40 | R733122225X01 |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D28x1,5 | M | 44 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D28x1,5
VV |  |  |  | FeZn D28x1,5 44.0=44.000 [A] Celkem: 44=44.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 41 | R733122229X01 |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D76,1x2 | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvod z trubek z uhlíkové oceli vně pozinkovaných včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzným podpěr D76,1x2
VV |  |  |  | FeZn D76,1x2 29.0=29.000 [A] Celkem: 29=29.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 42 | R733X507050 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D16x2 | M | 234 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D16x2
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D16x2 234=234.000 [A] Celkem: 234=234.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 20 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 43 | R733X507060 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D18x2 | M | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D18x2
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D18x2 31=31.000 [A] Celkem: 31=31.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 20 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 44 | R733X507070 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D20x2 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D20x2
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D20x2 30=30.000 [A] Celkem: 30=30.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 20 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 45 | R733X507080 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D26x3 | M | 62 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D26x3
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D26x3 62=62.000 [A] Celkem: 62=62.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 30 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 46 | R733X507090 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D32x3 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D32x3
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D32x3 80=80.000 [A] Celkem: 80=80.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 30 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 47 | R733X507100 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D40x3,5 | M | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D40x3,5
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D40x3,5 57=57.000 [A] Celkem: 57=57.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 40 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 48 | R733X507110 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D50x4 | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D50x4
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D50x4 17=17.000 [A] Celkem: 17=17.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace 50 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,04 W/m*K. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 49 | R733X507120 |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D63x4,5 | M | 147 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rozvod z trubek z vícevrstvých trubek PEX/Al/PEX, včetně redukcí, kolen a jiných tvarovek, fitinek, závěsů, podpěr, pevných a kluzných podpěr D63x4,5
VV |  |  |  | PEX/Al/PEX D63x4,5 147=147.000 [A] Celkem: 147=147.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Pro rozvody vytápění. Předpokládá se minimální tloušťka tepelné izolace min. 50 mm, součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace lambda=0,026 W/m*K, tj. tepelná izolace PUR- výlisky pro potrubí i tvarovky. Tloušťku upravit dle konkrétního výrobku v souladu s Vyhl. 193/2007 Sb. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 50 | R733X507130 |  | Napojení topné a vrané vody na vývody typové výměníkové stanice | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napojení topné a vrané vody na vývody typové výměníkové stanice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: v. 1PP v místnosti výměníkové stanice
P | 51 | R733X507140 |  | D+M Požární ucpávka potrubí D63 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požární ucpávka potrubí D63
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dle PBŘ
P | 52 | R28612143X01 |  | D+M Hadice DN 15 - 1/2" pro vypouštění a případné napouštění topné soustavy pro teploty média min. 70°C | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Hadice DN 15 - 1/2" pro vypouštění a případné napouštění topné soustavy pro teploty média min. 70°C
VV
TS
SD |  | 734 |  | Ústřední vytápění - armatury
P | 53 | R734X503070 |  | Demontáž a zpětná montáž hlavních uzávěrů a fakturačního měření tepla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž a zpětná montáž hlavních uzávěrů a fakturačního měření tepla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Případná úprava umístění hlavních uzávěrů a fakturačního měření bude provedena dle konkrétního VS dle návrhu v prováděcím projektu. Vč. tepelné izolace a veškerého příslušenství. S koordinací dodavatele tepla, architekta atd.. Manipulaci s fakturačním měřením je nutné provádět pouze za podmínek a odsouhlasení dodavatele tepla.
P | 54 | 734209103 |  | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)
VV |  |  |  | 16+24=40.000 [A] Celkem: 40=40.000 [B]
TS
P | 55 | 734209113 |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) | KUS | 87 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)
VV |  |  |  | 43+43+1=87.000 [A] Celkem: 87=87.000 [B]
TS
P | 56 | 734209114 |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)
VV |  |  |  | 4+4=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS
P | 57 | 734209115 |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)
VV |  |  |  | 4=4.000 [A] Celkem: 4=4.000 [B]
TS
P | 58 | 734209116 |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)
VV |  |  |  | 2+2=4.000 [A] Celkem: 4=4.000 [B]
TS
P | 59 | 55114150 |  | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1"1/4 červený | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1"1/4 červený
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro R+S podlahového vytápění.
P | 60 | R734X505070 |  | D+M Kombiventil, ventil s vestavěným regulátorem tlaku zajišťujícím autoritu 1 a omezení průtoku topné vody a regulaci servopohonem, ventily budou včetně servop | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kombiventil, ventil s vestavěným regulátorem tlaku zajišťujícím autoritu 1 a omezení průtoku topné vody a regulaci servopohonem, ventily budou včetně servopohonu., závitový, DN 32 - 5/4".
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro R+S podlahového vytápění. Servopohony ventilů budou typové pro daný ventil a v provedení vyhovující dané regulaci.
P | 61 | R55121132X01 |  | ventil radiátorový regulační s automatickým omezením průtoku, rohový, DN 15 – 1/2“ + svěrné šroubení, hluk do tlakové diference 60 kPa bude menší než 30dB | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ventil radiátorový regulační s automatickým omezením průtoku, rohový, DN 15 – 1/2“ + svěrné šroubení, hluk do tlakové diference 60 kPa bude menší než 30dB
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 62 | 55128330 |  | šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s vypouštěním nástřik chrom 1/2" | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | šroubení regulační radiátorové rohové pro Fe s vypouštěním nástřik chrom 1/2"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Uzavírací, včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 63 | R734X506030 |  | D+M Termostatická hlavice pro veřejné prostory - umožnění aretace max. a min. teploty volitelnou pouze povolanou osobou speciálním nástrojem, zvýšené zabezpečen | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Termostatická hlavice pro veřejné prostory - umožnění aretace max. a min. teploty volitelnou pouze povolanou osobou speciálním nástrojem, zvýšené zabezpečení proti odcizení, zvýšená odolnost proti poškození (obdobně jako dle TL4520-0014 pro Bundeswehr), rozsah nastavení min v rozmězí od 6 °C do 27 °C. Nesmí se použít běžné hlavice doplňované o další prvky např. zesilující koužky nebo zabezpečení sejmutí šroubkem atd. Hlavice bude dodána jako jeden kompaktní prvek.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Na otopná tělesa mimo samostatně měřených prostorů. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 64 | R734X506040 |  | D+M Termostatická hlavice programovatelná elektronická s adaptéry, rozsah nastavení min v rozmězí od 6 °C do 27 °C, PID regulace, životnost baterií min. 2 roky, | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Termostatická hlavice programovatelná elektronická s adaptéry, rozsah nastavení min v rozmězí od 6 °C do 27 °C, PID regulace, životnost baterií min. 2 roky, diplej
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně těsnícího, montážního a ostatního příslušenství. Na otopná tělesa v samosttaně měřených protorech. Koordinace s řídící jednotkou. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 65 | R734X506050 |  | D+M Řídící jednotka pro teplotní a časový regulační systém programovatelných termostatických hlavic na otopných tělesech s barevn´ým dotykovým displejem, možnos | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Řídící jednotka pro teplotní a časový regulační systém programovatelných termostatických hlavic na otopných tělesech s barevn´ým dotykovým displejem, možností napojení na WIFI a ovládáním přes mobilní aplikace, týdenní časový režim vytápění, s bezdrátovým přenosem signálu a dálkovým ovládáním s bateriovým napájením, vč. komunikačního modulu, pojistky proti odcizení a dalšího příslušenství.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně montážního a ostatního příslušenství. Pro časový a teplotní regulační systém programovatelných hlavic v samostatně měřených protorech. Koordinace s programovatelnými hlavicemi.
P | 66 | 55114148 |  | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kohout kulový PN 35 T 185°C plnoprůtokový nikl páčka 1" červený
VV
TS
P | 67 | 55124389 |  | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2" | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | kohout vypouštěcí kulový s hadicovou vývodkou a zátkou PN 10 T 110°C 1/2"
VV
TS
P | 68 | 55128000 |  | ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C dvouregulační 3/4" | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ventil vyvažovací stoupačkový přímý PN 20 T 100°C dvouregulační 3/4"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pro přesné hydronické vyvažování s možností měření průtoků, tlaků a teploty a s vypouštěním. Nastavení s aretací, možnost uzavření. Dimenzi ventilu je možno upravit návrhem v dalším stupni dokumentace s ohledem na tlakové ztráty a průtoky a především skutečně použité zařízení jako armatury, čerpadla, atd.
P | 69 | 55128842 |  | servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V kroutící moment 5Nm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | servopohon ke směšovacím ventilům a kotlovým sestavám 230V kroutící moment 5Nm
VV
TS
P | 70 | 55121289 |  | ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2" | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | ventil automatický odvzdušňovací svislý zpětný ventil T 120°C mosaz 1/2"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Na všechna nejvyšší místa topného systému. Pro automatické účinné a trvalé odstraňování plynů z topné soustavy. Na nejvyšší místa soustavy. Velká komora pro shromažďování plynů, plovákový systém, systém nesmí připustit, aby se unášené nečistoty dostaly k samotné odvzdušňovací části ventilu. Možnost čištění za provozu. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 71 | R734412111X01 |  | D+M Kompletní sestava elektronického měřiče tepla (průtokoměr, snímač teploty, vyhodnocovací jednotka a připojení), vč. uzávěrů před a za průtokoměrem a čidly t | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kompletní sestava elektronického měřiče tepla (průtokoměr, snímač teploty, vyhodnocovací jednotka a připojení), vč. uzávěrů před a za průtokoměrem a čidly teploty, dálkového přenosu dat, ve shodném systému jako měření spotřeby studené vody, qn=0,6 m3/h
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Měření spotřeby tepla komerního prostoru tepla č. 2. Vč. veškerého těsnícího a montážního materilálu a příslušenství.
P | 72 | R734412113X01 |  | D+M Kompletní sestava elektronického měřiče tepla (průtokoměr, snímač teploty, vyhodnocovací jednotka a připojení), vč. uzávěrů před a za průtokoměrem a čidly t | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kompletní sestava elektronického měřiče tepla (průtokoměr, snímač teploty, vyhodnocovací jednotka a připojení), vč. uzávěrů před a za průtokoměrem a čidly teploty, dálkového přenosu dat, ve shodném systému jako měření spotřeby studené vody, qn=2,5 m3/h
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Měření spotřeby tepla komerního prostoru tepla č. 1, 3, 4, 5. Vč. veškerého těsnícího a montážního materilálu a příslušenství.
SD |  | 735 |  | Ústřední vytápění - otopná tělesa
P | 73 | R735151R01 |  | Demontáž stávajících topných těles včetně příslušenství jako napojovací armatury, upevňovací technika, atd. | KUS | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajících topných těles včetně příslušenství jako napojovací armatury, upevňovací technika, atd.
VV
TS
P | 74 | 735159110 |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm
VV |  |  |  | 3+2=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 75 | 735159210 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm
VV |  |  |  | 2+1+1+1=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 76 | 735159220 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm
VV |  |  |  | 1+5+2=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS
P | 77 | 735159230 |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm
VV |  |  |  | 3+2=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 78 | 735159310 |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky do 1140 mm
VV |  |  |  | 3+3+1=7.000 [A] Celkem: 7=7.000 [B]
TS
P | 79 | 735159320 |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1140 do 1500 mm
VV |  |  |  | 2+1+1+5+2=11.000 [A] Celkem: 11=11.000 [B]
TS
P | 80 | 48452934 |  | těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 483W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 800mm 483W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 81 | 48452971 |  | těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl 600mm 525W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 1 deskové bez přídavné přestupní plochy v 900mm dl 600mm 525W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 82 | 48457209 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm 1803W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 600mm dl 1400mm 1803W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 83 | 48457192 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 500mm 877W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 1 přídavná přestupní plocha v 900mm dl 500mm 877W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 84 | 48457217 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 1007W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 600mm 1007W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 85 | 48457223 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1200mm 2015W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 86 | 48457225 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 2351W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 2351W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 87 | 48457227 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 2686W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 88 | 48457229 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1800mm 3022W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1800mm 3022W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 89 | 48457292 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 500mm 1157W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 500mm 1157W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 90 | 48457295 |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 2 deskové 2 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 800mm 1850W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 91 | 48457326 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 2495W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1200mm 2495W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 92 | 48457327 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 2911W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 500mm dl 1400mm 2911W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 93 | 48457336 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1000mm 2406W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 94 | 48457338 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1400mm 3368W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 95 | 48457339 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 3850W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 600mm dl 1600mm 3850W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 96 | 48457347 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1000mm 3228W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1000mm 3228W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 97 | 48457348 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm 3994W | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1200mm 3994W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 98 | 48457349 |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm 4659W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso otopné panelové 3 desková 3 přídavné přestupní plochy v 900mm dl 1400mm 4659W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso deskové ocelové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 99 | 735164511 |  | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa do 1500 mm
VV
TS
P | 100 | 54153022 |  | těleso trubkové přímotopné 1500x450mm 400W | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | těleso trubkové přímotopné 1500x450mm 400W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Otopné těleso ocelové trubkové, vč. odvzduš. ventilu, závěsů, koncovek, barva dle požadavku investora. Sada pro uchycení otopných těles musí obsahovat prvky proti vysazení otopných těles a snadnou manipulaci s nimi. Např. viz výkres příloha č. 2 005.
P | 101 | R735X504190 |  | D+M Elektrický přímotopný konvektor, výkon 750 W, vč. elektronického termostatu, velikost cca 369 x 451 x 78, vč. úchytů, konzol a veškerého příslušenství, 230 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Elektrický přímotopný konvektor, výkon 750 W, vč. elektronického termostatu, velikost cca 369 x 451 x 78, vč. úchytů, konzol a veškerého příslušenství, 230 V/50 Hz
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vytápění prostorů pro výpravčího a zázemí.
P | 102 | R735X504200 |  | D+M Elektrický přímotopný konvektor, výkon 2000 W, vč. elektronického termostatu, velikost cca 739 x 451 x 78 , vč. úchytů, konzol a veškerého příslušenství, 23 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Elektrický přímotopný konvektor, výkon 2000 W, vč. elektronického termostatu, velikost cca 739 x 451 x 78 , vč. úchytů, konzol a veškerého příslušenství, 230 V/50 Hz
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vytápění prostorů pro výpravčího a zázemí
P | 103 | R735X504210 |  | D+M Elektrický přenosný přímotopný konvektor, výkon 2000 W, vč. elektronického termostatu, 230 V/50 Hz | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Elektrický přenosný přímotopný konvektor, výkon 2000 W, vč. elektronického termostatu, 230 V/50 Hz
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provizorní vytápění komerčního prostoru č. 4 - zubní ordinace v době provádění stavby. Elektrické konvektory budou připojeny vidlicí do stáv. El. Sítě 230V/50Hz. Konvektory lze pro provizorní využití vypůjčit na dobu nezbytně nutnou.
P | 104 | R735X504220 |  | D+M Dveřní clona horizontální, výkon cca 25 kW při teplotě topné vody 70/50 °C, délka pro potřeby dveří délky 1600 mm, předpokládaná šířka cca 2000 mm, výška ma | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Dveřní clona horizontální, výkon cca 25 kW při teplotě topné vody 70/50 °C, délka pro potřeby dveří délky 1600 mm, předpokládaná šířka cca 2000 mm, výška max. 300 mm, hloubka cca 500 mm, 230 V/50 Hz, s teplovodním výměníkem, vč. regulace v návaznosti na regulaci výměníkové stanice, vč uchycení pomocí stěnových konzolí.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dveřní clony osazené nad vchodovými dveřmi do vstupní haly v 1.NP v místnosti č. 1.01, přesný typ, osazení a umístění bude řešeno v realizačním projektu v koordinaci s architektem. Uchycení jednotky bude zpracováno výrobní dokumentací a předloženo architektovi stavby. Dodávka a montáž bude vč. veškerého přílušenství, montážního a těsnícího materiálu. Koordinace s D.1.4.4 Silnoproudé rozvody s vazbou na otevírání dveří.
P | 105 | R735X504230 |  | D+M Dveřní clona horizontální, výkon cca 25 kW při teplotě topné vody 70/50 °C, délka pro potřeby dveří délky 1600 mm, předpokládaná šířka cca 2000 mm, výška ma | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Dveřní clona horizontální, výkon cca 25 kW při teplotě topné vody 70/50 °C, délka pro potřeby dveří délky 1600 mm, předpokládaná šířka cca 2000 mm, výška max. 300 mm, hloubka cca 500 mm, 230 V/50 Hz, s teplovodním výměníkem, vč. regulace v návaznosti na regulaci výměníkové stanice, vč uchycení pomocí stropních konzolí a závitových tyčí.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dveřní clony osazené nad vchodovými dveřmi do vstupní haly v 1.PP v místnosti č. 0.01, přesný typ, osazení a umístění bude řešeno v realizačním projektu v koordinaci s architektem. Uchycení jednotky bude zpracováno výrobní dokumentací a předloženo architektovi stavby. Dodávka a montáž bude vč. veškerého přílušenství, montážního a těsnícího materiálu. Součástí dodávky budou i tlumiče vibrací. Koordinace s D.1.4.4 Silnoproudé rozvody s vazbou na otevírání dveří.
P | 106 | 735511008 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm | M2 | 160 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce systémová deska s tepelnou izolací, celkové výšky 50 až 53 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií s nopy, pokládací rozteč 250 mm, pro potrubí vnější průměr 17 mm, tl. Tepelné izolace 30 mm, celková tl. 51 mm, součinitel teplené vodivosti 0,040 W/(mK). Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 107 | 735511011 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 250 mm | M | 770 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozvod v systémové desce potrubí polyethylen PE-Xa rozvodné potrubí 17x2 mm, rozteč 250 mm
VV |  |  |  | PE-X d17x2 770=770.000 [A] Celkem: 770=770.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Polyetylenové potrubí PEXa, 17x2,0 mm, PN 6 při T = +90 °C, PN 10 při T = +60 °C, materiál zesítěný polyetylén s kyslíkovou bariérou, Potrubí pro podlahové smyčky, spojování svěrný šroubením. Vč. veškerého montážního a těsnícího materiálu. Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 108 | 735511062 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění doplňkové prvky okrajový izolační pruh
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dilatačný pás samolepící sfólií 50 tl. 10 mm, š. 160 mm Pro oddělení dvou topných desek podlahového vytápění ve volném prostoru a u obvodových stěn vytápěné plochy. Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 109 | R735511085X01 |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubkové teplovodní podlahové vytápění rozdělovače mosazné s průtokoměry šestiokruhové
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Sestava rozdělovače a sběrače podlahového vytápění se směšováním (snížení teploty topné vody mícháním čerpadlem a el. ovládáním kombi ventilu), 6 vývodů topných smyček s optickými průtokoměry, elektronické čerpadlo průtok cca 800 kg/h, dispoziční tlak do cca 20 kPa Sestava zahrnuje: rozdělovač s regulačními šroubeními a průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, oběhové čerpadlo s elektroinstalací, pojistný termostat, 2 ks automatických odvzdušňovacích ventilů, teploměr, 2 ks otočných vypouštěcích ventilů. ispoziční tlak a průtok budou upřesněny v dodavatelské dokumentaci. Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 110 | R735X505040 |  | D+M Plastifikátor | KG | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Plastifikátor
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Přísada do betonové mazaniny pro topné desky podlahového vytápění (zvýšení zatékavosti a odstranění mikrobublin v mazaninové vrstvě pro správnou funkci přenosu tepla). Nutnost použití plastifikátoru a popřípadě druh je nutné koordinovat s materiálem pro mazeninu příslušné podlahy
P | 111 | 28372305 |  | deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 50mm | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 50mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Izolační deska pod trubkami přívodů k podlahovým smyčkám k odclonění rozvodů elektro. Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 112 | R735X505100 |  | D+M Ochranná trubka pro přechod mezi dilatačními plochami topných smyček, pro trubku d17 | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ochranná trubka pro přechod mezi dilatačními plochami topných smyček, pro trubku d17
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Tepená izolace potrubí k otopným smyčkám. Viz např. výkres příloha č. 2 004.
P | 113 | 998735102 |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 2.653 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X508050 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. Konkrétní typ pracovní podlahy a její rozsah vyplývá z technologických postupů a hodnocení bezpečnostních rizik zhotovitele
P | 2 | R960R501019 |  | Bourací práce stavebních konstrukcí a související s demontáží stávajících zařízení vytápění, včetně opětovného zazdění a zapravení povrchů | M3 | 12.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bourací práce stavebních konstrukcí a související s demontáží stávajících zařízení vytápění, včetně opětovného zazdění a zapravení povrchů
VV
TS
P | 3 | R970X501020 |  | Vysekání drážky ve stěně z cihly plné, šířka drážky 200 mm, hloubka 100 mm | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání drážky ve stěně z cihly plné, šířka drážky 200 mm, hloubka 100 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vč. zpětného začištění, omítnutí a výmalby v ploše vysekané drážky. Omítky a výmalba bude koordinována s architektem stavby a orgány památkové péče.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 4 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 9.354 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 16.55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997221615R | 913 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 včetně dopravy | T | 4.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 0.557 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.142 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013814R | 907 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 včetně dopravy | T | 0.333 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 10 | 997013R01 | 909 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) železa a oceli kód odpadu 17 04 05 včetně dopravy | T | 2.634 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 11 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 0.336 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 12 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 0.059 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 13 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 0.047 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 114 | R731X508010 |  | Prohlídka a zjištění stávajícího stavu topné soustavy objektu | hod. | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Prohlídka a zjištění stávajícího stavu topné soustavy objektu
VV
TS
P | 115 | R731X508020 |  | Ztížené podmínky pro provádění stavby v etapách a za provozu objektu nádraží | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ztížené podmínky pro provádění stavby v etapách a za provozu objektu nádraží
VV
TS
P | 116 | R731X508030 |  | Projednání a odsouhlasení stavby před jejím zahájením s dodavatelem tepla Plzeňskou teplárenskou a.s. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Projednání a odsouhlasení stavby před jejím zahájením s dodavatelem tepla Plzeňskou teplárenskou a.s.
VV
TS
P | 117 | R731X508040 |  | Projednání a odsouhlasení stavby před jejím zahájením s architektem stavby. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Projednání a odsouhlasení stavby před jejím zahájením s architektem stavby.
VV
TS
P | 118 | R731X508060 |  | Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypuštění, napuštění a opakované propláchnutí topného systému
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Včetně opakovaného odvzdušnění rozvodů a napojených zařízení
P | 119 | R731X508080 |  | Zprovoznění, odvzdušnění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, odvzdušnění, seřízení a vyzkoušení zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním. Dle kap. 9, ČSN 060830. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 120 | R731X508090 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců, ČSN 06 0310, ČSN EN 12171, atd. tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce provozovatele, tak zástupce majitele budovy
P | 121 | R731X508100 |  | Zkoušky např. dle ČSN 06 0310 včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod. | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky např. dle ČSN 06 0310 včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS
P | 122 | R731X508110 |  | Zkoušky upravované horkovodní přípojky, především dle ČSN EN 13480-5, a to minimálně: vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637 - 100%, tlaková zkouška potru | hod. | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky upravované horkovodní přípojky, především dle ČSN EN 13480-5, a to minimálně: vizuální kontrola svarů dle ČSN EN ISO 17637 - 100%, tlaková zkouška potrubního úseku při přetlaku 3,58 Mpa (nutno zohlednit podmínky dle ČSN EN 13480 s ohledem na nepřekročení max. tlaku jednotlivých částí, resp. armatur a jiných zařízení potrubního úseku, nedesruktivní zkouška svárů v minimálním rozsahu 50%, ale minimálně tři sváry potrubí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zkoušku je nutné provést s koordinací a odsouhlasením dodavatele tepla.
P | 123 | R731X508120 |  | Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu | hod. | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Seřízení průtoků topné vody včetně vystavení protokolu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní hydraulické vyregulování dle §7 (6), vyhl. 193/2007 sb. celé topné větve od vývodu z VSvčetně napojených dvřních clony, podlahového vytápění. Upozorňuji, že seřízení bude časově a odborně náročné!!!
P | 124 | R731X508170 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků MaR, topných okruhů, primární a sekundární strany a výměníku, potrubí se směrem proudění, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis
P | 125 | R731X508180 |  | D + M bezpečnostní tabulky, značky, popř. signály | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D + M bezpečnostní tabulky, značky, popř. signály
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Např. na vstupní dveře výměníkové stanice budou umístěny výstražné tabulky: - 'VÝMĚNÍKOVÁ STANICE' - 'NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN' - 'ZÁKAZ KOUŘENÍ' - z vnitřní strany venkovních dveří - 'ÚNIKOVÝ VÝCHOD' - 'VÝCHOD' Uvnitř výměníkové stanice budou na viditelná místa rozmístěny informativní tabulky: - Pokyny pro první pomoc - při úrazu elektřinou - při popálení a opaření - při bezvědomí
P | 126 | R731X508190 |  | D + M vybavení výměníkové stanice: - návrh místního provozního řádu - zjednodušené schéma zapojení topného systému vyvěšené na stěnu místnosti výměníkové stanic | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D + M vybavení výměníkové stanice: - návrh místního provozního řádu - zjednodušené schéma zapojení topného systému vyvěšené na stěnu místnosti výměníkové stanice - elektronický detektor pro kontrolu těsnosti spojů - lékárnička pro první pomoc - závěsná ochranná skříňka s vybavením - bateriová svítilna - diodová
VV
TS
P | 127 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 128 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 129 | R005X9561 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 130 | R005X9562 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 131 | R005211092X |  | Průběžný a závěrečný úklid | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
P | 132 | R730X205140 |  | Koordinační činnost | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

## D.2.2.1.03.02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.03.02 |  | Zařízení vzduchotechniky
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R751X11501640 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS
P | 2 | R960R9423 |  | Bourací práce stavebních konstrukcí a související s demontáží stávajících zařízení větrání, včetně opětovného zazdění a zapravení povrchů | M3 | 1.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Bourací práce stavebních konstrukcí a související s demontáží stávajících zařízení větrání, včetně opětovného zazdění a zapravení povrchů
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 3 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 0.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 1.34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 0.184 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.028 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013814R | 907 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 včetně dopravy | T | 0.014 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013R01 | 909 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) železa a oceli kód odpadu 17 04 05 včetně dopravy | T | 0.31 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 0.12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 10 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 0.021 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 11 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 0.026 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D0 |  | Demontáže VZT zařízení
P | 12 | R751R1152 |  | Demontáž stávajícího zařízení a rozvodů lokálních větrání. Jedná se o zbývající častí trubních rozvodů, které jsou většinou nevyužívány, a to včetně ventilátorů | M | 46 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajícího zařízení a rozvodů lokálních větrání. Jedná se o zbývající častí trubních rozvodů, které jsou většinou nevyužívány, a to včetně ventilátorů a příslušenství, jako jsou potrubní a distribuční elementy, upevňovací technika, atd. Součástí
VV
TS
SD |  | D1 |  | Zařízení č.1
P | 13 | R751X11501010 |  | D+M Radiální kovový tichý ventilátor do kruhového potrubí Vo=540 m3/hod, tlak 140 Pa, napětí 230 V, příkon 59 W, proud 0,26 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Radiální kovový tichý ventilátor do kruhového potrubí Vo=540 m3/hod, tlak 140 Pa, napětí 230 V, příkon 59 W, proud 0,26 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 1.1
P | 14 | R751X11501020 |  | D+M Rychloupínací spona DN 160, rychloup.spona | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 160, rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 1.2
P | 15 | R751X11501030 |  | D+M Zpětná klapka DN 160 těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN 160 těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 1.3
P | 16 | R751X11501040 |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 325*75 vyústka s regulací | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 325*75 vyústka s regulací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 1.5
P | 17 | R751X11501050 |  | D+M Tlumič hluk DN 160/600 ED tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluk DN 160/600 ED tlumič hluku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 1.7
P | 18 | R751X11501060 |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek
VV
TS
P | 19 | R751X11501070 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 10% tvarovek | bm | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 10% tvarovek
VV
TS
P | 20 | R751X11501080 |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru200 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru200
VV
TS
P | 21 | R751X11501090 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D2 |  | Zařízení č.2
P | 22 | R751X11501100 |  | D+M Radiální kovový tichý ventilátor do kruhového potrubí Vo=370 m3/hod, tlak 140 Pa, napětí 230 V, příkon 59 W, proud 0,26 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Radiální kovový tichý ventilátor do kruhového potrubí Vo=370 m3/hod, tlak 140 Pa, napětí 230 V, příkon 59 W, proud 0,26 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.1
P | 23 | R751X11501110 |  | D+M Rychloupínací spona DN 160 rychloup.spona | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 160 rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.2
P | 24 | R751X11501120 |  | D+M Zpětná klapka DN 160 těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN 160 těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.4
P | 25 | R751X11501130 |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 325*75 vyústka s regulací | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 325*75 vyústka s regulací
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.5
P | 26 | R751X11501140 |  | D+M Tlumič hluku DN 160/600 ED tlumič hluku potrubní | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluku DN 160/600 ED tlumič hluku potrubní
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.6
P | 27 | R751X11501150 |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 150 tal.ventil kov.odvod | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 150 tal.ventil kov.odvod
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 2.7
P | 28 | R751X11501160 |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek
VV
TS
P | 29 | R751X11501170 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 rovné | bm | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 rovné
VV
TS
P | 30 | R751X11501180 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 20% tvarovek | bm | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 20% tvarovek
VV
TS
P | 31 | R751X11501190 |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru140 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru140
VV
TS
P | 32 | R751X11501200 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D3 |  | Zařízení č.3
P | 33 | R751X11501210 |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=110 m3/hod, tlak 90 Pa, napětí 230 V, příkon 27 W, proud 0,12 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=110 m3/hod, tlak 90 Pa, napětí 230 V, příkon 27 W, proud 0,12 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 3.1
P | 34 | R751X11501220 |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 3.2
P | 35 | R751X11501230 |  | D+M Zpětná klapka DN 125 těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN 125 těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 3.3
P | 36 | R751X11501240 |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent. | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 3.4
P | 37 | R751X11501250 |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 3.6
P | 38 | R751X11501260 |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek
VV
TS
P | 39 | R751X11501270 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 30% tvarovek | bm | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 30% tvarovek
VV
TS
P | 40 | R751X11501280 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D4 |  | Zařízení č.4
P | 41 | R751X11501290 |  | D+M Větrací mřížka se sítem 150X 150 větrací mřížka | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Větrací mřížka se sítem 150X 150 větrací mřížka
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 4.3
P | 42 | R751X11501300 |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 650 rovné | bm | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 650 rovné
VV
TS
P | 43 | R751X11501310 |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek | bm | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Čtyřhranné potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do obvodu 1050 100% tvarovek
VV
TS
P | 44 | R751X11501320 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D5 |  | Zařízení č.5
P | 45 | R751X11501330 |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=80 m3/hod, tlak 100 Pa, napětí 230 V, příkon 21 W, proud 0,1 A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=80 m3/hod, tlak 100 Pa, napětí 230 V, příkon 21 W, proud 0,1 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.1
P | 46 | R751X11501340 |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.2
P | 47 | R751X11501350 |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.4
P | 48 | R751X11501360 |  | D+M Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN 127 zvukově izol.hadice | bm | 4.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN 127 zvukově izol.hadice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.5
P | 49 | R751X11501370 |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.6
P | 50 | R751X11501380 |  | D+M Zpětná klapka DN 125 těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN 125 těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.7
P | 51 | R751X11501390 |  | D+M Protidešťová stříška DN 200 protidešťová měděná stříška napojena na spiro potrubí. Před výrobou bude dodána výrobní dokumentace ke schválení architektu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Protidešťová stříška DN 200 protidešťová měděná stříška napojena na spiro potrubí. Před výrobou bude dodána výrobní dokumentace ke schválení architektu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.8
P | 52 | R751X11501400 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 30% tvarovek | bm | 6.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 30% tvarovek
VV
TS
P | 53 | R751X11501410 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 100% tvarovek | bm | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru200 100% tvarovek
VV
TS
P | 54 | R751X11501420 |  | D+M Tepelná izolace potrubí minerální vatou s Al. Polemem tl. 40 mm | M2 | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tepelná izolace potrubí minerální vatou s Al. Polemem tl. 40 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 5.9
P | 55 | R751X11501430 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D6 |  | Zařízení č.6
P | 56 | R751X11501440 |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=130 m3/hod, tlak 85 Pa, napětí 230 V, příkon 27 W, proud 0,12 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=130 m3/hod, tlak 85 Pa, napětí 230 V, příkon 27 W, proud 0,12 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.1
P | 57 | R751X11501450 |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.2
P | 58 | R751X11501460 |  | D+M Zpětná klapka DN 125 ED těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN 125 ED těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.3
P | 59 | R751X11501470 |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent. | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.4
P | 60 | R751X11501480 |  | D+M Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN 127 zvukově izol.hadice | bm | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ohebná hliníková hadice hlukově izolovaná DN 127 zvukově izol.hadice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.5
P | 61 | R751X11501490 |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluku DN 125/600 ED tlumič hluku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.6
P | 62 | R751X11501500 |  | D+M Protidešťová stříška DN 125 protidešťová měděná stříška napojena na spiro potrubí. Před výrobou bude dodána výrobní dokumentace ke schválení architektu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Protidešťová stříška DN 125 protidešťová měděná stříška napojena na spiro potrubí. Před výrobou bude dodána výrobní dokumentace ke schválení architektu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.7
P | 63 | R751X11501510 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 40% tvarovek | bm | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 40% tvarovek
VV
TS
P | 64 | R751X11501520 |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru140 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zaslepení kruhové trouby skupiny i pozinkovaný plech do průměru140
VV
TS
P | 65 | R751X11501530 |  | D+M Tepelná izolace potrubí minerální vatou s Al. polemem tl. 40 mm | M2 | 2.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tepelná izolace potrubí minerální vatou s Al. polemem tl. 40 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 6.8
P | 66 | R751X11501540 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D7 |  | Zařízení č.7
P | 67 | R751X11501550 |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=100 m3/hod, tlak 80 Pa, napětí 230 V, příkon 21 W, proud 0,1 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Diagonální tichý ventilátor do kruhového potrubí IP44 Vo=100 m3/hod, tlak 80 Pa, napětí 230 V, příkon 21 W, proud 0,1 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 7.1
P | 68 | R751X11501560 |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Rychloupínací spona DN 125 rychloup.spona
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 7.2
P | 69 | R751X11501570 |  | D+M Tlumič hluku DN125/600 ED tlumič hluku | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Tlumič hluku DN125/600 ED tlumič hluku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 7.3
P | 70 | R751X11501580 |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lakovaný talířový ventil odvodní KK 125 tal.vent.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 7.5
P | 71 | R751X11501590 |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 225*75 vyústka s regulací | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Komfortní vyústka pro kruhové potrubí Jednořadá, pozinkovaná, velikost 225*75 vyústka s regulací
VV
TS
P | 72 | R751X11501600 |  | D+M Zpětná klapka DN125 těsná zpětná klapka, motýlková | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Zpětná klapka DN125 těsná zpětná klapka, motýlková
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pozice v PD: 7.6
P | 73 | R751X11501610 |  | D+M Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí mezi m.č. 0.16c a 0.14a, 0.05c a 1.02 Provedení certifikovaným materiálem DN 125 z obou stran zdi. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Těsnění prostupu požárně dělící konstrukcí mezi m.č. 0.16c a 0.14a, 0.05c a 1.02 Provedení certifikovaným materiálem DN 125 z obou stran zdi.
VV
TS
P | 74 | R751X11501620 |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 10% tvarovek | bm | 13.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Kruhové potrubí skupiny I. materiál pozinkovaný plech do průměru140 10% tvarovek
VV
TS
P | 75 | R751X11501630 |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče,závěsy, kruhové závěsy,hmoždinky ( 2,6% z dodávky potrubí)
VV
TS
SD |  | D8 |  | Zařízení č.8
P | 76 | R751X11501638 |  | D+M Požární mřížka 200x1200x30mm (EW 90 DP1) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požární mřížka 200x1200x30mm (EW 90 DP1)
VV
TS
SD |  | D9 |  | Montáž vzduchotechniky
P | 77 | R751X11501780 |  | Přesun hmot | T | 0.22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot
VV
TS
P | 78 | R751X11501790 |  | PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení
VV
TS
P | 79 | R751X11501800 |  | Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení
VV
TS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 80 | R751X11501650 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení m | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
VV
TS
P | 81 | R751X11501660 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | HOD | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách
VV
TS
P | 82 | R751X11501670 |  | Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu
VV
TS
P | 83 | R751X11501720 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis
VV
TS
P | 84 | R731X508180 |  | D + M bezpečnostní tabulky, značky, popř. signály | SADA | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D + M bezpečnostní tabulky, značky, popř. signály
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle zvolených instalovaných výrobků a zařízení.
P | 85 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 86 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 87 | R005X9561 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 88 | R005X9562 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 89 | R005211092X |  | Průběžný a závěrečný úklid | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
P | 90 | R730X205140 |  | Koordinační činnost | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

## D.2.2.1.03.03
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.03.03 |  | Zařízení zdravotně technických instalací
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 139751101 |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | M3 | 83.682 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
VV
TS
P | 2 | 162251101 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 142.798 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
VV
TS
P | 3 | 451572111 |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | M3 | 10.219 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0)*(0.15) + (30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*(0.15) + 0)*0.6=3.338 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)*(0.15) + (21.45+0 - 1.3-2*0.75-0.6-0.5)*(0.15) + 0)*0.6=1.894 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(0.15) + (9.66+0 - 0.3)*(0.15) + (4.81+0)*(0.15))*0.6=1.445 [C] SK KG DN 125 ((3.44+0)*(0.15) + (1.01+0)*(0.15) + (2.14+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.593 [D] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(0.15) + (6.7+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.720 [E] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(0.15) + (1.92+0)*(0.15) + (1.96+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.608 [F] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(0.15) + (1.66+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.311 [G] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(0.15) + (0.71+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.480 [H] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(0.15) + (1.41+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.275 [I] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(0.15) + (1.32+0)*(0.15) + 0)*0.6=0.241 [J] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(0.15))*0.6=0.054 [K] uzavření trasy 3 (0)=0.000 [L] RŠ ((1.3*1.0*(0.1)) + (1.3*1.0*(0.1)))=0.260 [M] Celkem: 3.338+1.894+1.445+0.593+0.72+0.608+0.311+0.48+0.275+0.241+0.054+0+0.26=10.219 [N]
TS
P | 4 | 175111101 |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od j | M3 | 18.829 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0)*(0.30) + (30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*(0.30) + 0)*0.6=6.676 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)*(0.30) + (21.45+0 - 1.3-2*0.75-0.6-0.5)*(0.30) + 0)*0.6=3.787 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(0.30) + (9.66+0 - 0.3)*(0.30) + (4.81+0)*(0.15))*0.6=2.458 [C] SK KG DN 125 ((3.44+0)*(0.30) + (1.01+0)*(0.30) + (2.14+0)*(0.30) + 0)*0.6=1.186 [D] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(0.30) + (6.7+0)*(0.30) + 0)*0.6=1.440 [E] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(0.25) + (1.92+0)*(0.25) + (1.96+0)*(0.25) + 0)*0.6=1.013 [F] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(0.25) + (1.66+0)*(0.25) + 0)*0.6=0.519 [G] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(0.25) + (0.71+0)*(0.25) + 0)*0.6=0.800 [H] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(0.25) + (1.41+0)*(0.25) + 0)*0.6=0.458 [I] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(0.25) + (1.32+0)*(0.25) + 0)*0.6=0.402 [J] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(0.25))*0.6=0.090 [K] uzavření trasy 3 (0)=0.000 [L] RŠ (0)=0.000 [M] Celkem: 6.676+3.787+2.458+1.186+1.44+1.013+0.519+0.8+0.458+0.402+0.09+0+0=18.829 [N]
TS
P | 5 | 58331200 |  | štěrkopísek netříděný zásypový | T | 39.539 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | štěrkopísek netříděný zásypový
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0)*(0.30) + (30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*(0.30) + 0)*0.6*2.1=14.020 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)*(0.30) + (21.45+0 - 1.3-2*0.75-0.6-0.5)*(0.30) + 0)*0.6*2.1=7.953 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(0.30) + (9.66+0 - 0.3)*(0.30) + (4.81+0)*(0.15))*0.6*2.1=5.162 [C] SK KG DN 125 ((3.44+0)*(0.30) + (1.01+0)*(0.30) + (2.14+0)*(0.30) + 0)*0.6*2.1=2.491 [D] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(0.30) + (6.7+0)*(0.30) + 0)*0.6*2.1=3.024 [E] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(0.25) + (1.92+0)*(0.25) + (1.96+0)*(0.25) + 0)*0.6*2.1=2.126 [F] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(0.25) + (1.66+0)*(0.25) + 0)*0.6*2.1=1.090 [G] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(0.25) + (0.71+0)*(0.25) + 0)*0.6*2.1=1.679 [H] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(0.25) + (1.41+0)*(0.25) + 0)*0.6*2.1=0.961 [I] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(0.25) + (1.32+0)*(0.25) + 0)*0.6*2.1=0.844 [J] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(0.25))*0.6*2.1=0.189 [K] uzavření trasy 3 (0)=0.000 [L] RŠ (0)=0.000 [M] Celkem: 14.02+7.953+5.162+2.491+3.024+2.126+1.09+1.679+0.961+0.844+0.189+0+0=39.539 [N]
TS
P | 6 | 174101102 |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu | M3 | 59.116 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0)*((8.04+7.81)/2-6.55-0.3-0.25) + (30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*((7.93+7.68+7.68+7.53-2*6.55-2*6.1)/4-0.3-0.25) + 0)*0.6=18.437 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)*((7.86+7.81)/2-6.55-0.3-0.25) + (21.45+0 - 1.3-2*0.75-0.6-0.5)*((8.0+2*7.73+7.68-2*6.55-2*6.27)/4-0.3-0.25) + 0)*0.6=10.226 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(7.97-6.55-0.3-0.25) + (9.66+0 - 0.3)*((8.12+7.06)/2-6.55-0.3-0.25) + (4.81+0)*((8.11+7.19)/2-6.55-0.3-0.25))*0.6=5.326 [C] SK KG DN 125 ((3.44+0)*((7.8+7.69)/2-6.55-0.3-0.25) + (1.01+0)*(7.65-6.55-0.3-0.25) + (2.14+0)*(7.75-6.55-0.3-0.25) + 0)*0.6=2.499 [D] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(7.74-6.55-0.3-0.25) + (6.7+0)*(7.81-6.55-0.3-0.25) + 0)*0.6=3.353 [E] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(7.84-6.55-0.25-0.25) + (1.92+0)*(7.72-6.55-0.25-0.25) + (1.96+0)*(7.67-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6=2.861 [F] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(7.65-6.1-0.25-0.25) + (1.66+0)*(7.63-6.1-0.25-0.25) + 0)*0.6=2.160 [G] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(7.64-6.27-0.25-0.25) + (0.71+0)*(7.81-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6=2.735 [H] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(7.74-6.55-0.25-0.25) + (1.41+0)*(7.71-6.27-0.25-0.25) + 0)*0.6=1.474 [I] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(7.65-6.27-0.25-0.25) + (1.32+0)*(7.43-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6=1.019 [J] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(7.86-6.55-0.25-0.25))*0.6=0.292 [K] uzavření trasy 3 (0.6*0.6*(1.4-0.25))=0.414 [L] RŠ (0)=0.000 [M] rušené šachty 4*(1.3*1.0*1.6 - 0)=8.320 [N] Celkem: 18.437+10.226+5.326+2.499+3.353+2.861+2.16+2.735+1.474+1.019+0.292+0.414+0+8.32=59.116 [O]
TS
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
P | 7 | 612135101 |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | M2 | 11.722 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
VV |  |  |  | SV (2.9 + 0.9+1.3+0.4+1.9+0.3 + 0 + 6.3)*0.07=0.980 [A] SK (0.6 + 1.1+0.6 + 2.6 + 0.9+2.6 + 0.9+0.6 + 3.3 + 0.6+2.6 + 0.6+0.6)*0.07=1.232 [B] SV+TV (1.4+0.9+0.9+2*0.9 + 2*0.9+1.6+0.9+0.6)*0.15=1.485 [C] SK (0.5 + 0.5)*0.15=0.150 [D] 150x150 (6.25+6.25 + 3.25+3.25)*0.15=2.850 [E] 200x200 (6.25 + 3.25)*0.2=1.900 [F] 250x500 (6.25)*0.5=3.125 [G] Celkem: 0.98+1.232+1.485+0.15+2.85+1.9+3.125=11.722 [H]
TS
P | 8 | 617321141 |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených pr | M2 | 0.39 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet
VV |  |  |  | VS (0.5*0.3 + (2*0.5+2*0.3)*0.15)=0.390 [A] Celkem: 0.39=0.390 [B]
TS
P | 9 | 985131111 |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 10 | 985139111 |  | Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 11 | 985139112 |  | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 12 | 985311111 |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 13 | 985311911 |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 14 | 985311912 |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 15 | 985323111 |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 16 | 985323911 |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
P | 17 | 985323912 |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | M2 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě
VV |  |  |  | VŠ (4*0.4*1.4 + 0.4*0.4)=2.400 [A] Celkem: 2.4=2.400 [B]
TS
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
P | 52 | R711X603 |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN110 s asfaltovou manžetou (Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.110-115mm zdivem (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu!)
P | 53 | R711X604 |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN125 s asfaltovou manžetou (Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.125-130mm zdivem (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu!)
P | 54 | R711X605 |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Těsnicí manžeta pro prostup potrubí DN160 s asfaltovou manžetou (Těsnicí manžeta pro prostup potrubí (plast, litina, ocel) pr.160-165mm zdivem (sklepní zdivo, základová deska atd.) Masivní těsnění s asfaltovou manžetou a stabilní plastovou převlečnou maticí. Lehce aplikovatelná nasunutím na hladká potrubí (ale také potrubí s hrdlem) s použitím také na rozích budov. Přezkoušeno na těsnost (6m vodního sloupce) i při vyosení až 10% od pravého úhlu!)
SD |  | 713 |  | Izolace tepelné
P | 55 | 713463211 |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přele | M | 447.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm
VV |  |  |  | SV PPR d16 (1.8+0.4+0.8+0.6+0.4+2.3+0.4+1.0+2*0.4+6*0.3 + 2*0.6+2*0.4+4*0.3 + 3*0.6+3*0.3 + 0.4+1.6+0.6+1.0+0.3 + 0)=20.100 [A] SV PPR d16 (0 + 2*1.3+4*0.3 + 0.8+2*0.3 + 1.0+0.4+1.6+3*0.3 + 1.2+2*0.3 + 2*0.6+6*0.3 + 0.4+2.3+1.0+0.3 + 0.6+0.3)=18.800 [B] TV PPR d16 (0.6+2.4+1.3+2*1.0+2*0.3 + 1.1+2*0.3 + 2.5+1.0+0.3 + 0.6+0.3 + 0.4+1.6+0.5+1.0+0.3 + 0.9+2*0.3 + 2*0.6+2*0.3)=20.400 [C] TV PPR d16 (0 + 1.8+0.5+0.7+2*0.4+3*1.0+0.6+4*0.3 + 0.6+1.2+0.6+3*0.3)=11.900 [D] TV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [E] CV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [F] CV PPRCT d16 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [G] SV PPR d20 (0.3+3.1+1.3+2*0.4+2*0.3 + 1.6 + 0.7+0.3 + 1.4 + 0.8+2.2+0.4+0.3 + 1.4+1.2+1.5+3.3+2*0.3 + 0.3+0.4+1.4+0.3)=24.200 [H] SV PPRCT d20 (0 + 0.4+0.9+1.0+0.7 + 0.4+2.1+1.0 + 0.4+1.2+1.0+0.7 + 0.3+2.1+1.0+0.7+12.8+1.0+0.3 + 0)=28.000 [I] TV PPR d20 (0.3+0.6 + 0.4+1.6+0.6+1.0 + 0.3+0.6+1.5+0.9 + 1.4+1.2)=10.400 [J] TV PPRCT d20 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [K] CV PPRCT d20 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [L] SV PPR d25 (0.3+1.0+0.4+1.3+2.4+2.2+0.3 + 0.3+0.6+3.1)=11.900 [M] SV PPRCT d25 (0.5+11.8+3.3+5.5+0 + 3.3+3.3+0.3 + 0.4+2.2+1.0+1.8 + 0.4+5.1+0.5+6.6+0.9+1.2+1.0+0.6 + 2.4+0.4+0.4+2.3 + 0)=55.200 [N] SV PPRCT d25 (0 + 0.4+1.5+1.6+1.0+0.3 + 4.5+3.2+1.2+1.7)=15.400 [O] SV PPRCT d25 (4.1+1.5+0.8+1.0 + 0.8+2.0+2*0.6+2.55+1.8+1.0+0.4+2.0+2*0.3)=19.750 [P] TV PPR d25 (0.3+2.0+0.9+2.5)=5.700 [Q] TV PPRCT d25 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [R] SV PPRCT d32 (0.4+1.7+4.0+3.6+0.4+6.6+3.3+1.1+0.5 + 5.4+5.9 + 10.6 + 0.4+5.6+1.1+6.6+3.3+1.2+0.6)=62.300 [S] SV PPRCT d40 (0.6+2.4 + 2.8+1.6+4.6+0.5+3.3+1.3+2.3+3.9+3.7)=27.000 [T] SV PPRCT d50 (0.3+0.4+2.1+0.6)=3.400 [U] Celkem: 20.1+18.8+20.4+11.9+9.9+9.9+25.8+24.2+28+10.4+25.8+20.9+11.9+55.2+15.4+19.75+5.7+20.9+62.3+27+3.4=447.650 [V]
TS
P | 56 | 63154530 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm | M | 248.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/30mm
VV |  |  |  | SV PPR d16 (1.8+0.4+0.8+0.6+0.4+2.3+0.4+1.0+2*0.4+6*0.3 + 2*0.6+2*0.4+4*0.3 + 3*0.6+3*0.3 + 0.4+1.6+0.6+1.0+0.3 + 0)*1.1=22.110 [A] SV PPR d16 (0 + 2*1.3+4*0.3 + 0.8+2*0.3 + 1.0+0.4+1.6+3*0.3 + 1.2+2*0.3 + 2*0.6+6*0.3 + 0.4+2.3+1.0+0.3 + 0.6+0.3)*1.1=20.680 [B] TV PPR d16 (0.6+2.4+1.3+2*1.0+2*0.3 + 1.1+2*0.3 + 2.5+1.0+0.3 + 0.6+0.3 + 0.4+1.6+0.5+1.0+0.3 + 0.9+2*0.3 + 2*0.6+2*0.3)*1.1=22.440 [C] TV PPR d16 (0 + 1.8+0.5+0.7+2*0.4+3*1.0+0.6+4*0.3 + 0.6+1.2+0.6+3*0.3)*1.1=13.090 [D] TV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)*1.1=10.890 [E] CV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)*1.1=10.890 [F] CV PPRCT d16 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)*1.1=28.380 [G] SV PPR d20 (0.3+3.1+1.3+2*0.4+2*0.3 + 1.6 + 0.7+0.3 + 1.4 + 0.8+2.2+0.4+0.3 + 1.4+1.2+1.5+3.3+2*0.3 + 0.3+0.4+1.4+0.3)*1.1=26.620 [H] SV PPRCT d20 (0 + 0.4+0.9+1.0+0.7 + 0.4+2.1+1.0 + 0.4+1.2+1.0+0.7 + 0.3+2.1+1.0+0.7+12.8+1.0+0.3 + 0)*1.1=30.800 [I] TV PPR d20 (0.3+0.6 + 0.4+1.6+0.6+1.0 + 0.3+0.6+1.5+0.9 + 1.4+1.2)*1.1=11.440 [J] TV PPRCT d20 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)*1.1=28.380 [K] CV PPRCT d20 (1.1+1.6+2.3+15.9)*1.1=22.990 [L] Celkem: 22.11+20.68+22.44+13.09+10.89+10.89+28.38+26.62+30.8+11.44+28.38+22.99=248.710 [M]
TS
P | 57 | 63154531 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm | M | 141.735 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/30mm
VV |  |  |  | SV PPR d25 (0.3+1.0+0.4+1.3+2.4+2.2+0.3 + 0.3+0.6+3.1)*1.1=13.090 [A] SV PPRCT d25 (0.5+11.8+3.3+5.5+0 + 3.3+3.3+0.3 + 0.4+2.2+1.0+1.8 + 0.4+5.1+0.5+6.6+0.9+1.2+1.0+0.6 + 2.4+0.4+0.4+2.3 + 0)*1.1=60.720 [B] SV PPRCT d25 (0 + 0.4+1.5+1.6+1.0+0.3 + 4.5+3.2+1.2+1.7)*1.1=16.940 [C] SV PPRCT d25 (4.1+1.5+0.8+1.0 + 0.8+2.0+2*0.6+2.55+1.8+1.0+0.4+2.0+2*0.3)*1.1=21.725 [D] TV PPR d25 (0.3+2.0+0.9+2.5)*1.1=6.270 [E] TV PPRCT d25 (1.1+1.6+2.3+15.9)*1.1=22.990 [F] Celkem: 13.09+60.72+16.94+21.725+6.27+22.99=141.735 [G]
TS
P | 58 | 63154532 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm | M | 68.53 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/30mm
VV |  |  |  | SV PPRCT d32 (0.4+1.7+4.0+3.6+0.4+6.6+3.3+1.1+0.5 + 5.4+5.9 + 10.6 + 0.4+5.6+1.1+6.6+3.3+1.2+0.6)*1.1=68.530 [A] Celkem: 68.53=68.530 [B]
TS
P | 59 | 63154533 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm | M | 29.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/30mm
VV |  |  |  | SV PPRCT d40 (0.6+2.4 + 2.8+1.6+4.6+0.5+3.3+1.3+2.3+3.9+3.7)*1.1=29.700 [A] Celkem: 29.7=29.700 [B]
TS
P | 60 | 63154014 |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm | M | 3.74 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/30mm
VV |  |  |  | SV PPRCT d50 (0.3+0.4+2.1+0.6)*1.1=3.740 [A] Celkem: 3.74=3.740 [B]
TS
SD |  | 721 |  | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
P | 61 | R721X921 |  | Stavební připravenost | HOD | 152 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Stavební připravenost
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: vysekání drážek, jádrové vrtání, příprava drážek v podlaze, výkop podlahy pro vedení potrubí v zásypu klenby, atd.
P | 62 | 721110806 |  | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200 | M | 14.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200
VV |  |  |  | stáv. kanalizace (7.2+2.7 + 5.0)=14.900 [A] Celkem: 14.9=14.900 [B]
TS
P | 63 | 721110961 |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 100
VV |  |  |  | napojení nové SK (1)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 64 | 721110962 |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 125
VV |  |  |  | napojení nové SK (1+1+1)=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 65 | 721110963 |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí DN 150
VV |  |  |  | napojení nové SK (2)=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 66 | 721140802 |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100 | M | 41.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100
VV |  |  |  | stáv. kanalizace (6.55+3.55+3.6 + 6.55+0 + 6.55+0 + 6.55+3.55+3.6 + 2*0.66)=41.820 [A] Celkem: 41.82=41.820 [B]
TS
P | 67 | 721140915 |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100
VV |  |  |  | napojení nové SK (1)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 68 | 721140917 |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 150
VV |  |  |  | napojení nové SK (1+1+1)=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 69 | 721173401 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | M | 38.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
VV |  |  |  | SK KG DN 100 ((2.87+0)+(7.84-6.55) + (1.92+0)+(7.72-6.55) + (1.96+0)+(7.67-6.55) + 0)=10.330 [A] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)+(7.65-6.1) + (1.66+0)+(7.63-6.1) + 0)=6.540 [B] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0)+(7.64-6.27) + (0.71+0)+(7.81-6.55) + 0)=8.560 [C] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)+(7.74-6.55) + (1.41+0)+(7.71-6.27) + 0)=5.680 [D] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0)+(7.65-6.27) + (1.32+0)+(7.43-6.55) + 0)=5.690 [E] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)+(7.86-6.55))=1.910 [F] Celkem: 10.33+6.54+8.56+5.68+5.69+1.91=38.710 [G]
TS
P | 70 | 721173402 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | M | 20.962 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
VV |  |  |  | SK KG DN 125 ((3.44+0)+(7.69-6.55) + (1.01+0)+(7.65-6.55) + (2.14+0)+(7.75-6.55))=10.030 [A] SK KG DN 125 ((1.3+0)+(7.74-6.55) + (6.7+0)*(7.81-6.55))=10.932 [B] Celkem: 10.03+10.932=20.962 [C]
TS
P | 71 | 721173403 |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | M | 86.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0) + (30.49+0 -0) + 0)=41.690 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)+(7.81-6.55) + (21.45+0) + 0)=26.200 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)+(7.97-6.55) + (9.66+0)+(7.06-6.55) + (4.81+0)+(7.19-6.55))=18.930 [C] Celkem: 41.69+26.2+18.93=86.820 [D]
TS
P | 72 | 28611608 |  | čistící kus kanalizační PVC DN 150 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | čistící kus kanalizační PVC DN 150
VV |  |  |  | RŠ 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 73 | 721174004 |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 | M | 7.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75
VV |  |  |  | SK HT DN 70 (0 + 4.1 + 3.6)=7.700 [A] Celkem: 7.7=7.700 [B]
TS
P | 74 | 721174005 |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 | M | 40.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110
VV |  |  |  | SK HT DN 100 (1.1 + 18.1 + 18.1 + 3.3 + 0)=40.600 [A] Celkem: 40.6=40.600 [B]
TS
P | 75 | 721174024 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
VV |  |  |  | SK HT DN 70 (3.3 + 1.7 + 6.2+3.8)=15.000 [A] Celkem: 15=15.000 [B]
TS
P | 76 | 721174025 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | M | 56.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110
VV |  |  |  | SK HT DN 100 (6.1+7.7 + 3.1 + 3.4 + 3.3 + 14.4 + 1.6+3.6 + 3.3 + 2*3.2 + 3.3)=56.200 [A] Celkem: 56.2=56.200 [B]
TS
P | 77 | 721174026 |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125 | M | 10.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 125
VV |  |  |  | SK HT DN 125 (10.7)=10.700 [A] Celkem: 10.7=10.700 [B]
TS
P | 78 | 28615602 |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 75 pro vysoké teploty
VV |  |  |  | SK HT DN 70 (2)=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 79 | 28615603 |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 110 pro vysoké teploty
VV |  |  |  | SK HT DN 100 (2+1+1+1+1 + 1+1+1+1)=10.000 [A] Celkem: 10=10.000 [B]
TS
P | 80 | 28615604 |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | čistící tvarovka odpadní PP DN 125 pro vysoké teploty
VV |  |  |  | SK HT DN 125 (1)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 81 | 28615689 |  | hrdlová zátka HTM DN 50 l = 39mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | hrdlová zátka HTM DN 50 l = 39mm
VV
TS
P | 82 | 28615690 |  | hrdlová zátka HTM DN 75 l = 39mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | hrdlová zátka HTM DN 75 l = 39mm
VV
TS
P | 83 | 28615691 |  | hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | hrdlová zátka HTM DN 110 l = 46mm
VV
TS
P | 84 | 721174042 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | M | 16.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
VV |  |  |  | SK HT DN 40 (4.3+0.3 + 3.1+0.4+3.1+0.9+5*0.3 + 2.4+0.3 + 0)=16.300 [A] Celkem: 16.3=16.300 [B]
TS
P | 85 | 721174043 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | M | 23.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
VV |  |  |  | SK HT DN 50 (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3)=5.200 [A] SK HT DN 50 (1.2+2*0.3 + 3.4+1.3+2*0.3 + 1.9+0.3 + 1.2+2*0.3 + 3.3+4*0.3 + 0.4+0.3 + 0.6+0.3 + 0.6+0.3)=18.100 [B] Celkem: 5.2+18.1=23.300 [C]
TS
P | 86 | 721174044 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | M | 1.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
VV |  |  |  | SK HT DN 70 (1.4+0.3)=1.700 [A] Celkem: 1.7=1.700 [B]
TS
P | 87 | 721174045 |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | M | 19.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
VV |  |  |  | SK HT DN 100 (2.7+2*0.3 + 1.3+2*0.3 + 2.3+3*0.3 + 0.4+0.3 + 1.3+0.3 + 0.7+0.3 + 2.3+2*0.3 + 0.9+0.3 + 0.6+0.3 + 2.1+2*0.3)=19.400 [A] Celkem: 19.4=19.400 [B]
TS
P | 88 | 721194104 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
VV |  |  |  | SK HT DN 40 (7)=7.000 [A] Celkem: 7=7.000 [B]
TS
P | 89 | R55161X01 |  | vodní zápachový uzávěr DN40 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vodní zápachový uzávěr DN40
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: sifon kondenzační; PP; DN40 x 5/4' příp. d 12-18mm; odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, čisticí vložka, mechanický zápach. uzávěr
P | 90 | 721194105 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
VV |  |  |  | SK HT DN 50 (13-1)=12.000 [A] Celkem: 12=12.000 [B]
TS
P | 91 | 721194107 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70
VV |  |  |  | SK HT DN 70 (1)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 92 | 721194109 |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 | KUS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
VV |  |  |  | SK HT DN 100 (16)=16.000 [A] Celkem: 16=16.000 [B]
TS
P | 93 | 721211422 |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138
VV
TS
P | 94 | 721242115 |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110
VV
TS
P | 95 | 721273153 |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
VV
TS
P | 96 | 721274121 |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní od DN 32 do DN 50
VV
TS
P | 97 | 721274122 |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 70
VV
TS
P | 98 | 721274123 |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100
VV
TS
P | 99 | 721300942 |  | Pročištění lapačů střešních splavenin | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pročištění lapačů střešních splavenin
VV
TS
P | 100 | R72199X001 |  | Etapizace stavby - ochrana stávající kanalizace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Etapizace stavby - ochrana stávající kanalizace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Odhalení stávajícího potrubí kanalizace a jeho ochrana pro zajištění funkčnosti v prostorech nedotčených stavbou. Stávající potrubí z kameniny o délce cca 45 m, nové potrubí bude položeno vedle stávajícího, vyřešení křížení stávajícího potrubí s novým.
P | 101 | 998721102 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 1.71 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 722 |  | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
P | 102 | 722110114 |  | Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80 | M | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80
VV |  |  |  | VŠ (0.4+1.4)=1.800 [A] Celkem: 1.8=1.800 [B]
TS
P | 103 | 722110924 |  | Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí do DN 80 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Opravy vodovodního potrubí litinového přírubového propojení dosavadního potrubí do DN 80
VV |  |  |  | VŠ (1)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 104 | 722130801 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25 | M | 80.13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25
VV |  |  |  | stáv. rozvody (2.2+0.4+0.8+0.6+0.3 + 1.2+3.3+2*2.0+2*0.9 + 3.9+0.8+4+0.4+4*1.0 + 2.7+2.4+1.1+2*0.6*2*1.2+1.5+6*1.0 + 0.7+0.3+1.0+2.7+1.0 + 0)=49.980 [A] stáv. rozvody (0 + 6.55+1.9+1.0 + 3.9+1.9+1.0+3.0 + 9.9+1.0 + 0)=30.150 [B] Celkem: 49.98+30.15=80.130 [C]
TS
P | 105 | 722130802 |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40 | M | 40.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 25 do DN 40
VV |  |  |  | stáv. rozvody (1.4+1.6+0.6+6.3 + 4.7 + 1.4+10.6 + 2.7+3.2 + 8.3)=40.800 [A] Celkem: 40.8=40.800 [B]
TS
P | 106 | 722175002 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 | M | 226.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8
VV |  |  |  | SV PPR d16 (1.8+0.4+0.8+0.6+0.4+2.3+0.4+1.0+2*0.4+6*0.3 + 2*0.6+2*0.4+4*0.3 + 3*0.6+3*0.3 + 0.4+1.6+0.6+1.0+0.3 + 0)=20.100 [A] SV PPR d16 (0 + 2*1.3+4*0.3 + 0.8+2*0.3 + 1.0+0.4+1.6+3*0.3 + 1.2+2*0.3 + 2*0.6+6*0.3 + 0.4+2.3+1.0+0.3 + 0.6+0.3)=18.800 [B] SV PPR d20 (0.3+3.1+1.3+2*0.4+2*0.3 + 1.6 + 0.7+0.3 + 1.4 + 0.8+2.2+0.4+0.3 + 1.4+1.2+1.5+3.3+2*0.3 + 0.3+0.4+1.4+0.3)=24.200 [C] SV PPRCT d20 (0 + 0.4+0.9+1.0+0.7 + 0.4+2.1+1.0 + 0.4+1.2+1.0+0.7 + 0.3+2.1+1.0+0.7+12.8+1.0+0.3 + 0)=28.000 [D] TV PPR d16 (0.6+2.4+1.3+2*1.0+2*0.3 + 1.1+2*0.3 + 2.5+1.0+0.3 + 0.6+0.3 + 0.4+1.6+0.5+1.0+0.3 + 0.9+2*0.3 + 2*0.6+2*0.3)=20.400 [E] TV PPR d16 (0 + 1.8+0.5+0.7+2*0.4+3*1.0+0.6+4*0.3 + 0.6+1.2+0.6+3*0.3)=11.900 [F] TV PPR d20 (0.3+0.6 + 0.4+1.6+0.6+1.0 + 0.3+0.6+1.5+0.9 + 1.4+1.2)=10.400 [G] TV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [H] TV PPRCT d20 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [I] TV PPRCT d20 (0)=0.000 [J] CV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [K] CV PPRCT d16 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [L] CV PPRCT d20 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [M] Celkem: 20.1+18.8+24.2+28+20.4+11.9+10.4+9.9+25.8+0+9.9+25.8+20.9=226.100 [N]
TS
P | 107 | 722175003 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 | M | 128.85 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5
VV |  |  |  | SV PPR d25 (0.3+1.0+0.4+1.3+2.4+2.2+0.3 + 0.3+0.6+3.1)=11.900 [A] SV PPRCT d25 (0.5+11.8+3.3+5.5+0 + 3.3+3.3+0.3 + 0.4+2.2+1.0+1.8 + 0.4+5.1+0.5+6.6+0.9+1.2+1.0+0.6 + 2.4+0.4+0.4+2.3 + 0)=55.200 [B] SV PPRCT d25 (0 + 0.4+1.5+1.6+1.0+0.3 + 4.5+3.2+1.2+1.7)=15.400 [C] SV PPRCT d25 (4.1+1.5+0.8+1.0 + 0.8+2.0+2*0.6+2.55+1.8+1.0+0.4+2.0+2*0.3)=19.750 [D] TV PPR d25 (0.3+2.0+0.9+2.5)=5.700 [E] TV PPRCT d25 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [F] Celkem: 11.9+55.2+15.4+19.75+5.7+20.9=128.850 [G]
TS
P | 108 | 722175004 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4 | M | 62.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 32 x 4,4
VV |  |  |  | SV PPRCT d32 (0.4+1.7+4.0+3.6+0.4+6.6+3.3+1.1+0.5 + 5.4+5.9 + 10.6 + 0.4+5.6+1.1+6.6+3.3+1.2+0.6)=62.300 [A] Celkem: 62.3=62.300 [B]
TS
P | 109 | 722175005 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 40 x 5,5
VV |  |  |  | SV PPRCT d40 (0.6+2.4 + 2.8+1.6+4.6+0.5+3.3+1.3+2.3+3.9+3.7)=27.000 [A] Celkem: 27=27.000 [B]
TS
P | 110 | 722175006 |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9 | M | 3.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 50 x 6,9
VV |  |  |  | SV PPRCT d50 (0.3+0.4+2.1+0.6)=3.400 [A] Celkem: 3.4=3.400 [B]
TS
P | 111 | 722190401 |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | KUS | 53 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
VV |  |  |  | SK 1*2=2.000 [A] U 6*2=12.000 [B] Ua 4*2=8.000 [C] Ui 1*2=2.000 [D] WC 5=5.000 [E] WCa 6=6.000 [F] WCi 1=1.000 [G] 2 3*2=6.000 [H] VV 3*2=6.000 [I] PSa 3=3.000 [J] automat 2=2.000 [K] Celkem: 2+12+8+2+5+6+1+6+6+3+2=53.000 [L]
TS
P | 112 | 722220231 |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2" | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"
VV |  |  |  | VS 2*(4 + 0 + 1)=10.000 [A] CV 1*2=2.000 [B] Celkem: 10+2=12.000 [C]
TS
P | 113 | 722220232 |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4" | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4"
VV |  |  |  | VS 2*(0 + 1 + 0)=2.000 [A] SV 1*2=2.000 [B] TV 1*2=2.000 [C] Celkem: 2+2+2=6.000 [D]
TS
P | 114 | 722220237 |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 75 x G 2 1/2" | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 75 x G 2 1/2"
VV |  |  |  | SV 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 115 | 722224116 |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4" | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"
VV |  |  |  | automat 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 116 | 722232043 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"
VV |  |  |  | VS 2*(4 + 0 + 1 + 1)=12.000 [A] CV 1=1.000 [B] Celkem: 12+1=13.000 [C]
TS
P | 117 | 722232044 |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"
VV |  |  |  | VS 2*(0 + 1 + 0)=2.000 [A] SV 1=1.000 [B] TV 1=1.000 [C] Celkem: 2+1+1=4.000 [D]
TS
P | 118 | 722262226 |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R100 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R100
VV |  |  |  | VS (4 + 0 + 1 + 1)=6.000 [A] Celkem: 6=6.000 [B]
TS
P | 119 | 722262227 |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4" x 130 mm Qn 4,0 R100
VV |  |  |  | VS (0 + 1 + 0)=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 120 | R72299X001 |  | Etapizace stavby - provizorní rozvod vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Etapizace stavby - provizorní rozvod vody
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provizorní rozvod vody pro zajištění plynulého provozu ve stavbou nedotčených prostorech lékařských ordinací. Rozvod z PPR d32 o délce cca 19 m, ochrana potrubí před poškozením stavbou.
P | 121 | 734221413 |  | Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2
VV |  |  |  | CV 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 122 | 998722102 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.564 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 725 |  | Zdravotechnika - zařizovací předměty
P | 123 | 725110814 |  | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
VV
TS
P | 124 | 725119125 |  | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] WCi 1=1.000 [C] Celkem: 5+6+1=12.000 [D]
TS
P | 125 | 64236021 |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování 490x360x350mm
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] Celkem: 5+6=11.000 [C]
TS
P | 126 | 64236051 |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované
VV |  |  |  | WCi 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 127 | 55281800 |  | tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] WCi 1=1.000 [C] Celkem: 5+6+1=12.000 [D]
TS
P | 128 | 552X435 |  | pneumatické ovládání pro oddálené splachování do vzdálenosti 1,7 m od nádržky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pneumatické ovládání pro oddálené splachování do vzdálenosti 1,7 m od nádržky
VV |  |  |  | WCi 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: bílé provedení, průmer 94 mm, podomítkové provedení, kompatibilní s předstěnovým montážním prvkem pro imobilní WC
P | 129 | R55167394 |  | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | sedátko klozetové duroplastové bílé antibakteriální
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] WCi 1=1.000 [C] Celkem: 5+6+1=12.000 [D]
TS
P | 130 | 725129102 |  | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických
VV |  |  |  | PSa3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 131 | 64251326 |  | pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS napětí 24V DC | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS napětí 24V DC
VV |  |  |  | PSa3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 132 | 55144040 |  | napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm
VV
TS
P | 133 | R645X001 |  | D+M nerezová přepážka k pisoárům | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M nerezová přepážka k pisoárům
VV |  |  |  | PSa3-1=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Nerezová zástěna mezi pisoáry. Materiál CrNi 18/10 (AISI - 304). Povrch vnitřní výplně matná nerez, vnější rám lesklá nerez.
P | 134 | 725137802 |  | Demontáž pisoárových stání děrované trubky bez nádrže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž pisoárových stání děrované trubky bez nádrže
VV
TS
P | 135 | 725210821 |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
VV
TS
P | 136 | 725219102 |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby
VV |  |  |  | U 6=6.000 [A] Ua 4=4.000 [B] Ui 1=1.000 [C] Celkem: 6+4+1=11.000 [D]
TS
P | 137 | 64211005 |  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | umyvadlo keramické závěsné bílé 550x420mm
VV |  |  |  | U 6=6.000 [A] Ua 4=4.000 [B] Celkem: 6+4=10.000 [C]
TS
P | 138 | 64211023 |  | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm
VV |  |  |  | Ui 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 139 | R725291712X01 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová, délky 834 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová, délky 834 mm
VV |  |  |  | WCi 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pevné toaletní madlo o délce 834 mm, vyrobené z ušlechtilé leštěné nerezové oceli. Rozměry madla 834 x 165 mm.
P | 140 | R725291722X01 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová sklopná, délky 834 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová sklopná, délky 834 mm
VV |  |  |  | WCi 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Sklopné toaletní madlo o délce 834 mm, vyrobené z ušlechtilé leštěné nerezové oceli. Rozměry madla 834 x 165 mm.
P | 141 | R725917X005 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů osoušeč rukou antivandal 1600W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů osoušeč rukou antivandal 1600W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Sušič rukou s unikátním způsobem sušení rukou tenkým proudem vzduchu. Kryt z polykarbonátu a ABS s baktericidním povrchem. HEPA13 filtr, digitální motor, závěsný na stěnu, osušení rukou do 10s.
P | 142 | R725917X006 |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů osoušeč rukou 1400W | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplňky zařízení koupelen a záchodů osoušeč rukou 1400W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Sušič rukou s unikátním způsobem sušení rukou tenkým proudem vzduchu. Kryt z polykarbonátu a ABS s baktericidním povrchem. HEPA13 filtr, digitální motor, závěsný na stěnu, osušení rukou do 10s.
P | 143 | 725339111 |  | Výlevky montáž výlevky | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výlevky montáž výlevky
VV |  |  |  | VV 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 144 | 64271101 |  | výlevka keramická bílá | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | výlevka keramická bílá
VV |  |  |  | VV 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 145 | 725530823 |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových od 50 do 200 l
VV |  |  |  | 4+1=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 146 | 725530831 |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv
VV |  |  |  | 5=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 147 | R725531101X01 |  | malý elektrický průtokový ohřívač pro jedno odběrné místo, 1,5 kW, typová připojovací pojistná sestava | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | malý elektrický průtokový ohřívač pro jedno odběrné místo, 1,5 kW, typová připojovací pojistná sestava
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: uzavřená smaltovaná tlaková nádoba, topné těleso o příkonuu 1,5 kW, umístění pod odběrné místo, teplota vody je nastavena termostatem na 55 °C, vstup studené vody je označen modrým kroužkem, výstup teplé vody je označen červeným kroužkem, připojovací armatury - uzávěr, zpětná klapka, pojistný ventil včetně napojení do kanalizace
P | 148 | R725532114X01 |  | elektrický zásobník vody 80 l, nástěnný, 3,0 kW rychloohřev 220V plus typová pojistná sestava | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | elektrický zásobník vody 80 l, nástěnný, 3,0 kW rychloohřev 220V plus typová pojistná sestava
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: uzavřená tlaková nádoba, keramické topné těleso, ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou), Teplotní rozsah 5–74 °C, Připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44, Silná polyuretanová izolace, regulace svislého zavěšení ohřívače, pojistný ventil včetně napojení do kanalizace
P | 149 | R725532118X03 |  | elektrický zásobník vody 120 l, nástěnný, 3,0 kW rychloohřev 220V plus typová pojistná sestava | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | elektrický zásobník vody 120 l, nástěnný, 3,0 kW rychloohřev 220V plus typová pojistná sestava
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: uzavřená tlaková nádoba, keramické topné těleso, ovládané provozním termostatem a jištěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou), Teplotní rozsah 5–74 °C, Připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44, Silná polyuretanová izolace, regulace svislého zavěšení ohřívače, pojistný ventil včetně napojení do kanalizace
P | 150 | 725532320 |  | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem stacionární 0,6 MPa objem nádrže (příkon) 200 l (2,2 kW)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: 200 litrů, el. cca 2,2 kW, s rozměry průměr 600 a výškou 1290 mm. Napojení dole. Pojistný ventil pro zásobníky TV, armatura obsahuje: pojistný ventil, uzavírací ventil, zpětný ventil, kontrolní šroub, odkapávací trychtýř podle EN
P | 151 | 725813111 |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2" | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"
VV |  |  |  | SK 1*0=0.000 [A] U 6*2=12.000 [B] Ua 4*2=8.000 [C] Ui 1*2=2.000 [D] WC 5=5.000 [E] WCa 6=6.000 [F] WCi 1=1.000 [G] 2 3*2=6.000 [H] VV 3*0=0.000 [I] PSa 3=3.000 [J] Celkem: 0+12+8+2+5+6+1+6+0+3=43.000 [K]
TS
P | 152 | 55190003 |  | flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm | KUS | 43 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm
VV |  |  |  | SK 1*0=0.000 [A] U 6*2=12.000 [B] Ua 4*2=8.000 [C] Ui 1*2=2.000 [D] WC 5=5.000 [E] WCa 6=6.000 [F] WCi 1=1.000 [G] 2 3*2=6.000 [H] VV 3*0=0.000 [I] PSa 3=3.000 [J] Celkem: 0+12+8+2+5+6+1+6+0+3=43.000 [K]
TS
P | 153 | 725820801 |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií nástěnných do G 3/4
VV
TS
P | 154 | 725821323 |  | Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Baterie dřezové nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
VV |  |  |  | VV 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 155 | 725821325 |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm
VV |  |  |  | D 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 156 | 725822611 |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti
VV |  |  |  | U 6=6.000 [A] Ua 4=4.000 [B] Celkem: 6+4=10.000 [C]
TS
P | 157 | 725829131 |  | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2" | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"
VV |  |  |  | Ui 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 158 | R55145692X01 |  | baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou pro tělesně postižené
VV |  |  |  | Ui 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: provedení chrom, ovládání pákové, dosah výtoku min. 135 mm, automatická výpust, perlátor,
P | 159 | 725840850 |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž baterií sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1
VV
TS
P | 160 | 725849412 |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy
VV |  |  |  | SK 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 161 | 55145594 |  | baterie sprchová páková 150mm chrom | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | baterie sprchová páková 150mm chrom
VV |  |  |  | SK 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 162 | R55145552X01 |  | pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, s omezením průtoku, vandaluvzdorné provedení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, s omezením průtoku, vandaluvzdorné provedení
VV |  |  |  | SK 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, s omezením průtoku, vandaluvzdorné provedení, použité materiály odolné proti korozi a vodnímu kameni. - průtok: 9 l/min - připojení: 1/2' - hmotnost: 1,08 kg - teplota: max. 65°C
P | 163 | 725860811 |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
VV
TS
P | 164 | 725861102 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40
VV |  |  |  | U 6=6.000 [A] Ua 4=4.000 [B] Ui 1=1.000 [C] Celkem: 6+4+1=11.000 [D]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: včetně výpusti
P | 165 | 725862103 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50
VV |  |  |  | D 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: včetně výpusti
P | 166 | 725865411 |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40
VV |  |  |  | PSa 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 167 | 998725102 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | T | 0.829 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | 726 |  | Zdravotechnika - předstěnové instalace
P | 168 | 726131203 |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů pisoárů | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů pisoárů
VV |  |  |  | PS 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 169 | 55281760 |  | montážní prvek pro pisoár do lehkých stěn s kovovou konstrukcí stavební v 1300mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | montážní prvek pro pisoár do lehkých stěn s kovovou konstrukcí stavební v 1300mm
VV |  |  |  | PS 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS
P | 170 | 726131204 |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] WCi 1=1.000 [C] Celkem: 5+6+1=12.000 [D]
TS
P | 171 | 55281706 |  | montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 1120mm | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí ovládání zepředu stavební v 1120mm
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] Celkem: 5+6=11.000 [C]
TS
P | 172 | 55281708 |  | montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební v 1120mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | montážní prvek pro závěsné WC do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro tělesně postižené stavební v 1120mm
VV |  |  |  | WCi 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 173 | 55166001 |  | souprava pro připojení závěsného WC DN 110 | SADA | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | souprava pro připojení závěsného WC DN 110
VV |  |  |  | WC 5=5.000 [A] WCa 6=6.000 [B] WCi 1=1.000 [C] Celkem: 5+6+1=12.000 [D]
TS
P | 174 | 998726112 |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | T | 0.245 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
VV
TS
SD |  | 727 |  | Zdravotechnika - požární ochrana
P | 175 | 727121103 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50
VV |  |  |  | SV (4+1)=5.000 [A] SK (1 + 1)=2.000 [B] Celkem: 5+2=7.000 [C]
TS
P | 176 | 727121105 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75
VV |  |  |  | SK (1+1)=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 177 | 727121107 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110
VV |  |  |  | SK (2+2+1)=5.000 [A] Celkem: 5=5.000 [B]
TS
P | 178 | 727121108 |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 125
VV |  |  |  | SK (2)=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
SD |  | 741 |  | Elektroinstalace - silnoproud
P | 179 | R741X642 |  | Zapojení ohřívačů vody | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení ohřívačů vody
VV |  |  |  | 5+1+2=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Napojení zařízaní na elektrickou síť. Dodávka včetně propojovacího materiálu.
P | 180 | R741X643 |  | Zapojení osoušeče rukou | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení osoušeče rukou
VV |  |  |  | 3+5=8.000 [A] Celkem: 8=8.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Napojení zařízaní na elektrickou síť. Dodávka včetně propojovacího materiálu.
P | 181 | R741X644 |  | Zapojení senzorů bezdotykových baterií a splachovačů | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zapojení senzorů bezdotykových baterií a splachovačů
VV |  |  |  | 3=3.000 [A] Celkem: 3=3.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Napojení zařízaní na elektrickou síť. Dodávka včetně propojovacího materiálu.
SD |  | 8 |  | Trubní vedení
P | 18 | 894201113 |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 0.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
VV |  |  |  | RŠ ((1.3*1.0*(0.2)) + (1.3*1.0*(0.2)))=0.520 [A] Celkem: 0.52=0.520 [B]
TS
P | 19 | 894302141 |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 2.134 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
VV |  |  |  | RŠ (((2*1.3+2*1.0)*(1.27+0.2-0.3))*0.2 + ((2*1.3+2*1.0)*(1.25+0.2-0.3))*0.2)=2.134 [A] Celkem: 2.134=2.134 [B]
TS
P | 20 | 894302241 |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | M3 | 0.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet vodovodních nebo kanalizačních z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
VV |  |  |  | RŠ ((1.3*1.0*(0.2)) + (1.3*1.0*(0.2)))=0.520 [A] Celkem: 0.52=0.520 [B]
TS
P | 21 | 894502201 |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné | M2 | 21.344 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
VV |  |  |  | RŠ (2*(2*1.3+2*1.0)*(1.27+0.2-0.3) + 2*(2*1.3+2*1.0)*(1.25+0.2-0.3))=21.344 [A] Celkem: 21.344=21.344 [B]
TS
P | 22 | 894503111 |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů | M2 | 2.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů
VV |  |  |  | RŠ ((1.3*1.0) + (1.3*1.0))=2.600 [A] Celkem: 2.6=2.600 [B]
TS
P | 23 | 894608211 |  | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | T | 0.107 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari
VV |  |  |  | 'D6/150/150' RŠ (2*(2*1.3+2*1.0)*(1.27+0.2-0.3) + 2*(2*1.3+2*1.0)*(1.25+0.2-0.3))*0.00444=0.095 [A] RŠ ((1.3*1.0) + (1.3*1.0))*0.00444=0.012 [B] Celkem: 0.095+0.012=0.107 [C]
TS
P | 24 | 899102112 |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50
VV |  |  |  | RŠ 2=2.000 [A] VŠ 1=1.000 [B] Celkem: 2+1=3.000 [C]
TS
P | 25 | R56230603X01 |  | šachtový poklop pro zadláždění 600x600 mm plynotěsný a vodotěsný | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | šachtový poklop pro zadláždění 600x600 mm plynotěsný a vodotěsný
VV |  |  |  | RŠ 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - plynotěsný a vodotěsný - součástí je armovací síť a klíče - poklop nutno vyplnit betonem C40/50 v tl. min. 50 mm - vhodné pro použití do interiéru i exteriéru - hliníková slitina – nerezavějící provedení - pochozí provedení
P | 26 | R56230603X02 |  | šachtový poklop pro zadláždění 400x400 mm plynotěsný a vodotěsný | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | šachtový poklop pro zadláždění 400x400 mm plynotěsný a vodotěsný
VV |  |  |  | VŠ 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: - plynotěsný a vodotěsný - součástí je armovací síť a klíče - poklop nutno vyplnit betonem C40/50 v tl. min. 50 mm - vhodné pro použití do interiéru i exteriéru - hliníková slitina – nerezavějící provedení - pochozí provedení
P | 27 | 899102211 |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg
VV |  |  |  | VŠ 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 28 | 949101111 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | M2 | 2.16 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
VV |  |  |  | 2NP (1+1)*0.6*0.9=1.080 [A] VS 1*0.9*1.2=1.080 [B] Celkem: 1.08+1.08=2.160 [C]
TS
P | 29 | 949101112 |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | M2 | 14.58 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
VV |  |  |  | 1NP (3+2+1 + 1 + 1)*0.9*1.2=8.640 [A] 1NP 2*0.9*1.2=2.160 [B] 1NP 1*0.9*1.2=1.080 [C] SV PPRCT d25 (0.9*1.2 + 1.8*0.9)=2.700 [D] Celkem: 8.64+2.16+1.08+2.7=14.580 [E]
TS
P | 30 | 961044111 |  | Bourání základů z betonu prostého | M3 | 5.728 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Bourání základů z betonu prostého
VV |  |  |  | rušené šachty 4*(1.3*1.0*1.6 - 0.9*0.6*1.2)=5.728 [A] Celkem: 5.728=5.728 [B]
TS
P | 31 | 965082941 |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy | M3 | 1.602 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy
VV |  |  |  | 1NP (1.5+0.8 + 2.7 + 3.9)*0.3*0.6=1.602 [A] Celkem: 1.602=1.602 [B]
TS
P | 32 | 971033251 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm
VV |  |  |  | 1PP 3+1=4.000 [A] 1NP 1=1.000 [B] Celkem: 4+1=5.000 [C]
TS
P | 33 | 971033261 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1PP 1 + 1=2.000 [A] 1NP 1 + 3=4.000 [B] Celkem: 2+4=6.000 [C]
TS
P | 34 | 971033361 |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | 1NP 2=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 35 | 971042261 |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | SK KG DN 100 (1)=1.000 [A] SK KG DN 125 (1 + 1)=2.000 [B] Celkem: 1+2=3.000 [C]
TS
P | 36 | 971042361 |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm
VV |  |  |  | SK KG DN 150 (6 + 1 + 5)=12.000 [A] Celkem: 12=12.000 [B]
TS
P | 37 | 972033161 |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1NP 3+2+1 + 1 + 1=8.000 [A] 2NP 1+1=2.000 [B] Celkem: 8+2=10.000 [C]
TS
P | 38 | 972033261 |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1NP 2=2.000 [A] 2NP 0=0.000 [B] Celkem: 2+0=2.000 [C]
TS
P | 39 | 972033361 |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm
VV |  |  |  | 1NP 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 40 | 973031334 |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,16 m2, hl. do 150 mm
VV |  |  |  | VS 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS
P | 41 | 974031142 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm | M | 31.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm
VV |  |  |  | SV (2.9 + 0.9+1.3+0.4+1.9+0.3 + 0 + 6.3)=14.000 [A] SK (0.6 + 1.1+0.6 + 2.6 + 0.9+2.6 + 0.9+0.6 + 3.3 + 0.6+2.6 + 0.6+0.6)=17.600 [B] Celkem: 14+17.6=31.600 [C]
TS
P | 42 | 974031154 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm | M | 9.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm
VV |  |  |  | SV+TV (1.4+0.9+0.9+2*0.9 + 2*0.9+1.6+0.9+0.6)=9.900 [A] Celkem: 9.9=9.900 [B]
TS
P | 43 | 974031164 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm
VV |  |  |  | SK (0.5 + 0.5)=1.000 [A] 150x150 6.25+6.25 + 3.25+3.25=19.000 [B] Celkem: 1+19=20.000 [C]
TS
P | 44 | 974031285 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm | M | 9.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm
VV |  |  |  | 200x200 6.25 + 3.25=9.500 [A] Celkem: 9.5=9.500 [B]
TS
P | 45 | 974031287 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm | M | 6.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 300 mm
VV |  |  |  | 250x500 6.25=6.250 [A] Celkem: 6.25=6.250 [B]
TS
P | 46 | 974031289 |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 | M | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Příplatek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 300 mm
VV |  |  |  | 250x500 2*6.25=12.500 [A] Celkem: 12.5=12.500 [B]
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 47 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 8.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | stavební suť 8.81=8.810 [A] Celkem: 8.81=8.810 [B]
TS
P | 48 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 6.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | stavební suť 4.4=4.400 [A] stavební odpad 2.2=2.200 [B] Celkem: 4.4+2.2=6.600 [C]
TS
P | 49 | 997013655R | 904 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 včetně dopravy | T | 41.762 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0)*((8.04+7.81)/2-6.55+0.15-0.25) + (30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*((7.93+7.68+7.68+7.53-2*6.55-2*6.1)/4+0.15-0.25) + 0)*0=0.000 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)*((7.86+7.81)/2-6.55+0.15-0.25) + (21.45+0 - 1.3-2*0.75-0.6-0.5)*((8.0+2*7.73+7.68-2*6.55-2*6.27)/4+0.15-0.25) + 0)*0.6=15.907 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(7.97-6.55+0.15-0.25) + (9.66+0 - 0.3)*((8.12+7.06)/2-6.55+0.15-0.25) + (4.81+0)*((8.11+7.19)/2-6.55+0.15-0.25))*0.6=9.662 [C] SK KG DN 125 ((3.44+0)*((7.8+7.69)/2-6.55+0.15-0.25) + (1.01+0)*(7.65-6.55+0.15-0.25) + (2.14+0)*(7.75-6.55+0.15-0.25) + 0)*0.6=4.278 [D] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(7.74-6.55+0.15-0.25) + (6.7+0)*(7.81-6.55+0.15-0.25) + 0)*0.6=5.513 [E] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(7.84-6.55+0.15-0.25) + (1.92+0)*(7.72-6.55+0.15-0.25) + (1.96+0)*(7.67-6.55+0.15-0.25) + 0)*0.6=4.481 [F] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(7.65-6.1+0.15-0.25) + (1.66+0)*(7.63-6.1+0.15-0.25) + 0)*0.6=2.990 [G] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(7.64-6.27+0.15-0.25) + (0.71+0)*(7.81-6.55+0.15-0.25) + 0)*0.6=4.015 [H] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(7.74-6.55+0.15-0.25) + (1.41+0)*(7.71-6.27+0.15-0.25) + 0)*0.6=2.206 [I] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(7.65-6.27+0.15-0.25) + (1.32+0)*(7.43-6.55+0.15-0.25) + 0)*0.6=1.662 [J] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(7.86-6.55+0.15-0.25))*0.6=0.436 [K] uzavření trasy 3 (0.6*0.6*(1.4-0.25))=0.414 [L] RŠ ((1.3*1.0*(1.27+0.4-0.25)) + (1.3*1.0*(1.25+0.4-0.25)))=3.666 [M] SK KG DN 150 ((11.2+0)*((8.04+7.81)/2-6.55-0.3-0.25)+(30.49+0 -1.3-0.75-3*0.6-0.45-0.3)*((7.93+7.68+7.68+7.53-2*6.55-2*6.1)/4-0.3-0.25))*0.6*(-1)=-18.437 [N] ''SK KG DN 150' (0 + (3,49+0)*((7,86+7,81)/2-6,55-0,3-0,25) + (21,45+0 - 1,3-2*0,75-0,6-0,5)*((8,0+2*7,73+7,68-2*6,55-2*6,27)/4-0,3-0,25) + 0)*0,6*(- SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)*(7.97-6.55-0.3-0.25) + (9.66+0 - 0.3)*((8.12+7.06)/2-6.55-0.3-0.25) + (4.81+0)*((8.11+7.19)/2-6.55-0.3-0.25))*0.6*(-1)=-5.326 [O] SK KG DN 125 ((3.44+0)*((7.8+7.69)/2-6.55-0.3-0.25) + (1.01+0)*(7.65-6.55-0.3-0.25) + (2.14+0)*(7.75-6.55-0.3-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-2.499 [P] SK KG DN 125 ((1.3+0)*(7.74-6.55-0.3-0.25) + (6.7+0)*(7.81-6.55-0.3-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-3.353 [Q] SK KG DN 100 ((2.87+0)*(7.84-6.55-0.25-0.25) + (1.92+0)*(7.72-6.55-0.25-0.25) + (1.96+0)*(7.67-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-2.861 [R] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)*(7.65-6.1-0.25-0.25) + (1.66+0)*(7.63-6.1-0.25-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-2.160 [S] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0 - 0.6)*(7.64-6.27-0.25-0.25) + (0.71+0)*(7.81-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-2.735 [T] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)*(7.74-6.55-0.25-0.25) + (1.41+0)*(7.71-6.27-0.25-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-1.474 [U] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0 - 0.75)*(7.65-6.27-0.25-0.25) + (1.32+0)*(7.43-6.55-0.25-0.25) + 0)*0.6*(-1)=-1.019 [V] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)*(7.86-6.55-0.25-0.25))*0.6*(-1)=-0.292 [W] uzavření trasy 3 (0.6*0.6*(1.4-0.25))*(-1)=-0.414 [X] RŠ (0)=0.000 [Y] rušené šachty 4*(1.3*1.0*1.6 - 0)*(-1)=-8.320 [Z] Celkem: 0+15.907+9.662+4.278+5.513+4.481+2.99+4.015+2.206+1.662+0.436+0.414+3.666+-18.437+-5.326+-2.499+-3.353+-2.861+-2.16+-2.735+-1.474+-1.019+-0.292+-0.414+0+-8.32=6.340 [AA] 24.566*1.7 Přepočtené koeficientem množství=41.762 [AB] Celkem: 41.762=41.762 [AC]
TS
P | 50 | 997221615R | 913 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 včetně dopravy | T | 8.81 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV |  |  |  | stavební suť 8.81=8.810 [A] Celkem: 8.81=8.810 [B]
TS
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 51 | 998011002 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 40.971 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m
VV
TS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 182 | 721290111 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | M | 250.572 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
VV |  |  |  | SK HT DN 40 (4.3+0.3 + 3.1+0.4+3.1+0.9+5*0.3 + 2.4+0.3 + 0)=16.300 [A] SK HT DN 50 (1.3 + 1.3 + 1.3 + 1.3)=5.200 [B] SK HT DN 50 (1.2+2*0.3 + 3.4+1.3+2*0.3 + 1.9+0.3 + 1.2+2*0.3 + 3.3+4*0.3 + 0.4+0.3 + 0.6+0.3 + 0.6+0.3)=18.100 [C] SK HT DN 70 (0 + 4.1 + 3.6)=7.700 [D] SK HT DN 70 (3.3 + 1.7 + 6.2+3.8)=15.000 [E] SK HT DN 70 (1.4+0.3)=1.700 [F] SK HT DN 100 (1.1 + 18.1 + 18.1 + 3.3 + 0)=40.600 [G] SK HT DN 100 (6.1+7.7 + 3.1 + 3.4 + 3.3 + 14.4 + 1.6+3.6 + 3.3 + 2*3.2 + 3.3)=56.200 [H] SK HT DN 100 (2.7+2*0.3 + 1.3+2*0.3 + 2.3+3*0.3 + 0.4+0.3 + 1.3+0.3 + 0.7+0.3 + 2.3+2*0.3 + 0.9+0.3 + 0.6+0.3 + 2.1+2*0.3)=19.400 [I] SK HT DN 125 (10.7)=10.700 [J] SK KG DN 100 ((2.87+0)+(7.84-6.55) + (1.92+0)+(7.72-6.55) + (1.96+0)+(7.67-6.55) + 0)=10.330 [K] SK KG DN 100 (0 + (1.80+0)+(7.65-6.1) + (1.66+0)+(7.63-6.1) + 0)=6.540 [L] SK KG DN 100 (0 + (5.22+0)+(7.64-6.27) + (0.71+0)+(7.81-6.55) + 0)=8.560 [M] SK KG DN 100 (0 + (1.64+0)+(7.74-6.55) + (1.41+0)+(7.71-6.27) + 0)=5.680 [N] SK KG DN 100 (0 + (2.11+0)+(7.65-6.27) + (1.32+0)+(7.43-6.55) + 0)=5.690 [O] SK KG DN 100 (0 + (0.6+0)+(7.86-6.55))=1.910 [P] SK KG DN 125 ((3.44+0)+(7.69-6.55) + (1.01+0)+(7.65-6.55) + (2.14+0)+(7.75-6.55))=10.030 [Q] SK KG DN 125 ((1.3+0)+(7.74-6.55) + (6.7+0)*(7.81-6.55))=10.932 [R] Celkem: 16.3+5.2+18.1+7.7+15+1.7+40.6+56.2+19.4+10.7+10.33+6.54+8.56+5.68+5.69+1.91+10.03+10.932=250.572 [S]
TS
P | 183 | 721290112 |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | M | 86.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
VV |  |  |  | SK KG DN 150 ((11.2+0) + (30.49+0 -0) + 0)=41.690 [A] SK KG DN 150 (0 + (3.49+0)+(7.81-6.55) + (21.45+0) + 0)=26.200 [B] SK KG DN 150 (0 + (1.89+0)+(7.97-6.55) + (9.66+0)+(7.06-6.55) + (4.81+0)+(7.19-6.55))=18.930 [C] Celkem: 41.69+26.2+18.93=86.820 [D]
TS
P | 184 | 892233122 |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | M | 449.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
VV |  |  |  | SV PPR d16 (1.8+0.4+0.8+0.6+0.4+2.3+0.4+1.0+2*0.4+6*0.3 + 2*0.6+2*0.4+4*0.3 + 3*0.6+3*0.3 + 0.4+1.6+0.6+1.0+0.3 + 0)=20.100 [A] SV PPR d16 (0 + 2*1.3+4*0.3 + 0.8+2*0.3 + 1.0+0.4+1.6+3*0.3 + 1.2+2*0.3 + 2*0.6+6*0.3 + 0.4+2.3+1.0+0.3 + 0.6+0.3)=18.800 [B] TV PPR d16 (0.6+2.4+1.3+2*1.0+2*0.3 + 1.1+2*0.3 + 2.5+1.0+0.3 + 0.6+0.3 + 0.4+1.6+0.5+1.0+0.3 + 0.9+2*0.3 + 2*0.6+2*0.3)=20.400 [C] TV PPR d16 (0 + 1.8+0.5+0.7+2*0.4+3*1.0+0.6+4*0.3 + 0.6+1.2+0.6+3*0.3)=11.900 [D] TV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [E] CV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [F] CV PPRCT d16 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [G] SV PPR d20 (0.3+3.1+1.3+2*0.4+2*0.3 + 1.6 + 0.7+0.3 + 1.4 + 0.8+2.2+0.4+0.3 + 1.4+1.2+1.5+3.3+2*0.3 + 0.3+0.4+1.4+0.3)=24.200 [H] SV PPRCT d20 (0 + 0.4+0.9+1.0+0.7 + 0.4+2.1+1.0 + 0.4+1.2+1.0+0.7 + 0.3+2.1+1.0+0.7+12.8+1.0+0.3 + 0)=28.000 [I] TV PPR d20 (0.3+0.6 + 0.4+1.6+0.6+1.0 + 0.3+0.6+1.5+0.9 + 1.4+1.2)=10.400 [J] TV PPRCT d20 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [K] CV PPRCT d20 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [L] SV PPR d25 (0.3+1.0+0.4+1.3+2.4+2.2+0.3 + 0.3+0.6+3.1)=11.900 [M] SV PPRCT d25 (0.5+11.8+3.3+5.5+0 + 3.3+3.3+0.3 + 0.4+2.2+1.0+1.8 + 0.4+5.1+0.5+6.6+0.9+1.2+1.0+0.6 + 2.4+0.4+0.4+2.3 + 0)=55.200 [N] SV PPRCT d25 (0 + 0.4+1.5+1.6+1.0+0.3 + 4.5+3.2+1.2+1.7)=15.400 [O] SV PPRCT d25 (4.1+1.5+0.8+1.0 + 0.8+2.0+2*0.6+2.55+1.8+1.0+0.4+2.0+2*0.3)=19.750 [P] TV PPR d25 (0.3+2.0+0.9+2.5)=5.700 [Q] TV PPRCT d25 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [R] SV PPRCT d32 (0.4+1.7+4.0+3.6+0.4+6.6+3.3+1.1+0.5 + 5.4+5.9 + 10.6 + 0.4+5.6+1.1+6.6+3.3+1.2+0.6)=62.300 [S] SV PPRCT d40 (0.6+2.4 + 2.8+1.6+4.6+0.5+3.3+1.3+2.3+3.9+3.7)=27.000 [T] SV PPRCT d50 (0.3+0.4+2.1+0.6)=3.400 [U] VŠ (0.4+1.4)=1.800 [V] Celkem: 20.1+18.8+20.4+11.9+9.9+9.9+25.8+24.2+28+10.4+25.8+20.9+11.9+55.2+15.4+19.75+5.7+20.9+62.3+27+3.4+1.8=449.450 [W]
TS
P | 185 | 892241111 |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | M | 449.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
VV |  |  |  | SV PPR d16 (1.8+0.4+0.8+0.6+0.4+2.3+0.4+1.0+2*0.4+6*0.3 + 2*0.6+2*0.4+4*0.3 + 3*0.6+3*0.3 + 0.4+1.6+0.6+1.0+0.3 + 0)=20.100 [A] SV PPR d16 (0 + 2*1.3+4*0.3 + 0.8+2*0.3 + 1.0+0.4+1.6+3*0.3 + 1.2+2*0.3 + 2*0.6+6*0.3 + 0.4+2.3+1.0+0.3 + 0.6+0.3)=18.800 [B] TV PPR d16 (0.6+2.4+1.3+2*1.0+2*0.3 + 1.1+2*0.3 + 2.5+1.0+0.3 + 0.6+0.3 + 0.4+1.6+0.5+1.0+0.3 + 0.9+2*0.3 + 2*0.6+2*0.3)=20.400 [C] TV PPR d16 (0 + 1.8+0.5+0.7+2*0.4+3*1.0+0.6+4*0.3 + 0.6+1.2+0.6+3*0.3)=11.900 [D] TV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [E] CV PPRCT d16 (1.2+1.4+6.9+0.4)=9.900 [F] CV PPRCT d16 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [G] SV PPR d20 (0.3+3.1+1.3+2*0.4+2*0.3 + 1.6 + 0.7+0.3 + 1.4 + 0.8+2.2+0.4+0.3 + 1.4+1.2+1.5+3.3+2*0.3 + 0.3+0.4+1.4+0.3)=24.200 [H] SV PPRCT d20 (0 + 0.4+0.9+1.0+0.7 + 0.4+2.1+1.0 + 0.4+1.2+1.0+0.7 + 0.3+2.1+1.0+0.7+12.8+1.0+0.3 + 0)=28.000 [I] TV PPR d20 (0.3+0.6 + 0.4+1.6+0.6+1.0 + 0.3+0.6+1.5+0.9 + 1.4+1.2)=10.400 [J] TV PPRCT d20 (0.4+4.7+12.2+0.4 + 2.8+3.8+1.5)=25.800 [K] CV PPRCT d20 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [L] SV PPR d25 (0.3+1.0+0.4+1.3+2.4+2.2+0.3 + 0.3+0.6+3.1)=11.900 [M] SV PPRCT d25 (0.5+11.8+3.3+5.5+0 + 3.3+3.3+0.3 + 0.4+2.2+1.0+1.8 + 0.4+5.1+0.5+6.6+0.9+1.2+1.0+0.6 + 2.4+0.4+0.4+2.3 + 0)=55.200 [N] SV PPRCT d25 (0 + 0.4+1.5+1.6+1.0+0.3 + 4.5+3.2+1.2+1.7)=15.400 [O] SV PPRCT d25 (4.1+1.5+0.8+1.0 + 0.8+2.0+2*0.6+2.55+1.8+1.0+0.4+2.0+2*0.3)=19.750 [P] TV PPR d25 (0.3+2.0+0.9+2.5)=5.700 [Q] TV PPRCT d25 (1.1+1.6+2.3+15.9)=20.900 [R] SV PPRCT d32 (0.4+1.7+4.0+3.6+0.4+6.6+3.3+1.1+0.5 + 5.4+5.9 + 10.6 + 0.4+5.6+1.1+6.6+3.3+1.2+0.6)=62.300 [S] SV PPRCT d40 (0.6+2.4 + 2.8+1.6+4.6+0.5+3.3+1.3+2.3+3.9+3.7)=27.000 [T] SV PPRCT d50 (0.3+0.4+2.1+0.6)=3.400 [U] VŠ (0.4+1.4)=1.800 [V] Celkem: 20.1+18.8+20.4+11.9+9.9+9.9+25.8+24.2+28+10.4+25.8+20.9+11.9+55.2+15.4+19.75+5.7+20.9+62.3+27+3.4+1.8=449.450 [W]
TS
P | 186 | R04320300X01 |  | Vnější vizuální kontrola | M | 786.842 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vnější vizuální kontrola
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vnější vizuální kontrola provedení rozvodů, tras rozvodů, jejich spojů a úchytů
P | 187 | R00523X505 |  | Hutnící zkouška | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hutnící zkouška
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zkouška zhutnění násypů a zásypů během provádění zemních prací.
P | 188 | R735X202020 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení | hod. | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 189 | R735X202030 |  | Zaučení obsluhy | hod. | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zaučení obsluhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení.
P | 190 | R210020952X001 |  | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Výstražné, informační, bezpečnostní a další tabulky
VV
TS
P | 191 | R36076000 |  | Popisy a označení rozvodu a zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Popisy a označení rozvodu a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: popisy a označení především rozvodů, uzávěrů, měřičů, snímačů a ovládacích prvků atd. dle požadavků technické zprávy a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení vytápění pro obsluhu, údržbu a servis
P | 192 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 193 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou soulasu realizované stavby s touto dokumetací. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou soulasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 194 | R005X9561 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 195 | R005X9562 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 196 | R005211092X |  | Průběžný a závěrečný úklid | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Průběžný a závěrečný úklid
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provádění průběžného úklidu během stavby pro řádné, bezpečné a ekologické provádění díla. Provedení komplexního úklidu po dokončení stavby a udržování tohoto stavu do doby předání stavby stavebníkovi. Úklid je včetně shromažďování odpadů pro jejich následný odvoz a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Úklid a shromažďování musí být prováděno tak, aby nedocházelo k nadměrnému víření prachu a odpadu, všechna pracoviště byla trvale bezpečná a umožňovala plynulý pohyb a přesun materiálu, aby materiál a zařízení stavby a vznikající odapd byly pouze na místech k tomu předem určených aby stavba plnila i vizuálně uklizený dojem (např. materiál, zařízení a odpad srovnaný ve vzájemně oddělených skupinách dle účelu použití nebo jeho druhuprůběžné odklízení a oddělené shromažďování vznikajících odpadů dle jejich druhu na k tomu určených místech, nádobách, atd.)
P | 197 | R730X205140 |  | Koordinační činnost | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

## D.2.2.1.03.05
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.03.05 |  | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X8388010 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. - použití přenosného lešení, žebříků a plošině pro elektromontáže Délka kabeláže ve výšce větší než 1,5 m nad podlahou je 9947 m.
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 3 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D71 |  | provedení průzkumu el.zařízení, podmínečné montáže a demontáře elektroinstalace
P | 10 | R741X8371010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech silnoproudých zařízení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení. | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech silnoproudých zařízení objektu pro možnost provedení kontroly stavu pro monitorování demontáží a montáží zařízení.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Průzkumné práce stávajícího objektu
P | 11 | R741X8371020 |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu. | HOD | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení kontroly a zaměření stávajícího stavu zařízení a rozvodů a zařízení silnoproudé elektroinstalace ŽST včetně vypracování protokolu o výsledcích zjištění se zaměřením na zjištění skutečného stavu pro budoucí návaznosti na místní předpis o provádění kontrol funkčnosti zařízení jako celek včetně vyplývajících návrhů na řešení.
P | 12 | R741X8371030 |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST. | HOD | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozpracování plánu demontáží a montáží vzhledem k etapizaci výstavby a zachování hlavních funkčních zařízení ŽST.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: rozdělení prací do etapizace samotné realizace
P | 13 | R741X8371040 |  | Po vyklizení a stavebních úprav v místnosti 0.15 - příprava pro instalaci hlavní rozvodny "RHb". | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Po vyklizení a stavebních úprav v místnosti 0.15 - příprava pro instalaci hlavní rozvodny "RHb".
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po provedení tzv. předetapy, to je nové el. přípojky s ukončením v novém rozvaděči měření 'RE' ve stávající rozvodně NN 'RH' části ŽST, bude možná další výstavba.
P | 14 | R741X8371050 |  | Montáž rozvodny NN v m.č. 0.15 "RHb" včetně instalace rozvaděčů a elektroinstalačních žlabů a připojení rozvaděče "RHb" z nového rozvaděče "RH". | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvodny NN v m.č. 0.15 "RHb" včetně instalace rozvaděčů a elektroinstalačních žlabů a připojení rozvaděče "RHb" z nového rozvaděče "RH".
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před demontážemi jako první bude provedena instalece hlavní rozvodny NN - s rozvaděči 'RHb' a 'RS0'.
P | 15 | R741X8371060 |  | Montáž a připojení nového rozvaděče "RPO" umístěného v samostatném požárním úseku | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a připojení nového rozvaděče "RPO" umístěného v samostatném požárním úseku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: samostatný požární úsek tvoří rozvaděč 'RPO' samotný v m.č. 0.15.
P | 16 | R741X8371070 |  | Přepojení stávajícího rozvaděče "RP4" nájemního prostoru zubařů z nové rozvodny a rozvaděče "RHb" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepojení stávajícího rozvaděče "RP4" nájemního prostoru zubařů z nové rozvodny a rozvaděče "RHb"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce určené pro rozvaděč 'RP4' z rozvaděče 'RHb'
P | 17 | R741X8371080 |  | Provede se přepojení stávající rozvodny NN ŽST "RHa" z nového rozvaděče "RH" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provede se přepojení stávající rozvodny NN ŽST "RHa" z nového rozvaděče "RH"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce určené pro rozvaděč 'RHa' z rozvaděče 'RH'
P | 18 | R741X8371090 |  | Provede se demontáž stávajících hlavních rozvaděčů v prostoru 0.02 objektu nádraží včetně částečné demontáže původního přívodního kabelu na hranici budovy. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provede se demontáž stávajících hlavních rozvaděčů v prostoru 0.02 objektu nádraží včetně částečné demontáže původního přívodního kabelu na hranici budovy.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: demontážní práce - tato činnost je nutná až po provedení nové kabelové distribuční přípojky NN .
P | 19 | R741X8371100 |  | V 1. etapě se provedou demontáže zařízení samotné budovy haly 1.PP, 1. NP a půdy. Odpojí se a zdemontuje stávající rozvod elektroinstalace půdy, 1.NP. a část 1. | HOD | 128 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | V 1. etapě se provedou demontáže zařízení samotné budovy haly 1.PP, 1. NP a půdy. Odpojí se a zdemontuje stávající rozvod elektroinstalace půdy, 1.NP. a část 1.PP. – mimo prostory s technologickým zázemím ŽST nádraží, to nadále musí být funkční.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: V 1. etapě bude nádraží v provozu provizorně se vstupem přes budoucí komerční prostor označeným č. 3 v 1.NP. a po části schodiště do prostoru 1.PP. se vstupem na jedno vlakové nástupiště. Ostatní prostory budou obedněny včetně haly. Zde se bude procházet pod zakrytým lešením. V této etapě se bude provádět 90 % činnosti na demontáži a montáži silnoproudých zařízení v koordinaci s demontáží slaboproudých zařízení (část musí být stále funkčních). Při demontážích musí být stále připojen rozvaděč zubařů.
P | 20 | R741X8371110 |  | Provede se provizorní nasvětlení průchodů pod lešením v 1.NP. a v průchodu na nástupiště v 1.PP. z rozvaděče "RS0" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provede se provizorní nasvětlení průchodů pod lešením v 1.NP. a v průchodu na nástupiště v 1.PP. z rozvaděče "RS0"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce pro provizorní zabezpečení nádraží
P | 21 | R741X8371120 |  | Provede se úprava stávajícího rozvaděče „R2“ ŽST. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provede se úprava stávajícího rozvaděče „R2“ ŽST.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost na stávajícím rozvaděči 'R2'
P | 22 | R741X8371130 |  | Provede se připojení nových ohřívačů vody a přímotopných konvertorů ve stávající části 0.19c, 0.19d a 0.19f (připojení nového rozvaděče DTR osazením i kabelovýc | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provede se připojení nových ohřívačů vody a přímotopných konvertorů ve stávající části 0.19c, 0.19d a 0.19f (připojení nového rozvaděče DTR osazením i kabelových lávek) v rozvaděči "R2".
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost v prostorách drážního zabezpečení
P | 23 | R741X8371140 |  | Demontáž a odpojení venkovního nefunkčního rozvaděče umístěného ve venkovní fasádě 1.PP. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž a odpojení venkovního nefunkčního rozvaděče umístěného ve venkovní fasádě 1.PP.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: demontážní práce.
P | 24 | R741X8371150 |  | Montážní práce - propojení typových automatických dveří a propojené s dveřní clonou | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážní práce - propojení typových automatických dveří a propojené s dveřní clonou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Automatické dveře musí mýt vlasní zařízení pro možnost dálkového uzamčení a odemknutí dveří a ovládání při zamčených dveří přes čtečku a čipové karty ŽST (slaboproud).
P | 25 | R741X8371160 |  | Připojení typových automatických dveří s vlastní UPS z rozvaděče RPO | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení typových automatických dveří s vlastní UPS z rozvaděče RPO
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 26 | R741X8371170 |  | Prorážení otvorů, rýh pro kabelový vedení | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Prorážení otvorů, rýh pro kabelový vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 27 | R741X8371180 |  | Začištění rýh a otvorů kabelových vedení | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Začištění rýh a otvorů kabelových vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 28 | R741X8371190 |  | Kompletní závěsný systém pro rozvody energií v sanitárních místnostech 1.PP | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní závěsný systém pro rozvody energií v sanitárních místnostech 1.PP
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 29 | R741X8371200 |  | ukládání kabelových rozvodů do chrániček v podlahách s provizorním zakrytím | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ukládání kabelových rozvodů do chrániček v podlahách s provizorním zakrytím
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 30 | R741X8371210 |  | Připojení el. osoušečů rukou | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení el. osoušečů rukou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 31 | R741X8371220 |  | Pipojení a uvedení do provozu automatické baterie umyvadel a splachovačů pisoárů | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pipojení a uvedení do provozu automatické baterie umyvadel a splachovačů pisoárů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 32 | R741X8371230 |  | Připojení a uvedení do provozu signalizační zařízení pro WC invalidi | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení a uvedení do provozu signalizační zařízení pro WC invalidi
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 33 | R741X8371240 |  | Připojení a uvedení do provozu systému pro ovládání dveří WC 1.PP. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení a uvedení do provozu systému pro ovládání dveří WC 1.PP.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 34 | R741X8371250 |  | Připojení a uvedení do provozu mincovního automatu 230V pro WC | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení a uvedení do provozu mincovního automatu 230V pro WC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 35 | R741X8371260 |  | Propojení mincovního automatu 230V se systémem ovládání dveří WC | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení mincovního automatu 230V se systémem ovládání dveří WC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 36 | R741X8371270 |  | Připojení elektrických ohřívačů vody | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení elektrických ohřívačů vody
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 37 | R741X8371280 |  | Připojení nového výtahu na elektrickou energii. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojení nového výtahu na elektrickou energii.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 38 | R741X8371290 |  | Přípojení kiosku - rozvaděč kiosku RP-K na elektrickou energii - z rozvaděče RS1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přípojení kiosku - rozvaděč kiosku RP-K na elektrickou energii - z rozvaděče RS1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní činnost - rozvaděč kiosku je součásti dodávky kiosku včetně osvětlení, pospojení a např. zásuvkových rozvodů
P | 39 | R741X8371300 |  | obezdít sádrokartonem kabelové vývody pod a nad rozvaděčem - kompletní dodávka a montáž | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obezdít sádrokartonem kabelové vývody pod a nad rozvaděčem - kompletní dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce spojené se stavbou
P | 40 | R741X8371310 |  | obložení kabelových vývodů z rozvaděče RS1 sádrokartonem | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | obložení kabelových vývodů z rozvaděče RS1 sádrokartonem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce spojené se stavbou
P | 41 | R741X8371320 |  | Nastavení ovládání VZT ventilátorů | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení ovládání VZT ventilátorů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 42 | R741X8371330 |  | Nastavení ovládání osvětlení nástupišť na systém ŽST | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení ovládání osvětlení nástupišť na systém ŽST
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 43 | R741X8371340 |  | Nastavení spínání osvětlení haly přes systém DALI - řízení , certifikované měřeníumělého a nouzového osvětlení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení spínání osvětlení haly přes systém DALI - řízení , certifikované měřeníumělého a nouzového osvětlení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 44 | R741X8371350 |  | Nastavení regulace podtápění okapových žlabů | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nastavení regulace podtápění okapových žlabů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 45 | R741X8371360 |  | Ukončení komunikačních kabelů r rozvaděče "RMaR" v rozvaděčích podlahového vytápění | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení komunikačních kabelů r rozvaděče "RMaR" v rozvaděčích podlahového vytápění
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 46 | R741X8371370 |  | Uložení kabelové trasy v podlaze vstupní haly | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelové trasy v podlaze vstupní haly
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kabelová trasy vedená v chráničkách s tepelnou izolací v místech vedené pod podlahovým vytápěním
P | 47 | R741X8371380 |  | Uložit kabelových rozvodů ve zdvojené podlaze mč. 1.05a , 1.05 a 1.04 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložit kabelových rozvodů ve zdvojené podlaze mč. 1.05a , 1.05 a 1.04
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 48 | R741X8371390 |  | Montážne - provedení napojení zařízení na hlavní pospojení včetně připojení na EP svorkovnice | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montážne - provedení napojení zařízení na hlavní pospojení včetně připojení na EP svorkovnice
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 49 | R741X8371400 |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostnícha popisných tabulek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 50 | R741X8371410 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do stoupaček
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 51 | R741X8371420 |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou, pod omítku, pod obklady a stropech | M | 12926 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uložení kabelů včetně uchycení do žlabů v chráničkách pod podlahou, pod omítku, pod obklady a stropech
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 52 | R741X8371430 |  | Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod. | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Pro montáže - ostatní spojovací a upevňovací materiál vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce daného zařízení
P | 53 | R741X8371440 |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN včetně vylepení schémat v razvaděčích | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení bezpečnostních a popisných tabulek v rozvodně NN včetně vylepení schémat v razvaděčích
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní práce včetně dodávek daných tabulek
P | 54 | R741X8371442 |  | Osazení na venkovní stěnu u hl. vstupu vývod pro nabíjení elektrokol zakončený v podomítkové krabici | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení na venkovní stěnu u hl. vstupu vývod pro nabíjení elektrokol zakončený v podomítkové krabici
VV
TS |  |  |  | montážní práce daného zařízení
SD |  | D72 |  | Osvětlení
P | 55 | R741X8372010 |  | Dodávka a montáž přisazené LED svítidla 5W/230V AC s invertorem 1 hod. | KS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přisazené LED svítidla 5W/230V AC s invertorem 1 hod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 56 | R741X8372020 |  | Dodávka a montáž přisazené LED svítidla 2W/230V AC s invertorem 1 hod. a piktogramem | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přisazené LED svítidla 2W/230V AC s invertorem 1 hod. a piktogramem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 57 | R741X8372030 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 150W/3000 K/14400 lm, IP20 s elektrickým předřasníkem DALI | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 150W/3000 K/14400 lm, IP20 s elektrickým předřasníkem DALI
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 58 | R741X8372040 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 150W/3000 K/14400 lm, IP20 s elektrickým předřasníkem DALI a vlasním invertorem 1 hodina (UPS). | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 150W/3000 K/14400 lm, IP20 s elektrickým předřasníkem DALI a vlasním invertorem 1 hodina (UPS).
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 59 | R741X8372050 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 31,2W/4000 K, IP30 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 31,2W/4000 K, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 60 | R741X8372060 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 47W/4000 K, IP20 s elektrickým předřasníkem | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 47W/4000 K, IP20 s elektrickým předřasníkem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 61 | R741X8372070 |  | Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 18,9W/4000 K, IP44 s elektrickým předřasníkem | KS | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přisazeného LED svítidla 18,9W/4000 K, IP44 s elektrickým předřasníkem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 62 | R741X8372080 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 41W/4000 K, IP20 | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 41W/4000 K, IP20
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 63 | R741X8372090 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 41W/4000 K, IP20, s el. předřadníkem; invertorem 1 hod. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 41W/4000 K, IP20, s el. předřadníkem; invertorem 1 hod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 64 | R741X8372100 |  | Dodávka a montáž závěsného/přisazeného LED svítidla 48W/4000 K, IP66 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného/přisazeného LED svítidla 48W/4000 K, IP66
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 65 | R741X8372110 |  | Dodávka a montáž přisazeného žárovkového svítidla 60W, IP44, KDE žárovka | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přisazeného žárovkového svítidla 60W, IP44, KDE žárovka
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 66 | R741X8372120 |  | Dodávka a montáž - vestavný do podhledu SDK LED svítidla 6,8W/4000K, IP20, elektronický předřadník | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž - vestavný do podhledu SDK LED svítidla 6,8W/4000K, IP20, elektronický předřadník
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 67 | R741X8372130 |  | Dodávka a montáž přisazeného žárovkového svítidla 60W, IP44, LED žárovka 6W | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž přisazeného žárovkového svítidla 60W, IP44, LED žárovka 6W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 68 | R741X8372140 |  | Dodávka a montáž nástěnného LED svítidla 40W/3000 K, IP65, elektronický předřadník | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž nástěnného LED svítidla 40W/3000 K, IP65, elektronický předřadník
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 69 | R741X8372150 |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 40W/3000 K, IP65, elektronický předřadník | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž závěsného LED svítidla 40W/3000 K, IP65, elektronický předřadník
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Viz kniha svítidel
P | 70 | R741X8372160 |  | Kompletní DALI řízení osvětlení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní DALI řízení osvětlení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž kompletního DALI řízení osvětlení včetně naproramování a nastavení
P | 71 | R741X8372170 |  | Dodávka a ostatní nespecifikované montáže spojované s osvětlením včetně upevňovacího materiálu vč. instalece - kryty, apod. | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a ostatní nespecifikované montáže spojované s osvětlením včetně upevňovacího materiálu vč. instalece - kryty, apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu
SD |  | D73 |  | Kabely a vodiče celkem včetně připojení
P | 72 | R741X8373010 |  | Dodávka a montáž vodiče 1-CYKY-J 3x120+70 mm2 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče 1-CYKY-J 3x120+70 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: hlavní přívod z RH do RE a RHB - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 73 | R741X8373020 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x35+25 mm2 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x35+25 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: napojení stávajícího rozvaděče ŽST 'Rha' z rozvaděče 'RH' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 74 | R741X8373030 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x25 mm2 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x25 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: napojení z rozvaděče 'RHb' rozvaděč 'RS0' a 'RMaR' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 75 | R741X8373040 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x16 mm2 | M | 164 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 4x16 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Napojení podružných rozvaděčů z 'RHb' 'RP1', RP2', 'RP3', 'RP4 - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 76 | R741X8373050 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x10 mm2 | M | 87 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x10 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 77 | R741X8373060 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - zž | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 50 mm2 - zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 78 | R741X8373070 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 25 mm2 - zž | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 25 mm2 - zž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 79 | R741X8373080 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 16 mm2 - zž. | M | 184 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 16 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 80 | R741X8373090 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 10 mm2 - zž. | M | 164 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 10 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 81 | R741X8373100 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 6 mm2 - zž. | M | 212 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 6 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 82 | R741X8373110 |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 4 mm2 - zž. | M | 585 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H07V-K 4 mm2 - zž.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 83 | R741X8373120 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 84 | R741X8373130 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x2,5 mm2 | M | 5303 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x2,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 85 | R741X8373140 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2 | M | 5648 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 3x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 86 | R741X8373150 |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x1,5 mm2 | M | 265 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYKY-J 5x1,5 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 87 | R741X8373160 |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 7x1 mm2 | M | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 7x1 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 88 | R741X8373170 |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 3x1 mm2 | M | 385 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 3x1 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 89 | R741X8373180 |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 2x1 mm2 | M | 125 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JYTY-O 2x1 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 90 | R741X8373190 |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 4x2x0,6 mm2 | M | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 4x2x0,6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 91 | R741X8373200 |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 2x2x0,6 mm2 | M | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče JE-Y (St) 2x2x0,6 mm2
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 92 | R741X8373202 |  | Dodávka a montáž vodiče CYSY 2X x 0,75 mm2 (H05VV-F 2x0,75 mm2) | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče CYSY 2X x 0,75 mm2 (H05VV-F 2x0,75 mm2)
VV
TS |  |  |  | El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 (připojení mincovních automatů). Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 93 | R741X8373204 |  | Dodávka a montáž vodiče H03VH-H 2x0,35 mm2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče H03VH-H 2x0,35 mm2
VV
TS |  |  |  | El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 (připojení mincovních automatů - zámky). Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
P | 94 | R741X8373206 |  | Dodávka a montáž vodiče TRONIC LiYY 14x0,25 mm2 | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž vodiče TRONIC LiYY 14x0,25 mm2
VV
TS |  |  |  | El. rozvody ke spotřebočím - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 (připojení mincovních automatů - čtečky). Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD - ElProCAD a Sichr
SD |  | D74 |  | Ostatní elektroinstalační materiál
P | 95 | R741X8374010 |  | Dodávka a montáž zásuvky nástěnná s vířkem 400V, AC; 16A (TN-S), IP 44 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž zásuvky nástěnná s vířkem 400V, AC; 16A (TN-S), IP 44
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 96 | R741X8374020 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, průmyslová nástěnná 16A/250V, IP44, dodávka včetně montáže | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem a krytem s víčkem, průmyslová nástěnná 16A/250V, IP44, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 97 | R741X8374030 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže | KS | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 98 | R741X8374040 |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem víčkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem víčkem zapuštěná včetně přístrojové krabice a jednoduchého rámečku 16A/250V, IP20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 99 | R741X8374050 |  | Kompletní spínač jednopólový nástěnný - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní spínač jednopólový nástěnný - řazení 1, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 100 | R741X8374060 |  | Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní spínač jednopólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 1, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 101 | R741X8374070 |  | Přepínač sériový nástěnný kompletní - řazení 5, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač sériový nástěnný kompletní - řazení 5, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 102 | R741X8374080 |  | Kompletní přepínač sériový zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 5, 10A/250V, IP 20. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní přepínač sériový zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 5, 10A/250V, IP 20.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 103 | R741X8374090 |  | Přepínač střídaný zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 104 | R741X8374100 |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný nástěnný kompletní - řazení 6, 10A/250V, IP 44, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 105 | R741X8374110 |  | Přepínač střídaný dvojitý zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6+6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přepínač střídaný dvojitý zapuštěný kompletní včetně přístrojové krabice - řazení 6+6, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 106 | R741X8374120 |  | Kompletní spínač dvoupólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 2, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní spínač dvoupólový zapuštěný včetně přístrojové krabice - řazení 2, 10A/250V, IP 20, dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 107 | R741X8374130 |  | Snímač pohybu nástěnný - úhel 180, kompletní (chodby) - dodávka a montáž | KS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač pohybu nástěnný - úhel 180, kompletní (chodby) - dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 108 | R741X8374140 |  | Snímač pohybu stropní, kompletní - dodávka včetně montáže | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač pohybu stropní, kompletní - dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž přístrojů - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP, půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 109 | R741X8374150 |  | Kompletní dodávka - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO WC POSTIŽENÉ SLOŽENÉ Z PRVKŮ - TRANSFORMÁTOR, KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM, PROSVĚTLENÉ TLAČÍTKO A SIGNALIZAČNÍ TLAČÍ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní dodávka - SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO WC POSTIŽENÉ SLOŽENÉ Z PRVKŮ - TRANSFORMÁTOR, KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM, PROSVĚTLENÉ TLAČÍTKO A SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU a DOPLŇUJÍCÍ DVĚ SIGNALIZAČNÍ NÁSTĚNNÝ ALARM (pro signalizaci v m.č. 1.05 a 0.18)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a montáž typové sestavy viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 110 | R741X8374160 |  | Nástěnné tlačítko požární 42-201 12x12x 5cm červené se sklem pro TOTAL a CENTRAL STOP s kontakty 230V AC - dodávka včetně montáže | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nástěnné tlačítko požární 42-201 12x12x 5cm červené se sklem pro TOTAL a CENTRAL STOP s kontakty 230V AC - dodávka včetně montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž - viz výktery zařízení silnoproudé elektrotechniky půdorysy 1.PP, 1.NP Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 111 | R741X8374170 |  | Dodávka a montáž DALI 4sw tlačítkového modulu | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž DALI 4sw tlačítkového modulu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: k ovládání osvětlení z mč. 1.05 Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 112 | R741X8374180 |  | Dodávka a montáž požárně odolné žlaby 50 š 125 mm, tl. 0,7 mm, zavěšené na strop při použití závitových tyčí ZT8 a montážních profilů 41x21 pro zavěšení dvou žl | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž požárně odolné žlaby 50 š 125 mm, tl. 0,7 mm, zavěšené na strop při použití závitových tyčí ZT8 a montážních profilů 41x21 pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelových rozvodů včetně tyčí a montážních profilů dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 113 | R741X8374190 |  | Dodávka a montáž požárně odolné žlaby 50 š 250 mm, tl. 0,7 mm, zavěšené na strop při použití závitových tyčí ZT8 a montážních profilů 41x21 pro zavěšení dvou žl | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž požárně odolné žlaby 50 š 250 mm, tl. 0,7 mm, zavěšené na strop při použití závitových tyčí ZT8 a montážních profilů 41x21 pro zavěšení dvou žlabů o celkové šířce 375 mm (400 mm). Rozteč závěsů max. 1200 mm.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelových rozvodů včetně tyčí a montážních profilů dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 114 | R741X8374200 |  | Drátěné žlaby 60X150_BF s integrovanou spojkou - výška bočnice 60 sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů 41X21. | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Drátěné žlaby 60X150_BF s integrovanou spojkou - výška bočnice 60 sestava na strop při použití závitových tyčí a montážních profilů 41X21.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kabelových rozvodů včetně tyčí a montážních profilů - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 115 | R741X8374210 |  | Trubky s vysokou mechanickou odolností EN 8040 FA 40/34,4. | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Trubky s vysokou mechanickou odolností EN 8040 FA 40/34,4.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor s možností mechanického poškození - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP, 1.NP a půdy Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 116 | R741X8374220 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet | M | 768 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2320/LPE-1, vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 117 | R741X8374230 |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2325/LPE-1 , vč.uložení, komplet | M | 780 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroinstalační trubka ohebná 2325/LPE-1 , vč.uložení, komplet
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 118 | R741X8374240 |  | D+M Pancéřové chráničky, 1516EHF_KA TRUBKA TUHÁ 320 N HF SV.ŠEDÁ/RAL 7035, elektroinstalační PVC trubky včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací s | M | 605 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Pancéřové chráničky, 1516EHF_KA TRUBKA TUHÁ 320 N HF SV.ŠEDÁ/RAL 7035, elektroinstalační PVC trubky včetně příslušenství a přístrojových krabic upevňovací spojovací materiál apod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 119 | R741X8374250 |  | D+M Příchytky pro el. trubky | KS | 2160 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Příchytky pro el. trubky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž trubek do prostor bez mechanického poškození - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 120 | R741X8374260 |  | Krabicová rozvodka, IP 55, dodávka včetně montáže OBO A11, IP55, 85x85x40 mm, jasně bílá, 2000180. | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Krabicová rozvodka, IP 55, dodávka včetně montáže OBO A11, IP55, 85x85x40 mm, jasně bílá, 2000180.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabic - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 121 | R741X8374270 |  | Zemnící svorka s Cu páskem | KS | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zemnící svorka s Cu páskem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorek s Cu pásky - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 122 | R741X8374280 |  | D+M Krabice elektroinstalační na montáž pod omítku | KS | 168 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Krabice elektroinstalační na montáž pod omítku
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabic - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 123 | R741X8374290 |  | D+M Lišta vkládací 30x25 včetně odboček a rohů | M | 680 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lišta vkládací 30x25 včetně odboček a rohů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lišty vkládací - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 124 | R741X8374300 |  | D+M Lišta vkládací 40x40 včetně odboček a rohů | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Lišta vkládací 40x40 včetně odboček a rohů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž lišty vkládací - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 125 | R741X8374310 |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky a příchytky a kompletace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 126 | R741X8374320 |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky - průchod mezi PO úseky | KS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Požárně odolné průchodky mezi PO úseky - průchod mezi PO úseky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž a dodávka požárních typových průchodek pro kabelové rozvody - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 127 | R741X8374330 |  | Ochranné pospojení PE veškrého zeřízení | KS | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ochranné pospojení PE veškrého zeřízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení ochranného pospojení veškerého k tomu určeného zařízení přes k tomu vyznačené místo - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 128 | R741X8374340 |  | DT 3 nastavitelný doběhový spínač vřetně instalační krabice - dodávka a montáž | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DT 3 nastavitelný doběhový spínač vřetně instalační krabice - dodávka a montáž
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž doběhového spínače - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP a 1.NP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 129 | R741X8374342 |  | Montáž a dodávka mincovního automatu s instalací pod omítku s platebním terminálem, čtečkou karet včetně napájecího zdroje 240V/12V AC | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a dodávka mincovního automatu s instalací pod omítku s platebním terminálem, čtečkou karet včetně napájecího zdroje 240V/12V AC
VV
TS |  |  |  | Dodávka a montáž mincovního automatu - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
P | 130 | R741X8374344 |  | Montáž a dodávka kompletního dveřního standadrního zámku 12V AC | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž a dodávka kompletního dveřního standadrního zámku 12V AC
VV
TS |  |  |  | K otevření (odjištění) zámku stačí krátký (mžikový) el. impulz, kterým se s momentovým kolíkem odjistí, a tím je v poloze OTEVŘENO. Po průchodu dveřmi je zámek v klidové poloze ZAVŘENO.Dodávka a montáž doběhového spínače - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky 1.PP. Výpočet byl proveden pomocí software AutoCAD – ElProCAD
SD |  | D75 |  | Hlavní rozvaděč RH
P | 131 | R741X8375010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt PE a N svoreka, uzemňovací sada pod. 600x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně hlavního rozvaděče 'RH' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 132 | R741X8375020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | HOD | 9.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RH' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 133 | R741X8375030 |  | Řadový pojistkový odpínač velokosti 00-3A/F do 160A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Řadový pojistkový odpínač velokosti 00-3A/F do 160A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka odpínače - součást rozvaděče 'RH' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 134 | R741X8375040 |  | Nožévé pojistkové vložky PNA 00 Gg160A | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nožévé pojistkové vložky PNA 00 Gg160A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž pojistkových vložek - součást rozvaděče 'RH' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 135 | R741X8375050 |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svodič přepětí třídy T1+T2 (B+C), komplet, síť TN-C, pom.kontakt, Un=350V AC
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního svodiče přepětí - součást rozvaděče 'RH' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 136 | R741X8375060 |  | Jistič BD250N-DTV3, In250A (Ir144A) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič BD250N-DTV3, In250A (Ir144A)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RH' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 137 | R741X8375070 |  | Jistič BD160N-80D, In100A (Ir100A) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič BD160N-80D, In100A (Ir100A)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RH' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 138 | R741X8375080 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RH'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 7 prvků v rozvaděči.
SD |  | D76 |  | Hlavní rozvaděč nové části objektu RHb
P | 139 | R741X8376010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 600x2000x400 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 600x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně hlavního rozvaděče nové části objektu 'RHb' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 140 | R741X8375020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | HOD | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RHb' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 141 | R741X8376030 |  | Jistič BD250N-DTV3, In250A (Ir138A) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič BD250N-DTV3, In250A (Ir138A)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 142 | R741X8376040 |  | Elektroměrová vana, pro 2 elektroměry + elektroměrové desky | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektroměrová vana, pro 2 elektroměry + elektroměrové desky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž van pro informační měření - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 143 | R741X8376050 |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A, B40/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 144 | R741X8376060 |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, B25/3 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A, B25/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 145 | R741X8376070 |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, 20/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, 20/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 146 | R741X8376080 |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, 16/3 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, 16/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RHb' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 147 | R741X8376090 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RHb'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 12 prvků v rozvaděči.
SD |  | D77 |  | Rozvaděč prostor 1.PP - RS0
P | 148 | R741X8376010 |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 600x2000x400 mm | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvaděčová skříň oceloplechová komplertní včetně bočnic, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 600x2000x400 mm
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RS0' pro 1.PP nové části - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 149 | R741X8377020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelovéhoppřipojení | HOD | 10.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelovéhoppřipojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RS0' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 150 | R741X8377030 |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 151 | R741X8377040 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 3+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=3x16A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 3+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=3x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 3x16A - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 152 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 153 | R741X8377060 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x10A - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 154 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 155 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 156 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 157 | R741X8377100 |  | Instalační relé R230/4S | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalační relé R230/4S
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS0' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 158 | R741X8377110 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RS0'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 39 prvků v rozvaděči.
SD |  | D78 |  | Rozvaděč prostor 1.NP - RS1
P | 159 | R741X8378010 |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RS1' pro 1.NP nové části - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 160 | R741X8378020 |  | Montáž nástěnného rozvaděče na omítku včetně kabelového připojení | HOD | 7.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž nástěnného rozvaděče na omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RS1' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 161 | R741X8377030 |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 40A, 40/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 162 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 163 | R741X8377060 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x10A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x10A - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 164 | R741X8378060 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 165 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 166 | R741X8378080 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, B16/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 167 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 168 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 169 | R741X8378110 |  | Digitální spínací hodiny týdenní - 2 přepínací kontakty | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Digitální spínací hodiny týdenní - 2 přepínací kontakty
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 170 | R741X8378120 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RS1'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 32 prvků v rozvaděči.
SD |  | D79 |  | Rozvaděč půdy - RS2
P | 171 | R741X8379010 |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x760x240 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RS2' pro půdu nové části - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 172 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RS2' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 173 | R741X8379030 |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 174 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 175 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 176 | R741X8378060 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 177 | R741X8379070 |  | Instalační stykač 3x25A/4z/230V | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalační stykač 3x25A/4z/230V
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 178 | R741X8379080 |  | Instalační vypínač na DIN lištu 32A/S | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalační vypínač na DIN lištu 32A/S
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 179 | R741X8379090 |  | Relé DEVIreg 316 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Relé DEVIreg 316
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 180 | R741X8379100 |  | Releová jednotka pro 4 spínané okruhy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Releová jednotka pro 4 spínané okruhy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 181 | R741X8379110 |  | Napájecí zdroj DALI pwr | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Napájecí zdroj DALI pwr
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 182 | R741X8379120 |  | A-LIGHT STMÍVAČ DALI 230V 200W DALI-DIM-230V-200W-001 DALI stmívač pro žárovky 230V 200W | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | A-LIGHT STMÍVAČ DALI 230V 200W DALI-DIM-230V-200W-001 DALI stmívač pro žárovky 230V 200W
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního přístroje - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 183 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 184 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RS2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 185 | R741X8379150 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RS2'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 24 prvků v rozvaděči.
SD |  | D80 |  | Rozvaděč RP1 - nájemní prostor č.1 - 1.PP
P | 186 | R741X8380010 |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RP1' pro nájemní prostor č.1 - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 187 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RP1' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 188 | R741X8379030 |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 189 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 190 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 191 | R741X8378060 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 192 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 193 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RP1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 194 | R741X8380090 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RP1'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 11 prvků v rozvaděči.
SD |  | D81 |  | Rozvaděč RP2 - nájemní prostor č.2 - 1.PP
P | 195 | R741X8380010 |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RP2' pro nájemní prostor č.2 - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 196 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RP2' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 197 | R741X8381030 |  | Vypínač 3-pólový, 20A,20/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 20A,20/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 198 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 199 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 200 | R741X8378060 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 201 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 202 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RP2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 203 | R741X8381090 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RP2'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 12prvků v rozvaděči.
SD |  | D82 |  | Rozvaděč RP3 - nájemní prostor č.3 - 1.NP
P | 204 | R741X8380010 |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč pod omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 435x460x240 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu 'RP3' pro nájemní prostor č.3 - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 205 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 5.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RP3' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 206 | R741X8379030 |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 25A,25/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 207 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 208 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 209 | R741X8378060 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, B6/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 210 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 211 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RP3' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 212 | R741X8382090 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RP3'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 12 prvků v rozvaděči.
SD |  | D83 |  | Rozvaděč RMaR - prostoru vytápění 1.PP
P | 213 | R741X8383010 |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 400x460x262,5 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 400x460x262,5 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče nové části objektu zdroje vytápění 'RMaR' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 214 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'RMaR' v rozvodně včetně kabelového připojení Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 215 | R741X8383030 |  | Vypínač 3-pólový, 16A,16/3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vypínač 3-pólový, 16A,16/3
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 216 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 217 | R741X8383050 |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 218 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 219 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 220 | R741X8377090 |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, B10/1
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RMaR' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 221 | R741X8383090 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RMaR'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 9 prvků v rozvaděči.
SD |  | D84 |  | Stávající rozšířený rozvaděč ŽST - R2 - "R2.2"
P | 222 | R741X8383010 |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 400x460x262,5 mm, IP30 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Oceloplechový rozvaděč na omítku komplertní včetně zámku, krycích desek, lišt, PE a N svorek, uzemňovací sada a pod. 400x460x262,5 mm, IP30
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče pro rozšíření stávajícího rozvaděče 'R2' prostru ŽST 'R2.2' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 223 | R741X8379020 |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení | HOD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče pod omítku včetně kabelového připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž rozvaděče 'R2.2' v rozvodně včetně kabelového připojení - propojení se stávajícím rozvaděče 'R2' nově označeným 'R2.1' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 224 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 225 | R741X8383050 |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 226 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 227 | R741X8377050 |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=1x16A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního proudového chrániče s nadproudovou ochranou 1x16A - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 228 | R741X8384070 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'R2.2'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 9 prvků v rozvaděči.
SD |  | D85 |  | rozvaděč požárních rozvodů - "RPO"
P | 229 | R741X8385010 |  | Rozvodnice nástěnná neprůhledné dveře RNG-3N42, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, mate | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Rozvodnice nástěnná neprůhledné dveře RNG-3N42, pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, barva bílá, materiál : plast, Šířka: 362 mm; Výška: 543 mm; houbka/výška: 117 mm; Montážní hloubka: 117 mm; Barva RAL: 9003; Šířka v počtech modulů: 14
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž zařízení samotné rozvaděčové skříně rozvaděče pro požární rozvody 'RPO' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 230 | R741X8385020 |  | Dodávka a montáž kompletní typové certifikované rozvaděčové skříně š780 x v1620 x h420 mm s požární odolností 60 min, kouřotěsné s vlastním větráním, kouřovými | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž kompletní typové certifikované rozvaděčové skříně š780 x v1620 x h420 mm s požární odolností 60 min, kouřotěsné s vlastním větráním, kouřovými hlásiči a hlídáním max. teploty.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž certifikované skříně s PO odolností rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 231 | R741X8385030 |  | Dodávka a montáž hlavního vypínače 20/3 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního vypínače 20/3 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 232 | R741X8385040 |  | Dodávka a montáž hlavního vypínače 20/3 A s vypínací cívkou | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž hlavního vypínače 20/3 A s vypínací cívkou
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního hlavního vypínače - součást rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 233 | R741X8385050 |  | Dodávka a montáž jističe C10/1 A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jističe C10/1 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 234 | R741X8385060 |  | Dodávka a montáž jističe B10/1 A | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jističe B10/1 A
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního jističe - součást rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 235 | R741X8377070 |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorkovnice PE + N včetně připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletní svorkovnice - součást rozvaděče 'RPO' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 236 | R741X8383050 |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DIN lišta hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 237 | R741X8377080 |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 238 | R741X8385100 |  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá)
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž - součást rozvaděče 'R2.2' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 239 | R741X8385110 |  | Montáž kompletního rozvaděče | HOD | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž kompletního rozvaděče
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montáž a kompletace včetně doložení certifikace rozvaděče 'RPO' s PO odolností. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 240 | R741X8385120 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RPO'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 10 prvků v rozvaděči.
SD |  | D86 |  | Hlavní rozvaděč ŽST - RHa
P | 241 | R741X8386010 |  | Doplnění stávajícího rozvaděče o jištění na přívodu - včetně osazení jističe BD160N-80D, In80A, IR 80 Aa připojení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplnění stávajícího rozvaděče o jištění na přívodu - včetně osazení jističe BD160N-80D, In80A, IR 80 Aa připojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáže doplnění stávajícího rozvadče 'RHa' - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _005 - dle softvaru pro specifikaci rozvaděčů Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 242 | R741X8375020 |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení | HOD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž rozvaděče v rozvodně včetně kabelového ppřipojení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Montážní práce na samotném hlavním rozvaděči ŽST - 'RHa' Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6
P | 243 | R741X8386030 |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní spojovací drobný materiál rozvaděče včetně krytek, tabulek a popisů vývodů, kabelového propojení a instalace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu -pouze pro hlavní rozvaděč 'RHa'. Návrh a specifikace rozvaděčů byl proveden pomocí software E-CONFIG 3.9.6. Materiál pro zapojení celkem 1 prvku v rozvaděči.
SD |  | D87 |  | Podtápění žlabů a svodů - ochrana proti zamrznutí
P | 244 | R741X8387010 |  | Vyvedení přívodních rozvodů z rozvaděče "RS2"půdy | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvedení přívodních rozvodů z rozvaděče "RS2"půdy
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: montážní činnost pro 6 okruhů - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - půdorys střecha D.2.2.01 - 2 _004 a 2_005
P | 245 | R741X8387020 |  | Připojovací elektroinstalační krabice se svorkovnicí, IP65 | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Připojovací elektroinstalační krabice se svorkovnicí, IP65
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž krabic - dle výkresů silnoproudé elektrotechniky - střecha
P | 246 | R741X8387030 |  | Topný kabel 18W/m - celkem | M | 508 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Topný kabel 18W/m - celkem
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: El. rozvody topného kabelu - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - celkové schéma el. Rozvodů D.2.2.01 - 2 _004
P | 247 | R741X8387040 |  | Snímač teploty podlahový, kabelový - NTC 3m 15kOhm/25° | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Snímač teploty podlahový, kabelový - NTC 3m 15kOhm/25°
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž kompletního snímače teploty - viz výkres zařízení silnoproudé elektrotechniky - výkres D.2.2.01 - 2 _004
P | 248 | R741X8387050 |  | Doplňkový fixsační materiál - okapové úchyty do svodu, okapové úchyty do žlabu Cu, Distanční úchyty, distanční lišty, pomocný plastový řetěz, fixační pás Cu a p | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Doplňkový fixsační materiál - okapové úchyty do svodu, okapové úchyty do žlabu Cu, Distanční úchyty, distanční lišty, pomocný plastový řetěz, fixační pás Cu a pod.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž doplňkového souvisejícího materiálu se upevněním kabelů pro podtápění zlabů a svodů.
P | 249 | R741X8387060 |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky, příchytky a kompletace | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Ostatní spojovací materiál , držáky, vývodky, příchytky a kompletace
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu spojené s podtápěním žabů a svodů
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 250 | R005X0388020 |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako celek | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení jako celek
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad.
P | 251 | R005X0388040 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 252 | R005X0388060 |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Vystavení písemných protokolů o funkčních zkouškách zařízení
P | 253 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 254 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 255 | R005X0388070 |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. příchytky, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 256 | R005X0388080 |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše.
P | 257 | R005X0388090 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 258 | R005X0388120 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů sytému, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 259 | R005X0388240 |  | Závěrečný úklid spojený s elektro částí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečný úklid spojený s elektro částí
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 260 | R005X0388250 |  | Koordinační činnost spojená s elektro částí | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost spojená s elektro částí
VV
TS

## D.2.2.1.04
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.1.04 |  | Hromosvody
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 1 | R940X0497010 |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle demontáží a montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. Konkrétní typ pracovní podlahy a její rozsah vyplývá z technologických postupů a hodnocení bezpečnostních rizik zhotovitele
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 2 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 3 | 997013603R | 901 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 včetně dopravy | T | 3.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 4 | 997013635R | 903 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 20 03 01 včetně dopravy | T | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 5 | 997013811R | 905 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01 včetně dopravy | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 6 | 997013813R | 906 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03 včetně dopravy | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 7 | 997013R02 | 910 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) směsných kovů kód odpadu 17 04 07 včetně dopravy | T | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 8 | 997013R03 | 911 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné), vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13 kód odpadu 16 02 14 včetně dopravy | T | 8.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
P | 9 | 997013R04 | 912 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) kabely neuvedené pod 17 04 10 odpadu 17 04 11 včetně dopravy | T | 0.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS
SD |  | D21 |  | Ochrana proti blesku - LPS včetně montáží
P | 10 | R741X0421010 |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech a přeměření zemního odporu všech zemnících vývodů z důvodu dalšíćh případných změn a doplnění. | HOD | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Provedení odkrytí a zpřístupnění všech a přeměření zemního odporu všech zemnících vývodů z důvodu dalšíćh případných změn a doplnění.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: provedení předběžné revize - přeměření stávající zemnísí soustavy pro případné další možné náklady pro opravu nevyhovujících zemnících vedení - musí být prokázané samostatně a nesouvosí s touto projektovou dokumentací.
P | 11 | R741X0421020 |  | Demontáž stávajícího jímacího vedení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajícího jímacího vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní demontážní činnost za využití lešení stavby prováděné při rekonstrukci střechy.
P | 12 | R741X0421030 |  | Demontáž stávajícího svodového vedení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávajícího svodového vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: kompletní demontážní činnost za využití lešení stavby prováděné při rekonstrukci střechy.
P | 13 | R741X0421040 |  | Dodávka a montáž jímacího vedení vodič (polotvrdý drát T/2 0, 45 kg/m) Cu 8 mm na podpěrách | M | 355.35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dodávka a montáž jímacího vedení vodič (polotvrdý drát T/2 0, 45 kg/m) Cu 8 mm na podpěrách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž na připravené podpěry samotného jímacího vedení
P | 14 | R741X0421050 |  | Povrchové svodové vedení vodič (polotvrdý drát T/2 0, 45 kg/m) Cu 8 mm na podpěrách | M | 143.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Povrchové svodové vedení vodič (polotvrdý drát T/2 0, 45 kg/m) Cu 8 mm na podpěrách
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž na připravené podpěry samotného svodového vedení
P | 15 | R741X0421060 |  | Svorka připojovací SP 1 Cu | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka připojovací SP 1 Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 16 | R741X0421070 |  | Svorka okapová SO Cu | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka okapová SO Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 17 | R741X0421080 |  | Svorka zkušební SZ Cu | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka zkušební SZ Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 18 | R741X0421090 |  | Svorka universální SU a Cu | KS | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka universální SU a Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 19 | R741X0421100 |  | Svorka křížová SK Cu | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka křížová SK Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 20 | R741X0421110 |  | Svorka spojovací SS Cu | KS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Svorka spojovací SS Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž svorky pro připojení na LPS vedení
P | 21 | R741X0421120 |  | Podpěra vedení PV15a Cu | KS | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podpěra vedení PV15a Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž typové podpěry pro LPS vedení
P | 22 | R741X0421130 |  | Podpěra PV 22b Cu | KS | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podpěra PV 22b Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž typové podpěry pro LPS vedení
P | 23 | R741X0421140 |  | Podpěra PV 17/120 | KS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Podpěra PV 17/120
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž typové podpěry pro LPS vedení
P | 24 | R741X0421150 |  | podložky Cu + příložky | KS | 205 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podložky Cu + příložky
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž typové podložky pro propojení s LPS vedením
P | 25 | R741X0421160 |  | Označení svodů | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Označení svodů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž typový štítků pro číselné označení svodů LPS
P | 26 | R741X0421170 |  | Ochranná trubka OT Cu | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná trubka OT Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž ochranné trubky pro napojení stávajícího zemnícího vedení FeZn za propojením se svodovým vedením přes zkušební svorku
P | 27 | R741X0421180 |  | Držáky ochranné trubky Cu DOT Cu 22 | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Držáky ochranné trubky Cu DOT Cu 22
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž držáku ochranné trubky
P | 28 | R741X0421190 |  | Jímací tyč JT20 Cu | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jímací tyč JT20 Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž samotné jímací tyče LPS do střechy za použití držáku - viz samostatná položka
P | 29 | R741X0421200 |  | Ochranná stříška k JT Oshd Cu | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ochranná stříška k JT Oshd Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž stříšky na jímací tyč LPS
P | 30 | R741X0421210 |  | Držák jimací tyče DJ Cu | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Držák jimací tyče DJ Cu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montáž držáku jímací tyče LPS
P | 31 | R741X0421220 |  | Propojení zemnící soustavy se soustavou elektro přes "EP" svorky v rozvodně "RH" | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení zemnící soustavy se soustavou elektro přes "EP" svorky v rozvodně "RH"
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dodávka a montář kompletního propojovacího vedení propojené s PE svorkovnicí rozvaděče 'RH'
P | 32 | R741X0421230 |  | Propojení jímacího vedení s oplechováním a zařízením na střeše | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Propojení jímacího vedení s oplechováním a zařízením na střeše
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně materiálu pro propojení oplechování a další nespecifikované zařízení umístěné na střeše nutné připojit na LPS
P | 33 | R741X0421240 |  | Ostatní nespecifikovaný materiál | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní nespecifikovaný materiál
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž nespecifikovaného drobného materiálu spojené s LPS zařízením
P | 34 | R741X0421250 |  | Vyvedení pomocných jímačů | KS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Vyvedení pomocných jímačů
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: dodávka a montáž včetně materiálu pro vyvedení pomocných jímačů LPS
SD |  | VRN9 |  | Ostatní náklady
P | 35 | R005X0497050 |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů. | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | část celého zařízení, musí být prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi včetně rozvaděčů.
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Po dokončení výstavby musí být elektroinstalace podle vyhlášky 73/2010 Sb. část 2 prohlédnuta, přeměřena, vyzkoušena a bude podle této vyhlášky vypracována zpráva o výchozí revizi elektroinstalace. Součástí výchozí revize bude revizní zpráva s konstatováním, že zařízení je schopné bezpečného provozu. Zařízení před předáním díla musí být bezpečné bez závad. Výchozí revize musí být provedena před tím, než je stavba uvedena do provozu a připojena na veřejnou elektrizační síť. Účelem této činnosti je ověření, zda jsou splněny požadavky ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500.
P | 36 | R005X0497100 |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osvědčení bezpečnosti dle přílohy č. 2, vyhl. č. 73/2010 Sb. - vyhláška o vyhrazených elektrických zařízeních
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Dle přílohy č. 2 vyhl. č. 73/2010 Sb. včetně vystavení zprávy o revizi s deklarací bezpečného provozu bez závad. Včetně provedení kontroly dle zařazení do tříd a skupin k § 2. odst.2 Vyprcuje revizní technik spolu i instektorem - TIČR.
P | 37 | R005X9551 |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Dopracování zadávací dokumentace na dodavatelskou realizační a dílenskou dokumentaci
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Zohlednit zejména požadavky a řešení dle zadávací projektové dokumentace a dále dodavatelem provedený konečný výběr typů a výrobců, jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a s ohledem na jejich skutečné parametry, návody výrobců, své firemní know-how, atd. Bude vypracována, projednána a odsouhlasena s investorem před započetím díla, resp. před započetím montáže a objednáním materiálu. Součástí projednání bude i deklarace (např. doložení výpočtů, soulad s návody výrobců, soulad s touto projektovou dokumentací, ...) provozních a charakteristických parametrů včetně deklarace zadávacím projektem požadovaných parametrů a charakteristik. Deklarace pouhým prohlášením bez objektivních prokázání tvrzení není možná. Teprve po schválení investorem může dodavatel započít s realizací. Schválením dokumentace na sebe investor nebere odpovědnost za její správnost. Dokumentace je v rozsahu této dílčí části výkazu.
P | 38 | R730X205160 |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací. | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Předání a převzetí díla vč. vystavení protokolu a převzetí dokumentace skutečného stavu s kontrolou souhlasu realizované stavby s touto dokumetací.
VV
TS
P | 39 | R005X9561 |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní drobný, pomocný, doplňkový materiál a ostatní výrobky a zařízení v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především materiál, výrobky a zařízení vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů, výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. Dále se jedná o další náklady na materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále je to veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 40 | R005X9562 |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Především stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce vyplývající z návodů výrobců dodavatelem zvolených a na stavbu dodaných materiálů výrobků a zařízení (např. zohledňuje skutečná doporučení a požadavky výrobců vůči zadávací dokumentaci, kde konkrétní výrobky nemohou být deklarovány). Dále náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce na přizpůsobování instalovaných materiálů, výrobků a zařízení ostatním technickým zařízením stavby i její stavební části, atd. Také se jedná o náklady na stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý a většinou běžný drobný materiál jako jsou např. šroubení, těsnění, spojovací materiál, atd. a dále pro materiál, výrobky a zařízení vyplývající z uplatňování vlastních firemních pracovních, montážních a stavebních postupů, tedy na uplatnění firemního know-how zhotovitele, které např. může být odchylné od postupů jiných firem nebo běžných postupů a vyžaduje vyšší náklady než je obvyklé. Dále jsou to stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce pro veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla tak, aby dodavatel mohl např. naplnit svoje povinnost dle NOZ. Při tomto se mimo jiné vychází z toho, že dodavatel je odborná firma a má tzv. „odpovědnost profesionála“ např. dle §5, odst. 1 nebo §2912, odst. 2, atd. zákona č. 89/2016 Sb. vše dle zákona č. 89/2012 Sb. (tzv. NOZ), V položce jsou jen náklady spojené s touto dílčí částí výkazu.
P | 41 | R005X0497130 |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Popisy a označení především rozvodů systému LPS, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení LPS pro obsluhu, údržbu a servis.
P | 42 | R005X0497240 |  | Závěrečný úklid související s LPS | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Závěrečný úklid související s LPS
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby
P | 43 | R005X0497250 |  | Koordinační činnost související s LPS | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost související s LPS
VV
TS

## D.2.2.4
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.2.4 |  | Orientační systém
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 113106021 |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komuni | M2 | 3.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
VV |  |  |  | 0.6*0.6*11=3.960 [A] Celkem: 3.96=3.960 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože po překopech inženýrských sítí z důvodu oprav havárií a přeložek. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb při zřízení nových inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami 113 10-7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 Odstranění podkladů nebo krytů po překopech z betonu prostého. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto katalogu, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto katalogu. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
P | 2 | 131113132 |  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině | M3 | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných
VV |  |  |  | 0.5*0.5*0.8*11=2.200 [A] Celkem: 2.2=2.200 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí.
SD |  | 2 |  | Zakládání
P | 3 | 275313811 |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 | M3 | 2.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30
VV |  |  |  | 0.5*0.5*0.8*11=2.200 [A] Celkem: 2.2=2.200 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
SD |  | 22-M |  | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby
P | 42 | 220860063 |  | Montáž dálkově ovládané zvukové signalizace PZS pro nevidomé včetně montáže akustické signalizace pro 2 výstražníky, montáže přijímače s připojením, přezkoušení | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž dálkově ovládané zvukové signalizace PZS pro nevidomé včetně montáže akustické signalizace pro 2 výstražníky, montáže přijímače s připojením, přezkoušení zařízení na 1 ks
VV
TS
P | 43 | 22R01 |  | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | INFORMAČNÍ PRVEK, HLASOVÝ MODUL PRO NEVIDOMÉ
VV
TS
P | 44 | 220870R04 |  | Montáž označovacího štítku včetně rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáže štítku na dveře | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž označovacího štítku včetně rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáže štítku na dveře
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 220 87-0166 není započten náklad na dodávku štítku.
P | 45 | 22R02 |  | Hmatný štítek - Tabulka s braillovým a prizmatickým písmem | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Hmatný štítek - Tabulka s braillovým a prizmatickým písmem
VV
TS
SD |  | 5 |  | Komunikace pozemní
P | 4 | 596211110 |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, | M2 | 3.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
VV |  |  |  | 0.6*0.6*11=3.960 [A] Celkem: 3.96=3.960 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože. Poznámka k položce: Obnovení původní dlažby
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 37 | 767995116 |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg | KG | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
VV |  |  |  | 225*2=450.000 [A] Celkem: 450=450.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.
P | 38 | 7R01 |  | Orientační a cílový prostorový rozcesník T10 a T11 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Orientační a cílový prostorový rozcesník T10 a T11
VV
TS
SD |  | 787 |  | Dokončovací práce - zasklívání
P | 39 | 7871008R |  | Odstranění nálepkek orientačního systému, plochy do 1 m2 | M2 | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění nálepkek orientačního systému, plochy do 1 m2
VV |  |  |  | 0.3*3*1=0.900 [A] Celkem: 0.9=0.900 [B]
TS
P | 40 | 787911115 |  | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné | M2 | 2.994 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné
VV |  |  |  | N1 0.1*0.1*1=0.010 [A] 'N2 0.1*0.1*1=0.010 [B] 'N3 0.21*0.1485*4=0.125 [C] 'N4 0.1*0.1*3=0.030 [D] 'N5 0.1*0.1*2=0.020 [E] 'N6 0.24*0.64*6=0.922 [F] 'N7 0.24*1.3*3=0.936 [G] 'N8 1.2*0.24*2=0.576 [H] 'N9 0.44*0.24*2+0.64*0.24=0.365 [I] Celkem: 0.01+0.01+0.125+0.03+0.02+0.922+0.936+0.576+0.365=2.994 [J]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Nálepky orientačního systému N1-9
P | 41 | 634790R03 |  | Nálepka na sklo - orientační | M2 | 3.084 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Nálepka na sklo - orientační
VV |  |  |  | 2.994*1.03 Přepočtené koeficientem množství=3.084 [A] Celkem: 3.084=3.084 [B]
TS
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 5 | 914511111 |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka, 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.
P | 6 | 40445230 |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m
VV
TS
P | 7 | 926931311 |  | Osazení staniční tabule na sloupku jednoduchém | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení staniční tabule na sloupku jednoduchém
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady u cen -1311, -321 a -1322 na rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku, u ceny -1312 na vysekání kapes ve zdivu pro osazení tabule a na zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání staniční tabule a sloupku; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci.
P | 8 | 9R05 |  | T5 - OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T5 - OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH
VV
TS |  |  |  | Poznámka k položce: T5.11-T5.19, T5.21-T5.22
P | 9 | 926931312 |  | Osazení staniční tabule na zdi | KUS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení staniční tabule na zdi
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady u cen -1311, -321 a -1322 na rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku, u ceny -1312 na vysekání kapes ve zdivu pro osazení tabule a na zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání staniční tabule a sloupku; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci.
P | 10 | 9R01 |  | T1 - NÁZEV ŽEL. STANIC | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T1 - NÁZEV ŽEL. STANIC
VV
TS
P | 11 | 9R011 |  | T1a - NÁZEV ŽEL. STANIC | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T1a - NÁZEV ŽEL. STANIC
VV |  |  |  | 1=1.000 [A] Celkem: 1=1.000 [B]
TS |  |  |  | Poznámka k položce: Tabule nebyla stchválna Odborem pamatkové peče města Plzeň
P | 12 | 9R03 |  | T3 - SMĚROVÁ TABULE | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T3 - SMĚROVÁ TABULE
VV |  |  |  | 1*6 Přepočtené koeficientem množství=6.000 [A] Celkem: 6=6.000 [B]
TS
P | 13 | 9R04 |  | T4 - "ZÁKAZ KOUŘENÍ" | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T4 - "ZÁKAZ KOUŘENÍ"
VV |  |  |  | 1*2 Přepočtené koeficientem množství=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 14 | 9R06.2 |  | T6.3 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T6.3 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV
TS
P | 15 | 9R07 |  | T7 - CÍLOVÁ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T7 - CÍLOVÁ TABULE
VV
TS
P | 16 | 9R08 |  | T8 - CÍLOVÁ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T8 - CÍLOVÁ TABULE
VV
TS
P | 17 | 9R09 |  | T9 - CÍLOVÁ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T9 - CÍLOVÁ TABULE
VV
TS
P | 18 | 9R12.3 |  | T12.5-T12.6 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T12.5-T12.6 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV |  |  |  | 1*2 Přepočtené koeficientem množství=2.000 [A] Celkem: 2=2.000 [B]
TS
P | 19 | 9R13 |  | T13 - CÍLOVÁ TABULE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T13 - CÍLOVÁ TABULE
VV
TS
P | 20 | 9R15 |  | T15 - TABULE SE SMĚREM JÍZD VLAKŮ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T15 - TABULE SE SMĚREM JÍZD VLAKŮ
VV
TS
P | 21 | 926931313 |  | Osazení staniční tabule na sloupku veřejného osvětlení nebo trolejového vedení | KUS | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení staniční tabule na sloupku veřejného osvětlení nebo trolejového vedení
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady u cen -1311, -321 a -1322 na rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku, u ceny -1312 na vysekání kapes ve zdivu pro osazení tabule a na zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání staniční tabule a sloupku; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci.
P | 22 | 9R01 | 1 | T1 - NÁZEV ŽEL. STANIC | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T1 - NÁZEV ŽEL. STANIC
VV
TS
P | 23 | 9R02 |  | T2 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T2 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV
TS
P | 24 | 9R03 | 1 | T3 - SMĚROVÁ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T3 - SMĚROVÁ TABULE
VV
TS
P | 25 | 9R04 | 1 | T4 - "ZÁKAZ KOUŘENÍ" | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T4 - "ZÁKAZ KOUŘENÍ"
VV
TS
P | 26 | 9R05 | 1 | T5 - OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T5 - OZNAČENÍ SEKTORŮ NA NÁSTUPIŠTÍCH
VV
TS
P | 27 | 9R12.1 |  | T12.1-T12.2 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T12.1-T12.2 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV
TS
P | 28 | 9R12.2 |  | T12.3-T12.4 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T12.3-T12.4 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV
TS
P | 29 | 9R14 |  | T14 - "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN" | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T14 - "PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN"
VV
TS
P | 30 | 926931321.R |  | Osazení staniční tabule na sloupku dvojitém | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Osazení staniční tabule na sloupku dvojitém
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady u cen -1311, -321 a -1322 na rozebrání dlažby a obetonování paty sloupku, u ceny -1312 na vysekání kapes ve zdivu pro osazení tabule a na zazdění držáků tabule s vyspravením omítky kolem držáků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání staniční tabule a sloupku; tyto výrobky se oceňují ve specifikaci.
P | 31 | 9R06.1 |  | T6.1-T6.2 - ORIENTAČNÍ TABULE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | T6.1-T6.2 - ORIENTAČNÍ TABULE
VV
TS
P | 32 | 926931362 |  | Odstranění staniční tabule osazené na zdi | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění staniční tabule osazené na zdi
VV |  |  |  | 2+3+2+1+6+2+2=18.000 [A] Celkem: 18=18.000 [B]
TS
P | 33 | 926931363 |  | Odstranění staniční tabule osazené na sloupu veřejného osvětlení nebo trolejového vedení | KUS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění staniční tabule osazené na sloupu veřejného osvětlení nebo trolejového vedení
VV |  |  |  | 7+2+7+4+1+1+2=24.000 [A] Celkem: 24=24.000 [B]
TS
P | 34 | 9R10 |  | Instalace laminovanéjo orientačního plánku budovy a nástupišť | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Instalace laminovanéjo orientačního plánku budovy a nástupišť
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 35 | 997013631R | 902 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 včetně dopravy | T | 0.09 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené vsouboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. Vcenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu zkatalogu 800-6 Demolice objektů.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 36 | 998011001 |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost | T | 10.905 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště
P | 46 | 032803000 |  | Ostatní vybavení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní vybavení staveniště
VV
TS |  |  |  | Poznámka k souboru cen: 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště. Poznámka k položce: Vybavení staveniště přechodným orientačním systémem dle technické zprávy

## D.2.4.1
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | D.2.4.1 |  | Ostatní vegetační úprava
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 111151121 |  | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodečítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 2 | 111212215 |  | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky do 1 m s odstraněním pařezu přes 100 do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení vytěžené dřevní hmoty na vzdálenost do 50 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek a případnou úpravu terénu se zhutněním po odstranění dřevin. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. Ceny nelze použít: a) pro úplnou likvidaci porostu při přípravě staveniště apod.; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-1 Zemní práce, b) pro odstranění kořenových výmladků; tyto práce se oceňují individuálně, c) -2211 až -2224 pro jednoleté semenáče dřevin, náletů v bylinném stavu; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 185 80-42 Vypletí nebo 183 41-13 Odplevelení výsadeb. 5. Průměr kmene stromů nebo keřů se měří 0,15 m nad terénem. 6. Množství jednotek se stanoví samostatně za keřovou skupinu v m2 souvislé plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a keřů, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště (upravované plochy), uvažuje se pouze tato plocha. 7. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 3 | 113202111 |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | M | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
P | 4 | 121103111 |  | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 | M3 | 103.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5
VV |  |  |  | 0.150*687.0 - ornice=103.050 [A]
TS |  |  |  | 1. V ceně jsou započteny i náklady spojené s naložením na dopravní prostředek nebo spřehozením do 3,0 m. 2. Ceny lze použít i pro těžení zemin schopných zúrodnění ve výkopišti, zemníku, i ulehlých zdeponie.
P | 5 | 162351103 |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži | M3 | 206.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m
VV |  |  |  | Dovoz materiálu na mezideponii pro další použití 0.150*687.0 - ornice=103.050 [A] 'Dovoz materiálu z mezideponie na místo použití 0.150*687.0 - ornice=103.050 [B] Celkem: 103.05+103.05=206.100 [C]
TS |  |  |  | 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
P | 6 | 167151111 |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | M3 | 103.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
VV |  |  |  | Nakládání na mezideponii pro násypy, zásypy a zpětné použití ornice: 0.150*687.0 - ornice=103.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo ktěžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
P | 7 | 181006112 |  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m
VV
TS
P | 8 | 181111121 |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovi | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovností neupraveného rostlého nebo ulehlého terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 171 15 ... Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 9 | 181411131 |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením. 2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) přípravu půdy, b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 10 | 00572470 |  | osivo směs travní univerzál | KG | 13.74 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | osivo směs travní univerzál
VV
TS
P | 11 | 183402121 |  | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění překážek na povrchu ploch, které mají být rozrušeny. Odstranění překážek se oceňuje: a) vegetační kryt cenami části A02 souboru cen 111 1 Odstranění travin a rákosu nebo 111 1 Odstranění stařiny, b) kořeny cenami části A02 souboru cen 111 2 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů, c) balvany velikosti přes 0,10 m3 cenami souboru cen 122 86 Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů, části A01 katalogu 800-1 Zemní práce, d) ostatní překážky příslušnými cenami podle jejich druhu. 2. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 12 | 184802111 |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na širok | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny -2111, -2211, -2311 a -2411 lze použít i pro aplikaci retardantů na trávníky. 2. V cenách -2111, -2211, -2311 a -2411 jsou započteny i náklady na dovoz vody do 10 km. 3. V cenách nejsou započteny náklady na případné zapravení přípravku do půdy a) obděláním půdy; tyto práce se oceňují cenami části A02 souboru cen 183 40-31 Obdělání půdy, b) prolitím; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou a případně cenami části A02 souboru cen 185 85-11 Dovoz vody pro zálivku rostlin. 4. Každá opakovaná aplikace se oceňuje samostatně. 5. Chemické odplevelení ploch do 20 m2 se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 184 80-26 Chemické odplevelení po založení kultury. 6. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 13 | 185802113 |  | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko | T | 0.034 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko
VV |  |  |  | 0.00005*687.0=0.034 [A]
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozprostření nebo rozdělení hnojiva. 2. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
P | 14 | 25191155 |  | hnojivo průmyslové | KG | 34 | 0.001 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | hnojivo průmyslové
VV
TS
P | 15 | 185811211 |  | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 | M2 | 687 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách jsou započteny i náklady spojené s uložením shrabu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Ceny jsou určeny pouze pro jarní vyhrabání. 4. Vcenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. Vpřípadě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
P | 16 | 916131213 |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be | M | 145 | 0.1554 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
VV
TS |  |  |  | 1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: a) pro osazení do lože zkameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
P | 17 | 59217031 |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm | M | 147.9 | 0.08 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | obrubník betonový silniční 1000x150x250mm
VV
TS
SD |  | 997 |  | Přesun sutě
P | 18 | 997221615R | 913 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 včetně dopravy | T | 29.725 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90
VV
TS |  |  |  | 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
SD |  | 998 |  | Přesun hmot
P | 19 | 998223011 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | T | 34.413 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV
TS

## VON
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
6
S | Stavba: | zm05_5323520051 |  | Rekonstrukce výpravní budovy v ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | VON |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
SD |  | VRN1 |  | Průzkumné, geodetické a projektové práce
P | 1 | 012103000 |  | Geodetické práce před výstavbou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce před výstavbou
VV
TS
P | 2 | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Geodetické práce při provádění stavby
VV
TS
P | 3 | 013294000 |  | Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace
VV
TS
SD |  | VRN3 |  | Zařízení staveniště
P | 4 | 032103000 |  | Náklady na stavební buňky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Náklady na stavební buňky
VV
TS
P | 5 | 032503000 |  | Skládky na staveništi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Skládky na staveništi
VV
TS
P | 6 | 033103000 |  | Připojení energií | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Připojení energií
VV
TS
P | 7 | 033203000 |  | Energie pro zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Energie pro zařízení staveniště
VV
TS
P | 8 | 034103000 |  | Oplocení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Oplocení staveniště
VV
TS
P | 9 | 034303000 |  | Dopravní značení na staveništi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Dopravní značení na staveništi
VV
TS
P | 10 | 034503000 |  | Informační tabule na staveništi | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Informační tabule na staveništi
VV
TS
P | 11 | 039103000 |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
VV
TS
P | 12 | 039203000 |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště
VV
TS |  |  |  | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 03 Zařízení staveniště.
SD |  | VRN4 |  | Inženýrská činnost
P | 13 | 045303000 |  | Koordinační činnost | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Koordinační činnost
VV
TS
SD |  | VRN7 |  | Provozní vlivy
P | 14 | 071203000 |  | Provoz dalšího subjektu - náklady na provoz ordinací | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | CS ÚRS 2021 01 |  | 2
PP |  |  |  | Provoz dalšího subjektu - náklady na provoz ordinací
VV
TS
SD |  | VRN8 |  | Přesun stavebních kapacit
P | 15 | 08110300R |  | Přesun stavebních kapacit a hmot, doprava pracovníků aj. v souvislosti s POV | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Přesun stavebních kapacit a hmot, doprava pracovníků aj. v souvislosti s POV
VV
TS |  |  |  | 1. Více informací o volbě, obsahu a způsobu ocenění jednotlivých titulů viz Příloha 08 Další náklady na pracovníky.