## List1
E.2.1 Pozemní stavební objekty
Požadavky na výkon nebo funkci
SO xxx | Pozemní stavební objekty
Položka | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku tis.Kč.
SO 04-91-501 | CDP Praha, stavební úpravy | V rámci tohoto SO dojde ke stavební úpravám prostor v budově CDP Praha dotčených touto stavbou. Jedná se o dílčí rozdílové změny v porovnání z již zpracovaným projektem CDP Praha. V rámci stavebních úprav bude provedeno u m.č. 2,15: Prostup stropní konstrukcí mezi místností č. 1.33 a 2.15 v rozměru 200x400 mm poloha viz jednotlivé půdorysy, začištění otvoru, úprava nášlapné vrstvy kolem otvoru, po provedení příslušné kabeláže bude tento prostup utěsněn požární ucpávkou EI 60 DP1 , pro utěsnění zhotovena pomocná konstrukce pro ucpávku jako ve vyšších podlažích viz příslušné prostory zázemí technologie ve 3.NP, 4.NP a 5.NP. Prostup z místnosti 2.15 v rámci vedení kabelových roštů do vedlejších místností 2.14 a 2.13 budou utěsněny v rámci příslušného provozního souboru bez požadavku na požární odolnost. Poloha a velikost prostupů v SDK konstrukcích budou specifikovány v rámci příslušného PS a požadavků na vedení kabelových roštů. Nutno dbát na ochranu již hotových konstrukcí pomocí geotextílií nebo OSB desek. V rámci stavebních úprav bude provedenou m.č.1,33: Bude provedena dispoziční úprava pro vytvoření 6 pracovních míst, z důvodů vedení kabelových rozvodů z podhledu k jednotlivým pracovištím bude provedena SDK konstrukce – vytvoření instalačních sloupů mezi jednotlivými pracovišti, falešná sloupová konstrukce bude kotvena mezi podlahou a stropem, nároží SDK konstrukce bude vyztuženo výztužnými rohovými profily, sloupová konstrukce bude provedena s dvojitým opláštěním z desek Die Harte, podkonstrukce kovové profily – ocelové pozinkované tenkostěnné profily tl. 0,6 mm. Třída reakce na oheň desek A2,S1-d0, bude provedena demontáž stávajícího podhledu a úprava v nutném rozsahu z důvodů úpravy polohy osvětlení a chlazení v reakci na umístění jednotlivých pracovišť, případně bude provedena výměna poškozených desek pohledu způsobena demontáží a zpětnou montáží, provedení výmalby u nových svislých konstrukcí. Nutno dbát na ochranu již hotových konstrukcí pomocí geotextílií nebo OSB desek V rámci stavebních profesí: Silnoproudá elektroinstalace: V rámci dodávky vnitřní elektroinstalace bude pracoviště v m.č. 1.33- úprava poloh osvětlovacích těles v podhledu v koordinaci s fancoilovými jednotkami na nové dispoziční uspořádání, případná úprava přívodních kabelů pro nové polohy fancoilových jednotek, doplnění zásuvek dle požadavku uživatele Vzduchotechnika V rámci dodávky zařízení VZT bude pracoviště v m.č 1.33: úprava poloh fancoilových jednotek v koordinaci s osvětlovacími tělesy v podhledu Chlazení Úprava armatur a rozvodného potrubí tepla a chladu dle nových poloh fancoilových jednotek v koordinaci s osvětlovacími tělesy v podhledu Měření a regulace V rámci dodávky zařízení MaR bude pracoviště v m.č. 1.33: případná úprava kabeláže pro fancoilových jednotek v rámci změny jejich polohy na nové dispoziční uspořádání ZTI Úprava potrubí na odvod kondenzátu na novou polohu fancoilových jednotek Ostatní Stavebně technické řešení a kvalitativní řešení osazovaných konstrukcí - příčky, podhledy nátěry atd. bude dodrženo ve standartu dle projektu CDP Praha. To samé platí o designové stránce osazovaných výrobků. Zásahy do stavebních konstrukcí, případně do požárních ucpávek budou řešeny v rámci příslušných SO a PS související s dodávkou technologie a příslušné kabeláže, není-li uvedeno jinak. Vybavenost místností nábytkem je řešeno v rámci příslušných SO a PS obsahující dodávku vybavenosti místností. V budově CDP před započetím stavebních prací budou dotčené prostory předány ze strany SBBH příslušné realizační firmě a po dokončení prací budou předány realizační firmou zpět SBBH. Před provedením stavebních úprav v objektu CDP bude provedena kontrola a fotodokumentace stávajícího stavu prostor, které budou dotčeny stavebními úpravami včetně dopravních a manipulačních cest (přístupové chodby, schodiště), kde může docházet k poškození při přesunu stavebního materiálu a technologického zařízení. Případné opravy musí provést zhotovitel na své náklady. Podrobné informace jsou uvedeny v přípravné dokumentaci stavby - část E.2.1.1 textové a výkresové přílohy. SO bude realizován dle závazných norem a směrnic | Nutná koordinace s ostatními PS a SO | 0