Technická zpráva

– technická specifikace

„Servis, údržba a opravy VZT, klimatizačních jednotek a čističek vzduchu  v objektech OŘ Ostrava“

- Datum vydání: 		červen 2021

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele (kontaktní osoby)	3

2 Předmět dílčích veřejných zakázek	3

2.1 Pravidelný servis (prohlídka) 	4

2.1.1 Klimatizace	4

2.1.2 Vzduchotechnika	4

2.1.3 čističky vzduchu	5

2.2 Údržba	5

2.3 Oprava	5

2.4 Havarijní zásah	6

3 Vysvětlení základních pojmů	6

3.1 Havárie - havarijní zásah	6

3.2 Pravidelný servis (prohlídka)	6

3.3 Údržba	6

3.4 Opravy	7

4 Postup při realizaci veřejné zakázky	7

4.6 Ostatní požadavky	9

Přílohy technické zprávy (TZ)	9

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele (kontaktní osoby)

- Ing. Pavla Olšovská, přednosta Správy pozemních staveb (SPS)

- Mgr. Vladislav Kania, zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení

Správci obvodů:

- Mgr. Hana Hlasová  					- obvod Opava

- Ing. Ivo Axmann, Ing. Dalibor Pelikán,

Lucie Doláková, DiS					- obvod Ostrava

- Ing. Jaromír Carbol, Ing. Hana Červená	- obvod Český Těšín

- Ing. Kamil Michalčík   					- rámcové smlouvy, technologická

zařízení

- Ing. Martin Slivka,                                     - SEE Ostrava, odd. provozní

- Ing. Bogdan Fukala					- SEE Ostrava, odd. provozní

- Ing. Jiří Noga 						- SEE Ostrava, odd. provozní

## 2 Předmět dílčích veřejných zakázek

Předmětem dílčích veřejných zakázek realizovaných na základě rámcové dohody je realizace pravidelného servisu, údržby a oprav systémů vzduchotechniky (VZT), klimatizačních jednotek a čističek vzduchu (dále jen „technologická zařízení“ nebo „zařízení“) v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, a to v období od nabytí účinnosti smlouvy po dobu 3 následujících let, přičemž činnosti, které tvoří předmět budoucích dílčích veřejných zakázek, jsou blíže specifikovány níže v této technické zprávě k zadávací dokumentaci.

Dílčí veřejné zakázky budou blíže specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

Kompletní seznam všech technologických zařízení pro účely zadávací dokumentace ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, včetně všech podstatných parametrů, tvoří  Přílohu č. 1 této Technické zprávy.

Zadavatel si dále vyhrazuje, že v době plnění předmětu zakázky může dojít ke změně rozsahu nebo analogické záměně seznamu technologických zařízení, např. vyjmutím či přidáním položek, na které budou použity analogické podmínky ze soutěže. Blíže vymezeno v dalších částech zadávací dokumentace.

2.1 Pravidelný servis (prohlídka)

2.1.1 Klimatizace

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

- kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

- čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie,                          difuzory)

- kontrola střešních hlavic, kontrola a stav tlumících vložek, zejména jejich těsnosti

- kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek , stav izolací)

- kontrola závěsů a podpěr zařízení

- kontrola a vyčištění lamel výparníků

- kontrola mechanická – venkovní a vnitřní jednotky, rozvody, izolace, ventilátory

- kontrola těsnosti chladícího okruhu

- kontrola funkce, provozní zkouška

- pravidelná prohlídka se záznamem do evidenční knihy zařízení dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 (pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO2 (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším – týká se pouze vymezené části technologických zařízení

- vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými právními předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba)

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č. 1. Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace).

2.1.2 Vzduchotechnika

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

- kontrola a vyčištění lamel kondenzátorů

- čištění ventilátorů, výměníku, potrubních rozvodů a distribučních prvků (žaluzie,                          difuzory)

- kontrola střešních hlavic, kontrola a stav tlumících vložek, zejména jejich těsnosti

- kontrola a funkce elektrosoučástí (kontakty stykačů, utažení svorek , stav izolací)

- kontrola závěsů a podpěr zařízení

- kontrola a vyčištění lamel výparníků

- kontrola mechanická –rozvody, izolace, ventilátory

- kontrola funkce, provozní zkouška

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č. 2. Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace).

2.1.3 Čističky vzduchu

Zahrnuje provádění níže uvedených úkonů:

- kontrola nastavení a seřízení technologických zařízení

- vyčištění vzduchových filtrů, případně jejich výměna

- kontrola a funkce elektrosoučástí

- likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu;

- dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čistící prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro provedení servisu – cena materiálu je součástí ceny položek č. 3. Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace).

2.2 Údržba

- drobné udržovací práce, např. odstranění drobných závad, které brání provozu technologických zařízení; odstranění provozních poruch menšího rozsahu včetně

- dodávka drobného materiálu (chladivo, filtrační materiál a výměnné filtry, čistící                a desinfekční prostředky apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací a oprav  technologického zařízení, a to za cenu danou výrobcem. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

2.3 Oprava

- odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu technologických zařízení, např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části technologického zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkcí technologických zařízení

- dodávka materiálu (části – čerpadla, řídící desky, kompresory, čidla apod.) potřebného pro provedení opravných prací. Materiál bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

2.4 Havarijní zásah

- jedná se o zásah dodavatele s nezbytně nutnými úkony směřující k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran

- dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu po nahlášení odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem

## 3 Vysvětlení základních pojmů

3.1 Havárie - havarijní zásah

Stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu bezprostředně hrozí, že dojde k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dojde či dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců zadavatele či cestující veřejnosti. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události z důvodů zapříčiněných např. povodní, požárem, výhrůžkou bombovým útokem, teroristickým útokem, apod.

Při havarijním zásahu dodavatel provádí nezbytně nutné úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění havarijního stavu na základě telefonického pokynu odpovědnou osobou zadavatele dohodnutým způsobem na podkladě dílčí smlouvy (objednávky).

3.2 Pravidelný servis (prohlídka)

Pravidelná činnost servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává na základě místního provozního řádu a na základě předem odsouhlaseného harmonogramu (který bude dodán před zahájením činností v rámci dílčí smlouvy), vše v rozsahu bodu 2.1 této Technické zprávy.

Zhotovitel je povinen zahájit pravidelné servisní prohlídky na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být provedena do začátku meteorologického léta (nebude-li sjednán termín odlišný), a to na základě dílčích veřejných zakázek (objednávek) zadaných postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

3.3 Údržba

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení, zpravidla zjištěné při pravidelném servisu. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních a dopravních nákladů nepřekročí 5.000,00 Kč bez DPH včetně.

Zhotovitel je povinen zahájit údržbu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky).

3.4 Opravy

Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení    neohrožující železniční provoz a jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem prostřednictvím tohoto zařízení. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního zařízení, u něhož předpokládaný náklad, včetně potřebného materiálu, pracovních a dopravních nákladů převýší 5.000,00 Kč bez DPH (od 5.001,00 Kč bez DPH výše).

Zhotovitel je povinen zahájit opravu na základě uzavřené dílčí smlouvy (objednávky) po předchozím vypracování cenové nabídky a jejím odsouhlasení zadavatelem. Takto odsouhlasená cenová nabídka bude nedílnou součástí dílčí smlouvy (objednávky) .

## 4 Postup při realizaci veřejné zakázky

4.1 Zadání požadavku

Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky, aby zhotovitel byl schopen v pracovní době od 7:00 do 15:00 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status  a dokončení realizace požadavku.

Zhotovitel musí být schopen zajistit nepřetržitou telefonickou technickou pohotovost pro sběr požadavků  zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu (v době od 15:00 - 7:00 hod. v pracovní dny a 24 hodin denně v dny pracovního klidu a svátky). Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah a dohodu o způsobu a čase.

Zadavatel komunikuje se zhotovitelem všemi obvyklými komunikačními nástroji  a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, emailem, telefonicky, ústně apod.

Zhotovitel musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách. Všechny požadavky včetně havarijních zásahů budou evidovány v seznamu požadavků s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě dle času jeho přijetí.

4.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

Servis zařízení - cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže.

Udržovací práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh.   Tyto práce provádí zhotovitel při zjištění ze servisní prohlídky a na základě dílčí smlouvy (objednávky) se zahájením nejpozději do 48 hodin a nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem, předloží dodavatel do pěti pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zadavatele informuje o provedení takového zásahu nejpozději následující pracovní den. Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do tří pracovních dnů od provedení zásahu k projednání. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

Nezbytnou součásti cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

4.3 Postup při projednání cenového návrhu

Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do pěti pracovních dnů od jeho přijetí, cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do tří pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

4.4 Realizace výkonu

Servisní úkony probíhají podle harmonogramu připraveného zhotovitelem a odsouhlaseném zadavatelem.

Práce na havárii jsou realizovány po výzvě odpovědné osoby zadavatele, nejpozději do 24 hod od nahlášení nebo dle vzájemné dohody zhotovitele a odpovědné osoby zadavatele.

Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin od okamžiku uzavření dílčí objednávky, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

Práce na realizaci oprav budou zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem a po uzavření dílčí smlouvy (objednávky), současně bude dohodnut termín zahájení a délka trvání.

Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty po výzvě zhotovitele k převzetí prací potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele  a dodavatele). V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

4.5 Vykazování výkonu

Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele.

Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu, dle přílohy č. 2 této Technické zprávy.

Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za stranu zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný pracovník SPS OŘ Ostrava.

## 4.6 Ostatní požadavky

Zhotovitel musí být po celou dobu plnění dílčích zakázek držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na technologických zařízeních dle platné legislativy a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

Doprava - položka č. 6 Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace) je účtována samostatně pouze v případě činností specifikovaných v bodě 2.2 – 2.4 této Technické zprávy (není tedy součástí ceny položky č. 4. a 5. Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace).  V případě činností specifikovaných v bodě 2.1 této Technické zprávy je doprava součástí ceny položek č. 1., 2. a 3. Formuláře pro cenovou nabídku (příloha č. 1a Zadávací dokumentace) a dodavatel je povinen toto ve své cenové nabídce zohlednit.

Počet osob vykonávajících údržbu, opravy a  provedení havarijního zásahu, které vysílá dodavatel k provedení realizace, a  u nichž bude účtován náklad v množstevní jednotce „HZS“ nebo „hod.“ je  max. 2 pracovníci dodavatele.

# Přílohy technické zprávy (TZ)

Příloha č.1 TZ   	Seznam majetku -soupis zařízení

Příloha č.2 TZ	Zjišťovací protokol - vzor