1.Všeobecně

Stavebně upravený byt bude vytápěn ústředním teplovodním vytápěním

s nuceným oběhem o teplotním spádu 70/50°C.

Zdrojem tepla bude přímotopný elektrokotel, umístěný v komoře. Vytápění bytu elektrokotlem bude nové, a proto je potřeba pro tento byt sjednat topnou sazbu.

2.Podklady pro vypracování projektu

- stavební výkresy

- předpisy, vyhlášky, ČSN

3.Tepelná bilance

Tepelný výkon byl vypočítán dle ČSN EN 12831 na základě předložených stavebních konstrukcí pro oblastní venkovní teplotu    te= -15°C. QTV= 8.90 kW

Instalovaný výkon – Q= 9,96 kW

4.Popis zařízení

4.1 Zdroj tepla

Jako zdroj tepla bude osazen přímotopný elektrokotel   o modulovaném výkonu      2 – 12 kW.

Kotel obsahuje čerpadlo, tlakovou expanzní nádobu o objemu 8 l, autodiagnostiku a pojistný ventil 3 bary.

4.2 Rozvod potrubí

Rozvody potrubí z mědi budou vedeny v podlaze a ve zdech.

Potrubí bude tepelně izolováno polyetylenovými hadicemi o min. tl.20 mm v souladu s vyhláškou č.193/2007 Sb.

4.3 Regulace systému

Regulace systému bude provedena prostorovým termostatem.

5. Systém vytápění

Oběh topné vody zajistí čerpadlo v kotli.

Otopná tělesa budou ocelová desková VENTIL KOMPAKT VK a koupelnové trubkové.

Součástí těles VK jsou termostatické ventily, na které budou osazeny termostatické hlavice.

Na koupelnovém tělese bude osazena armatura HM s TRV hlavicí.

Termostatické hlavice zajistí místní regulaci v jednotlivých místnostech.

Otopná tělesa VK budou napojena pomocí dvojitých kulových kohoutů, které umožní uzavírání jednotlivých těles, bez nutnosti vypouštění celého systému.

6. Požadavky na profese

Stavební část:

- průrazy a prostupy

- drážky v podlaze a ve zdech š.150 * hl. 80 mm

EI:

- připojení kotle 380V/50Hz

- připojení ekvitermního čidla

7. Bilance spotřeby el. energie

E = 23128 kWh/rok

8. Bezpečnost práce

Při provádění prací a v budoucím provozu budou důsledně dodržovány předpisy vyhlášek ČÚBP č. 48/1982Sb. včetně prevence rizik jednotlivých dodavatelů dle § 102 ZP, č.91/1993Sb. a předpisů, souvisejících s normami ČSN.

Vyhrazené zařízení bude podléhat náležité revizi, budou provedena ochranná opatření proti dotyku s částmi s nebezpečným napětím el. proudu.

Bude zabezpečen dostatečný přívod pro svařování a větrání.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži topenářských zařízení.

Provozovatelé zařízení budou seznámeni s bezpečnostními předpisy.

Při uvádění zařízení do provozu musí být provozovatel zařízení seznámen s obsluhou zařízení za všech provozních podmínek. Se zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace a záruční podmínky.

Tlakové a topné zkoušky budou provedeny v závislosti na provozních podmínkách provozovatele. O provedených zkouškách budou vystaveny patřičné protokoly.

Při provádění prací je nutné dodržovat předpisy, zejména:

Čl.1/87/85Sb. zákona 114/59 ÚT vyhlášky, čl.8/69- Výnos MSV, kterým se vydávají pravidla BOZ, zákon č.133/85 o požární ochraně, B4 – předpisy připracích topenářských a zednických

9. Závěr

Po montáži zařízení je nutné systém dokonale propláchnout a provést zkoušky zařízení – zkoušku těsnosti a provozní zkoušku, která se dělí na dilatační a topnou zkoušku přesně dle ČSN 060310.

Montáž termostatického ventilu a hlavice bude prováděna dle projektové dokumentace a montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení. Veškeré změny oproti předložené dokumentací budou projektantem a investorem odsouhlaseny a potvrzeny zápisem v montážním deníku.

Po skončené montáži bude dle ČSN 06 0310 provedeno propláchnutí zařízení-provádí se po dobu 24hod při zapnutých oběhových čerpadlech. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení bude sepsán zápis ve stavebním deníku. Dále bude provedena zkouška těsnosti tlakem na nejvyšší dovolený přetlak 0,3 MPa, soustava bude natlakována po dobu 6 hod-neobjeví-li se po tuto dobu netěsnost, lze zkoušku považovat za úspěšnou.

Poslední zkouškou zařízení je provozní zkouška-dilatační a topná. Při dilatační zkoušce se systém 2x opakovaně ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu (70°C) a nechá vychladnout na pokojovou teplotu. Kontrolují se netěsnosti případně jiné závady-             o dilatační zkoušce se zapíše zápis do stavebního deníku.

Topná zkouška se provede v průběhu otopného období v rozsahu 24 hod – kontroluje se schopnost systému dosáhnout požadovaných tepelných a tlakových parametrů a správná funkce regulačních a měřících zařízení. Topná zkouška se provádí za účasti investora-po ukončení topné zkoušky je sepsán protokol.

Termostatické hlavice se musí montovat až po propláchnutí systému.