## vyk_bilance
| VÝKONOVÁ BILANCE - Třešť (RB1, RB2) |  |  |  | Příloha č.1
P.č. | Název spotřebiče : | Celkový příkon (kW) : | soudobost : | Celkový soudobý příkon : | Napětí (V) :
1 | el. Kotel (kotel v druhém bytě jen 9kW) | 12 | 0.6 | 7.2 | 400
1 | el. sporák | 6 | 0.6 | 3.6 | 400
2 | el. trouba | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 230
3 | myčka | 1.6 | 0.6 | 0.96 | 230
4 | pračka | 2.1 | 0.6 | 1.26 | 230
5 | lednice | 0.2 | 0.6 | 0.12 | 230
6 | mikrovlnka | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 230
9 | zásuvky | 7.5 | 0.2 | 1.5 | 230
11 | osvětlení | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 230
12 | bytový zvonek | 0.1 | 0.5 | 0.05 | 230
14 | ventilátor | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 230
20 | digestoř | 0.3 | 0.6 | 0.18 | 230
| Celkem soudobý výkon Pp : |  |  | 17.83 | kW
| Společný koeficient soudobosti mezi sebou ks : |  |  | 0.9
| Předpokládaný soudobý odebíraný výkon Pps : |  |  | 16.047 | kW
| Výpočtový proud Iv : |  |  | 24.3816 | A
| Navrhovaný hlavní třífázový jistič v RE : |  |  | 25 | A
| Navrhovaný průřez kabelu |  |  | CYKY-J 4x10mm2
fakturační měření (hlavní jistič 3x 25A, char.B)