### Název veřejné zakázky: „Opravy zařízení UTZ (tlakové nádoby, vnitřní plynovody) v obvodu OŘ OLC“

**Předmět veřejné zakázky:**

1. Tlakové nádoby OŘ Olomouc

Předmětem opravných prací je vedení přesné evidence provozování, údržba, revize a případná výměna tlakových nádob dle vyhl. 100/1995 Sb., vyhl. č.16/2012 Sb. a vyhl. č. 101/1995 Sb.

Četnost těchto úkonů je daná ČSN 690012:

- provozní revize 1x ročně

- vnitřní revize nebo její náhrada u neotevíratelných nádob

- vyhotovení průkazu způsobilosti (PZ)

- výměna tlakových nádob

- oprava tlakových nádob a nádrží

Součástí výměny teplovodních topných zdrojů je dodavatel povinen předat výchozí revizi, průvodní technickou dokumentaci a průkaz způsobilosti určeného technického zařízení.

Při pravidelných revizích tlakových nádob anebo prohlídkách servisní organizace obsluhující topné zdroje je povinností písemně nahlásit případné závady a zajistit po odsouhlasení odpovědným zástupným zástupcem OŘ jejich odstranění.

1. Plynová zařízení OŘ Olomouc

V obvodu OŘ Olomouc jsou provozovány topné zdroje, které jsou napojeny na plynárenská zařízení a podléhají pravidelné revizi a kontrolám plynových zařízení dle vyhl. 100/1995 Sb.

– výchozí revize v rozsahu provedené práce – nového zařízení

– pravidelné provozní revize 1x za 3 roky

– kontrola plynového zařízení 1x ročně v období mezi revizemi

Součástí revizí a kontrol musí být provedena i kontrola těsnosti plynovodu vedeného v zemi (úseky mezi hlavním uzávěrem a uzávěrem objektu).

Dále 1x za deset let u ocelových částí plynovodu opatřených izolaci proti korozi musí být provedena kontrola kvality izolace. Výsledkem této kontroly bude zápis o kontrole těsnosti a kvality izolace.

Případné zjištěné závady a nedostatky budou uvedeny v zápisech o kontrolách a revizích s termínem odstranění závady a budou předány odpovědnému pracovníkovi OŘ Olomouc k zajištění odstranění závad a nedostatků. Následně ze strany OŘ Olomouc bude dodán zápis o odstranění závady v daném termínu dodavateli pro potřebu následné kontroly a revize.

Povinnosti dodavatele je vést evidenci kontrol a revizí - harmonogram kontrol a revizí.

Uchazeč doplní ceny k jednotlivým položkám a celkové náklady opravy. Nabídková cena bude konečná, musí obsahovat veškeré další náklady a režie, včetně

nákladů na BOZP, dokumentaci skutečného provedení a vyřízení náležitých platných dokladů pro výše uvedenou veřejnou zakázku.

Zhotovitel splní podmínky stanovené správci technické infrastruktury a budou důsledně dodržovány všechny předpisy, normy, podmínky stanovisek, vyjádření, rozhodnutí apod..

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap provedení prací. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činností zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Dodavatel (zhotovitel) stavebních prací má povinnost vypracovat a předat pravidelný měsíční reporting stavu akce v podobě „Měsíčního hlášení“.

Součástí prací bude úklid staveniště, stavební odpad vzniklý pracemi bude likvidován dle platné legislativy.

**Zvláštní technické podmínky**

* Zhotovitel po celou dobu provádění oprav zabezpečí, aby nedošlo k ohrožení odkrytých konstrukcí, otvorů a prostor pod nimi povětrnostními vlivy a také k poškození okolních konstrukcí a také bouraným materiálem a prachem (např. proti poškození podlah, chodníků, kanalizace, technologických prostor, vč. prostor nájemců) a bude vždy proveden i řádný úklid okolních ploch.
* Pro kontroly prací bude zhotovitelem průběžně pořizována fotodokumentace.
* Před zahájením výkopových prací nutno provést vytyčení všech stávajících inženýrských sítí.
* Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovaly a neohrožovaly drážní provoz.
* Zhotovitel je povinen dle splnění podmínek vyřídit povolení na zvláštní užívání pozemků potřebných k výkonu opravných prací, včetně uhrazení poplatku na zábor pozemku výše uvedených prací.