## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 270 | 0 | majitel, cena | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Rekonstrukce koleje č.1 a 3 v žst. Hanušovice | [5 empty] | Číslo stavby | 1210 | [5 empty] | hlavičky stavby
Název PS,SO : |  | Žst. Hanušovice, přeložky kabelových vedení | Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) | 828 73 |  |  |  | Číslo PS,SO | SO 5 | [5 empty] | hlavičky objektu
Datum zpracování : |  | 2012-10-01 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2012-10-01 |  |  |  |  | hlavičky datumů
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
řádek s filtry
Díl: | 701 | Zemní práce
1 | 701AAC | Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice | km | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od VB směr Zábřeh na Moravě=0,26
2 | 701ADC | Geodetické vytýčení trasy | km | 0.26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Geodetické vytyčení trasy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od VB směr Zábřeh na Moravě=0,26
3 | 701CAA | Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1: trasa kabelů pod nástupištěm=80 2: trasa při případném výkopu na ochranu hlavních napájecích kabelů= 80
4 | 701CAG | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/900mm zemina do tř. 4 | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához nezapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od kraje VB po příčný přechod = 160
5 | 701CAI | Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Hloubení kabelové rýhy ručně nebo strojně včetně montáže a demontáže příložného pažení bez ohledu na druh použitého mechanizačního prostředku, u strojních výkopů včetně přípravných, pomocných a vytyčovacích prací v průměrných podmínkách a se započítáním podílu prací v jiných než běžných podmínek. S jedním výhozem až do vzdálenosti 3m za okraj rýhy nebo s případným naložením do dopravního vozíku přistaveného k okraji rýhy. Dále ruční zához zapažené kabelové rýhy s případným rozpojováním výkopku a s jedním přehozem až do vzdálenosti 3m nebo se shozením z vozidel. Bez pěchování zeminy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | příčný přechod kolejí=10,0*2,0
6 | 701CFB | Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí. Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tl.10cm nad kabelem. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od šachty před VB po spojky=270
7 | 701CFD | Obetonování chrániček do fí 200mm v rýze do š.100cm, tl.vrstvy 12cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | ochrana chrániček pod kolejí=2,0*10
8 | 701CFE | Zřízení kab.lože z kop.písku se zakrytím bet.deskami 50x25x5cm, tl.vrstvy 10cm | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, zřízení podkladové zásypové vrstvy tl.5cm nad kabelem. Dodání a příprava bet.desek podél kabelové rýhy. Položení na zásypovou vrstvu na plocho a těsně vedle sebe. Uložení rezervy pro zakrytí spojek, přemístění bet.desek podle potřeby podél rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa při případném výkopu na ochranu hlavních napájecích kabelů= 70
9 | 701CGD | Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úplné zřízení a osazení plastových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od šachty před VB po spojky=275
10 | 701CGG | Výstražná fólie z PVC šířky 33cm | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | trasa od šachty před VB po spojky=275
11 | 701CGI | Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fí 75 - 110mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | ochrana vedení při pracích na nástupišti=80
12 | 701CGL | Dělená chránička pro mechanickou ochranu vedení, do fí 110mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž chráničky volně / do kabelové kynety. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | ochrana kabelů při příčných přechodech=2,0*10,0
13 | 701DBF | Zajištění vstupního a výstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Příprava betonové směsi s přísadou vodního skla a ucpání otvoru do poloviny tloušťky základové zdi. Ohraničení otvoru asfaltovou hlínou, zalití ohraničeného místa asfaltem. Včetně roztavení asfaltu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kabely do budovy=2,0*1,0
14 | 701FBA | Křižovatka se stávající inženýrskou sítí ( kabelem apod. ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Úprava dna výkopu, položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 4,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 701 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 702 | Odvoz odpadu
15 | 702AA0 | Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km | t | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Naložení odpadu na motorové vozidlo, jeho odvoz a složení. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. Položka neobsahuje polatek za uložení odpadu na skládku. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 10,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění
16 | 741EBD | Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kabely do budovy=2,0*1,0
17 | 741ECB | Kabelová ucpávka vodě odolná pro vnitřní průměr otvoru 65 - 110mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Dodávku a montáž kabelové ucpávky vč. příslušenství ( utěsňovací spony apod. ) a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | kabely do budovy=2,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 741 | Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 742 | Silnoproudé rozvody
18 | 742GFC | CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová (CYKY 4x6) | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | WL12=20
19 | 742IBA | AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová (AYKY 4x25) | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | WL10=280
20 | 742IBC | 1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová (AYKY 4x70) | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do země, do chráničky, na rošty, pod omítku a pod.). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | WL11=280
21 | 742JAD | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 4 - 25 mm2 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3,0*1,0
22 | 742JAE | Ukončení 2 - 5-ti žílových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji, 35 - 70 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kab. koncovky/záklopky vč. podružného materiálu, dovozu, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové koncovky včetně ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění a pod.. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 3,0*1,0
23 | 742JBD | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 25 - 70 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1,0*1,0
24 | 742JBE | Kabelová spojka pro 3/4/5 - žílové kabely nn s plastovou izolací, 70 - 120 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1,0*1,0
25 | 742_R01 | Zalévaná přímá spojka pro kabely s plastovou izolací do průřezu 25mm2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelové spojky vč. podružného materiálu, dopravy na staveniště, odizolování pláště a izolace žil kabelu, montáž kabelové spojky včetně ukončení žil a stínění (oko). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 1,0*1,0
26 | 742KAE | Vyhledání stávajícího kabelu ( měření, sonda ) | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a pomocného materiálu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 4,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 742 | Silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 747 | Zkoušky, revize a HZS
27 | 747BAB | Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN přes 100 do 500 tis. Kč | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1,0*1,0
28 | 747CAA | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkční celek, provizorní stav) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 1,0*1,0
29 | 747GAA | Dokončovací montážní práce na elektrickém zařízení | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Montáž - práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8,0*1,0
30 | 747GAB | Úprava zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Všechny náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 8,0*1,0
31 | 747GAC | Zkušební provoz | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje: Cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | 2,0*1,0
32 | 747GAE | Manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | OTSKP | Položka obsahuje : Cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru. Položka dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů | 16,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 747 | Zkoušky, revize a HZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 990 | Poplatky za skládky
33 | 170504-O | Výkopová zemina-odkop | t | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | SP | R-položka | Položka obsahuje cenu za uložení materiálu na skládku | 10,0*1,0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 990 | Poplatky za skládky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství