## Technická zpráva – rozbor opravné práce

# Název opravné práce:

Havarijní oprava TU2 TNS Grygov

Předmět opravné práce

Cílem opravné práce je oprava/výměna trakčního transformátoru TU2 na TNS Grygov, včetně příslušné kabeláže VN, NN. Stávající suchý transformátor TU2 (typ DTTHDG 6300/20; v.č. 213847, výrobce SGB Regensburg) bude nahrazen hermetickým olejovým transformátorem ETD (typ ESZ25E-7; v.č. 0969189; výrobce ETD). Tento hermetický olejový transformátor ETD je uložen jako rezerva na TNS Prosenice. Stávající suchý transformátor bude odvezen na sjednané místo.

Součástí opravné práce je výměna i příslušné kabeláže VN z R22kV – kobka TU2 (kabel 22-CXEKVCEY 1x150/25 mm2 ). Dále kabeláž z trakčního transformátoru TU2 na usměrňovací soustrojí U2 (kabel 10-CXEKVCEY 1x5000/35 mm2). Původní kabely budou demontovány a uloženy na TNS Grygov, které budou součástí výzisku. Součástí opravné práce je i nová ochrana REF545.

Požadujeme předání veškeré dokumentace k opravné práci, včetně DSPS.

Údaje o trakčních transformátorech jsou součástí přílohy- 01 Dokumentace, 02 Foto.

Identifikační údaje investora a stavby

Místo: 	TNS Grygov

Kraj: Olomoucký

Provozovatel: 	Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

779 00 Olomouc

Dne 16.9.2021                                                        zpracoval:     Ing. Jan Pavláček