TECHNICKÁ  ZPRÁVA

NÁZEV STAVBY: 	žst. Čerčany

– oprava elektroinstalace, osvětlení a bleskosvodu

MÍSTO STAVBY:  	výpravní budova žst. Čerčany

DOKUMENTACE:	stupeň DSP

ČÁST:	elektroinstalační rozvody, osvětlení a bleskosvod

Zhotovitel:	ZAMEX KRALUPY spol. s r.o., projekty, elektromontáže, revize

Kuzmínova  462,  278 01 Kralupy  n/Vlt

tel. 603 214 191,  e-mail: zamex.kralupy@email.cz

Zodpovědný projektant:	Karel Zamrazil

Projektant:	Karel Zamrazil

Datum:		     únor 2021

POPIS NÁVRHU STAVBY A JEJÍ ÚČEL:

Projektová dokumentace ve stupni ke stavebnímu povolení (DSP) řeší návrh opravy elektro-instalace a osvětlení vnitřních a venkovních prostor výpravní budovy žst. Čerčany.

Nově je navržen bleskosvod pro výpravní budovu.

Nebyly k dispozici podklady od technologie rozhlasu, infosystému, jednotného času, SSZT

a kamerového systému. V PD je pro tyto technologie v rozvaděči počítáno s vývody a na fasádě budovy pouze orientačně s jejich umístěním. Jejich provedení, finální umístění a ukončení, musí být před zahájením stavby dořešeno.

Návrh rozvodů je řešen do stávající stavební situace výpravní budovy, kdy je v situaci zachycena změna využití v 1PP – m.č. S04, kde se nově uvažuje s rozvodnou.

STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK:

Pro návrh elinstalace této stavby nebyl k dispozici komisí vypracovaný Protokol o určení vnějších vlivů v duchu vyhl. č. 499/2006Sb. v návaznosti na NB ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

Vnější vlivy, dle kterých je řešena instalace jsou stanoveny projektantem silnoproudu, bez návaznosti na případný závěr PBŘ, který také není k dispozici.

Rovněž tak není komisionálně stanovena klasifikace místností pro lékařské účely – ČSN 33 2000-7-710, protože nebyly podklady.

TŘÍDĚNÍ VNĚJŠÍCH VLIVů

PROSTŘEDÍ: platí po vnitřní prostory mimo případný umývací prostor

AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1

PŘIŘAZENÍ VNĚJŠÍCH VLIVů:

Z hlediska působení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3  jsou navržená zařízení ve vnitřním prostoru umístěna v prostředí normálním.

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena automatickým odpojením        od zdroje  nadproudovými jistícími prvky, u některých proudovými chrániči s nadproudovou ochranou.

V blízkosti nového RH se musí osadit hlavní uzemňovací svorka MET (HOP) - ČSN 33 2000-4-41 v čl. 413.1.2.1 a 413.1.2.2. Tato svorka se páskem A4V 3x40mm propojí s obvodovým uzemněním budovy.

PROVEDENÍ INSTALACE:

DEMONTÁŽE:

V dotčených prostorách bude demontována viditelná stávající instalace, vč. prvků na fasádě.

NAPOJENÍ A JIŠTĚNÍ ROZVODŮ:

Nový RH bude napojen z nově položeného přívodního kabelu, kterým se prodlouží stávající přívod ukončený ve skříni KS na boční stěně budovy. Skříň bude demontována.

V rozvaděči RH bude soustředěno podružné měření odběrů jednotlivých složek dráhy ze strany OES (SŽE).

RH je uvažován jako sestava čtyř skříních. Ve dvou bude soustředěno měření odběrů a ve druhé jištění a napojení jednotlivých vývodů. Tento návrh není závazný, záleží zda dodavatel nezvolí jiné řešení.

ZHOTOVENÍ ROZVODŮ:

Veškeré nové rozvody budou provedeny vodiči CYKY příslušné dimenze. Jejich uložení – pod omítkou.

Ovládání osvětlení čekárny se bude provádět ručně od pokladního okénka, Osvětlení pláště budovy, přístřešku nástupiště a nápisů bude automatické, ovládané soumrakovým spínačem.

Do prostor, které nebudou dotčeny stavbou je v RH počítáno pouze s přívody na stávající rozvaděče a zařízení.

PROVEDENÍ BLESKOSVODU (HROMOSVODU):

Na střeše bude zhotovena nová hřebenová bleskosvodová soustava s tyčovými jímači a ve třech případech oddálenými izolovanými, které budou osazeny na třech anténních stožárech. Na jeden tento stožár bude přemístěn satelitní „talíř“.

Bleskosvodová hřebenová soustava bude uzemněna svody na zemní pásek, který se uloží do výkopu po obvodu budovy. Na zemní pásek se přizemní na úrovni země i roury okapových svodů a také kovové podpěrné sloupy přístřešku.

Vzhledem k tomu, že není známa stávající hodnota zemního odporu, je pro eliminaci případných nevyhovujících hodnot u každého svodu navržena instalace zemnící desky.

Popis navrženého materiálu a součástí je na výkrese E-8.