## formulář 5 -pol.rozp
FORMULÁŘ 5 | [6 empty] | majitel HIM: | SŽDC |  | 0 |  | m | 1 | 0 | majitel, cena |  |  | SŽDC | ČD | OSTATNÍ
|  | SOUPIS PRACÍ/ ROZPOČET | [7 empty] | Cena za objekt [Kč] |  | mj dle JKSO | počet mj | objektový ukazatel
Název stavby : |  | Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň | [5 empty] | Číslo stavby | 542 353 0003 | [5 empty] | hlavičky stavby |  |  | 2026-07-31
Název PS,SO : |  | Kadaň - Kadaň Prunéřov, integrační koncentrátor | Zatřídění objektu (JKSO, JKPOV): | 824 35 |  |  |  | Číslo PS,SO | PS 2012 | [5 empty] | hlavičky objektu |  |  | xxxxx
Datum zpracování : |  | 2017-10-16 | [5 empty] | Datum aktualizace : |  | 2018-07-10 |  |  |  |  | hlavičky datumů |  |  | 5
Poř. | [6 empty] | C E N A |  |  |  | typ řádku | kód datové základny | Technická specifikace | Výkaz výměr | nadpisy sloupců |  |  | #VALUE!
číslo | Číslo |  | měrná |  | jednotková | Celková | dodávky |  | montáže | [5 empty] | nadpisy sloupců
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | hmotnost | hmotnost | jednotková | celkem | jednotková | celkem |  |  |  |  | nadpisy sloupců
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | nadpisy sloupců
[15 empty] | řádek s filtry | délka
Díl: | 01 | Dodávky: | [8 empty] | SD |  |  |  |  | 8
1 | 75O911R | DDTS, integrační koncentrátor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - Integrační koncentrátor s konfigurací min. 2x RS xxx, min. 2x Ethernet 10/100/1000 MBit, USB, napájení 9-36 V DC, s funkcí konverze SNMPv3 na ČSN EN 60870-5-104 v průmyslovém provedení dle technických podmínek SŽDC - software, licence pro integrační koncetrátor - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování - výrobní dokuemnatci 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 1: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 29
2 | 746632R | Vybavená skříň pro automatizaci 19" přes 15 U | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. upevňovacího materiálu, uzamykatelná, veškerý podružný a pomocný materiál (např. zásuvkový panel, DIN Lišty, kabelové žlaby, svorkovnice, rozjištění, kabelové propoje, osvětlení...) – dodávku včetně kompletní montáže – technický popis viz. projektová dokumentace – zhotovení výrobní dokumentace, provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 2: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 45
3 | 75K222 | Napájecí zdroj 24 V DC do 10 A | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 3: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 30
4 | 75K22X | Napájecí zdroj 24 V DC - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 4: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 31
5 | 75K421 | Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC do 100 VA | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 5: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 46
6 | 75K42X | Měnič napětí 48 V DC/12, 24, 60 V DC - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 6: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 45
7 | 75K511 | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - dodávka | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. | 7: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 46
8 | 75K51X | Bateriové vedení o průřezu do 16 mm2 - montáž | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. | 8: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 45
9 | 75K621 | Akumulátorová baterie do 500 VAh - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 9: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 42
10 | 75K62X | Akumulátorová baterie do 500 VAh - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 10: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 41
11 | 75K321 | Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 11: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 44
12 | 75K32X | Záložní zdroj UPS 230 V do 1000 VA - montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 12: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 43
13 | 75J212 | Kabel sdělovací pro vnitřní použití do 10 párů průměru 0,5 mm | kmpár | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného kabelu včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikovaného kabelu se měří v délce kabelu udané v kmpárech. | 13: 0.85; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 61
14 | 75J32XR | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž 10. párů - montáž | kmpár | 0.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. | 14: 0.85; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 60
15 | 75J321 | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - dodávka | kmpár | 0.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech. | 15: 0.776; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 60
16 | 75J32X | Kabel sdělovací pro strukturovanou kabeláž FTP/STP - montáž | kmpár | 0.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. | 16: 0.776; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 59
17 | 75JA61R | Metalický patchcord | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 17: 27; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
18 | 75JA5R | Montáž metalického patchcordu | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 18: 27; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 29
19 | 744R33 | DIN LIŠTA - 0,5 M | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 19: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 17
20 | 741C04 | Ochranné pospojování Cu vodičem do 16 mm2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnícímu vodiči délky do 2m vč. ukončení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 20: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 41
21 | 75B717R | Přepěťová ochrana datového kabelu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušentsví – kompletní montáž 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 21: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 33
22 | 744Q22 | SVODIČ PŘEPĚTÍ TYP 1+2 (TŘÍDA B+C) 3-4 PÓLOVÝ | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 22: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 45
23 | 742O13 | Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4 kg/m | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 23: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 46
24 | 741311 | Zásuvka instalační jednoduchá, montáž na krabici | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 24: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 48
25 | 75JA51R | Rozvaděč strukt. kabeláže, organizar-dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 25: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 44
26 | 75JA52R | Rozvaděč strukt. kabeláže, patchpanel-dodávka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 26: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 45
27 | 75JA5XR | Rozvaděč strukt. kabeláže, montáž organizaru, patchpanelu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 27: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 57
28 | 704110R | Protipožární ucpávka do EI 90 | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání a pod. – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. | 28: 0.5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 29
29 | 702511 | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 29: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 48
30 | 741C01 | EKVIPOTENCIÁLNÍ PŘÍPOJNICE | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 30: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 26
31 | 744612 | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KUS | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 31: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 39
32 | 744652 | JISTIČ DC OD 4 DO 10 A | KUS | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 32: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 22
33 | 703412 | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM | M | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 33: 30; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 93
34 | 703512 | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM | M | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 34: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 46
35 | 703732 | KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ OD 26 DO 50 MM | KUS | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 35: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 82
36 | 701001 | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 36: 62; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 81
37 | 742F11 | KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 | M | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 37: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 65
38 | 742F12 | Kabel nn nebo vodič jednožílový cu s plastovou izolací od 4 do 16 mm2 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 38: 20; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 70
39 | 742G11 | Kabel NN dvou- a třížílový Cu s plastovou izolací do 2,5 mm2 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 39: 40; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 60
40 | 742I21 | KABEL NN CU OVLÁDACÍ 19-24ŽÍLOVÝ DO 2,5 MM2 | M | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. | 40: 65; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 43
41 | 742J11 | UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 41: 16; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 70
42 | 742J12 | Ukončení jednožílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16 mm2 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 42: 32; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 75
43 | 742K11 | Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 43: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 77
44 | 742M11 | UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 44: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 70
45 | 75O912R | DDTS, řídicí stanice PLC, základní vybavení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - řídicí stanici PLC, I/O ≤ 1024, 2 přerušovací vstupy, USB, RS 485, Ethernet, montáž na panel nebo DIN - 2x karta 12-ti binárních vstupů pro PLC - karta do 12-ti reléových výstupů pro PLC - napájecí kartu - software řídící stanice PLC - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 45: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 43
46 | 75O913R | DDTS, karta do 12-ti vstupů pro PLC, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - rozšiřující kartu do 12-ti vstupů pro automatizační PLC - galvanické oddělení - svorky - SW, příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 46: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 36
47 | 75O914R | DDTS, karta do 12-ti výstupů pro PLC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - rozšiřující kartu do 12-ti výstupů pro automatizační PLC - galavnické oddělení - svorky - SW, příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 47: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 36
48 | 75O915R | DDTS, převodník RS485/M-Bus/ Ethernet - serial server | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - převodník rozhraní M-Bus/Ethernet (pro max. 15 zař.) - SW, příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 48: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 53
49 | 75O916R | DDTS, modul vyhodnocení výpadku napětí | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - modul vyhodnocení výpadku napětí - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 49: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 38
50 | 75O918R | DDTS, snímač teploty a vlhkosti | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - snímač teploty a vlhkosti s výstupem 4-20mA - příslušenství - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 50: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 31
51 | 75O91XR | DDTS, montáž | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) jednoho zařízení specifikovaného dle TZ (např.: InK, převodník, PLC...) a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní práce. | 51: 9; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 12
52 | 75O919R | DDTS, zhotovení servisní datové zásuvky | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž a dodávku (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) jedné servisní zásuvky LTDS nebo TDS a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní práce. | 52: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 39
53 | 75O951R | DDTS, integrace EOV | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho rozváděče EOV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 53: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
54 | 75O952R | DDTS, integrace OSV | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho rozváděče OSV do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 54: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
55 | 75O953R | DDTS, integrace EZS | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 55: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
56 | 75O957R | DDTS, integrace OSE | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho převodníku M-BUS/ Ethernet s maximálním počtem 15ks připojených elektroměrů do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 56: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
57 | 75O958R | DDTS, integrace ROZ | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné rozhlasové ústředny do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 57: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
58 | 75O96AR | DDTS, integrace KAM | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho prvku kamerového systému (kamera, datové úložiště...) do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 58: 21; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
59 | 75O96BR | DDTS, integrace aktivního prvku přenosového systému LTDS | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho prvku přenosového systému LTDS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 59: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 56
60 | 75O96DR | DDTS, integrace ISC | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho prvku informačního systému pro cestující (tabule, server...) do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 60: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
61 | 75O96ER | DDTS, integrace napájecího zdroje | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho napájecího zdroje sdělovací technologie do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 61: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 33
62 | 75O96HR | DDTS, integrace VZT | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho jedné klimatizační jednotky do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 62: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 19
63 | 75O96IR | DDTS, integrace EE | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci signálů z energetický a elektrotechnických systémů stažených do jednoho PLC do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 63: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 18
64 | 75O96L-R | DDTS, integrace napájení v RDD | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - SW integraci dohledu napájení v jednom rozvaděči RDD - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 179: 5; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  |  | 30
65 | 75O96KR | DDTS, parametrizace EZS | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 65: 3; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 23
66 | 75O961R | DDTS, připojení InK do InS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - připojení integračního koncentrátoru InK do dvou InS dle TS2/2008 - nastavení parametrů pro InK - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 66: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 26
67 | 75O923R | DDTS ŽDC, SW doplnění InS | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní doplnění SW dvou InS o jeden nový TLS celek za lokalitu (ŽST, Zast., měnírna...) - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS - doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů integrovaných celků TLS . | 67: 25; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 25
68 | 75O931R | DDTS, klientské pracoviště stacionární | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - klient systému DDTS ŽDC, stacionární pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC, rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, napájení 230 V AC, monitor LCD s min. úhlopříčkou 22" - dodávku včetně montáže - instalace, oživení klientského pracoviště - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 68: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 38
69 | 75O93XR | DDTS, klientské pracoviště stacionární - montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) stacionárního klientského pracoviště DDTS a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní práce. | 69: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 47
70 | 75O941R | DDTS, klientské pracoviště mobilní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - klient systému DDTS ŽDC, mobilní pracoviště s konfigurací dle TZ, min. dle technických podmínek SŽDC k systému DDTS ŽDC; rozhraní Ethernet 100 Mbit / 1 Gb, 3G modem externí, wi-fi, Napájení 230 V AC - dodávku včetně montáže - instalace, oživení mobilního klientského pracoviště - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 70: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 34
71 | 75O932R | DDTS, SW pro stacionárního klienta | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní systémové a programové vybavení nového stacionárního klientského pracoviště - vizualizační SW - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - aplikační a programové vybavení stacionárního klientského pracoviště - klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní - náklady na mzdy a skladování - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 71: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 34
72 | 75O933R | DDTS, SW doplnění stacionárního klienta | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní doplnění systémového a programového vybavení stávajícího stacionárního klientského pracoviště o všechny nově integrované TLS - vizualizační SW - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - doplnění aplikačního a programového vybavení stávajícího stacionárního klientského pracoviště - klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 72: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 39
73 | 75O942R | DDTS, SW pro mobilního klienta | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní systémové a programové vybavení nového mobilního klientského pracoviště - vizualizační SW - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - aplikační a programové vybavení mobilního klientského pracoviště - klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní - náklady na mzdy a skladování - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 73: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 30
74 | 75O943R | DDTS, SW doplnění mobilního klienta | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - kompletní doplnění systémového a programového vybavení stávajícího mobilního klientského pracoviště o všechny nově integrované TLS - vizualizační SW - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - doplnění aplikačního a programového vybavení stávajícího mobilního klientského pracoviště - klientská aplikace pro dohled TLS dle specifikace, grafické rozhraní - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 74: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 35
75 | 75O962R | DDTS, parametrizace a naplnění datových struktur | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - parametrizaci a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací v rámci celé stavby pro jeden InS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 75: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 48
76 | 75O963R | DDTS, odzkoušení programového vybavení | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: -odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat v rámci celé stavby pro jeden InS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 76: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 38
77 | 75O964R | DDTS, systémová a datová analýza technologického modelu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: -systémovou a datovou analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů v rámci celé stavby pro jeden InS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 77: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 55
78 | 75O965R | DDTS, úprava a odzkoušení programových prostředků | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: -úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat v rámci celé stavby pro jeden InS 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 78: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 49
79 | 75O966R | DDTS, konfigurace přenosů dat jednotlivých TLS | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - konfigurace přenosů dat ze systémů TLS z jednoho InK do datových struktur v rámci celé stavby pro dva InS - odladění a ověření - funkční zkoušky - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet celků integrovaných TLS | 79: 12; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 46
80 | 75O969R | DDTS, závěrečná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - závěrečná zkouška DDTS ŽDC v rámci celé stavby včetně dvou InS - komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC - náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky. | 80: 72; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 24
81 | 75O971R | DDTS, spolupráce zhotovitele určeného zařízení při integraci do DDTS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | 1. Položka obsahuje: - spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS - spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS. | 81: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 68
82 | 747703 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 82: 48; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 15
83 | 747704 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. | 83: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 17
84 | 747301 | Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 84: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 77
85 | 75OB2Z-R | Doplnění, konfigurace, parametrizace SMS brány DDTS ŽDC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | SUDOP R-208 | položka zahrnuje kompletní doplnění, parametrizaci, konfiguraci SW vybavení klientského pracoviště DDTS ŽDC dle schválených TP a směrnice TS 2/2008 - ZSE | 85: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 55
86 | 747213 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 86: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 110
87 | 747214 | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 87: 8; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 141
88 | 74F323 | PROTOKOL UTZ | KUS | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | P | OTSKP_ZS13 | 1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | 88: 6; viz textová a výkresová část projektové dokumentace |  | 12
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
S | Celkem za 01 | Dodávky: |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C2: § 3
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D4: § 2 v případě jiné klasifikace upravit údaj v závorce, např. (CZ-CC)
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e
Note on N6: § 6b 2.část
Note on O6: § 6c 2.část
Note on P6: § 6f § 7
Note on U2: jiri.zakravsky: tools PSSOzzzzzz propertites Protection Lock "2*4"
Součet za Díl
Zaokrouhlit množství