## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f722c7d0-b4a3-4d98-a552-5d99d8a4e0ab}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2021-11 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Oprava a revize EZS, EPS a ASHS | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29. 10. 2021 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2021-11
| Stavba: | [6 empty] | Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 29. 10. 2021
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f722c7d0-b4a3-4d98-a552-5d99d8a4e0ab} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | 01 |  |  |  | EZS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f9f00a50-a632-4092-adc3-04f14cde311a} | {f722c7d0-b4a3-4d98-a552-5d99d8a4e0ab} | 2
/ |  |  | 01.1 |  |  |  | revize | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cb6309f9-ff9d-460f-8680-13047290d5a7} | {f9f00a50-a632-4092-adc3-04f14cde311a}
/ |  |  | 01.2 |  |  |  | práce a dodávky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {dc7cf4ba-2e88-4dcc-af62-25102063c36a} | {f9f00a50-a632-4092-adc3-04f14cde311a}
/ |  |  | 01.3 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {57ed2056-42bb-465e-b145-79880384aa70} | {f9f00a50-a632-4092-adc3-04f14cde311a}
|  | 02 |  |  |  | EPS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f578a043-9696-4a46-95fd-f7c6581436fb} | {f722c7d0-b4a3-4d98-a552-5d99d8a4e0ab} | 2
/ |  |  | 02.1 |  |  |  | revize | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f886d808-833d-47a9-8364-f328325975c9} | {f578a043-9696-4a46-95fd-f7c6581436fb}
/ |  |  | 02.2. |  |  |  | práce a dodávky UOŽI | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7708b1c3-2294-4da8-be06-7ef497954b9b} | {f578a043-9696-4a46-95fd-f7c6581436fb}
/ |  |  | 02.3 |  |  |  | Dodávky URS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6a4b4227-5769-46c7-9597-1bef8429ec6b} | {f578a043-9696-4a46-95fd-f7c6581436fb}
/ |  |  | 02.4 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {261e8a3e-6827-4a41-96ec-4e8e92aed350} | {f578a043-9696-4a46-95fd-f7c6581436fb}
|  | 03 |  |  |  | ASHS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {77e6c2b7-c144-4bab-b4b4-2d0daf804e3b} | {f722c7d0-b4a3-4d98-a552-5d99d8a4e0ab} | 2
/ |  |  | 03.1 |  |  |  | servisní úkony | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3500e3c9-8a9c-420d-870c-ceb5b06fce6e} | {77e6c2b7-c144-4bab-b4b4-2d0daf804e3b}
/ |  |  | 03.2 |  |  |  | práce a dodávky | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5a3f095a-47e4-4aa8-b4f5-eb7ebce1d969} | {77e6c2b7-c144-4bab-b4b4-2d0daf804e3b}
/ |  |  | 03.3 |  |  |  | VON | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {532d2de4-1b09-43f4-962d-025964a52d24} | {77e6c2b7-c144-4bab-b4b4-2d0daf804e3b}

## 01.1 - revize
{cb6309f9-ff9d-460f-8680-13047290d5a7}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.1 - revize
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.1 - revize
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.1 - revize
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7598045020 | Zařízení EZS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny | kus | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1061084626
| PP |  | Zařízení EZS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny - přezkoušení funkce poplachových a ochranných smyček, jejich dovážení, přezkoušení vnější a dálkové signalizace, kontrola stavu a činnosti náhradního zdroje, silového přívodu a jeho jističů, uzemnění, vystavení protokolu a odevzdání do provozu | [14 empty] | PP | 1

## 01.2 - práce a dodávky
{dc7cf4ba-2e88-4dcc-af62-25102063c36a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.2 - práce a dodávky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.2 - práce a dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.2 - práce a dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7597110328 | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí MK7, komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 81695925
| PP |  | EZS Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu s klávesnicí MK7, komunikátorem, zdrojem a akumulátorem UT12180 | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 7597110345 | EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1420010767
| PP |  | EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 7597110358 | EZS Jednosměrné externí rozhraní RS-232 v plastovém krytu | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2139314330
| PP |  | EZS Jednosměrné externí rozhraní RS-232 v plastovém krytu | [14 empty] | PP | 0
4 | M | 7597110338 | EZS LCD klávesnice pro ústředny GD | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1894121896
| PP |  | EZS LCD klávesnice pro ústředny GD | [14 empty] | PP | 0
5 | M | 7597110930 | EZS PIR detektor s dosahem 12 m | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -645035496
| PP |  | EZS PIR detektor s dosahem 12 m | [14 empty] | PP | 0
6 | M | 7597111031 | EZS Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 2035822435
| PP |  | EZS Detektor tříštění skla s dosahem až 9m | [14 empty] | PP | 0
7 | M | 7597111063 | EZS MG kontakt povrchový se dvěmi svorkami, podložkami a krytkou šroubů | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 854502100
| PP |  | EZS MG kontakt povrchový se dvěmi svorkami, podložkami a krytkou šroubů | [14 empty] | PP | 0
8 | M | 7597110000 | EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1992455717
| PP |  | EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 7596430010 | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1643958806
| PP |  | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | [14 empty] | PP | 0
10 | M | 7496600530 | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1581883038
| PP |  | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | [14 empty] | PP | 0
11 | M | 7492502570 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1462726616
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 7596435010 | Montáž sirény poplachové | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 646929814
| PP |  | Montáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 7596437010 | Demontáž sirény poplachové | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552214851
| PP |  | Demontáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 7597115020 | Montáž ústředny konvenční do 8 smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1605726544
| PP |  | Montáž ústředny konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení a vyvážení poplachových a ochranných smyček, připojení sítě, akumulátorové baterie, vnější a dálkové signalizace a uzemnění, oživení, uvedení do provozu, provedení zkoušek, vystavení dokumentace a zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 7597117020 | Demontáž ústředny konvenční do 8 smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1728073425
| PP |  | Demontáž ústředny konvenční do 8 smyček | [14 empty] | PP | 1
16 | K | 7597125010 | Montáž příšlušenství pro EZS klávesnice (tabla) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2118741931
| PP |  | Montáž příšlušenství pro EZS klávesnice (tabla) - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce | [14 empty] | PP | 1
17 | K | 7597127010 | Demontáž příšlušenství pro zabezpečovací zařízení klávesnice (tabla) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 927287703
| PP |  | Demontáž příšlušenství pro zabezpečovací zařízení klávesnice (tabla) | [14 empty] | PP | 1
18 | K | 7597135010 | Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1768805988
| PP |  | Montáž prvku pro EZS (čidlo, snímač, siréna) | [14 empty] | PP | 1
19 | K | 7597137010 | Demontáž prvku pro EZS (čidlo,snímač,siréna) | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2090570980
| PP |  | Demontáž prvku pro EZS (čidlo,snímač,siréna) | [14 empty] | PP | 1

## 01.3 - VON
{57ed2056-42bb-465e-b145-79880384aa70}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.3 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.3 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
01 - EZS
Soupis:
01.3 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1282195411
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | [14 empty] | PP | 1

## 02.1 - revize
{f886d808-833d-47a9-8364-f328325975c9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - revize
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - revize
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.1 - revize
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7598045105 | Revize požární ústředny 1 smyčka | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -575511800
| PP |  | Revize požární ústředny 1 smyčka - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 7598045110 | Revize požární ústředny do 8 smyček | kus | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -372647761
| PP |  | Revize požární ústředny do 8 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 7598045115 | Revize požární ústředny do 16 smyček | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 62761130
| PP |  | Revize požární ústředny do 16 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 7598045120 | Revize požární ústředny do 24 smyček | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -24095721
| PP |  | Revize požární ústředny do 24 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 7598045125 | Revize požární ústředny do 32 smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1136796674
| PP |  | Revize požární ústředny do 32 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
6 | K | 7598045130 | Revize požární ústředny do 48 smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1206644810
| PP |  | Revize požární ústředny do 48 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení | [14 empty] | PP | 1
8 | K | 7598045140 | Revize hlásiče tlačítkového | kus | 280 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1142403065
| PP |  | Revize hlásiče tlačítkového - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí | [14 empty] | PP | 1
7 | K | 7598045150 | Revize hlásiče požárního | kus | 1935 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2033934287
| PP |  | Revize hlásiče požárního - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí | [14 empty] | PP | 1
9 | K | 7598045155 | Revize signalizačního panelu do 8 smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 614298562
| PP |  | Revize signalizačního panelu do 8 smyček - očištění panelu včetně vnitřku, vizuální kontrola tlačítek, přepínačů, vodičů a svorkovnice, elektrická kontrola světelných a zvukových signalizačních prostředků, kontrola přenosu signálů z PÚ na panel | [14 empty] | PP | 1
10 | K | 7598045165 | Revize signalizačního panelu do 32 smyček | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 962870587
| PP |  | Revize signalizačního panelu do 32 smyček - očištění panelu včetně vnitřku, vizuální kontrola tlačítek, přepínačů, vodičů a svorkovnice, elektrická kontrola světelných a zvukových signalizačních prostředků, kontrola přenosu signálů z PÚ na panel | [14 empty] | PP | 1

## 02.2. - práce a dodávky UOŽI
{7708b1c3-2294-4da8-be06-7ef497954b9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.2. - práce a dodávky UOŽI
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7596410010 | Ústředny Ústředna analogová - 256 adres | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1273875138
| PP |  | Ústředny Ústředna analogová - 256 adres | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 7596440050 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1706386365
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře ionizační interaktivní | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 7596440060 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -144231084
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní | [14 empty] | PP | 0
4 | M | 7596440065 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1038488922
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C | [14 empty] | PP | 0
5 | M | 7596450005 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -229550855
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
6 | M | 7596440055 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 215699757
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný | [14 empty] | PP | 0
7 | M | 7596440100 | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -886268400
| PP |  | Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | [14 empty] | PP | 0
8 | M | 7596440310 | Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1112914401
| PP |  | Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65 | [14 empty] | PP | 0
9 | M | 7596440200 | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1813198602
| PP |  | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový | [14 empty] | PP | 0
10 | M | 7596440220 | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič teplot konvenční, napěťový | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1470868537
| PP |  | Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič teplot konvenční, napěťový | [14 empty] | PP | 0
11 | M | 7596450010 | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1621020228
| PP |  | Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65 | [14 empty] | PP | 0
12 | M | 7596420015 | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -71779220
| PP |  | Tabla a OPPO Tablo k MHU 115 | [14 empty] | PP | 0
13 | M | 7596460365 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -666945258
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 2 | [14 empty] | PP | 0
14 | M | 7596410120 | Ústředny SW konfigurační pro MHU 115 "po proškol.+smlouva" | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1753122565
| PP |  | Ústředny SW konfigurační pro MHU 115 "po proškol.+smlouva" | [14 empty] | PP | 0
15 | M | 7596460370 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -540080904
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska zdroje - HW 3 | [14 empty] | PP | 0
16 | M | 7596480015 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | kus | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1171771919
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Zkušební plyn SOLO A3-001 k MHY 506 | [14 empty] | PP | 0
17 | M | 7596430010 | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -810522765
| PP |  | Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá | [14 empty] | PP | 0
18 | M | 7596480420 | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 990581817
| PP |  | Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0 | [14 empty] | PP | 0
19 | M | 7596460010 | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1209829450
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres | [14 empty] | PP | 0
20 | M | 7596460020 | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1441197579
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky | [14 empty] | PP | 0
21 | M | 7596460300 | Náhradní díly k EPS MHU 109 Deska smyček MHU 109 vč. procesoru a paměti (D647) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 74305823
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 109 Deska smyček MHU 109 vč. procesoru a paměti (D647) | [14 empty] | PP | 0
22 | M | 7596460350 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1026056199
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 2 | [14 empty] | PP | 0
23 | M | 7596460355 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -2103981246
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska systémová - HW 3 | [14 empty] | PP | 0
24 | M | 7596460030 | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1239806175
| PP |  | Náhradní díly k EPS Deska pro připojení tabla,OPPO,ZDP,vstupně/výstupnívh prvků | [14 empty] | PP | 0
25 | M | 7596460450 | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska smyček | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1318969044
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska smyček | [14 empty] | PP | 0
26 | M | 7596460455 | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska síťová | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -212252257
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 113 Deska síťová | [14 empty] | PP | 0
27 | M | 7596460380 | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska linková MHU 110/111 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -931138345
| PP |  | Náhradní díly k EPS MHU 110 Deska linková MHU 110/111 | [14 empty] | PP | 0
28 | M | 7596460060 | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 282417759
| PP |  | Náhradní díly k EPS Sklo velké 8x8 k tlačítkovým hlásičům MHA 108,141,901,902, | [14 empty] | PP | 0
29 | M | 7596490010 | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1157322177
| PP |  | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | [14 empty] | PP | 0
30 | M | 7492502570 | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -729103505
| PP |  | Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, ostatní NYY-J 3x1,5 | [14 empty] | PP | 0
31 | M | 7491201540 | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 877536664
| PP |  | Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X28/2T | [14 empty] | PP | 0
32 | M | 7496600530 | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1753614764
| PP |  | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /7,2 Ah - gelový s životností min. 5 let | [14 empty] | PP | 0
33 | M | 7496600540 | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -732410863
| PP |  | Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let | [14 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 7596415030 | Montáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 15395345
| PP |  | Montáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy | [14 empty] | PP | 1
35 | K | 7596417030 | Demontáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1135896115
| PP |  | Demontáž ústředny EPS konvenční do 48 smyček | [14 empty] | PP | 1
36 | K | 7596435010 | Montáž sirény poplachové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1406906382
| PP |  | Montáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
37 | K | 7596437010 | Demontáž sirény poplachové | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2008650968
| PP |  | Demontáž sirény poplachové | [14 empty] | PP | 1
38 | K | 7596445005 | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2074605462
| PP |  | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
39 | K | 7596445030 | Montáž hlásiče tlačítkového na omítku | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2046002004
| PP |  | Montáž hlásiče tlačítkového na omítku - na připravené úchytné body, na konstrukci, do krabice, zapojení přívodu, přezkoušení funkce u tlačítkových hlásičů, zapojeni odporu u koncového hlásiče, utěsnění kabel. přívodu | [14 empty] | PP | 1
40 | K | 7596447005 | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1046508813
| PP |  | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
41 | K | 7596447030 | Demontáž hlásiče tlačítkového na omítku | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1049725090
| PP |  | Demontáž hlásiče tlačítkového na omítku | [14 empty] | PP | 1
42 | K | 7596447200 | Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro normální prostředí | kus | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1740459009
| PP |  | Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro normální prostředí - demontáž radionuklidového zářiče a jeho předání na pověřené pracoviště SÚJB | [14 empty] | PP | 1
43 | K | 7598045085 | Systém EPS oživení a nastavení | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1079957498
| PP |  | Systém EPS oživení a nastavení - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
44 | K | 7598045090 | Systém EPS naprogramování ústředny | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1337781517
| PP |  | Systém EPS naprogramování ústředny - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
45 | K | 7598045095 | Systém EPS zaškolení obsluhy | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -404524164
| PP |  | Systém EPS zaškolení obsluhy - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
46 | K | 7598045100 | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1017240029
| PP |  | Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení | [14 empty] | PP | 1
47 | K | 7598095653 | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1657086007
| PP |  | Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN | [14 empty] | PP | 1

## 02.3 - Dodávky URS
{6a4b4227-5769-46c7-9597-1bef8429ec6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3 - Dodávky URS
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3 - Dodávky URS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
| 742 - Elektroinstalace - slaboproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.3 - Dodávky URS
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0226 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 35822107 | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0016 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311854658
| PP |  | jistič 1pólový-charakteristika B 6A | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 34571005 | lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0195 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431016284
| PP |  | lišta elektroinstalační hranatá PVC 25x20mm | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 34571944 | příchytka elektroinstalační řadová bezšroubová kabelů D 10-25mm na lištu | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 8 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1500945352
| PP |  | příchytka elektroinstalační řadová bezšroubová kabelů D 10-25mm na lištu | [14 empty] | PP | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1627583685
| PP |  | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm | [14 empty] | PP | 2
5 | K | 741112071 | Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá | kus | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1858621659
| PP |  | Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových lištových plastových jednoduchých | [14 empty] | PP | 2
6 | K | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913079824
| PP |  | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu | [14 empty] | PP | 2
| D | 742 | Elektroinstalace - slaboproud |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 742111001 | Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1004474121
| PP |  | Montáž příchytek pro kabely samostatné ohniodolné včetně šroubu a hmoždinky | [14 empty] | PP | 2

## 02.4 - VON
{261e8a3e-6827-4a41-96ec-4e8e92aed350}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
02 - EPS
Soupis:
02.4 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1971870789
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný | [14 empty] | PP | 1

## 03.1 - servisní úkony
{3500e3c9-8a9c-420d-870c-ceb5b06fce6e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.1 - servisní úkony
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nožička Petr |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.1 - servisní úkony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.1 - servisní úkony
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7596474010 | ASHS - zkouška činnosti při provozu půlroční cyklus | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2107601648
| PP |  | ASHS - zkouška činnosti při provozu půlroční cyklus | [14 empty] | PP | 1
2 | K | 7596474020 | ASHS - kontrola provozuschopnosti roční cyklus | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 262258592
| PP |  | ASHS - kontrola provozuschopnosti roční cyklus | [14 empty] | PP | 1
3 | K | 7596474030 | ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně průchodnosti potrubí, dvouletý cyklus | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 101055269
| PP |  | ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně průchodnosti potrubí, dvouletý cyklus | [14 empty] | PP | 1
4 | K | 7596474040 | ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně kontroly tlakových lahví, pětiletý cyklus | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1912769728
| PP |  | ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně kontroly tlakových lahví, pětiletý cyklus | [14 empty] | PP | 1
5 | K | 7596474120 | ASHS - ZDP kontrola provozuschopnosti systém do 10 hlásičů požáru roční cyklus | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2135273292
| PP |  | ASHS - ZDP kontrola provozuschopnosti systém do 10 hlásičů požáru roční cyklus | [14 empty] | PP | 1

## 03.2 - práce a dodávky
{5a3f095a-47e4-4aa8-b4f5-eb7ebce1d969}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.2 - práce a dodávky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nožička Petr |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.2 - práce a dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.2 - práce a dodávky
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | M | 7596490010 | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -604912200
| PP |  | Ostatní Provozní kniha Provozní kniha EPS, LDP, ASHS | [14 empty] | PP | 0
2 | M | 7596470630 | ASHS hasivo FM-200 | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1277818948
| PP |  | ASHS hasivo FM-200 | [14 empty] | PP | 0
3 | M | 7596470550 | ASHS Tlakový spínač | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1179186188
| PP |  | ASHS Tlakový spínač | [14 empty] | PP | 0
4 | M | 7596470540 | ASHS Monitor tlaku v láhvi | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -346245403
| PP |  | ASHS Monitor tlaku v láhvi | [14 empty] | PP | 0
5 | M | 7596470530 | ASHS Elektrický spouštěč, 24V=/0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -1373443435
| PP |  | ASHS Elektrický spouštěč, 24V=/0,2 A (pro ventily GCV 40,50,65) | [14 empty] | PP | 0
6 | M | 7596470350 | ASHS Sigma Si, tlačítko nouzové přerušení, zelené tl. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -376046387
| PP |  | ASHS Sigma Si, tlačítko nouzové přerušení, zelené tl. | [14 empty] | PP | 0
7 | M | 7596470090 | ASHS Deska výstupů ústředny Sigma CP | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 412692241
| PP |  | ASHS Deska výstupů ústředny Sigma CP | [14 empty] | PP | 0
8 | M | 7596470470 | ASHS Manometr | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | M | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -179093632
| PP |  | ASHS Manometr | [14 empty] | PP | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 7596445005 | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1154945362
| PP |  | Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
13 | K | 7596447005 | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -987558022
| PP |  | Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.) | [14 empty] | PP | 1
11 | K | 7596473020 | Tlaková zkouška lahví s plynem pro ASHS poškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 497950214
| PP |  | Tlaková zkouška lahví s plynem pro ASHS poškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) | [14 empty] | PP | 1
12 | K | 7596473040 | Doplnění hasiva (plynu) poškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1897034664
| PP |  | Doplnění hasiva (plynu) poškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol) | [14 empty] | PP | 1
14 | K | 7596475010 | Montáž hasící části ASHS spouštěče, elmag.ventilů, trysek,ručního spouštěče a tlakového spínače | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 564250114
| PP |  | Montáž hasící části ASHS spouštěče, elmag.ventilů, trysek,ručního spouštěče a tlakového spínače | [14 empty] | PP | 1
15 | K | 7596477010 | Demontáž hasící části ASHS spouštěče, elmag. ventily, trysky, ruční spouštěč a tlakový spínač | soubor | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1429392639
| PP |  | Demontáž hasící části ASHS spouštěče, elmag. ventily, trysky, ruční spouštěč a tlakový spínač | [14 empty] | PP | 1

## 03.3 - VON
{532d2de4-1b09-43f4-962d-025964a52d24}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.3 - VON
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 29. 10. 2021
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Správa železnic, státní organizace |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nožička Petr |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.3 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Oprava a revize EZS, EPS a ASHS
Objekt:
03 - ASHS
Soupis:
03.3 - VON
Místo: | [5 empty] | Datum: | 29. 10. 2021
Zadavatel: |  |  | Správa železnic, státní organizace |  |  | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Nožička Petr
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | HZS4211 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | hod | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1953938606
| PP |  | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik | [14 empty] | PP | 1