## Požadavky na výkon nebo funkce
Požadavky na výkon nebo funkce
Stavba | Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v uzlu Praha
PS/SO xx | Název položky | Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby | Poznámka | Cena za položku
D | Dokumentace objektů
D.1 | Technologická část
D.1.2 | Železniční sdělovací zařízení
Obecně
Níže v požadavcích na výkon a funkci jsou popsány základní parametry pro výstavbu jednotlivých PS. Pro správné ocenění jednotlivých PS je nutné využít přiloženou projektovou dokumentaci (výkresová část, přílohy a další) včetně technické zprávy.
PS 201 | Úprava BTS Český Brod | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS po dobetonování využít k montáži nové přístrojové skříně s ochrannou konstrukcí. Rozměr současného betonového základu je 1670x1220mm. Dobetonování je možné realizovat jen na stranu ke stožáru, kde je plocha kryta zámkovou dlažbou. Po odstranění zámkové dlažby se v šířce základu BTS odstraní případná zemina a základ BTS se dobetonuje na celkovou velikost 1800x1220mm. Novou přístrojovou skříň se požaduje umístit na základ se zachováním směru otevírání dveří. Betonový základ zdroje se požaduje očistit a dobetonovat do výšky okolní zámkové dlažby. Nevyužité otvory v betonových základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě není třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech a smršťovací koncovky na rezervních chráničkách. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 202 | Úprava BTS Klecany | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS a zdroje využít bez dalších úprav k montáži nové přístrojové skříně s ochrannou konstrukcí. Rozměr společného betonového základu je 2700x1100mm, výška obou základů je stejná. Novou přístrojovou skříň se požaduje umístit na společný základ s dveřmi ke stožáru. Nevyužité otvory v betonových základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě není třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech a smršťovací koncovky na rezervních chráničkách. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 203 | Úprava BTS Úholičky | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, bude do stejného místa postavena a ukotvena nová přístrojová skříň s ochrannou konstrukcí. Rozměr potřebného místa skříně a ochranné konstrukce je 1800x900mm. Nová přístrojová skříň se bude otevírat směrem ke kolejím. Případné nevyužité otvory v základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě není třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech a smršťovací koncovky na rezervních chráničkách. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC, rozvodem pro 230VAC a připojen stávajícím silovým kabelem NN z rozvodu zastávky. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 204 | Úprava BTS Sokoleč | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS a zdroje využít bez dalších úprav k montáži nové přístrojové skříně s ochrannou konstrukcí. Rozměr společného betonového základu je 2700x1100mm, výška obou základů je stejná. Novou přístrojovou skříň se požaduje umístit na základ s dveřmi ke stožáru. Nevyužité otvory v betonových základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě je třeba vyměnit 2 stávající chráničky na koaxiálních svodech za UV stabilní v délce 1m. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 205 | Úprava BTS Lysá nad Labem-Dvorce | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS a zdroje využít bez dalších úprav k montáži nové přístrojové skříně s ochrannou konstrukcí. Rozměr společného betonového základu je 2500x1150mm, výška obou základů je stejná. Novou přístrojovou skříň se požaduje umístit na základ stejně orientovanou, jako byla původní. Nevyužité otvory v betonových základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě je třeba vyměnit 4 stávající chráničky na koaxiálních svodech za UV stabilní v délce 1m. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 206 | Úprava BTS Praha-Kyje | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je nutné stávající betonový základ BTS dobetonovat a rozšířit ho směrem k opěrné zdi o 200mm v šíři 1200mm na požadovanou velikost základu 1800x1200mm. Přístrojová skříň se na betonový základ umístí stejně, jako byla postavena původní BTS. Nevyužité otvory v betonových základech zdroje a BTS se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě není třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech ani koncovky na neobsazených chráničkách. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 207 | Úprava BTS Praha-Klánovice | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS a zdroje využít bez dalších úprav k montáži nové přístrojové skříně s ochrannou konstrukcí. Rozměr společného betonového základu je 2730x1100mm, výška obou základů je stejná. Novou přístrojovou skříň se požaduje umístit na základ shodně s původní, s otevíráním ke stožáru. Nevyužité otvory v betonových základech se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě není třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech a smršťovací koncovky na rezervních chráničkách. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.
PS 208 | Úprava BTS Tunel Truhlářka | V rámci tohoto PS se navrhuje výměna stávající jednosektorové BTS S8002 novým typem BTS složeným z jedné řídící jednotky vybavené dvěma digitálními deskami, a jedné vysílací jednotky. Nová řídící jednotka bude umístěna spolu s výsuvnou servisní policí do nové přístrojové skříně 1200x600mm s novým dohledovým zařízením SHmini. Nová vysílací jednotka bude umístěna na levou vnější stranu přístrojové skříně. Propojení mezi řídící a vysílací jednotkou a mezi koaxiálními kabely od anténních jednotek bude provedeno připraveným otvorem na boku skříně BTS. Po odpojení a demontáži stávající BTS a přídavného zdroje 48VDC, je možné betonový základ BTS využít, ale bude nutné ho zvětšit dobetonováním směrem k základu stožáru o 200mm v šíři 1200mm na požadovanou velikost základu 1800x1200mm. Přístrojová skříň se na betonový základ umístí stejně jako bylo postavena původní BTS. Stávající plechový žlab bude nutné zkrátit. Nevyužité otvory v betonových základech zdroje a BTS se navrhuje utěsnit proti zatékání do stávajících nepoužitých chrániček. Přístrojová skříň bude doplněna novou ochrannou konstrukcí. Pro připojení stávajících anténních svodů na nově instalovanou vysílací jednotku budou vyměněny dva stávající jumpery M-M za jumpery M-M délky do 5m. Anténní svody budou použity stávající, před jejich zapojením na novou BTS bude provedeno jejich proměření, a pouze v případě zjištění nevyhovujících parametrů bude provedena jejich výměna. V této lokalitě je třeba vyměnit stávající chráničky na koaxiálních svodech za UV stabilní v délce 1m. Pro napájení nově instalovaného zařízení bude dodán nový zálohovaný zdroj 48VDC FLATPACK/19“/5,4kW, vybavený dvěma usměrňovacími moduly 1800W a 4ks bateriových článků o kapacitě 100Ah. Nový zálohovaný zdroj bude doplněn distribučním panelem 48VDC a připojen novým silovým kabelem NN na stávající vývod ve sloupovém rozvaděči RZ BTS. Původní přípojný optický kabel bude použit pro připojení nové BTS včetně původního ODF, kde bude nutné doplnit nové ukončení na konektorech v ODF. Pro napojení na přenosovou síť bude použit i stávající přenosový systém, který bude umístěn do nové přístrojové skříně. Po dokončení výměny zařízení a zapojení této BTS bude v rámci tohoto PS provedena kompletní konfigurace BTS (tzv. datafil), tak aby postavení BTS v celé síti odpovídalo novému stavu a nastavení všech potřebných komponent sítě GSM-R u správce sítě. Dále bude v rámci tohoto PS provedeno kontrolní měření pokrytí signálem GSM-R v dotčených traťových úsecích, přilehlých k předmětné základnové stanici BTS. Demontovaná BTS S8002 spolu s původním zálohovaným zdrojem bude předána správci k dalšímu využití. | Nutná koordinace s ostatními PS. Podrobné informace o BTS jsou zaneseny v TZ a výkresové části. Pro realizaci PS je nutné vytýčení inženýrských sítí.

## SO 98-98 Všeobecný objekt
SOPS/PR/2018/06/01 |  |  |  | SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | [5 empty] | SO 98-98
Stavba: |  |  |  | Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v uzlu Praha |  |  | CELKEM: |  | 0
SO/PS: |  | SO 98-98 |  | Všeobecný objekt
Kategorie monitoringu: | [6 empty] | Klasifikace SO/PS:
Stupeň dokumentace: |  |  | Stádium 2 | Dokumentace pro územní rozhodnutí |  |  | ISPROFIN: |  | 5003510028
Majetek: |  |  | SŽDC s.o. |  |  |  | Označení (S-kód): |  | S632100127
Zahájení realizace SO/PS: |  |  | 2022-02-01 | Zpracovatel: |  |  | Cenová úroveň: |  | 2021
Ukončení realizace SO/PS. |  |  | 2023-03-01 | SUDOP PRAHA a.s. |  |  | Datum zpracování: |  | 2021-12-06
Úpravy základnových radiostanic BTS sítě GSM-R řady S8002 v uzlu Praha | [8 empty] | ISPROFIN: | 5003510028
Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena
[9 empty] | Jednotková | Celkem
Díl: | 1 |  |  | Dokumentace stavby
2 | VSEOB002 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
3 | VSEOB003 |  | R-položka | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 |  |  |  | 0
Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elketroniké dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
Součet | za Díl |  |  | Dokumentace stavby | [5 empty] | 0
Díl: | 2 |  |  | Ostatní
4 | VSEOB005 |  | R-položka | Osvědčení o shodě notifikovanou osobou | KPL | 1 |  |  |  | 0
Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání platného prohlášení o ověření subsystému notifikovanou osobou ve stádiu realizace podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému, ve znění pozdějších předpisů v souhrnu pro stavební objekty a provozní soubory. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
5 | VSEOB006 |  | R-položka | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 |  |  |  | 0
Zajištění vydání osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu.
v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP
Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vydání zprávy o posouzení bezpečnosti dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a požadavky Drážního úřadu. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění dané činnosti.
V rozsahu dle Smlouvy o dílo
| za Díl |  |  | Ostatní | [5 empty] | 0
Note on D4: Vybrat kategorii dle seznamu E.1.1.1 Železniční svršek E.1.1.2 Železniční spodek E.1.2 Nástupiště E.1.3 Železniční přejezdy E.1.4 Mosty, propustky, zdi E.1.5 Ostatní inženýrské objekty E.1.6 Potrubní vedení E.1.7 Železniční tunely E.1.8 Pozemní komunikace E.1.9 Kabelovody, kolektory E.1.10 Protihlukové objekty E.2 Pozemní stavební objekty E.3.1 Trakční vedení E.3.2 Napájecí stanice (měnírna, trakční transformovna) – stavební část E.3.3 Spínací stanice – stavební část E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOV, plynový - POV) E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí E.3.8 Vnější uzemnění E.3.9 Ostatní kabelizace D.1 Železniční zabezpečovací zařízení D.2 Železniční sdělovací zařízení D.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT D.4 Ostatní technologická zařízení
Note on J4: 1. až 3. místo obor: obory stavebních objektů: 801 Budovy občanské výstavby 802 Haly občanské výstavby 803 Budovy pro bydlení 811 Haly pro výrobu a služby 812 Budovy pro výrobu a služby 813 Věže, stožáry a komíny 814 Nádrže a jímky čistíren vod a ostatní pozemní nádrže, jímky zásobníky a jámy 815 Objekty pozemní zvláštní 817 Objekty jaderných zařízení 821 Mosty 822 Komunikace pozemní a letiště 823 Plochy a úpravy území 824 Dráhy kolejové 825 Objekty podzemní (mimo důlní) 826 Objekty podzemní důlní 827 Vedení trubní dálková a přípojná 828 Vedení elektrická a dráhy visuté 831 Hydromeliorace 832 Hráze a objekty na tocích 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály obory stavebních prací výrobní povahy: 838 Práce stavební při budování technologických zařizení 839 Práce výrobní povahy ve stavebnictví
Note on K4: povinné: 4. místo skupina volitelné v případě, že lze zařadit: 5. místo podskupina 6. místo konstrukčně materiálová charakteristika 7. místo druh stavební akce
Note on D5: Vybrat stádium dle seznamu: Nejčastěji se zpracovává rozpočet ve Stádiu 3 jako rozpočet jednotlivých SO a PS v rozsahu oceněných soupisů prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. V případě, že je podkladem pro výběr zhotovitele na realizaci díla dokumentace ve Stádiu 2 - DUR (tj. v případě staveb kdy projektovou dokumentaci ve stádiu 3 zpracovává zhotovitel stavby), jsou rozpočty jednotlivých SO a PS zpracované ve Formulářích SOPS stádia 3 jako podklad pro sestavení souhrnného rozpočtu a určení předpokládané hodnoty zakázky pro další stádia. V Řádku se uveden, že se jedná o Stádium 2.
Note on E14: Povinná položka
Note on E16: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E17: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on E18: Povinná položka
Note on E20: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E21: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby.
Note on E24: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on E25: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on E26: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E27: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Note on E28: Variantní položka v případě, že se ve stavbě s položkou neuvažuje, bude tato odstraněna.
Note on E29: Doplnění názvu položky upřesňující popis dané položky.
Note on E30: Způsob stanovení množství položky, nebo odkaz na příslušnou přílohu dokumentace.
Note on E31: Technická specifikace položky : základní text bude dle potřeby doplněn o požadavky zohledňující specifický charakter stavby a odkaz na vyjádření dotčených orgánů a osob, vznesených v průběhu stavebního řízení.
Vložit
položku
Součet za Díl
včetně přepočítání Dílu
Vložit
Díl