## Požadavky na výkon a fukci
POŽADAVKY NA VÝKON A FUNKCI |  |  |  | Cena celkem: | 0
Rekapitulace dat pro tvorbu nabídkové ceny stavby
Položka |  | Název položky | Popis položky | Poznáka | Cena za položku [Kč]
PS 790-01 | ED Pardubice, sdělovací zařízení |  | V rámci tohoto PS bude provedeno: - doplnění vnitřních slaboproudých rozvodů (strukturovaná kabeláž Cat.5e ukončená na dvojitých datových zásuvkách a patchpanelech) - doplnění digitálních DCF hodin do dispečerského sálu (napájení 230VAC) - vybudování kabelových roštů mezi sdělovací místností a dispečerským sálem - doplnění 3x IP telefonů (vč. konfigurace, licencí) - dodávka kompletního IPDT (vč. konfigurace, licencí) dle požadavků správce OŘ HK - SW konfigurace a upgrade dvou stávajících IPDT dle požadavků správce OŘ HK - demontáže / přemístění stávajících sdělovacích zařízení | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
PS 790-02 | ED Pardubice, doplnění přenosového systému |  | V rámci tohoto PS bude provedeno: - převod metalických komunikací z tratě HK-Dobšice do multiplexu/demultiplexu, vytvoření provizorních stavů pro paralelní funkci metalických komunikací do stávajícího ED Hradec Králové a do nového místa řízení ED Pardubice - Doplnění potřebných konfigurací aktivních prvků TDS - Nový CE switch L3 48p. do ED Pardubice (vč. konfigurace, licencí, zapojení do stacku) - 2x nový firewall v ED Pardubice (vč. konfigurace, licencí) - 3x nový metalický modem pro potřeby DŘT - Doplnění sdělovací / napájecích rozvodů nových aktivních prvků TDS - Demontáže / přemístění stávajících sdělovacích zařízení | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
PS 790-03 | ED Pardubice, rekonstrukce technologie elektrodispečinku |  | V rámci tohoto provozního souboru bude dodáno zařízení a programové vybavení technologie DŘT: - 19" skříně ASX1 a ASX2 (19“ 47U 1000x1000mm), vybaveny ventilačním systémem, osvětlením, napájecím systémem, potřebným jištěním, přepěťovými ochranami a zásuvkovými moduly atd. - NTP pro synchronizaci času vč. příslušenství a programového vybavení - Virtualizační server 1 (AOS1, AOS3, IO1, InTouch TSE, HS) vč. příslušenství a programového vybavení - Virtualizační server 2 (AOS2, AOS4, IO, InTouch TSE, HS backup) vč. příslušenství a programového vybavení - Servisní virtualizační server vč. příslušenství a programového vybavení - NAS server záloha vč. příslušenství a programového vybavení - Sdílené USB vč. příslušenství a programového vybavení - Datový switch 10Gb-servis vč. příslušenství a programového vybavení - KMM LCD - 2ks vč. příslušenství a programového vybavení - Server IS vč. příslušenství a programového vybavení - Kamerový server KAMS-DŘT1 vč. příslušenství a programového vybavení - Datový switch-SW3, datový switch-SW4 vč. příslušenství a programového vybavení - KVM switch - 2ks vč. příslušenství a programového vybavení - Monitor 55“ LED – 8ks (4x PUV, 4x KAM) vč. příslušenství - Monitor 24“ LED bez rámečku – 10ks (4x OS1, 4x OS2, 2x IS) vč. příslušenství - Monitor 22“ LED bez rámečku – 3ks (OS3) vč. příslušenství - Průmyslové pasivní PC ve funkci vzdálené plochy – 7ks (1x OS1, 1x OS2, 1x OS3, 1x PUV1+KAMS-DŘT1, 1x PUV2+KAMS-DŘT2, 1x personální PC1, 1x personální PC2) vč. příslušenství - KVM Optical Extender – 1ks (IS) vč. příslušenství - Klávesnice – 6ks - Dokovací bezdrátová myš – 9ks - DVD mechanika přenosná – 3ks - 2ks výškově polohovatelný stůl s nastavením pracovní plochy od 72,5cm do 122cm s elektrickou výstrojí, rozměr pracovní plochy 2200x970mm - typ 300 220-97E vč. příslušenství (pracoviště OS1 a OS2) - 1ks pevný stůl rozměr pracovní plochy 1500x970mm, výška pracovní plochy 72,5cm nebo dle minima polohovatelných stolů, vč. příslušenství (pracoviště OS3 a IS) - 1ks box 500x700x725mm, 2x průběžná přihrádka, 2x šuplík zleva (mezi pracovišti OS1 a OS2) - 1ks box 500x700x725mm se šuplíky, bez koleček (pracoviště OS1) - 1ks box pro tiskárnu 500x700x725mm na polici z boku, bez koleček (vedle pracoviště OS1) - 4ks ergonomických židlí pro provoz 7/24 (pracoviště OS1, OS2, OS3, IS) - 1ks pevný stůl rozměr pracovní plochy 1700x800mm, kontejner se šuplíky, zásuvná police pro notebook vč. příslušenství (stůl v serverovně) - 1ks kancelářská židle (pracoviště v serverovně) - 1ks skříň na dokumenty 1600x420x1130mm, levá strana se třemi policemi otevřená a ostatní s dvířky, dekor dle stávající skříně (místnost dispečerů) - 6ks šatní skříň 600x450x2000mm, spodní skříň výška 1500mm, nástavec výška 500mm, uvnitř šatní skříně 1x výsuvný věšák na ramínka, dekor dle stávajících skříní (místnost šatny) - 1ks otevřený tří policový botník 1000x400x800mm, dekor dle šatních skříní (místnost šatny). - Elektrodispečink SKŘ-DŘT komplexní vyzkoušení ŘS ED - Úprava aplikace InTouch, migrace InTouch + AAS, změna rozlišení - Úprava WAS a InTouch pro rozdělení pracovišť HK a PCE a společného uživatele pro možnost ovládání obou pracovišť – ovládání a kvitace alarmů - Úprava provozního záznamu (plachty) – doplnění druhého pracoviště HK (změny ve SQL tabulkách, procedurách, scriptech Intouch, prvkách WAS) - Integrace stávajících tratí z ED HK - Tvorba převodních tabulek z RTEN do WAS - Provozní dokumentace DŘT ED – rozšíření dokumentace o změny - Licence WW version Update - System Platform 25k IO/12k history (možná 50k IO/50k History) – 1ks - Aveva Customer Firt Support na 12 měsíců – 1ks - InTouch TSE with HistClient – 5ks - Windows pro virtualizaci HYPER WIEV, DATA CENTER - Licence Reliance pro PUV – 2ks - Historian Backup - Thin manager redundant + intouch SBL – 7ks - Licence VMWare – 2ks Dále bude provedeno nastavení komunikací, provedeny veškeré programovací práce, přechodové stavy při montáži, demontář stávajícího zařízení DŘT. Podrobné informace k technickému řešení jsou uvedeny v textové a výkresové šásti. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN včetně zajištění vydání všech souvisejících atestů a zpráv. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
PS 790-04 | ED Pardubice, rekonstrukce technologie PLC - ASX3 |  | V rámci tohoto provozního souboru bude dodáno zařízení a programové vybavení technologie DŘT: Bude řešeno programové doplnění dvou stávajících PLC řídicích jednotek řady TC-700. Řídicí jednotky mají implementovány programové části pro komunikace po metalických kabelech, které jsou kompatibilní se spodními řízenými objekty a dále komunikují po IEC 60870-5-104 proti ŘS ED. Před finálním přepojením stávajícího elektrodipečinku Hradec Králové na nový elektrodispečink Pardubice je nezbytné nový elektrodispečink plně vybavit, co se týče hardwarového vybavení, softwarového vybavení, parametrizování nového SW, upgradu SW. Dále je nutné připojení technologie DŘT na silnoproudé rozvody (UPS) a připojení na funkční přenosový systém. Následné přepojování komunikací z ED Hradec Králové do ED Pardubice bude provedeno postupně v součinnosti se správcem technologie DŘT, aby docházelo pouze ke krátkodobým výpadkům technologie DŘT. Po dobu implementace bude realizován provizorní stav, pro přepínání komunikací z jednotlivých technologických objektů do ED Hradec Králové nebo ED Pardubice. Podrobné informace k technickému řešení jsou uvedeny v textové a výkresové šásti. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN včetně zajištění vydání všech souvisejících atestů a zpráv. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
PS 790-05 | OŘ HK, rozvodna nn - RVNN – doplnění technologie, DŘT |  | Stávající skříňový rozváděč RVNN bude doplněn o svodič přepětí, poj. odpínač. Bude instalován digitální analyzátor sítě včetně zdroje. Pro přenos dat bude instalován a zprovozněn PLC automat s komunikací 104. Bude přeložen stávající UTP kabel a doplněn INK, vše viz Příloha č.1 | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
PS 790-06 | Trať Hradec Králové – Choceň a Jaroměř, doplnění DŘT |  | V rámci tohoto provozního souboru bude dodáno zařízení a programové vybavení technologie DŘT: Předmětem rekonstrukce budou vybraná technologická zařízení v objektech ŽST Újezd u Chocně, ŽST Čermná nad Orlicí, ŽST Borohrádek, ŽST Třebechovice pod Orebem, ŽST Hradec Králové – Slezské Předměstí a dále na trati Hradec Králové – Jaroměř objekty ŽST Předměřice nad Labem, ŽST Smiřice. S přechodem na jiný princip komunikací bude řešen upgrade programového vybavení PLC automatů a doplnění knihovny IEC 60870-5-104 a její naplnění. Stávající zařízení pro datový přenos a převodový server bude demontováno a předáno správci zařízení k dalšímu využití. Pro vytvoření nového ethernetového spojení bude v rámci PS 790-01 do stávajících skříní DŘT instalován vhodný G.SHDSL modem a vytvořena/konfigurována potřebná VLAN-DŘT. V lokalitách Předměřice n. L a Smiřice je nutné vyměnit celý rozváděč DŘT a to z prostorových důvodů a zapojení stávajících rozváděčů, které nelze již upravit do nově požadovaného stavu. Do dopravní kanceláře bude instalován kombinovaný ovládací pult, který zajišťuje ovládání úsekových odpojovačů a zároveň zajišťuje sběr potřebných informací v rámci žst. a komunikační přenos do systému DŘT, proti ED Pardubice. Komunikace probíhá po IEC 61870-5-104 s časovou značkou. Pult bude připojen pomocí UTP kabelu do přenosového systému, který je v daných lokalitách realizován v předchozích stavbách. Stávající zařízení DŘT a pult DOÚO budou demontovány. Podrobné informace k technickému řešení jsou uvedeny v textové a výkresové šásti. PS bude realizován dle závazných norem a směrnic a to včetně podmínek TSI a EN včetně zajištění vydání všech souvisejících atestů a zpráv. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
SO 790-07 | ED Pardubice, stavební úpravy v administrativním objektu | Kuchyňská sestavná linka, tvar U | T 01 Kuchyňská sestavná linka, tvar U - 1300 + 1200 + 2000 mm, dřez D+M včetně připojení na stávající kanalizaci, baterie umyvadlová stojánková páková D+M včetně připojení, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80, demontáž stávající linky Podrobnější nákres výrobku bude ve výrobní dokumentaci dodavatele prvku. | Nutná koordinace s ostatními SO a PS | 0
|  | Posun nástěnných vzt jednotek | V 01 - Posun dvou nástěnných vzt jednotek o cca 150 mm níže a zároveň jejich rozsunutí (poloha viz výkres), včetně nového připojení, úprav stávajícího připojení, úprava SDK podhledu v sousední kanceláři, včetně montážního materiálu. |  | 0
|  | Snížení stropů kazetovým systémem z minerálních panelů | Montáž a dodávka podhledu Skládaný podhled: Systémový skládaný kazetový podhled s viditelným roštem. Systém se skládá z minerálních panelů 600/600 mm tl. 20 mm (plně demontovatelné panely v jakémkoliv místě) a systémového pozinkovaného roštu v bílé barvě. Panely jsou vyrobeny ze skelného vlákna vysoké hustoty, viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě, zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou. Hrany jsou opatřeny základním nátěrem. Koeficient pohltivosti αw=0,95. Srozumitelnost řeči: Artikulační třída AC = 180 v souladu s ASTM E 1111 a E 1110. Jádro: v plástvích lisovaná skelná vlákna. Barva bílá, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N. Světelná odrazivost 85%, více než 99% odraženého světla je světlo rozptýlené. Koeficient zpětného odrazu je 63 mcd*m-2lx-1. Lesk < 1. Odolnost stálé relativní vlhkosti 95% při 30°C, třída čistoty místnosti M3,5/100. Denní stírání prachu a vysávání. Týdenní čištění za mokra. Systémový rastr v bílé barvě 010. Výrobek je plně recyklovatelný a je vyroben z min 70% z recyklovaného skla. Určeno pro místnosti klasifikované do třídy 6 podle ISO 14644-1. Do podhledu budou umístěna zapuštěná světla do skládaných podhledů 600/600 mm. Součástí dodávky je posouzení prostorové akustiky dle zvoleného systému a dodavatele |  | 0
|  | 6 x šatní skříň dvoudílná 600x450x2000 mm, 1x otevřený botník 3 police | T 02 Šatní skříň: - přesná RAL dle AD na stavbě po předložení vzorníků - materiál: LTD deska s ABS hranou - šířka 600 mm, hloubka 450 mm , výšky 2000 mm - otevírání: otevíravá - sokl skříně výšky 100 mm - kování: koule - uzamykatelná T 03 Botník: - přesná RAL dle AD na stavbě po předložení vzorníků - materiál: LTD deska s ABS hranou - šířka 1000 mm, hloubka 400 mm , výšky 800 mm - sokl skříně výšky 100 mm Podrobnější nákres výrobku bude ve výrobní dokumentaci dodavatele prvku. |  | 0
|  | Jídelní set (stůl + 5x židle) | T 04 Jídelní set (stůl + 5x židle): - přesná RAL dle AD na stavbě po předložení vzorníků A - stůl: - 800 x 1000 mm, výška 850 mm - materiál: masivní dřevo B - židle: - polstrovaný sedák - šířka sedáku 400 mm - hloubka sedáku 500 mm - výška sedací plochy 450 mm - celková výška židle 880 mm - materiál: masivní dřevo |  | 0
|  | Dělící stěna - mezi pracoviště dispečerů | V 02 - Dělící stěna - mezi pracoviště dispečerů - rozměr š. 1400 mm x v. 750 mm (nutno koordinovat s dodávkou stolů pracovišť dispečerů) - hliníkový systém bez tepelné izolace - bezpečnostní zasklení - vrstvené bezpečnostní sklo - kotvení do stolu dispečerů - možnost demontáže a posunu |  | 0