Technicko-bezpečnostní opatření – žst. Dívčice

Etapa A, B, C:

Úplná napěťová výluka staničních kolejí č. 2, 4 a 6 (sudá skupina). Nutno vypnout odpojovače č. ÚO402, ÚD3B a ÚO412 (případně i ÚD4). U trakčních stožárů č. 10, 12 a 19 bude stávající ukolejnění demontováno. Provede se ukolejnění na stožárech TV č. 9 (brána 9/10) a 11 (brána 11/12) přímé ukolejnění 2-ma vodiči na střed stykového transformátoru. Trakční stožár č. 19 (brána 19/20) se ukolejní přes opakovatelnou průrazku (500V) na kolej č. 3. Trakční stožáry č. 44 a 46 – stávající ukolejnění na střed styk. transformátoru se odpojí, oba stožáry se vzájemně propojí a spolu se stožárem č.42A se připojí na střed styk. transformátoru výhybky č. 21. Propojení bude provedeno 1-ním vodičem.

Osvětlovací věž (stožár) ozn. 02 zůstane ukolejněn na střed styk. transformátoru, pokud bude tento demontován, bude provedeno propojení tohoto stožáru se stožárem TV č. 8 nebo na část koleje č. 2 ve směru na Zliv před demontovanou částí koleje.

Osvětlovací stožár č. 14 – ukolejnění připojené ke koleji č. 2 se odpojí a nově připojí na střed styk. transformátoru výhyvky č. 7.

Návěstidla S2 a L2 – ukolejnění se se odpojí od příslušných styk. transformátorů a připojí se provizorně 2-ma lany AlFe120mm2

na středy styk. transformátorů – S2 na S1a u koleje č. 1; L2 na L4 u koleje č. 4.

Ukolejnění stožárů TV, osvětlovacích stožárů a ostatních konstrukcí připojených ke koleji č. 4 res. č. 6 zůstanou (1-13 den je kolejově kompletní Protivínské zhlaví žst. a 13-15 den naopak Zlivské zhlaví).

Demontovaný úsek koleje č. 2 se v obou případech překlene provizorně lanem Cu 95mm2 (vždy 1 lano pro 1 kolejnici).

Provizorní ukolejnění se provede drátem FeZn min. průměru 10 mm. Zásadně se nejprve odpojí od stožáru TV či jiné konstrukce a až poté od kolejnice. Zpětná či provizorní montáž bude provedena v opačném pořadí. Po ukončení výluky bude ukolejnění vráceno do původního stavu, aby odpovídalo stávajícímu KSU stanice.

Ing. Jiří Kučera v.r.

Projektant TV

kucera@cht.cz