ATELIER PŘÍPEŘ                                                         Drážďanská 23 - Děčín

Název akce    :              PD OPRAVA SZZ Děčín východ horní nádraží

Budova 17.listopadu 1414/24, Děčín I

S.O.1. STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.N.P. SPOJENÉ SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ

Číslo zakázky :                  	47/2018

Stavebník  :                           	Správa železniční dopravní cesty

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Místo :                                 	st.p.č. 3059,  k.ú. DĚČÍN

Část :

d.1.4. – Technika prostředí staveb

vytápění

Vypracoval    :      Ing.Josef Duben

### Děčín   06/2018

T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

###### Předmět řešení

Navrhnout a nadimenzovat ústřední teplovodní vytápění přízemí výše uvedeného objektu – se STÁVAJÍCÍM zdrojem tepla na spalování zemního plynu.

###### Výchozí podklady

- stavební výkresy

- požadavky objednatele

###### Výchozí technické údaje

Tepelné  ztráty  objektu - výpočet tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 (06 0206) ... provedeno na  PC v progr. Ztráty 2017.

TABULKA VŠECH MÍSTNOSTÍ:

Návrhová (výpočtová) venkovní teplota Te : 	-12.0°C

Označ. 	Název 	Tep- 	Vytápěná 	Objem 	Celk. 	% z 	Podíl

p./č.m. 	místnosti 	lota 	plocha 	vzduchu 	ztráta 	celk. 	FiHL/(Ti-Te)

Ti 	Af[m2] 	V [m3] 	FiHL[W] 	FiHL 	[W/K]

1 	 dopravní ka 	 22.0 	    23.3 	   67.5 	     1861 	 23.4% 	   54.74

11 	 zádveří     	 15.0 	     6.2 	   18.0 	      879 	 11.1% 	   32.56

12 	 sklad       	 15.0 	     7.1 	   20.6 	      826 	 10.4% 	   30.60

2 	 chodba      	 18.0 	    15.0 	   43.5 	      670 	  8.4% 	   22.34

3 	N - reléová  	  6.7 	    45.5 	  165.8 	        1 	  0.0% 	    0.06

221 	N - úklid    	 15.4 	     4.3 	   12.6 	        1 	  0.0% 	    0.02

222 	 wc          	 18.0 	     1.9 	    5.4 	       96 	  1.2% 	    3.20

223 	 wc+předsíň  	 18.0 	     7.9 	   22.9 	      861 	 10.8% 	   28.72

23 	 ústředna te 	 15.0 	    18.9 	   54.7 	      238 	  3.0% 	    8.80

24 	 šatna       	 22.0 	    11.6 	   33.6 	     1465 	 18.4% 	   43.08

241 	 čajová kuch 	 20.0 	     9.9 	   28.7 	      424 	  5.3% 	   13.25

242 	 sprcha      	 25.0 	     3.7 	   10.7 	      622 	  7.8% 	   16.80

Součet:			   155.2 	   483.9 	    7944 	100.0% 	  254.16

CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY

Součet tep.ztrát (tep.výkon) Fi,HL 	   7.944 kW 	100.0 %

Součet tep. ztrát prostupem Fi,T 	   6.475 kW 	 81.5 %

Součet tep. ztrát větráním Fi,V 	   1.469 kW 	 18.5 %

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em 	   0,64 W/m2K

Předpokládaná potřeba tepla na vytápění	 	      		18 500 kWh/a

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu  pro UT     Qzp = 2 100 m3/rok

## Popis řešení vytápění

Systém vytápění je navržen jako teplovodní s teplotním spádem 65/50°C.

Zdroj tepla pro vytápění je stávající kombinovaný plynový kotel výkonu 24 kW.

Součástí zařízení kotle budou tlaková expanzní nádoba celkového objemu 18 l, dále regulační a zabezpečovací  prvky, oběhové čerpadlo a průtokový filtr.

Z kotle bude topná voda vedena k otopným tělesům.

Hlavní rozvody jsou uvažovány z trubek měděných (SF-Cu - fosforem dezoxydovaná měď). Skrytá Cu potrubí budou tepelně izolována návlekovou izolací z polyetylenu nebo synt.kaučuku s uzavřenou komůrkovou strukturou (s tepelnou vodivostí lambda max. 0,04 W/mK), tl. rovné DN potrubí (dle vyhlášky č.193/2007 Sb.) s umožněním tepelné dilatace mezi pevnými body (odbočkami, apod.), v průchodech stěnami nebo stropy budou trubky v chráničkách. Při vedení kovového potrubí v podlaze je třeba zabránit přímému styku kovu s případnou anhydritovou směsí!!!

V nejnižších místech rozvodu budou osazeny vypouštěcí kohouty (i pod kotlem). Odvzdušnění  je provedeno v nejvyšších místech rozvodu přes koupelnové těleso.

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typu ventil-kompakt, ve sprše trubkové otopné těleso (žebřík) - viz výpis (po dohodě je možno nahradit jinými stejného výkonu dle výběru investora). Tělesa budou umístěna pod parapety oken, případně u stěn.

Otopná tělesa ventil-kompakt budou osazena vestavěným regulačním ventilem (od výrobce), termostatickou hlavicí, případně odvzdušňovací armaturou (pokud není součástí dodávky tělesa). Jako připojovací armatura je navržena armatura pro spodní připojení. Trubkové otopné těleso bude osazeno ventilem pro jednobodové spodní připojení. Pro hydraulické vyregulování rozvodů je třeba nastavit vnitřní regulaci ventilů v tělesech - viz výkres.

## Zabezpečení systému vytápění

Systém bude zabezpečen tlakovou expanzní nádobou celkového objemu 18 l a pojistným ventilem s  otevír.přetlakem 300 kPa. Je nutno postupovat v souladu s ČSN 060830.

Materiál pro systém otop. těles

Seznam místností

tw1 = 65,0 °C           t = 15,0 K

| Číslo | Popis | ti | Specifikace | Q | LT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| místnosti |  | °C |  | W | mm |
| 1 | dopravní kancelář | 22 | 22-060100-60 | 1041 | 1 000 |
|  |  |  | 22-060100-60 | 1041 | 1 000 |
| 1a | zádveří | 15 | 22-060070-60 | 946 | 700 |
| 1b | sklad | 15 | 22-060070-60 | 946 | 700 |
| 2 | chodba | 18 | 11-060100-60 | 724 | 1 000 |
| 22b | wc | 18 | 10-060040-60 | 176 | 400 |
| 22c | wc+předsíň | 18 | 22-060080-60 | 964 | 800 |
| 23 | ústředna telematiky | 15 | 10-060060-60 | 293 | 600 |
| 24 | šatna | 22 | 22-060080-60 | 833 | 800 |
|  |  |  | 22-060080-60 | 833 | 800 |
| 24a | čajová kuchyně | 20 | 11-060070-60 | 472 | 700 |
| 24b | sprcha | 25 | KRC-182075-00 | 646 | 750 |

Kusovník

| Typ | Specifikace | n |
| --- | --- | --- |
|  |  | ks |
| KRC 1820 | KRC-182075-00 | 1 |
| 10 VK/600 | 10-060040-60 | 1 |
| 10 VK/600 | 10-060060-60 | 1 |
| 11 VK/600 | 11-060070-60 | 1 |
| 11 VK/600 | 11-060100-60 | 1 |
| 22 VK/600 | 22-060070-60 | 2 |
| 22 VK/600 | 22-060080-60 | 3 |
| 22 VK/600 | 22-060100-60 | 2 |

Seznam ventilů

| Značka | Typ | Provedeni | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| GIACOMINI | R384 | R – rohový | 11 |
| GIACOMINI | R356B1 | S - speciální | 1 |
| Tělesa VK | KORADO 2015 | T - s tělesem | 11 |

Seznam trubek

| Značka | Typ | d1 x s | L |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | m |
| měděné trubky | SUPERSAN | 15x1 | 70,00 |
|  |  | 18x1 | 6,00 |
|  |  | 22x1 | 12,00 |