## Sheet1
Časový plán povinné údržby zařízení
Část zařízení | Činnost | Doplňující popis | minimální počet opakování činností v daném roce |  |  | podle potřeby
|  |  | 1 | 2 | 3
Uzavírací klapky, regulační klapky | Kontrola funkce, zašpinění a koroze | vyčištění pouzder, nátěr zkorodovaných míst |  | S |  | O
| Kontrola uložení a funkce servopohonu | dotažení upínacích částí |  | S |  | S
| Kontrola připojení a funkce v závislosti na MaR | test provozních stavů ovladače nebo z nadřazeného ŘS |  | S |  | S
| Kontrola chodu a upevnění táhel | dotažení, výměna |  | S |  | O
| Čištění lamel a dosedacích ploch | vysátí všech nečistot, výměna těsnících částí |  | S |  | O
Filtrační komory, filtry, absolutní filtry | Kontrola stupně zanesení a poškození | měření tlakové ztráty za chodu, výměna |  | S |  | O
| Čištění regenerovatelných filtrů | čištění dle popisu výrobce |  | S |  | O
| Výměna filtrů | výměna za stejný typ |  | S |  | O
| Kontrola stavu a funkce tlakových čidel | čištění hadiček a měřících sond |  | S |  | O
| Čištění komory filtru | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
| Defektoskopie a validace | v případě použití absolutních filtrů |  |  |  | S
Výměníky kapalina / vzduch ohřívače | Kontrola zašpinění a poškození lamel na straně vzduchu | vyrovnání lamel, mechanické nebo chemické čištění |  | S |  | O
| Kontrola přívodu a odvodu média | dotažení přírub, opravy poškozené izolace |  | ZS |  | ZO
| Kontrola těsnosti a funkce uzavíracích ventilů | minimálně 5x otevřít/zavřít a uvolnit usazeniny |  | S |  | O
| Kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů | z nadřazeného ŘS odzkoušet povely otevřít / zavřít |  | S |  | O
| Kontrola systému protimrazové ochrany | simulovat zámraz přímo na čidle | ZS |  |  | ZS
| Odvzdušnění při vypnutých čerpadlech | doplnit kapalinu, protočit čerpadla a znovu odvzdušnit | S |  |  | O
| Odkalení výměníku | odpojit, vypustit výměník, propláchnout, napustit | S |  |  | O
Elektrické ohřívače | Kontrola koroze a zanešení výpalky | v případě prorozivění vyměnit, nenatírat ! | S |  |  | O
| Kontrola funkce jednotlivých spirál | povely k zapnutí / vypnutí z nadřazeného ŘS |  | S |  | S
| Kontrola tepelných pojistek | simulace přehřátí |  | S |  | S
| Kontrola a čištění elektronických spínačů výkonu | očistit dosedací plochy polovodič/chladič |  | ZS |  | S
| Kontrola a dotažení všech el. spojů | opálené nebo vyhřáté vodiče vyměnit | S |  |  | S
| Kontrola uzemnění | dotažení, očištění spoje, výměna vodiče | S |  |  | S
| Čištění na straně vzduchu | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
Plynové ohřívače | Revize hořáku, měření a seřízení hodnot spalin | podle návodu výrobce (1x za 2 roky) | 1/2 ZS |  |  | ZS
| Kontrola koroze a zanešení spalovací komory výpalky | vyčistit, v případě prorozivění vyměnit, nenatírat ! | S |  |  | O
| Kontrola tepelných pojistek | simulace přehřátí |  | S |  | S
| Kontrola a dotažení všech el. spojů | opálené nebo vyhřáté vodiče vyměnit | S |  |  | S
| Kontrola uzemnění | dotažení, očištění spoje, výměna vodiče | S |  |  | S
| Kontrola odvodu kondenzátu (u odvodu spalin) | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | LS |  | LO
| Čištění na straně vzduchu | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
| Čištění a seřízení hořáku | dle návodu výrobce | ZS |  |  | ZS
| Čištění hořákové komory, trysek | dle návodu výrobce | ZS |  |  | ZS
Výměníky kapalina / vzduch chladiče | Kontrola zašpinění a poškození lamel na straně vzduchu | vyrovnání lamel, mechanické nebo chemické čištění |  | S |  | O
| Kontrola přívodu a odvodu média | dotažení přírub, opravy poškozené izolace |  | ZS |  | ZO
| Kontrola odvodu kondenzátu | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | LS |  | LO
| Kontrola odlučovače kapek | vyčištění od usazenin a nánosů |  | LS |  | LO
| Kontrola těsnosti a funkce uzavíracích ventilů | minimálně 5x otevřít/zavřít a uvolnit usazeniny |  | S |  | O
| Kontrola funkce a chodu směšovacích ventilů | z nadřazeného ŘS odzkoušet povely otevřít / zavřít |  | S |  | O
| Odvzdušnění při vypnutých čerpadlech | doplnit kapalinu, protočit čerpadla a znovu odvzdušnit | S |  |  | O
| Odkalení výměníku | odpojit, vypustit výměník, propláchnout, napustit | S |  |  | O
Přímý chladič | Kontrola chodu funkčnosti chlad. systému | kontrola zdroje chladu viz kapitola kondenzační jednotky |  | LS |  | LS
| Kontrola zašpinění a poškození lamel na straně vzduchu | vyrovnání lamel, mechanické nebo chemické čištění |  | S |  | O
| Čištění filtrů vnitřních jednotek | viz kapitola filtry
| Kontrola odlučovače kapek | vyčištění od usazenin a nánosů |  | LS |  | LO
| Kontrola odvodu kondenzátu | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | LS |  | O
Parní vyvíječe, vodní vlhčení | Kontrola a čištění trysek | kontrola zdroje chladu viz kapitola kondenzační jednotky
| Kontrola regulačního ventilu | chod, stav opotřebení kužele |  | S |  | O
| Kontrola okruhu páry a kondenzačních vaniček | čistota, tlak, teplota |  | S |  | O
| Kontrola odvodu kondenzátu z trubice a komory | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | LS |  | LO
| Kontrola funkce bezpečnostních prvků vyvíječe | dle návodu výrobce |  | S |  | S
| Kontrola a čištění nádoby vyvíječe | výměna nádoby a elektrod | S |  |  | S
| Kontrola odlučovače kapek | vyčištění od usazenin a nánosů |  | LS |  | LO
| Kontrola funkce čerpadel | viz samostatná kapitola
| Kontrola regulace a systému MaR | test provozních stavů ovladače nebo z nadřazeného ŘS | S |  |  | S
Ventilátorové komory | Kontrola zašpinění, poškození, upevnění a koroze | čištění všech částí, nátěr rezivějících částí |  | S |  | O
| Kontrola vyváženosti oběžného kola | odstranit nečistoty, vyvážit |  | S |  | S
| Kontrola oteplení a hlučnosti ložisek | prověřit napnutí řemenového převodu |  | S |  | O
| Mazání ložisek (pokud neobsahují trvalou náplň) | doplnit mazivo, výměna ložisek po uplynutí životnosti |  | S |  | O
| Kontrola těsnosti pružného spojení | oprava nebo výměna | S |  |  | O
| Kontrola uzemnění | dotažení, očištění spoje, výměna vodiče | S |  |  | S
| Čištění | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
Elektromotory | Kontrola zašpinění, poškození a upevnění | očištění chladících lamel statoru, dotažení všech spojů |  | S |  | O
| Kontrola oteplení a hlučnosti ložisek | prověřit napnutí řemenového převodu |  | S |  | O
| Mazání ložisek (pokud neobsahují trvalou náplň) | doplnit mazivo |  | S |  | O
| Kontrola el. připojení a měření provozních proudů | dotažení spojů, dotažení průchodek | S |  |  | S
| Kontrola uzemnění | dotažení, očištění spoje, výměna vodiče | S |  |  | S
Řemenové převody | Kontrola poškození a otěru řemenů | v případě otřepu výměna všech řemenů na řemenici |  | S |  | O
| Seřízení napnutí | dotažení dle popisu výrobce, dotažení po výměně |  | S |  | S
| Kontrola upevnění kotvícího zařízení | dotažení, výměna šroubů |  | S |  | S
| Kontrola souososti řemenic motor a ventilátorové kolo | uvolnění, vyosení, dotažení |  | S |  | S
Deskové výměníky rekuperátory | Kontrola zašpinění a poškození | vyrovnání lamel, mechanické nebo chemické čištění |  | S |  | O
| Kontrola odvodu kondenzátu | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | S |  | O
| Kontrola stavu a chodu obtokové klapky | vyčistit, kontrola viz regulační klapky |  | S |  | S
| Kotrola funkce čidla namrzání rekuperátoru | simulace namrzání odváděného vzduchu |  | ZS |  | ZS
Rotační výměníky rekuperátory | Kontrola lamel - zašpinění, poškození a koroze | vyrovnání lamel, mechanické nebo chemické čištění | S |  |  | O
| Kontrola těsnících elementů po obvodu a mezi komorami | vyrovnání, dotažení nebo výměna těsnících kartáčů | S |  |  | O
| Kontrola hnacího ústrojí | mazání a údržba převodového ústrojí a elektromotoru |  | S |  | O
| Kontrola napnutí a stavu řemene | napnutí nebo výměna |  | S |  | O
| Kontrola vychýlení rekuperátoru | dotažení a upevnění domečků ložisek |  | S |  | S
| Čištění na straně vzduchu | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
Směšovací komory | Kontrola funkce, zašpinění a koroze | vyčištění pouzder, nátěr zkorodovaných míst |  | S |  | O
| Kontrola funkce klapek | viz kapitola regulační klapky
| Kontrola připojení a funkce v závislosti na MaR | test provozních stavů ovladače nebo z nadřazeného ŘS |  | S |  | S
| Kontrola chodu a upevnění táhel | dotažení, výměna |  | S |  | O
| Čištění lamel a dosedacích ploch | vysátí všech nečistot, výměna těsnících částí |  | S |  | O
Potrubní rozvody | Kontrola zašpinění, poškození a koroze | povrchové čištění, nátěr zkorodovaných míst |  | S |  | O
Časový plán povinné údržby zařízení
Část zařízení | Činnost | Doplňující popis | minimální počet opakování činností v daném roce |  |  | podle potřeby
|  |  | 1 | 2 | 3
vnitřní a vnější | Kontrola těsnosti spojů | dotažení přírub |  | O |  | O
| Kontrola poškození izolace | oprava poškozených míst |  | O |  | O
Distribuční , odsávací elementy | Kontrola koroze a zašpinění | čištění a mytí elementů a stavebních konstrukcí | O |  |  | O
| Kontrola těsnění | zatmelení styčných částí žaluzie se stavební konstrukcí | O |  |  | O
Protidešťové žaluzie | Kontrola koroze a zašpinění | čištění lamel, oprava oprýskaného nátěru | O |  |  | O
| Kontrola těsnění | zatmelení styčných částí žaluzie se stavební konstrukcí | O |  |  | O
Požárně bezpečnostní zařízení | Revize požárních klapek, ventilů a stěnových uzávěrů | revize dle pokynů výrobce |  | S |  | S
| Revize zařízení pro odvod teple a kouře | revize dle pokynů výrobce |  | S |  | S
Čerpadla | Kontrola zašpinění, poškození a koroze | povrchové čištění, nátěr zkorodovaných míst, oprava izolace |  | ZS |  | ZS
| Kontrola a dotažení ucpávek čerpadel | utažení nebo výměna |  | ZS |  | ZS
| Kontrola měřením provozních proudů čerpadel | dle štítkových hodnot |  | ZS |  | ZS
| Kontrola nastavení elektronického regulátoru výtlaku | dle hydraulického razegulování systému |  | ZS |  | ZS
Jednotky FCU | Kontrola chodu a funkčnosti | dotažení táhel, dotažení drnčících částí |  | S |  | O
| Kontrola odvodu kondenzátu | kontrola spádu vodorovných rozvodů, prolití min. 10l vody |  | LS |  | O
Vnitřní chladící jednotky | Čištění nebo výměna filtrů | viz kapitola filtry
| Čištění plováku čerpadla | vyčištění plováku, odzkoušení funkce zavodněním | S |  |  | O
| Kontrola a čištění čerpadla kondenzátu | vyčištění filtru, odzkoušení funkce zavodněním |  | S
| Kontrola odvodu kondenzátu | kontrola spádu vodorovných rozvodů, prolití min. 10l vody |  | LS |  | O
| Kontrola ventilátoru | viz kapitola ventilátor a elektromotor
| Kontrola el. připojení a uzemění | dotažení spojů, dotažení průchodek | S |  |  | S
| Kontrola regulace a systému MaR | test provozních stavů ovladače nebo z nadřazeného ŘS | S |  |  | S
Vratové clony | Kontrola a čištění filtrů | viz kapitola filtry
| Kontrola chodu a funkčnosti | nasměřování lamel vyfukovaného vzduchu |  | S |  | O
| Kontrola ventilátoru | viz kapitola ventilátor a elektromotor
| Kontrola el. připojení a uzemění | dotažení spojů, dotažení průchodek | S |  |  | S
| Kontrola regulace a systému MaR | test provozních stavů ovladače nebo z nadřazeného ŘS | S |  |  | S
| Kontrola výměníku | viz kapitola výměník kapalina / vzduch nebo el. ohřívač
Komory jednotek | Kontrola zašpinění, poškození a koroze | povrchové čištění, nátěr zkorodovaných míst |  | S |  | O
| Kontrola těsností uzávěrů a dveří | opravy nebo výměny poškozených částí a těsnění |  | S |  | O
| Kontrola funkce odvodnění | vyčištění od usazenin, prolití min. 10l vody |  | S |  | O
| Čištění komor | vysátí všech nečistot |  | S |  | O
Ovladače, regulátory, řídící systém MaR | Kontrola nastavených parametrů regulace | porovnat s úvodním nastavením systému dle PD |  | S |  | S
| Kontrola funkce regulace a ochran | letní / zimní provoz, poruchové stavy |  | S |  | S
| Nastavení parametrů regulátorů | dle samostatného popisu funkce MaR |  | S |  | S
| Kontrola připojení, uzemnění a dotažení el. spojů | dotažení, očištění spojů, výměna svorek nebo vodičů | S |  |  | S
| Kontrola nastavení tepelných ochran motorů | měření proudu |  | S |  | S
| Kontrola funkce signalizace a ovládání | dle samostatného popisu funkce MaR |  | S |  | S
| Kontrola funkce a směru pohybu servopohonů | prověřit všechny provozní povely pro pohyb servopohonů |  | S |  | O
| Kontrola funkčnosti směšovacích ventilů | prověřit všechny provozní povely pro pohyb servopohonů |  | S |  | S
Elektroinstalace | Kontrola a dotažení el. spojů | dotažení, očištění spojů, výměna svorek nebo vodičů | S |  |  | S
| Měření izolačních stavů a provozních proudů motorů | dotažení spojů, výměny vadných částí |  | S |  | S
| Kontrola nastavení a funkce proudových ochran | dle štítkových hodnot připojených spotřebičů |  | S |  | S
| Kontrola uložení, upevnění a oteplení vodičů | dotažení, očištění spojů, kontrola oteplení vodičů | S |  |  | S
| Kontrola stavu stykačů a relé | dotažení spojů, vysátí rozváděčů | S |  |  | S
| Kontrola přepěťových ochran a uzemnění | dotažení, očištění spojů, výměna svorek nebo vodičů | S |  |  | S
| Čištění rozvaděčů | vysátí všech nečistot, úklid dokumentace | S |  |  | O
Regulátory otáček ventilátoru Frekvenční měniče | Kontrola poškození a znečištění větracích otvorů | vysátí všech nečistot, odstranění nevhodného zakytí |  | S |  | O
| Měření proudů jednotlivých stupňů výkonu | ověření funkce z ovladače nebo z nadřazeného ŘS |  | S |  | S
| Kontrola připojení, uzemnění a dotažení el. spojů | dotažení, očištění spojů, výměna svorek nebo vodičů | S |  |  | S
| Kontrola dálkového ovladače | dotažení, očištění spojů, výměna svorek nebo vodičů | S |  |  | S
Chladící jednotky, výrobníky chladu | Kontrola chodu funkčnosti chlad. systému | viz samostatná kapitola čerpadla, rozvody chladné vody
| Kontrola stavu chladiva v chladícím okruhu | podle druhu chladiva |  | LS |  | LS
| Kontrola kondenzátoru - zašpinění, poškození a koroze | povrchové čištění lamel, nátěr zkorodovaných míst |  | LS |  | LS
| Kontrola čerpadel chladné vody | viz samostatná kapitola čerpadla
| Kontrola stavu oleje kompresoru | dle manuálu výrobce zařízení | LS |  |  | LS
| Kontrola připojení, uzemění a dotažení el spojů | viz samostatná kapitola elektroinstalace
| Kontrola tepelných izolací | opravy poškozených částí, zalepení, obnovení UV nátěru |  | LS |  | O
| Čištění kondenzátorů | čištění lamel - mechanicky případně i chemicky |  | LS |  | O
Plynové hořáky, plynové kotle | Revize hořáku, měření a seřízení spalin | pravidleně dle manuálu výrobce (1x za 2 roky) | 1/2 ZS |  |  | ZS
| Čištění hořákové komory, trysek | dle manuálu výrobce zařízení | ZS |  |  | ZS
| Čištění a seřízení hořáku | dle manuálu výrobce zařízení | ZS |  |  | ZS
Rozvody topné vody, ústřední vytápění | Odvzdušnění a doplnění celého systému | odvzdušnění, doplnění kapaliny na provozní tlak |  | ZS |  | ZS
| Kontrola chodu a stavu čerpadel | viz samostatná kapitola čerpadla
| Kontrola otevření všech ventilů na celé větvi VZT | uzavírací ventily, nastavení regulačních neměnit |  | ZS |  | O
| Čištění vodních filtrů | oprava izolace po provedeném čištění |  | ZS |  | O
| Kontrola zdroje tepla / chladu | viz kapitolly výrobníkychladu a Plynové kotle
| Kontrola nastavení a teplotního spádu | při maximální odběru, topnou zkouškou |  | ZS |  | ZS
Rozvody chladné vody | Vypuštění venkovní části systému před zim. sezónou | pokud neobsahuje nemrznoucí směs nebo topné kabely |  | ZS |  | ZS
| Napuštění systému před letní sezónou | napuštění i dopouštění upravenou vodou | LS |  |  | LS
| Kontrola hustoty nemrznoucí směsi | pokud obsahuje, doplnění pouze stejným typem ne vodou |  | ZS |  | S
| Odvzdušnění systému | při vypnutých čerpadlech |  | S |  | O
| Kontrola funkce a spuštění topných kabelů | nastavení teploty spínání, záloha zdroje napájení |  | ZS |  | O
| Čištění vodních filtrů | oprava izolace po výměně |  | S |  | O
Chladící zařízení Praha hl.n. | Nastavení bezpečnostních ochran |  |  | S
| Nastavení řídícího elektronického ovládání |  |  | S
| Kontrola množství oleje |  |  | S
| Kontrola množství chladiva |  |  | S
| Analýza oleje |  |  | S
| Výměna hydratačních vložek |  | S
| Kontrola ventilátorů kondenzátoru |  |  | S
| Nastavení termostatických nebo elektronických vstřikovacích ventilů |  |  | S
| Kontrola ovládání a funkce výparníků |  |  | S
| Kontrola běhu kompresorů |  |  | S
| Kontrola topení výparníku |  |  | S
| Kontrola těsnosti |  |  | S
| Evidenční kontrola regulovaných chladiv 50-500 CO2 |  |  | S
Vysvětlivky symbolů:
O Činnost, kterou provádí provozní obsluha - prokazatelně proškolená obsluha pověřená uživatelem, nebo autorizovaný servis
S Činnost, kterou provádí výhradně autorizovaný servis
L Činnost, kterou je nutné provést před začátkem letní sezóny
Z Činnost, kterou je nutné provést před začátkem zimní sezóny