## Rekapitulace
Rekapitulace ceny
51135200026 | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 |  |  |  | Aspe
06
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceněných položek
D.2. | Železniční sdělovací zařízení
PS 10-01-11 | ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT
PS 10-02-11 | ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace
PS 10-02-13 | ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic
PS 10-02-41 | ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení
PS 10-02-42 | ŽST Praha-Libeň, EZS
PS 10-02-91 | ŽST Praha-Libeň, DDTS
E.1.1.1 | Železniční svršek
SO 10-10-01 | Železniční svršek
E.1.1.2 | Železniční spodek
SO 10-11-01 | Železniční spodek
E.1.6 | Trubní vedení
SO_10-50-01 | PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE
SO_10-51-01 | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SO_10-52-01 | PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU
E.1.8 | Pozemní komunikace
SO 10-31-01 | ŽST Praha-Libeň, Zpevněné plochy
E.1.9 | Kabelovody, kolektroy
SO_10-40-01 | kabelovod
E.2 | Pozemní stavební objekty
SO 10-61-01_ELE | VNITŘNÍ ELEKTRO
SO 10-65-01 | ŽST Praha Libeň, demolice st.4029/26 a přilehlých objektů
SO_10-61-01 | Hala, ST, OTV
SO_10-61-01_PLY | VNITŘNÍ PLYNOVOD
SO_10-61-01_UT | UT
SO_10-61-01_VZT | VZT_HALA
SO_10-61-01_ZTI | ZTI
SO_10-61-02 | 4029/24
SO_10-61-03 | 4029/34
E.3.1 | Trakční vedení
SO 10-71-01, 02 | ŽST Praha-Libeň, Úprava TV + ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)
E.3.5 | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)
SO 10-75-01 | ŽST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany
E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů
SO 10-76-01 | ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO
SO 10-76-02 | Elektromobilita
E.3.7 | Ukolejnění kovových konstrukcí
SO 10-77-01 | ŽST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 90-90 | Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98 | Všeobecné položky
SO 98-98 | Všeobecné položky

## PS 10-01-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-01-11 |  | ŽST Praha-Libeň, Ochrana kabelů SSZT
SD |  | D1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 400 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 2 | 27211 |  | ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 3 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace odpovídá cenové soustavě popis položky Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 4 | 742P17 |  | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 5 | 746697 |  | PROVOZNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 6 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 747214 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 74F332 |  | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE
VV
TS |  |  |  | 2x12hodin Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě 2x12hodin Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 75I951 |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 432 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM
VV
TS |  |  |  | 7x chránička Technická specifikace odpovídá cenové soustavě 7x chránička Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 10 | 75I95X |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - MONTÁŽ | M | 432 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 11 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 12 | 75IJ15 |  | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 13 | R132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 420 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
SD |  | D2 |  | Odpady
P | 14 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech

## PS 10-02-11
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-02-11 |  | ŽST Praha-Libeň, Místní kabelizace
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 702412 |  | KABELOVÝ PROSTUP DO OBJEKTU PŘES ZÁKLAD ZDĚNÝ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 200 MM | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr 2. Položka neobsahuje: – víko a kabelové příchytky 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 2 | 703521 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU ŠÍŘKY DO 30 MM | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 3 | 703755 |  | PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PROSTUPU KABELOVÉHO PR. DO 200MM, DO EI 90 MIN. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 4 | 742P17 |  | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75I122 |  | KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN | KMČTYŘKA | 1.486 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN
VV
TS |  |  |  | (118,64+30R)*10 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách. (118,64+30R)*10 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – náklady na dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmčtyřkách.
P | 6 | 75I12X |  | KABEL ZEMNÍ JEDNOPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM - MONTÁŽ | M | 148.64 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 7 | 75I811 |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE DO 12 VLÁKEN | KMVLÁKNO | 0.863 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech. 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zafouknutí do obsazené trubky, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmvláknech.
P | 8 | 75I81X |  | KABEL OPTICKÝ SINGLEMODE - MONTÁŽ | M | 143.91 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, zafouknutí, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
P | 9 | 75I911 |  | OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem (uložení na konstrukci, uložení, zatažení) – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 10 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem úseků.
P | 11 | 75I962 |  | OPTOTRUBKA - KALIBRACE | M | 85 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem metrů.
P | 12 | 75IEE1 |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ DO 12 VLÁKEN | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75IEEX |  | OPTICKÝ ROZVADĚČ 19" PROVEDENÍ - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75IF11 |  | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 15 | 75IF1X |  | SPOJOVACÍ SVORKOVNICE 2/10 - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75IH11 |  | UKONČENÍ KABELU CELOPLASTOVÉHO BEZ PANCÍŘE DO 40 ŽIL | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75IH32 |  | UKONČENÍ KABELU FORMA KABELOVÁ DÉLKY DO 0,5 M DO 25XN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75IH61 |  | UKONČENÍ KABELU OPTICKÉHO DO 12 VLÁKEN | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní ukončení specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75IJ12 |  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením specifikované kabelizace specifikovaným způsobem včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem kusů, jeden kus odpovídá měřenému páru v kabelu.
P | 20 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s měřením optické kabelizace splňující „Základní technické specifikace optických kabelů a jejich příslušenství v telekomunikační síti SŽDC“, vydaném SŽDC s.o., Odbor automatizace a elektrotechniky, č.j.22942/2015-SŽDC – O14 " včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měřící práce se udávají počtem optických vláken.
P | 21 | 75J921 |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE DO 5 M | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech. 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kusech.
P | 22 | 75J92X |  | OPTICKÝ PATCHCORD SINGLEMODE - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech. 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kusech.
SD |  | 2 |  | Odpady
P | 23 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.01 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,01=0.010 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 24 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 7=7.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 25 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 26 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,3=0.300 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech" 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## PS 10-02-13
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-02-13 |  | ŽST Praha-Libeň, Ochrana sdělovacích kabelů Správy železnic
SD |  | D1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 86 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 2 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 144 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM
VV
TS |  |  |  | 2x72m Technická specifikace odpovídá cenové soustavě 2x72m Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 3 | 702312 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 4 | 702902 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 72 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 5 | 742P17 |  | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDA) | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Vyhledání stávajících kabelů SŽ a ČD-Telematika a.s. (vedení mimo kabelovod) a posouzení možné kolize se stavbou. V případě,že bude u kabelů ČD-Telematika a.s.zjištěno že hloubka, způsob uložení, nebo ochrana kabelů je z hlediska prováděných prací nedostatečná, bude provedena dodatečná ochrana kabelů, případně další práce na základě smlouvy přímo mezi investorem a vlastníkem kabelů ČD-Telematika a.s.. Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 6 | 746697 |  | PROVOZNÍ DOKUMENTACE | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | Realizační dokumentace
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 7 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě popis položky Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 8 | 74F332 |  | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE
VV
TS |  |  |  | 2x12hodin Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě 2x12hodin Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě
P | 9 | 75I922 |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU PŘES 40 MM | M | 216 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OPTOTRUBKA HDPE S LANKEM PRŮMĚRU PŘES 40 MM
VV
TS |  |  |  | 3x HDPE s minimálním průměrem 80mm (72m) Technická specifikace odpovídá cenové soustavě 3x HDPE s minimálním průměrem 80mm (72m) Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 10 | 75I951 |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM | M | 144 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ PRŮMĚRU DO 40 MM
VV
TS |  |  |  | 2x HDPE 72m Technická specifikace odpovídá cenové soustavě 2x HDPE 72m Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 11 | 75I95X |  | OPTOTRUBKA HDPE DĚLENÁ - MONTÁŽ | M | 144 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 12 | 75I961 |  | OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M | ÚSEK | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 13 | 75IJ12 |  | MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 14 | 75IJ15 |  | MĚŘENÍ A VYROVNÁNÍ KAPACITNÍCH NEROVNOVÁH NA MÍSTNÍM SDĚLOVACÍM KABELU, KABEL DO 4 KM DÉLKY, 1 ČTYŘKA | ÚSEK | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 15 | 75IK11 |  | MĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 16 | 75IK21 |  | MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU | VLÁKNO | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě
P | 17 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 8=8.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 18 | R132834 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 86 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | popis položky
VV
TS |  |  |  | Technická specifikace odpovídá cenové soustavě Technická specifikace odpovídá cenové soustavě

## PS 10-02-41
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-02-41 |  | ŽST Praha-Libeň, Vnitřní sdělovací zařízení
SD |  | 1 |  | Vnitřní sdělovací zařízení
P | 1 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 2 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 3 | 75J31X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ | KMPÁR | 4.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 4 | 75J721 |  | KABEL KOAXIÁLNÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ PRŮMĚRU PŘES 5 MM | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 5 | 75J72X |  | KABEL KOAXIÁLNÍ PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ PRŮMĚRU PŘES 5 MM - MONTÁŽ | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v metrech.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 6 | 75JA21 |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75JA2X |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75JA32 |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ NA OMÍTKU | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 9 | 75JA3X |  | ZÁSUVKA SDRUŽENNÁ - MONTÁŽ | KUS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 10 | 75JA54 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 48 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 11 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75JB13 |  | DATOVÝ ROZVADĚČ 19" 600X600 DO 47 U | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 13 | 75K311 |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - DODÁVKA | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 14 | 75K31X |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS 230 V DO 500 VA - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75M826 |  | SWITCH ETHERNET L2 48 PORTŮ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 16 | 75N411 |  | ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ DO 5 M | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku trubkového stožáru v přírubové nebo vetknuté variantě (případně tzv. "trojnožka") s PKO dle specifikace v TZ – anténní výložník/nástavec včetně upevňovacího materiálu – vyhotovení kompletního základového betonového bloku včetně kompletního uzemnění anténního stožáru tvořeného zemnící deskou nebo tyčí včetně FeZn pásku a drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž stožáru včetně anténního výložníku, základového bloku, uzemnění a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75N41X |  | ANTÉNNÍ STOŽÁR TRUBKOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75OAA1 |  | ZÁZNAM, SLUŽBY - REKONFIGURACE A NASTAVENÍ REDAT®3 ZÁZNAMOVÁ JEDNOTKA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 19 | R1 |  | ZÁSTRČKA ANTÉNNÍ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSTRČKA ANTÉNNÍ
VV
TS |  |  |  | Zástrčka určená pro připojení koaxiálního kabelu Zahrnuje dodávku zařízení Zástrčka určená pro připojení koaxiálního kabelu Zahrnuje dodávku zařízení
P | 20 | R2 |  | MONTÁŽ ZÁSTRČKY ANTÉNNÍ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MONTÁŽ ZÁSTRČKY ANTÉNNÍ
VV
TS |  |  |  | popis položky Zahrnuje montáž zařízení popis položky Zahrnuje montáž zařízení
P | 21 | R3 |  | FM anténa | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | FM anténa
VV
TS |  |  |  | Anténa pro příjem nebo vysílání rádiového signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží Anténa pro příjem nebo vysílání rádiového signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží
P | 22 | R4 |  | DVB-T anténa | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DVB-T anténa
VV
TS |  |  |  | Anténa pro zachycení televizního signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží Anténa pro zachycení televizního signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží
P | 23 | R5 |  | Parabola, satelitní anténa | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Parabola, satelitní anténa
VV
TS |  |  |  | Anténa pro zachycení satelitního signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží Anténa pro zachycení satelitního signálu Zahrnuje dodávku zařízení, práce spojené s montáží
SD |  | 2 |  | Pomocné práce
P | 24 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM
VV
TS |  |  |  | popis položky Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm popis položky Vybourání otvorů ve zdivu cihelném do 30 cm
P | 25 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
SD |  | 3 |  | Odpady
P | 26 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,15=0.150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 27 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,25=0.250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 28 | R015120(2) | 932 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 29 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## PS 10-02-42
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-02-42 |  | ŽST Praha-Libeň, EZS
SD |  | 1 |  | Dodávky + nosný materiál, montáže
P | 1 | 703451 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 480 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdivu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdivu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 703756 |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN. | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL ( TUBA - 1000ML ), DO EI 90 MIN.
VV
TS |  |  |  | popis položky Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. popis položky Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovéní a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
P | 3 | 75J111 |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.
P | 4 | 75J11X |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | NOSNÁ LIŠTA PLASTOVÁ - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 5 | 75J311 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP | KMPÁR | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 6 | 75J31X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ | KMPÁR | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ UTP - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 7 | 75K611 |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - DODÁVKA
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75K61X |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | AKUMULÁTOROVÁ BATERIE DO 100 VAH - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75O513 |  | EZS, ÚSTŘEDNA DO 264 ZÓN | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ÚSTŘEDNA DO 264 ZÓN
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku akumulátoru do 18 Ah pro dobu zálohování min. 6 hodin – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dodávku akumulátoru do 18 Ah pro dobu zálohování min. 6 hodin – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75O51X |  | EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ÚSTŘEDNA - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75O521 |  | EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75O52W |  | EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DOPLNĚNÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, SOFTWARE ÚSTŘEDNY - DOPLNĚNÍ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 13 | 75O542 |  | EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KLÁVESNICE - LCD DISPLEJ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 75O54X |  | EZS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KLÁVESNICE - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 75O551 |  | EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KONCENTRÁTOR 8 ZÓN + 4 PGM VÝSTUPY V PLASTOVÉM KRYTU
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 16 | 75O55X |  | EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ | KUS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KONCENTRÁTOR - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 75O561 |  | EZS, ROZVODNÁ KRABICE | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ROZVODNÁ KRABICE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 75O56X |  | EZS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ROZVODNÁ KRABICE - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75O571 |  | EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ | KUS | 165 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT PLASTOVÝ - LEHKÉ PROVEDENÍ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 75O57X |  | EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ | KUS | 165 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, MAGNETICKÝ KONTAKT - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | 75O592 |  | EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR DUÁLNÍ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75O59X |  | EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, PROSTOROVÝ DETEKTOR - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 75O5A1 |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 75O5AX |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA - MONTÁŽ | KUS | 31 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 25 | 75O5B1 |  | EZS, HLÁSIČ KOUŘE | KUS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, HLÁSIČ KOUŘE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 75O5BX |  | EZS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ | KS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, HLÁSIČ KOUŘE - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 27 | 75O5G1 |  | EZS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 75O5GX |  | EZS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 75O5J1 |  | EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ PRO INTEGRACI DO PROGRAMU TŘETÍCH STRAN TCP/IP
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 75O5JX |  | EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 75O5K1 |  | EZS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SBĚRNICE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75O5O1 |  | EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ŠKOLENÍ A ZÁCVIK PERSONÁLU OBSLUHUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ EZS
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Specifické zkoušení a školení se udává v hodinách aktivní činnosti.
P | 33 | 75O5O2 |  | EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, ZÁVĚREČNÉ OŽIVENÍ, NASTAVENÍ A FUNKČNÍ ODZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ EZS
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 34 | 75O5O4 |  | EZS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY EZS DO TRVALÉHO PROVOZU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, UVEDENÍ ÚSTŘEDNY EZS DO TRVALÉHO PROVOZU
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 75O5O5 |  | EZS, revize ústředny EZS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | EZS, revize ústředny EZS
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 75O961 |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: - spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS - spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS. popis položky 1. Položka obsahuje: - spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS - spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
SD |  | 2 |  | Kamerový systém + zprovoznění
P | 37 | 702511 |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) ZDĚNÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 703451 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdivu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – vybourání otvoru z kabelové rýhy do budovy v základovém zdivu z tvrdého kamene spojovaného nastavenou maltou při tloušťce zdi do 90cm – úpravu otvoru a asfaltové izolace zdiva, osazení chráničky, zazdění, začištění a utěsnění otvoru – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – zatěsnění chráničky po montáži vedení 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 75IH91 |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 41 | 75IH9X |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 75J321 |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP | KMPÁR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Dodávka specifikované kabelizace se měří v délce udané v kmpárech.
P | 43 | 75J32X |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ | KMPÁR | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL SDĚLOVACÍ PRO STRUKTUROVANOU KABELÁŽ FTP/STP - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech. popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Práce specifikovaného se měří délce kabelizace udané v kmpárech.
P | 44 | 75JA51 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, ORGANIZAR-DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 75JA53 |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, PATCHPANEL, 24 ZÁSUVEK, DODÁVKA | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 75JA5X |  | ROZVADĚČ STRUKT. KABELÁŽE, MONTÁŽ ORGANIZARU, PATCHPANELU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 47 | 75L421 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) PEVNÁ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 48 | 75L424 |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) SW LICENCE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku - SW licenci pro začlenění kamery do nového nebo stávajícího kamerového systému – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 49 | 75L42X |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KAMERA DIGITÁLNÍ (IP) - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 50 | 75L451 |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KAMEROVÝ SERVER - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DO 8 KAMER (HW, SW, LICENCE)
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 51 | 75L45X |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KAMEROVÝ SERVER - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 52 | 75L482 |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘÍSLUŠENSTVÍ KS - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA PRO KS
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce a práce.
P | 53 | 75L492 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ POHLEDU KAMERY
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – práce spojené s nastavením pohledu kamery - pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – práce spojené s nastavením pohledu kamery - pohledové zkoušky za účasti kompetentního zástupce budoucího uživatele zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 54 | 75L493 |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZPROVOZNĚNÍ A NASTAVENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky. popis položky 1. Položka obsahuje: – práce spojené se zkoušením, nastavením a uvedení do provozu specifikovaného celku/bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – veškeré potřebné mechanizmy (měřicí přístroje a měřící příslušenství), včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se komplet odlišných materiálů a činností, které tvoří funkční nedělitelný celek daný názvem položky.
P | 55 | 75M824 |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SWITCH ETHERNET L2 24 PORTŮ, POE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp popis položky 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Zp
P | 56 | 75M912 |  | DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, SWITCH ETHERNET L2 - 24X10/100 + 2XUPLINK | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného montážního materiálu – dodávku souvisejícího příslušenství pro specifikovaný blok/zařízení – dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
SD |  | 3 |  | Odpady
P | 57 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 58 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,25=0.250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
P | 59 | R015120(2) | 932 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 60 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

## PS 10-02-91
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | D.2. |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | D.2. |  | Železniční sdělovací zařízení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | PS 10-02-91 |  | ŽST Praha-Libeň, DDTS
SD |  | 1 |  | DDTS ŽDC
P | 1 | 742J29 | 1 | KABEL SDĚLOVACÍ LAN UTP/FTP UKONČENÝ KONEKTORY RJ45 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje : Dodávku a montáž kabelu včetně dovozu, manipulace a uložení kabelu (do trubky, na rošty, pod omítku, do rozvaděče ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů
P | 2 | 75O91A | 1 | DDTS ŽDC, KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ETH/RS485 (OSE)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - komunikační převodník, s konfigurací min. 1x RS 422/485/232, 1x Ethernet 10/100 MBit, napájení 12-48 V DC, pro max. 15 podružných zařízení - dodávku včetně kompletní montáže - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů - dopravu a skladování 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 75O923 | 1 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ INS | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | (PZTS+KAMS+OSE+NZ)x2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - kompletní doplnění SW InS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS - doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů integrovaných TLS .
P | 4 | 75O931 | 1 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ APLIKACE KLIENTA O TLS | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | (PZTS+KAMS+OSE+NZ)x2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: - zpřístupnění dohledu nad novými TLS v konkrétních klientských pracovištích 3. Způsob měření: Udává se počet kusů integrovaných TLS .
P | 5 | 75O934 | 1 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných TLS - úprava uživatelských oprávnění - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 6 | 75O934 | 11 | DDTS ŽDC, SW DOPLNĚNÍ STACIONÁRNÍHO KLIENTA | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ED Křenovka (2x PZTS, 2x KAMS)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných TLS - úprava uživatelských oprávnění - licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 7 | 75O943 | 1 | DDTS ŽDC, INTEGRACE EZS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jedné ústředny EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 75O94A | 1 | DDTS ŽDC, INTEGRACE KAM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OTV+ST
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci kamerového systému v žst./zast do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 9 | 75O94E | 1 | DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UPS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho napájecího zdroje sdělovací technologie do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 75O94K | 1 | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE EZS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - doplnění parametrizace EZS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC - náklady na mzdy - programátorské práce včetně potřebného vybavení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 11 | 75O952 | 1 | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - parametrizaci a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 75O959 | 1 | DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - závěrečná zkouška DDTS ŽDC - komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC - náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.
P | 13 | 75O95B | 1 | DDTS ŽDC, INTEGRACE AKTIVNÍHO PRVKU PŘENOSOVÉHO SYSTÉMU LTDS | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - SW integraci jednoho prvku přenosového systému LTDS do integračního koncentrátoru DDTS ŽDC ŽDC - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd. - parametrizaci a naplnění datových, technologick
P | 14 | 75O961 | 1 | DDTS ŽDC, SPOLUPRÁCE ZHOTOVITELE URČENÉHO ZAŘÍZENÍ PŘI INTEGRACI DO DDTS | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - spolupráci zhotovitele určeného sdělovacího, silnoproudého nebo jiného zařízení (dle TZ) realizovaného samostatným PS/SO se zaintegrováním tohoto zařízení do DDTS - předání potřebných podkladů (výkresů, databází, specifikací...) k zaintegrování zařízení do DDTS - spolupráce při integraci a v průběhu vytváření výrobní dokumentace - veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se jeden kus za PS/SO ve kterém je zařízení určené k integraci do systému DDTS.
P | 15 | 75O962 | 1 | DDTS ŽDC, PARAMETRIZACE A NAPLNĚNÍ DATOVÝCH STRUKTUR | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - parametrizaci a naplnění datových struktur (technologických, telemetrických, řídících) DDTS ŽDC pro přenos informací - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává s
P | 16 | 75O963 | 1 | DDTS ŽDC, ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -odzkoušení programového vybavení, ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se poč
P | 17 | 75O964 | 1 | DDTS ŽDC, SYSTÉMOVÁ A DATOVÁ ANALÝZA TECHNOLOGICKÉHO MODELU | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -systémovou a datovou analýza technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet ku
P | 18 | 75O965 | 1 | DDTS ŽDC, ÚPRAVA A ODZKOUŠENÍ PROGRAMOVÝCH PROSTŘEDKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: -úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 75O966 | 1 | DDTS ŽDC, KONFIGURACE PŘENOSŮ DAT JEDNOTLIVÝCH TLS | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: - konfigurace přenosů dat ze systémů TLS do datových struktur - odladění a ověření - funkční zkoušky - náklady na mzdy - programátorské práce 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů
P | 20 | R-742J29 | 1 | Propojovací kabel LAN patchcord 5M | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Položka obsahuje: dodávku materiálu v názvu položky, včetně montáže
SD |  | 2 |  | DDTS ŽDC
P | 21 | 747703 | 1 | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 22 | 747704 | 1 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 23 | 747705 | 1 | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

## SO 10-10-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.1.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.1.1 |  | Železniční svršek | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-10-01 |  | Železniční svršek
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 5.28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Námezník - 0,056t/kus 5*0,056=0,280 [A] odborný odhad 5=5,000 [B] Celkem: A+B=5,280 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 2 | R015150 | 933 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2640 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Objem štěrkového lože * objemová hmotnost 2,0t/m3 1320*2=2 640.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 3 | R015210 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 229.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Počet betonových pražců * 0,28t 821*0,28=229.880 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 4 | R015250 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Počet pražců * 2 * 0,09kg/kus (821+236)*2*0,09/1000=0.190 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 5 | R015260 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.345 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Počet pražců * 2 * 0,163kg/kus (821+236)*2*0,163/1000=0.345 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015510 | 921 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 924 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Kontaminovaný štěrk ve výhybkách * objemová hmotnost 2,0t/m3 462*2=924.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015520 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 18.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Počet dřevěných pražců * 0,080t 236*0,08=18,880 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 8 | R015540 | 923 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VÝHYBKY ZNEČIŠTĚNÉ MAZADLY 17 04 09* - VČETNĚ DOPRAVY | T | 38.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | celková hmotnost výhybek -celková hmotnost pražců 68,6-29,84=38.760 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 005 |  | Komunikace
P | 9 | 512550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 1085.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nový štěrk - plocha * délka (1,74+1,74)/2*38=66,120 [A] (1,74+4,01)/2*25=71,875 [B] (4,01+5,19)/2*25=115,000 [C] (5,19+7,9)/2*25=163,625 [D] (7,9+6,99)/2*25=186,125 [E] (6,99+5,55)/2*25=156,750 [F] (5,55+3,55)/2*25=113,750 [G] (3,55+3,64)/2*25=89,875 [H] (3,6+3,6)/2*34=122,400 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 085,520 [J]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
P | 10 | 513550 |  | KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK) | M3 | 4.584 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | směrová a výšková úprava*vzdálenost 1,7*0,05*53,928=4,584 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku, dopravu a uložení kameniva předepsané specifikace a frakce v požadované míře zhutnění 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se objem kolejového lože v projektovaném profilu.
P | 11 | 528152 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 336 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka nových kolejí (mimo halu a zadláždění před halou) 336=336,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 12 | 528362 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka nových kolejí pod zadlážděním před halou 30*2=60,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 13 | 533232 |  | J 49 1:6,6-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet nových výhybek, výhybka bude dodána s prodlouženými opornicemi 2
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 14 | 533252 |  | J 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet nových výhybek 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 15 | 536252 |  | C (B) 49 1:9-190, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet nových výhybek 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 16 | 539540 |  | ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, ČELISŤOVÝ ZÁVĚR | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Čelisťový závěr pro výhybky 1:6,6-190, 1:7,5-190-I, 1:9-190 6
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodání a montáž čelisťového závěru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 17 | 542121 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH BETONOVÝCH DO 0,05 M | M | 53.928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Směrové a výškové vyrovnání koleje č. 65 28,928+25=53,928 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 18 | 542211 |  | SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH DO 0,05 M | M | 129.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | směrové a výškové vyrovnání výhybky č. 131 a č. 135 49,9+80=129,900 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – podbíjení pražců, vyrovnání nivelety stávající koleje nebo výhybkové konstrukce do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek) – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: – případné doplnění štěrkového lože 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 19 | 542312 |  | NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ KOLEJE - PRAŽCE BETONOVÉ | M | 53.928 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková rozvinutá délka nových kolejí 53,928=53,928 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám Způsob měření: - Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 20 | 545121 |  | SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ | KUS | 56 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet svarů = délka koleje mimo halu/ pole * 2 (kolejnice), výhybky jednotlivě. (336+60+120)/25= 20+36=56.000 [A]
TS |  |  |  | Jednotlivým svarem se rozumí svar, který splňuje některé z následujících kriterií: – počet svarů v jednom objektu je menší než 20 ks – při vevařování lepených izolovaných styků a dilatačních zařízení do kolejí – závěrný svar při zřizování bezstykové koleje ve smyslu předpisu S3/2 Svar, který nesplňuje ani jedno z výše uvedených kriterií, je svar průběžný 1. Položka obsahuje: – úpravu koleje nebo výhybky, tj. povolení upevňovadel do vzdálenosti předepsané předpisem S3/2, jejich případná ojedinělá výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, podbití stykových pražců, demontáž spojek a jejich odvoz na určené místo nebo do šrotu, případné obroušení nutných ploch apod., tak, aby mohl být vyhotoven svar, utažení upevňovadel – úpravu kolejového lože pro nasazení formy, zpětnou úprava do profilu – svaření kolejnic nebo části výhybek, opracování a obroušení svaru – úprava koleje nebo výhybkové konstrukce do stavu před svařováním – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu ap. 2. Položka neobsahuje: – případné řezání koleje 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 21 | R528311 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., SOUPRAVA PR. PŘED VÝHYBKOU, UP. PRUŽNÉ | M | 61.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet výhybek * (délka v jedné výhybce) 6*3,3=19,800 [A] délka mezi výhybkami 42.1=42,100 [B] Celkem: A+B=61,900 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 22 | R528311-2 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ | M | 42.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka nových kolejí mezi výhybkami 42.1=42,100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 23 | R528372 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 21.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet výhybek * délka v jedné výhybce 6*(6*0,6)=21,600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 24 | R528392 |  | KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ | M | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet výhybek * (délka v jedné výhybce) (8*0,6)+(2*0,6*5)=10.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic, pražců (popř. mostnic), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž kolejových polí ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně, popř. přímo na staveništi nebo strojní linkou – dopravu smontovaných kolejových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje pomocí kolejových polí za použití vhodného kladecího prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a montáž pražcových kotev – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 25 | R52Y020 |  | KOLEJ PJD Z KOLEJNIC 49 E1 NA ŽB KONSTRUKCI | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka kolejí v hale 60*2=120,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu kolejnic (bez pražců), upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – dopravu kolejových součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – zřízení koleje vhodného montážního prostředku – sespojkování kolejových polí bez jejich svaření – konečnou výškovou a směrovou úpravu koleje (rektifikačními šrouby) do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – svařování kolejnic do bezstykové koleje – broušení koleje – případnou dodávku a moontáž pražcových kotev 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 26 | R533242 |  | J 49 1:7,5-190-I, PR. DŘ., UP. PRUŽNÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet nových výhybek 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – defektoskopické zkoušky kolejnic, jsou-li vyžadovány – dodávku uvedeného typu výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce včetně pražců, upevňovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdělení koleje pro normální rozchod kolejí (1435 mm) – montáž výhybky z předmontovaných polí nebo ze součástí železničního svršku uvedených typů na montážní základně nebo přímo na staveništi – dopravu předmontovaných nebo smontovaných výhybkových polí nebo součástí z montážní základny na místo určení, pokud si to zvolená technologie pokládky vyžaduje – pokládku výhybky nebo jiné výhybkové konstrukce pomocí vhodného kladecího prostředku – sespojkování jednotlivých předmontovaných výhybkových polí bez jejich svaření – směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy včetně stabilizace kolejového lože – konečnou výškovou a směrovou úpravu výhybkové konstrukce do předepsané polohy projektem nebo jiným zadáním včetně stabilizace kolejového lože – očištění a naolejování spojkových a svěrkových šroubů před zahájením provozu – základní výhybkové propojky namontované (výrobcem výhybkové konstrukce) – pomocné a dokončovací práce – případné ztížení práce při překážách na jedné nebo obou stranách, v tunelu i při rekonstrukcích 2. Položka neobsahuje: – zřízení kolejového lože – kompletní kolejový rošt na atypických výhybkových (krátkých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – kompletní kolejový rošt na společných výhybkových (dlouhých) pražcích (naceňuje se položkami ve sd 52) – montážní a závěrné svary, svařování kolejnic do bezstykové koleje – žlabové pražce – izolované styky – tepelně opracované jazyky a opornice – válečkové (nadzvedávací) stoličky – přechodové kolejnice – broušení koleje – nadstandardní srdcovky – omezovač polohy jazyka – snímače jazyka včetně prodloužení stoliček pro snímač jazyka – závěry a přestavníky včetně výměnových těles – ohřev výhybek – dodatečné výhybkové propojky, naceňují se položkami ve sd 75C – následnou úpravu směrového a výškového uspořádání koleje 3. Způsob měření: Kusem se rozumí kompletní výhybka nebo výhybková konstrukce.
P | 27 | R542322 |  | NÁSLEDNÁ ÚPRAVA SMĚROVÉHO A VÝŠKOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE - PRAŽCE DŘEVĚNÉ | M | 129.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková rozvinutá délka nových výhybek 49,9+80=129,900 [A]
TS |  |  |  | Položka obsahuje: - geodetické měření koleje pro následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - následnou směrovou a výškovou úpravu koleje do předepsané polohy - kontrolní geodetické měření koleje a posouzení odchylek od předepsané polohy vzhledem k příslušným technickým normám Způsob měření: - Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 28 | R549510 |  | ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR | KUS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | řezání kolejí do kolejových polí + předpoklad řezů pro demontáže (2*10)*2=40.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic – příplatky za ztížené podmínky při práci v koleji, např. překážky po stranách koleje, práci v tunelu apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | R595711 |  | Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 | M | 150 | 0.04939 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Železniční svršek-kolejnice Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260
VV |  |  |  | Výměna kolejnicových pásů v koleji č. 65 od KV č. 126 na délku 75m z důvodu dodržení předpisu SŽDC S3/2. 2*75=150.000 [A]
TS
P | 30 | R595812 |  | Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6) | KUS | 311 | 0.00111 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Železniční svršek-upevňovadla Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)
VV |  |  |  | Výměna stávajících tuhých upevňovadel za pružné v koleji č. 65 a to v km 404,862 074 do km 404,891 002 a od km 405,069 582 do km 405,118 385. délka kolejí/rozdělení pražců*2 (28,928+48,803)/0,6*2*1,2=310,924 311
TS
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 31 | 75C871 |  | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - DODÁVKA | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet výhybek * počet propojek ve výhybce 5*2=10,000 [A] celkový počet výhybek * počet propojek ve výhybce 1*4=4,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávka kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) podle typu a potřebné délky včetně potřebného pomocného materiálu a dopravy do staveništního skladu – dodávku kolejové propojky výhybkové včetně pomocného materiálu, dopravu do staveništního skladu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 75C877 |  | KOLEJOVÁ PROPOJKA VÝHYBKOVÁ - MONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet výhybek * počet propojek ve výhybce 5*2=10,000 [A] celkový počet výhybek * počet propojek ve výhybce 1*4=4,000 [B] Celkem: A+B=14,000 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – rozměření místa připojení, případné vyvrtání otvorů, montáž kolejové propojky výhybkové – montáž kolejové propojky výhybkové (do 3 lan) se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů, včetně dopravy ze skladu k místu montáže 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 921930 |  | ANTIKOROZNÍ PROVEDENÍ UPEVŇOVADEL A JINÉHO DROBNÉHO KOLEJIVA | M | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka koleje pod zadlážděním (2*30)+(2*60)=180.000 [A]
TS |  |  |  | (Položka je příplatkovou jakožto materiálový rozdíl oproti standardnímu upevnění. Samostatně ji tedy nelze použít.) 1. Položka obsahuje: – antikorozní provedení určených částí upevnění žárovým zinkováním nebo jiným vhodným způsobem ve výrobním závodu – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejových vah, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – dodávku materiálu, je součástí položek zřízení koleje nebo přejezdu 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 34 | 965010 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK | M3 | 2244 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka*profil 3,3m2 (množství k recyklaci) (540+140)*3,3=2 244,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací, a to po nebo bez sejmutí kolejového roštu – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se metry krychlové odtěženého kolejového lože v ulehlém (původním) stavu.
P | 35 | 965113 |  | DEMONTÁŽ KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍ ZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 540 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka demontované koleje na betonových pražcích bez výhybek 540=540,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu – úplné rozebrání koleje v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka koleje ve smyslu ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 36 | 965223 |  | DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH DO KOLEJOVÝCH POLÍ S ODVOZEM NA MONTÁŽNÍZÁKLADNU S NÁSLEDNÝM ROZEBRÁNÍM | M | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Demontáž demontované koleje ve výhybkách 140=140,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – uvolnění kolejového roštu výhybkové konstrukce z kolejového lože – odstranění kolejnicových propojek, uzemnění a jiného vybavení – případné rozřezání kolejového roštu výhybkové konstrukce – úplné rozebrání výhybkové konstrukce v místě demontáže do kolejových polí a jejich hrubé očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – odvoz kolejových polí z místa demontáže na montážní základnu – rozebrání kolejových polí na montážní základně do součástí – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz nevyhovujícího materiálu na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se rozvinutá délka výhybkové konstrukce ve všech větvcích dle ČSN 73 6360, tj. v ose koleje.
P | 37 | R925110 |  | DRÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM | M2 | 53.966 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha stezky u koleje (0,126+0,127)/2*38=4,807 [A] (0,127+0,21)/2*25=4,213 [K] (0,21+0,38)/2*25=7,375 [C] (0,38+0,287)/2*25=8,338 [D] (0,287+0,31)/2*25=7,463 [E] (0,31+0,27)/2*25=7,250 [F] (0,27+0,194)/2*25=5,800 [G] (0,194+0,15)/2*25=4,300 [H] (0,15+0,11)/2*34=4,420 [I] Celkem: A+K+C+D+E+F+G+H+I=53,966 [J]
TS |  |  |  | {\rtf1\ansi\ansicpg1250\deff0\nouicompat{\fonttbl{\f0\fnil Arial;}{\f1\fnil\fcharset238 Arial;}{\f2\fnil\fcharset0 Arial;}} {\colortbl ;\red0\green0\blue0;} {\*\generator Riched20 10.0.18362}\viewkind4\uc1 \pard\cf1\f0\fs18\lang1029 1. Polo\f1\'9eka obsahuje:\par \f0\endash kompletn\f2\lang1033\'ed proveden\'ed konstrukce s dod\'e1n\'edm materi\'e1lu\par \f0\endash urovn\f2\'e1n\'ed povrchu do p\f1\'f8edepsan\f2\'e9ho tvaru, p\f1\'f8\f2\'edpadn\f1\'ec i ru\'e8n\f2\'ed hutn\f1\'ecn\f2\'ed a v\'fdpl\f1\'f2 nerovnost\f2\'ed a prohlubn\'ed\par \f0\endash zhutn\f1\'ecn\f2\'ed na p\f1\'f8edepsanou m\f2\'edru bez ohledu na zp\f1\'f9sob prov\f2\'e1d\f1\'ecn\f2\'ed\par \f0\endash p\f1\'f8\f2\'edplatky za zt\'ed\f1\'9een\f2\'e9 podm\'ednky vyskytuj\'edc\'ed se p\f1\'f8i z\'f8\f2\'edzen\'ed dr\'e1\f1\'9en\f2\'edch stezek, nap\f1\'f8. za p\'f8ek\f2\'e1\f1\'9eky na stran\'ec koleje ap.\par 2. Polo\'9eka neobsahuje:\par \f0\endash v\f2\'fdpl\f1\'f2 pod dr\f2\'e1\f1\'9en\f2\'ed stezkou mezi kolejov\'fdm lo\f1\'9eem sousedn\f2\'edch kolej\'ed, nacen\'ed se polo\f1\'9ekami ve sd 51\par 3. Zp\'f9sob m\'ec\'f8en\f2\'ed:\par M\f1\'ec\'f8\f2\'ed se horn\'ed pochoz\'ed plocha bez ohledu na tvar dosyp\'e1vek pod dr\'e1\f1\'9en\f2\'ed stezkou.\f0\lang1029\par }
P | 38 | R965021 |  | ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE A DRÁŽNÍCH STEZEK - ODVOZ NA DEPONII | M3KM | 26862 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | (štěrk z výhybek a kolejového lože po recyklaci) * vzdálenost (462+1320)*20=26 862.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase 2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

## SO 10-11-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.1.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.1.2 |  | Železniční spodek | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-11-01 |  | Železniční spodek
SD |  | 001 |  | Zemní práce
P | 1 | 12373 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I | M3 | 2046.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vytěžená zemina (5,27+5,54)/2*38-(1,74+1,74)/2*38=139,270 [A] (5,54+16,63)/2*25-(1,74+4,01)/2*25=205,250 [B] (16,63+15,9)/2*25-(4,01+5,19)/2*25=291,625 [C] (15,9+19,84)/2*25-(5,19+7,9)/2*25=283,125 [D] (19,84+18,51)/2*25-(7,9+6,99)/2*25=293,250 [E] (18,51+16,32)/2*25-(6,99+5,55)/2*25=278,625 [F] (16,32+10,01)/2*25-(5,55+3,55)/2*25=215,375 [G] (10,01+9,18)/2*25-(3,55+3,64)/2*25=150,000 [H] (9,18+9,18)/2*34-(3,6+3,6)/2*34=189,720 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 046,240 [J]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 12373B |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 40924.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | položka 12373 * vzdálenost 2046,24*20=40 924,800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 3 | 13273 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 376.425 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Hloubení trativodů a potrubí: délka * šířka * hloubka ((386*0,5*1)+(32,25*0,5*1))*1,8=376,425 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | 13273B |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 7528.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | položka 13273 * vzdálenost 376,425*20=7 528,500 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 5 | 13373 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 53.04 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet šachet DN400 a DN 800 * plocha * výška (17*2,4*1,3)=53,040 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | 13373B |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA | M3KM | 1060.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Položka 13373 * vzdálenost 53,04*20=1 060,800 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 7 | 17461 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 396.606 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zásyp zapuštěného kolejového lože (0,93+0,94)/2*38=35,530 [A] (0,94+1,8)/2*25=34,250 [B] (1,8+2,76)/2*25=57,000 [C] (2,76+1,91)/2*25=58,375 [D] (1,91+2,22)/2*25=51,625 [E] (2,22+2,31)/2*25=56,625 [F] (2,31+1,12)/2*25=42,875 [G] (1,12+0,84)/2*25=24,500 [H] (0,84+0,8)/2*34=27,880 [I] délka potrubí dešťové kanalizace a svodného potrubí* šířka rýhy * hloubka rýhy 0,44*0,56*32,25=7,946 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J==
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 8 | 17561 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z HORNIN KAMENITÝCH | M3 | 8.308 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Obsyp svodných potrubí: délka potrubí * plocha obsypu 32,25*0,46*0,56=8,308 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
P | 9 | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 2997 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | konstrukce žel. spodku 1245+521+1231=2 997,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
P | 10 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 4891.775 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odkop pro stavbu silnic a železnic * objemová hmotnost * 20%rezerva 2046,24*1,8*1,2=4 419.878 [A] hloubení rýh šíř. do 2m paž. i nepaž. * objemová hmotnost ((386*0,5*1)+(32,25*0,5*1))*1,8=376.425 [B] hloubení šachet * objemová hmotnost 53,04*1,8=95.472 [C] Celkem: A+B+C=4 891.775 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 002 |  | Základy
P | 11 | 21264 |  | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 386 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka trativodů 386=386,000 [A]
TS |  |  |  | Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
P | 12 | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | M2 | 123.52 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha geotextilie v trativodech 386*0,32=123,520 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
SD |  | 004 |  | Vodorovné konstrukce
P | 13 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Podkladní beton pro svodné potrubí a trativody na přechod pod kolejí 0,44*0,1*24=1,056 [A] Podkladní beton pro pas pod závěrnou zídkou 0,3*0,1*60=1,800 [B]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 005 |  | Komunikace
P | 14 | 501101 |  | ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ŠTĚRKODRTI NOVÉ | M3 | 616.32 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti tl.0,2m plocha * délka (0,89+0,89)/2*38=33,820 [A] (0,89+3,54)/2*25=55,375 [B] (3,54+3,34)/2*25=86,000 [C] (3,34+4,26)/2*25=95,000 [D] (4,26+3,91)/2*25=102,125 [E] (3,91+3,31)/2*25=90,250 [F] (3,31+1,76)/2*25=63,375 [G] (1,76+1,87)/2*25=45,375 [H] (1,8+1,8)/2*25=45,000 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=616,320 [K]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – nákup a dodání štěrkodrtě v požadované kvalitě podle zadávací dokumentace – očištění podkladu, případně zřízení spojovací vrstvy – uložení štěrkodrtě dle předepsaného technologického předpisu – zřízení podkladní nebo konstrukční vrstvy ze štěrkodrtě bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, případně dílčích vrstvách, včetně pracovních spar a spojů – hutnění na předepsanou míru hutnění – průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky a kontrolní měření – úpravu napojení, ukončení a těsnění podél odvodňovacích zařízení, vpustí, šachet apod. – těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů – ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření – ztížení v okolí inženýrských vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění – ztížení provádění včetně hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech – úpravu povrchu vrstvy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr krychlový.
P | 15 | 56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Mechanicky zpevněné kamenivo pod asfaltovou plochou před halou 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 16 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | štěrkodrť tř. A fr. 0/63mm pod asfaltovou plochou před halou 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 17 | 56341 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM | M2 | 193 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka odvodnění * šířka rýhy 386*0,5=193,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 18 | 56344 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 200MM | M2 | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní vrstva pro trativodní šachtu pod šachtu DN 400 12*1=12,000 [A] pod šachtu DN 800 5*1,4=7,000 [B] Celkem: A+B=19,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 19 | 572111 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | postřik mezi podkladní vrstvu a mechanicky zpevněné kamenivo 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 20 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | postřik mezi obrusnou a podkladní vrstvou 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 21 | 574A33 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obrusná vrstva 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 22 | 574E76 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | M2 | 84.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podkladní vrstva 84,1=84,100 [A]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 008 |  | Trubní vedení
P | 23 | 87434 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 32.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Délka svodných potrubí 32,25=32,250 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 24 | 89416 |  | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 800MM | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet šachet DN 800 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce
P | 25 | 894846 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet šachet DN 400 12=12,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 26 | 921311 |  | ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD ŽELEZOBETONOVÝ S NOSIČI | M2 | 502 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Plocha zádlažbových panelů (302-53)+(306-53)=502,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstranění dopravního značení objízdné trasy – úpravy koleje (např. posun pražců, doplnění kolejového lože, směrová a výšková úprava) – silniční panely v přechodu těles a prefabrikované základy pod závěrnými zídkami – prahovou vpusť 3. Způsob měření: Měří se půdorysná plocha (pojízdná nebo pochozí) vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. kolejnice a žlábky se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, prahové vpusti apod.
P | 27 | 922301 |  | ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Nové zarážedla v hale 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce betonového zarážedla, tj. betonové směsi, výztuže, ochranných a izolačních nátěrů, nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap. – zřízení, pronájem a demontáž bednění a další související práce – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 28 | 922401 |  | ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Zarážedlo u koleje č. 68 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a montáž veškerého materiálu nutného ke zřízení kompletní konstrukce kolejnicového zarážedl včetně nárazníků, návěsti, upevňovacích prvků ap. – veškeré práce v kolejovém loži – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení zarážedla, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 29 | 923131 |  | NÁMEZNÍK | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet nových námezníků 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – dodávku a osazení včetně nutných zemních prací a obetonování – odrazky nebo retroreflexní fólie 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 30 | 965411 |  | ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA PRAŽCOVÉHO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet demontovaných zarážedel 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce vyjma zemní hrázky – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odstranění zemní hrázky u pražcového zarážedla – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 965441 |  | ODSTRANĚNÍ ZARÁŽEDLA KOLEJNICOVÉHO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet demontovaných zarážedel 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 965831 |  | DEMONTÁŽ NÁMEZNÍKU | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Počet demontovaných námezníků 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zahrnuje veškeré činnosti, zařízení a materiál nutných k odstranění konstrukce – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu do skladu nebo na likvidaci – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## SO_10-50-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.6 |  | Trubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-50-01 |  | PŘELOŽKA AREÁLOVÉ KANALIZACE
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_1.1_D.1.2.6_5 |  | Kameninové kanalizační potrubí SN8, s integrovanými hrdly s těsnicím kroužkem, včetně tvarovek a montáže DN 200 | M | 102 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 102=102,000 [A
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
P | 2 | R_1.10_D.2.1.6_ |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | R_1.11_D.2.1.6_ |  | Indentifikace, vytyčení a průkaz stavájících sítí ve výkopem dotčeném území | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Indentifikace, vytyčení a průkaz stavájících sítí ve výkopem dotčeném území, včetně případné projektové činnosti
P | 4 | R_1.12_D.2.1.6_ |  | Inženýrská činnost | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Inženýrská činnost, včetně zajištění mapových podkladů, správních poplatků atd.
P | 5 | R_1.13_D.2.1.6_ |  | Dílenská dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dílenská dokumentace
P | 6 | R_1.15_D.2.1.6_ |  | Zkouška těsnosti kanalizace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS
P | 7 | R_1.16_D.2.1.6_ |  | montážní prvky, montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS
P | 8 | R_1.4_D.2.1.6_5 |  | Revizní šachta z železobetonových skruží průměr 1000mm | KPL | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Revizní šachta z železobetonových skruží průměr 1000mm, včetně šachtového dna a plastového poklopu D400, hloubka šachet dle podélného profilu Prefa položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce
P | 9 | R_1.8_D.2.1.6_5 |  | Výstražná folie | M | 102 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Výstražná folie 102=102,000 [A]
TS
P | 10 | R_1.9_D.2.1.6_5 |  | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

## SO_10-51-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.6 |  | Trubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-51-01 |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_1.10 D.2.1.6_ |  | Fakturační vodoměr DN25 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Fakturační vodoměr DN25, Qn 6,3m3/h, L = 280mm - plně automatický - včetně montáže Q3 - 6,3m3
P | 2 | R_1.11_D.2.1.6 |  | Průchozí uzávěr s vypouštěním (kulový kohout s vypouštěním) - DN50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Průchozí uzávěr s vypouštěním (kulový kohout s vypouštěním) - DN50 - včetně montáže
P | 3 | R_1.12_D.2.1.6 |  | Vodovodní filtr DN50 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | včetně montáže
P | 4 | R_1.16_D.2.1.6 |  | Výstražná folie | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS
P | 5 | R_1.17_D.2.1.6 |  | Signalizační vodič | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | včetně montáže
P | 6 | R_1.18_D.2.1.6 |  | Napojení na stávající vodovod LT150 bezodstávakovou technologií za pomoci navrtávky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Napojení na stávající vodovod LT150 bezodstávakovou technologií za pomoci navrtávky - včetně montáže
P | 7 | R_1.19_D.2.1.6 |  | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 8 | R_1.2_D.2.1.6_5 |  | Navrtávací odbočkový pas LT 150/ PE 63 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Navrtávací odbočkový pas LT 150/ PE 63 - včetně montáže
P | 9 | R_1.20_D.2.1.6_ |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 10 | R_1.21_D.2.1.6_ |  | Indentifikace, vytyčení a průkaz stavájících sítí ve výkopem dotčeném území | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Indentifikace, vytyčení a průkaz stavájících sítí ve výkopem dotčeném území, včetně případné projektové činnosti
P | 11 | R_1.22_D.2.1.6_ |  | Inženýrská činnost | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Inženýrská činnost, včetně zajištění mapových podkladů, správních poplatků atd.
P | 12 | R_1.23_D.2.1.6_ |  | Dílenská dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS
P | 13 | R_1.25_D.2.1.6_ |  | Zkouška těsnosti vodovodu, dezinfekce a protiplach potrubí | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS
P | 14 | R_1.26_D_2.1.6. |  | montážní prvky, montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | montážní prvky, montáž
P | 15 | R_1.3_D.2.1.6_5 |  | Uzavírací šoupě DN50 se zemní soupravou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Uzavírací šoupě DN50 se zemní soupravou - včetně montáže
P | 16 | R_1.5 D.2.1.6_5 |  | Betonová vodoměrná šachta 1500x1000x1800mm | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Betonová vodoměrná šachta 1500x1000x1800mm, včetně poklopu 1500x1000x1800
P | 17 | R_1.6 D.2.1.6_5 |  | Přechodka (spojka) se závitem - DN50 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Přechodka (spojka) se závitem - DN50 - včetně montáže
P | 18 | R_1.7 D.2.1.6_5 |  | Průchozí uzávěr ( kulový kohout) - DN50 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Průchozí uzávěr ( kulový kohout) - DN50 - včetně montáže
P | 19 | R_1.8 D.2.1.6_5 |  | Redukce přírubová 50/25 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Redukce přírubová 50/25 , DN50/25 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | včetně montáže
P | 20 | R_1.9 D.2.1.6_5 |  | Převlečná matice pro připojení vodoměru - DN25 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Převlečná matice pro připojení vodoměru - DN25 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | včetně montáže
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 21 | 87415 |  | POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 50MM | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1.1 DN50 celková výměra 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

## SO_10-52-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.6 |  | Trubní vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-52-01 |  | PŘÍPOJKA STL PLYNOVODU
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_1.1_D.2.1.6_5 |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D32, včetně tvarovek | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN25 9=9,000 [A]
TS |  |  |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D32, včetně tvarovek - včetně montáže
P | 2 | R_1.10_D.2.1.6 |  | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | R_1.11_D.2.1.6_ |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 4 | R_1.12.D.2.1.6 |  | montážní prvky, montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS
P | 5 | R_1.2_D.2.1.6_5 |  | Navrtávací odbočkový pas OC500/ PE d32 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | D32 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Navrtávací odbočkový pas OC500/ PE d32 - včetně montáže
P | 6 | R_1.3_D.2.1.6_5 |  | Kulový uzávěr DN25 se zemní soupravou - HUP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN25 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr DN25 se zemní soupravou - HUP - včetně montáže
P | 7 | R_1.7_D.2.1.6.5 |  | Výstražná folie | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
TS
P | 8 | R_1.8_D.2.1.6_5 |  | Signalizační vodič | M | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
TS
P | 9 | R_1.9_D.2.1.6-5 |  | Napojení na stávající STL plynovod OC 500, bezodstávakovou technologií za pomoci navrtávky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Napojení na stávající STL plynovod OC 500, bezodstávakovou technologií za pomoci navrtávky - včetně montáže

## SO 10-31-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.8 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.8 |  | Pozemní komunikace | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-31-01 |  | ŽST Praha-Libeň, Zpevněné plochy
SD |  | 0 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 564 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 564=564.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 2 | R015130 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 114 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 1: Objemová hmotnost asfaltu 2,4t/m3 2: 2,4*47,5=114.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 3 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 1: Objemová hmotnost 2,5t/m3 2: 24*2,5=60.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 4 | R015330 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 114 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Odpad z podkladních vrstev komunikací - objemová hmotnost 2t/m3 57*2=114.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 5 | 11313 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM | M3 | 47.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odstranění asfaltové plochy pro výstavbu objektu 2: 40*0,1=4,000 [A] 3: Úprava plochy u zadláždění kolejí 4: 240*0,1=24,000 [B] 5: Odstranění asfaltu pro položení inženýrských sítí 6: 150*0,1=15,000 [C] 7: Ostranění asfaltových ploch pro napojení inženýrských sítí v ulici Českomoravská 8: 15*0,3=4,500 [D] Celkem: A+B+C+D=47,500 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 6 | 11313B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA | tkm | 2280 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odstranění asfaltové plochy pro výstavbu objektu 2: Objemová hmotnost asfaltu 2,4t/m3 3: Odvoz 20 km 4: 47,5*2,4*20=2 280,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 7 | 11318 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC | M3 | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odstranění betonové dlažby tl. 100 mm 2: 240*0,1=24,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 8 | 11318B |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA | tkm | 6300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Objemová hmotnost 2,5t/m3 2: Odvoz 20 km 3: 2,5*42*3*20=6 300,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 9 | 11332 |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO | M3 | 57 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odtsranění podkladů pod asfaltovými plochami v prostoru pokládky inženýrských sítí v areálu 2: 150*0,35=52,500 [A] 3: Odstranění podkladu pod asfaltovým krytem v ulici Českomoravská 4: 15*0,3=4,500 [B] Celkem: A+B=57,000 [C]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
P | 10 | 11332B |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA | tkm | 2280 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Doprava 20 km 2: Objemová hmotnost 2t/m3 3: 57*2*20=2 280,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
P | 11 | 12283 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II | M3 | 286.43 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odkop pro komunikace 2: 319*0,47=149,930 [A] 3: Odkop pro komunikace s dlážděnými povrchy 4: 240*0,4=96,000 [B] 5: Odkop pod komunikací pro výstavbu hlavního objektu 6: 40*0,3=12,000 [C] 7: Úprava plochy u zadláždění kolejí 8: 95*0,3=28,500 [D] Celkem: A+B+C+D=286,430 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 12 | 12283B |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II - DOPRAVA | M3KM | 5968.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Odvoz na skládku vzdálenost 20 km 2: 298,43*20=5 968,600 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].
P | 13 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 572.86 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 1: Objemová hmotnost 2t/m3 2: 286,43*2=572,860 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 14 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 290 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Podkladní vrstva pod betonovou dlažbou 2: 270+20=290,000 [A] 3: Podkladní vrstva pod asfaltovými plochami + pokládka asfaltu v místě inženýrských sítí 4: 840+266
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 15 | 572151 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,5KG/M2 | M2 | 870 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Plocha vozovek 2: 840=840,000 [A] 3: Úprava komunikace v ulci Českomoavská po pokládce přípojek inženýrských sítí 4: 30=30,000 [B] Celkem: A+B=870,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 16 | 572223 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | 930 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Plocha vozovek 2: 840=840,000 [A] 3: Úprava komunikace v ulci Českomoavská po pokládce přípojek inženýrských sítí 4: 3*30=90,000 [B] Celkem: A+B=930,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení
P | 17 | 574E76 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM | M2 | 900 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Konstrukční vrstva komunikace 2: 840=840,000 [A] 3: Úprava komunikace v ulci Českomoavská po pokládce přípojek inženýrských sítí 4: 2*30=60,000 [B] Celkem: A+B=900,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 18 | 582601 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Úprava komunikace v ulci Českomoavská po pokládce přípojek inženýrských sítí 2: 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 19 | 582602 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE | M2 | 270 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Betonová dlažba tl. 80 mm 2: 154+116=270,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 20 | 58A42 |  | ZDRSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROUŠENÍM DO 10MM | M2 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zdrsnění stávající betonové vozovky předepsaným způsobem
P | 21 | 711117 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ | M2 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Délka izolovaných ploch 115 m 2: 150*0,5=75,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 22 | R56313 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM | M2 | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: MZK 2: 840+266=1 106,000 [A] 3: Podkladní vrstva při výstavbě inženýrských sítí 4: 150=150,000 [B]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 23 | R56331 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Podklad pod dlažbu frakce 4/8 2: 154+116=270,000 [A] 3: Podklad pod dlažbu v chodníku po obnově po napojení inž. sítí v ulici Českomoravská frakce 4/8 4: 20 [B=20,000 [B]
TS |  |  |  | - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
P | 24 | R574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 870 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Nová vozovka z asfaltu 2: 840=840,000 [A] 3: Úprava komunikace v ulci Českomoavská po pokládce přípojek inženýrských sítí 4: 30=30,000 [B] Celkem: A+B=870,000 [C]
TS |  |  |  | - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 25 | (R)919122132 |  | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | M | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Zalití spár 2: 80+4=84,000 [A]
TS
P | 26 | 914181 |  | DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: SDZ pro dopravně-inženýrská opatření 2: C4a - 1, C4b - 1, A10 - 2, Ä15 - 2 3: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 27 | 914183 |  | DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: SDZ pro dopravně-inženýrská opatření 2: C4a - 1, C4b - 1, A10 - 2, Ä15 - 2 3: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 28 | 914189 |  | DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1080 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet značek pro DIO - 6 2: APočet dní výstavby - 180 3: 6*180=1 080,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 29 | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 23.563 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Parkovací stání 2: 12*6*0,125=9,000 [B] 3: Oddělení ploch 4: 218*0,5*0,125+15*0,125*0,5=14,563 [A] Celkem: B+A=23,563 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
P | 30 | 91551 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Směrové šipky VDZ V9a 2: 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
P | 31 | 916121 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran, na kterých jsou výstražná světla 2: 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 32 | 916123 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran, na kterých jsou výstražná světla 2: 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 33 | 916129 |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran, na kterých jsou výstražná světla 2: Počet dnů výstavby 180 3: 2*180=360,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 34 | 916151 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Cena uvažován za pár 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 semafory) - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie
P | 35 | 916153 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Cena uvažována za pár 2: 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 36 | 916159 |  | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ | KSDEN | 180 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Předpokládaná doba výstavby 2: 180=180,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 37 | 916321 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran - 2 2: 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 38 | 916323 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran -2 2: 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 39 | 916329 |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 360 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet zábran - 2 2: Počet dnů výstavby - 180 3: 2*180=360,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 40 | 916361 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet směrovacích desek 2: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
P | 41 | 916363 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet směrovacích desek 2: 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
P | 42 | 916369 |  | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ | KSDEN | 1080 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Počet směrovacích desek - 6 2: Počet dnů výstavby - 180 3: 6*180=1 080,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
P | 43 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Betonové obrubníky 2: 22=22,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 44 | 917223 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM | M | 64 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Betonové obrubníky kolem zeleně a na hranici komunikací 2: 22+42=64,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 45 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1: Řezání asfaltu 2: 80=80,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

## SO_10-40-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.1.9 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.1.9 |  | Kabelovody, kolektroy | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-40-01 |  | kabelovod
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | (R)285361 |  | KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE - CHEMICKÉ KOTVY | KUS | 92 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Chemické kotvy pro spřažení stávající a nové žlezobetonové konstrukce dle výkresové dokumentace
VV |  |  |  | sachta - kolej 68 50=50,000 [A] nastavovaná šachta 42=42,000 [B] Celkem: A+B=92,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje kompletní dodávku předepsané chemické kotvy do betonu, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu a vrty samotné.
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 2 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 406.56 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 133738 * objemová tíha 184,8*2,2=406,560 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 3 | R015170 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0.25=0,250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 4 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 5 | R015610 | 927 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015670 | 929 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 10.945 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | položka 966168 * objemová tíha 4,378*2,5=10.945 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015760 | 931 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 001 |  | Zemní práce
P | 8 | 133739 |  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 5544 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 184,8*30=5 544,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
P | 9 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 79.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkové zásypy plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 6*12*1,1=79,200 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 10 | R133738 |  | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 191.96 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkové výkopy plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 14*12*1,1+7,16=191,960 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 002 |  | Základy
P | 11 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 24.979 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | půdorysná plocha podlahy * výška * rezerva 10% 25*0,2*1,1=5,500 [A] půdorysná plocha zdí * výška * rezerva 10% 2*2,3*1,1=5,060 [B] 3,5*2,3*1,1=8,855 [C] strop šachty* výška * rezerva 10% 4*0,25*1,1=1,100 [D] 1,5*0,175*1,1=0,289 [E] nástavba nad šachtou č. 2 celková výměra 0.8=0,800 [F] šachta km 68 odečteno z výkresové dokumentace 3,375=3,375 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=24,979 [H]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 12 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 4.327 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výpočet je proveden ze součtu tabulek z dokumentové části D.2.1.9.1.8 3,058+1,269=4.327 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 004 |  | Vodorovné konstrukce
P | 13 | 451323 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 | M3 | 3.08 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | půdorysná plocha * výška * rezerva 10% 28*0,1*1,1=3,080 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
SD |  | 006 |  | Úpravy povrchu
P | 14 | 61545 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 85.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | bezprašný nátěr podlahy, zdí a stropu půdorysná plocha podlahy * zdí * stropu 25+(9*2,3*2)+(2,5*2,3)+(6*2,3)=85,950 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 15 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 94.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace o vnějším obvodu délka * výška 25*2,6=65,000 [A] izolace podlahy - půdorysná plocha 28=28,000 [B] ucpávky kabelovodu 0,15*8=1,200 [C] Celkem: A+B+C=94,200 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 16 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková výměra 65=65,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
SD |  | 008 |  | Trubní vedení
P | 17 | 89911K |  | OCELOVÝ POKLOP D400 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 3ks
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 18 | 89915 |  | STUPADLA (A POD) | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | šachtovitá stupadla 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 19 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 17.828 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | demolice šachty č. 1 (3,02*1,585*1,6)-(2,52*1,085*1,2)=4,378 [A] demolice šachty - kolej 68 (015*((1,04*1,39)-(0,6*0,95)))+(2,6*1,64*0,15-(0,6*0,95))+(2*0,15*0,5*1,64)=13,450 [B] Celkem: A+B=17,828 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 20 | 97617 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstraněné poklopy šachet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 21 | R-703756_ |  | Protipožární prostupy | KUS | 1.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková výměra 0,15*8=1,200 [A]
TS
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 22 | 74B830 |  | OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ - svařovaný žebřík pro šachtu - kolej 68 | KG | 9.019 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | jekl 40/40/2 ((2*1,34)+(2*0,15))*2,35=7,003 [A] příčle (6*0,32)*1,05=2,016 [B] Celkem: A+B=9,019 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů 2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci 3. Způsob měření: Udává se hmotnost v kilogramech.

## SO 10-61-01_ELE
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-61-01_ELE |  | VNITŘNÍ ELEKTRO
SD |  | D1 |  | Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím
P | 1 | 1173406 |  | kabel s funkční schopností CXKH-V-O 2x2.5 | M | 1520 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel s funkční schopností CXKH-V-O 2x2.5
VV
TS
P | 2 | 1257430005 |  | kabel CYKY 5x10 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x10
VV
TS
P | 3 | 1257431003 |  | kabel CYKY 5x16 | M | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x16
VV
TS
P | 4 | 1257447002 |  | kabel CYKY 5x70 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x70
VV
TS
P | 5 | 1257559 |  | kabel CYKY 5x95 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x95
VV
TS
P | 6 | 210100001 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 | KS | 132 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2
VV
TS
P | 7 | 210100003 |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | KS | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2
VV
TS
P | 8 | 210100101 |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 | KS | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2
VV
TS
P | 9 | 210812065 |  | uložení kabel Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5 | M | 12150 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | uložení kabel Cu(-CYKY) do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5
VV
TS
P | 10 | 311317 |  | krabice odbočná s víčkem, včetně svorkovnice | KS | 142 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | krabice odbočná s víčkem, včetně svorkovnice
VV
TS
P | 11 | 34111005 |  | kabel CYKY-O 2x1,5 | M | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 2x1,5
VV
TS
P | 12 | 34111006 |  | kabel CYKY-O 2x2.5 | M | 912 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 2x2.5
VV
TS
P | 13 | 34111012 |  | kabel CYKY-O 2x4 | M | 145 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 2x4
VV
TS
P | 14 | 34111030 |  | kabel CYKY 3x1,5 | M | 910 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x1,5
VV
TS
P | 15 | 34111036 |  | kabel CYKY 3x2,5 | M | 4060 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x2,5
VV
TS
P | 16 | 34111042 |  | kabel CYKY 3x4 | M | 285 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x4
VV
TS
P | 17 | 34111048 |  | kabel CYKY 3x6 | M | 360 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 3x6
VV
TS
P | 18 | 34111068 |  | kabel CYKY 4x4 | M | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 4x4
VV
TS
P | 19 | 34111068 | 1 | kabel CYKY-O 4x4 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY-O 4x4
VV
TS
P | 20 | 34111072 |  | kabel CYKY 4x6 | M | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 4x6
VV
TS
P | 21 | 34111094 |  | kabel CYKY 5x2,5 | M | 410 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x2,5
VV
TS
P | 22 | 34111098 |  | kabel CYKY 5x4 | M | 910 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x4
VV
TS
P | 23 | 34111100 |  | kabel CYKY 5x6 | M | 2400 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | kabel CYKY 5x6
VV
TS
P | 24 | 34140844 |  | vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2 | M | 230 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | vodič izolovaný s Cu jádrem 6mm2
VV
TS
P | 25 | 34142159 |  | vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2
VV
TS
P | 26 | 34535514 |  | spínač domovní 10A/250Vstř, řaz.1 | KS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | spínač domovní 10A/250Vstř, řaz.1
VV
TS
P | 27 | 34535573 |  | přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.5 | KS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.5
VV
TS
P | 28 | 34555100 |  | zásuvka domovní jednoduchá 16A/250V | KS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní jednoduchá 16A/250V
VV
TS
P | 29 | 34555120 |  | zásuvka domovní dvojitá 16A/250V | KS | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka domovní dvojitá 16A/250V
VV
TS
P | 30 | 34571350 |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D32/40 mm, HDPE+LDPE | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D32/40 mm, HDPE+LDPE
VV
TS
P | 31 | 34571511 |  | krabice přístrojová instalační | KS | 215 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | krabice přístrojová instalační
VV
TS
P | 32 | 35811077 |  | zásuvka venkovní 3f, 16A/400V, nástěnná, IP44 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka venkovní 3f, 16A/400V, nástěnná, IP44
VV
TS
P | 33 | 35811253 |  | zásuvka venkovní 3f, 32A/400V, nástěnná, IP44 | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka venkovní 3f, 32A/400V, nástěnná, IP44
VV
TS
P | 34 | 741110511 |  | montáž lišta vkládací s víčkem do 60mm | M | 370 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž lišta vkládací s víčkem do 60mm
VV
TS
P | 35 | 741112001 |  | montáž a zapojení krabice odbočná s výstrojí | KS | 142 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení krabice odbočná s výstrojí
VV
TS
P | 36 | 741112061 |  | montáž a zapojení krabice přístrojová | KS | 215 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení krabice přístrojová
VV
TS
P | 37 | 741120207 |  | uložení kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 5x95/5x70/4x50/5x35 | M | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | uložení kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 5x95/5x70/4x50/5x35
VV
TS
P | 38 | 741120301 |  | uložení vodiče Cu(-CY,CYA) do 1x25 | M | 190 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | uložení vodiče Cu(-CY,CYA) do 1x25
VV
TS
P | 39 | 741310001 |  | montáž a zapojení spínač domovní 1pólový, řazení 1 | KS | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení spínač domovní 1pólový, řazení 1
VV
TS
P | 40 | 741310021 |  | montáž a zapojení přepínač domovní, řazení 5,6,7 | KS | 24 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení přepínač domovní, řazení 5,6,7
VV
TS
P | 41 | 741313001 |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | KS | 103 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů
VV
TS
P | 42 | 741313202 |  | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67 | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 67
VV
TS
P | 43 | 741372151 |  | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa | KS | 451 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | Montáž svítidlo LED průmyslové závěsné lampa
VV
TS
P | 44 | 742110001 |  | montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání | M | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání
VV
TS
P | 45 | R |  | zásuvka dvojnásobná 16A/250Vstř s přepěťovou ochranou SPD st. 3 | KS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka dvojnásobná 16A/250Vstř s přepěťovou ochranou SPD st. 3
VV
TS
P | 46 | R | 1 | zásuvka venkovní jednoduchá kulatá PIN 16A/250V, nástěnná, IP44 | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka venkovní jednoduchá kulatá PIN 16A/250V, nástěnná, IP44
VV
TS
P | 47 | R | 10 | AB - Svítidlo LED 24W/230V, 3400lm | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AB - Svítidlo LED 24W/230V, 3400lm
VV
TS
P | 48 | R | 11 | AC - Svítidlo LED 46,5W/230V, 6400lm | KS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AC - Svítidlo LED 46,5W/230V, 6400lm
VV
TS
P | 49 | R | 12 | AD - Svítidlo LED 58W/230V, 8000lm | KS | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AD - Svítidlo LED 58W/230V, 8000lm
VV
TS
P | 50 | R | 13 | BB - Svítidlo LED 16W/230V, 1900lm | KS | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | BB - Svítidlo LED 16W/230V, 1900lm
VV
TS
P | 51 | R | 14 | BA - Svítidlo LED 28,5W/230V, 4000lm | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | BA - Svítidlo LED 28,5W/230V, 4000lm
VV
TS
P | 52 | R | 15 | AA - Svítidlo LED 24W/230V, 3400lm | KS | 48 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AA - Svítidlo LED 24W/230V, 3400lm
VV
TS
P | 53 | R | 16 | M - Svítidlo LED 50,5W/230V, 5048lm | KS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | M - Svítidlo LED 50,5W/230V, 5048lm
VV
TS
P | 54 | R | 17 | F - Svítidlo LED 29W/230V, 3600lm | KS | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | F - Svítidlo LED 29W/230V, 3600lm
VV
TS
P | 55 | R | 18 | DA - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DA - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm
VV
TS
P | 56 | R | 19 | DB - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | DB - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm
VV
TS
P | 57 | R | 2 | zásuvka kombinovaná 3f, 16A/380V/5-kol. + 230V, IP44 | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zásuvka kombinovaná 3f, 16A/380V/5-kol. + 230V, IP44
VV
TS
P | 58 | R | 20 | EA - Svítidlo LED 25,5W/230V, 3500lm | KS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EA - Svítidlo LED 25,5W/230V, 3500lm
VV
TS
P | 59 | R | 21 | EB - Svítidlo LED 40W/230V, 5200lm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EB - Svítidlo LED 40W/230V, 5200lm
VV
TS
P | 60 | R | 22 | KA - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | KA - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm
VV
TS
P | 61 | R | 23 | KB - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | KB - Svítidlo LED 19W/230V, 2200lm
VV
TS
P | 62 | R | 24 | Centrální jednotka NO 12-okruhů, bat.9Ah/1h komplet | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Centrální jednotka NO 12-okruhů, bat.9Ah/1h komplet
VV
TS
P | 63 | R | 25 | Protipožární skříň E30 pro CBS | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Protipožární skříň E30 pro CBS
VV
TS
P | 64 | R | 26 | 3F monitor výpadku napájení do světelných rozvaděčů | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | 3F monitor výpadku napájení do světelných rozvaděčů
VV
TS
P | 65 | R | 27 | NA Svítidlo LED 2,5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | NA Svítidlo LED 2,5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65
VV
TS
P | 66 | R | 28 | NA Svítidlo LED 2,5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65, s vlastní bateriovým zdrojem a ochrannou mřížkou | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | NA Svítidlo LED 2,5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65, s vlastní bateriovým zdrojem a ochrannou mřížkou
VV
TS
P | 67 | R | 29 | NB Svítidlo LED 5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65 | KS | 33 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | NB Svítidlo LED 5W a asymetr.optikou, pro montáž na stěnu IP65
VV
TS
P | 68 | R | 3 | spínač domovní 10A/250Vstř, řaz.1, IP44 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | spínač domovní 10A/250Vstř, řaz.1, IP44
VV
TS
P | 69 | R | 30 | NC Svítidlo LED 1W jednostranný piktogram 25m, IP65 | KS | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | NC Svítidlo LED 1W jednostranný piktogram 25m, IP65
VV
TS
P | 70 | R | 31 | ND Svítidlo LED 2,5W se symetrickou optikou, IP65 | KS | 19 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | ND Svítidlo LED 2,5W se symetrickou optikou, IP65
VV
TS
P | 71 | R | 32 | . NE Svítidlo LED 2,5W s asymetrickou optikou, IP65 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | . NE Svítidlo LED 2,5W s asymetrickou optikou, IP65
VV
TS
P | 72 | R | 33 | . NF Svítidlo LED 1W dvoustrannýstranný piktogram 25m, IP65 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | . NF Svítidlo LED 1W dvoustrannýstranný piktogram 25m, IP65
VV
TS
P | 73 | R | 34 | montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odiz | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.
VV
TS
P | 74 | R | 35 | kabelový žlab děrovaný pozinkovaný 400x60 | M | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelový žlab děrovaný pozinkovaný 400x60
VV
TS
P | 75 | R | 36 | montáž kabelový žlab děrovaný pozinkovaný 400x60 | M | 240 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž kabelový žlab děrovaný pozinkovaný 400x60
VV
TS
P | 76 | R | 37 | kabelový žlab děrovaný pozinkovaný se zákrytovým víkem 300x60 | M | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelový žlab děrovaný pozinkovaný se zákrytovým víkem 300x60
VV
TS
P | 77 | R | 38 | montáž kabelový žlab děrovaný pozinkovaný se zákrytovým víkem 300x60 | M | 310 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž kabelový žlab děrovaný pozinkovaný se zákrytovým víkem 300x60
VV
TS
P | 78 | R | 39 | kabelová příchytka pro kabel CYKY 5x4 | KS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabelová příchytka pro kabel CYKY 5x4
VV
TS
P | 79 | R | 4 | tlačítko domovní 10A/250Vstř, IP44 | KS | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | tlačítko domovní 10A/250Vstř, IP44
VV
TS
P | 80 | R | 40 | montáž kabelová příchytka pro kabel CYKY 5x4 | KS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž kabelová příchytka pro kabel CYKY 5x4
VV
TS
P | 81 | R | 41 | příchytka na stěnu s požární odolností pro kabel do 4mm | KS | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | příchytka na stěnu s požární odolností pro kabel do 4mm
VV
TS
P | 82 | R | 42 | montáž příchytka na stěnu s požární odolností pro kabel do 4mm | KS | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž příchytka na stěnu s požární odolností pro kabel do 4mm
VV
TS
P | 83 | R | 43 | elektroinstalační lišta s krytem, plastová, bílá 20x15, 40x20mm | M | 370 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | elektroinstalační lišta s krytem, plastová, bílá 20x15, 40x20mm
VV
TS
P | 84 | R | 5 | přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.6 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.6
VV
TS
P | 85 | R | 6 | pohybový senzor 360st. PIR, 10A/230V, IP20 | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | pohybový senzor 360st. PIR, 10A/230V, IP20
VV
TS
P | 86 | R | 7 | montáž a zapojení pohybový senzor 360st. PIR | KS | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení pohybový senzor 360st. PIR
VV
TS
P | 87 | R | 8 | drobný montážní a pomocný materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | drobný montážní a pomocný materiál
VV
TS
P | 88 | R | 9 | AE - Svítidlo LED 16,4W/230V, 4000lm | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | AE - Svítidlo LED 16,4W/230V, 4000lm
VV
TS
SD |  | D2 |  | Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům
P | 89 | R |  | rozvaděč RH1. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 600X1800X400mm, IP40/20, In=630A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzb | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RH1. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 600X1800X400mm, IP40/20, In=630A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 90 | R | 1 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RH1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RH1
VV
TS
P | 91 | R | 10 | rozvaděč RS4. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Dveře s požární od | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RS4. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Dveře s požární odolností dle PBŘ. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 92 | R | 11 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS4 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS4
VV
TS
P | 93 | R | 12 | rozvaděč R-VR. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 36 modulů 399x429x128mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč R-VR. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 36 modulů 399x429x128mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 94 | R | 13 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-VR | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-VR
VV
TS
P | 95 | R | 14 | skříně MX. Kovo-plastová skříň pro přisazenou montáž, 6 modulů 119x160x65mm, IP40/20, In=50A. Se zákrytovým panelem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | skříně MX. Kovo-plastová skříň pro přisazenou montáž, 6 modulů 119x160x65mm, IP40/20, In=50A. Se zákrytovým panelem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 96 | R | 15 | Kompletní výzbroje a zapojení skříňí MX | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení skříňí MX
VV
TS
P | 97 | R | 2 | rozvaděč RH2. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 600X1800X400mm, IP40/20, In=630A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzb | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RH2. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 600X1800X400mm, IP40/20, In=630A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 98 | R | 3 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RH2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RH2
VV
TS
P | 99 | R | 4 | rozvaděč RS1. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní v | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RS1. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 100 | R | 5 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS1
VV
TS
P | 101 | R | 6 | rozvaděč RS2. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Dveře s požární od | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RS2. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Dveře s požární odolností dle PBŘ. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 102 | R | 7 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS2
VV
TS
P | 103 | R | 8 | rozvaděč RS3. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní v | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč RS3. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 96 modulů 550x750x182mm, IP40/20, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým panelem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 104 | R | 9 | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS3 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče RS3
VV
TS
SD |  | D3 |  | Hromosvod a uzemnění, zemní práce
P | 105 | 210220001 |  | zemnící drát FeZn pr.10mm, úplná mtž | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zemnící drát FeZn pr.10mm, úplná mtž
VV
TS
P | 106 | 210220101 |  | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm | M | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm
VV
TS
P | 107 | 210220221 |  | jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm, úplná montáž | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm, úplná montáž
VV
TS
P | 108 | 210220301 |  | svorka hromosvodová do 2 šroubů, montáž | KS | 134 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka hromosvodová do 2 šroubů, montáž
VV
TS
P | 109 | 210220302 |  | svorka hromosvodová do 4 šroubů, montáž | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka hromosvodová do 4 šroubů, montáž
VV
TS
P | 110 | 210220302 | 1 | svorka zkušební ZS FeZn, úplná montáž | KS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka zkušební ZS FeZn, úplná montáž
VV
TS
P | 111 | 28611294 |  | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže
VV
TS
P | 112 | 35441061 |  | jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm
VV
TS
P | 113 | 35441073 |  | zemnící drát FeZn pr.10mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zemnící drát FeZn pr.10mm
VV
TS
P | 114 | 35441077 |  | jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm | M | 840 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | jímací vedení drát AlMgSi pr.8mm
VV
TS
P | 115 | 35441415 |  | podpěra vedení do zdiva PV 1 a 15 150mm FeZn | KS | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | podpěra vedení do zdiva PV 1 a 15 150mm FeZn
VV
TS
P | 116 | 35441703 |  | podpěra vedení PV na ploché a šikmé střeše | KS | 425 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | podpěra vedení PV na ploché a šikmé střeše
VV
TS
P | 117 | 35441860 |  | svorka k jímací tyči 4 šrouby FeZn | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka k jímací tyči 4 šrouby FeZn
VV
TS
P | 118 | 35442015 |  | svorka zkušební ZS FeZn | KS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka zkušební ZS FeZn
VV
TS
P | 119 | 35442029 |  | svorka univerzální SU FeZn | KS | 134 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka univerzální SU FeZn
VV
TS
P | 120 | 35442037 |  | svorka křížová FeZn | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | svorka křížová FeZn
VV
TS
P | 121 | 35442102 |  | ochranná stříška jímače FeZn dolní | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | ochranná stříška jímače FeZn dolní
VV
TS
P | 122 | 35442103 |  | ochranná stříška jímače FeZn horní | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | ochranná stříška jímače FeZn horní
VV
TS
P | 123 | 460202303 |  | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm (vozovka), zemina tř.3 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm (vozovka), zemina tř.3
VV
TS
P | 124 | 4603000006 |  | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu | M3 | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu
VV
TS
P | 125 | 460600031 |  | odvoz zeminy do 10km na deponii | M3 | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | odvoz zeminy do 10km na deponii
VV
TS
P | 126 | 460650035 |  | podklad nebo zához štěrkopískem | M3 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | podklad nebo zához štěrkopískem
VV
TS
P | 127 | 741112001 |  | montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | montáž a zapojení krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125
VV
TS
P | 128 | 8500038820 |  | výstražná folie šířka 330mm | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | výstražná folie šířka 330mm
VV
TS
P | 129 | R |  | krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125, samozhášivý plast 150x150x73mm, 400V/16A, IP44 | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | krabice zapuštěná s víčkem a ekvipotenciální svorkovnicí (HOP) KO 125, samozhášivý plast 150x150x73mm, 400V/16A, IP44
VV
TS
P | 130 | R | 1 | distanční izolační tyč do 950mm, pro oddálený jímač | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | distanční izolační tyč do 950mm, pro oddálený jímač
VV
TS
P | 131 | R | 2 | distanční izolační tyč, úplná montáž | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | distanční izolační tyč, úplná montáž
VV
TS
P | 132 | R | 3 | beton B20 (stabilizační vrstva) | M3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | beton B20 (stabilizační vrstva)
VV
TS
SD |  | D4 |  | Ostatní náklady
P | 133 | 310236241 |  | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m | KS | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zazdívka otvoru ve zdivu/cihla/do 0,25m2/tl.0,90m
VV
TS
P | 134 | 346234311 |  | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty | KS | 600 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | omítka na stěně/jednotl.plocha do 1,00m2/vč.malty
VV
TS
P | 135 | 971024451 |  | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m | KS | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,45m
VV
TS
P | 136 | 974029139 |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm | M | 4950 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm
VV
TS
P | 137 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 5.015 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 5,015=5.015 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | D5 |  | Revize, zkoušky, měření
P | 138 | 210280003 |  | zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | ÚRS Praha, a.s., |  | 2
PP |  |  |  | zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč
VV
TS
P | 139 | R |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím
VV
TS
P | 140 | R | 1 | Uvedení do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uvedení do provozu
VV
TS
P | 141 | R | 2 | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč
VV
TS

## SO 10-65-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-65-01 |  | ŽST Praha Libeň, demolice st.4029/26 a přilehlých objektů
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R014111(1) | 934 | Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) - 17 04 01 | T | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 2,5=2.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 2 | R014112(2) | 935 | Odpad hliníku - 17 04 02 | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 3 | R014112(3) | 936 | Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. - 17 04 05 | T | 98.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 98,65=98.650 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 4 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 5 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 793.721 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 417,748*1,9=793.721 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 422.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | viz.: Bourání konstrukcí z cihel a tvárnic s odvozem do 20KM * objemová hmotnost 222,237*1,9=422,250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015130 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 8 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 665.598 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | viz.: Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 20KM * objemová hmotnost 266,239*2,5=665.598 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 9 | R015170 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 116.866 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | viz.: Bourání konstrukcí ze dřeva s odvozem do 20km * objemová hmotnost 146,082*0,8=116.866 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 10 | R015180 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.388 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | okenní výplně plocha*šířka+objemová hmotnost+30%rezerva 9*0,08*2,6*1,3=2.434 [A] 4,5*0,08*2,6*1,3=1.217 [B] (22,5+1,3056+1,575+1,125+0,75)*0,008*2,6*1,3=0.737 [C] Celkem: A+B+C=4.388 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 11 | R015190 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 12 | R015240 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 13 | R015310 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ APŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 14 | R015320 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠŤ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 40*3*0,5*1,5=90.000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 15 | R015390 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PRŮCHODKY, POJISTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0.3=0,300 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 16 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 17 | R015430 | 920 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 18 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 19 | R015580 | 925 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 20 | R015590 | 926 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 21 | R015610 | 927 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 22 | R015670 | 929 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 23 | R015760 | 931 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 24.491 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | povlaková krytina plocha*šířka*objemová hmotnost+50%rezerva střecha 338,089*0,008*2,7*1,5=10,954 [A] základové pasy 75,14*0,008*2,7*1,5=2,435 [B] základová deska 282,674*0,008*2,7*1,5=9,159 [C] tepelná izolace podlaha+stropní konstrukce 168,175*0,12*0,035*1,5=1,060 [D] 168,175*0,1*0,035*1,5=0,883 [E] Celkem: A+B+C+D+E=24,491 [F]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 000.1 |  | Všeobecné položky
P | 24 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 16.017 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | plocha*délka*objemová hmotnost + 30% rezerva 1,4285*3,45*2,5*1,3=16.017 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 25 | R015240 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 26 | R015250 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 27 | R015390 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PRŮCHODKY, POJISTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,6=0.600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 28 | R015680 | 930 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST - VČETNĚ DOPRAVY | T | 34.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | plocha obvodového pláště*šířřka stěny*objemová hmotnost+30%rezerva 214,0412*0,02*2*1,8*1,3=20.034 [A] 130,1276*0,02*2*1,8*1,3=12.180 [B]] 38,784*0,02*1,8*1,3=1.815 [C] Celkem: A+B+C=34.029 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 29 | R-02211 |  | ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - KANALIZACE | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 30 | R-02212 |  | ODPOJENÍ OBJEKTU OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - SILNOPROUD | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
SD |  | 001 |  | Zemní práce
P | 31 | 11010 |  | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 239.475 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | kovárna 33.05=33,050 [A] sklad 1 56.525=56,525 [B] sklad 2 36.55=36,550 [C] šatna 29.4=29,400 [D] koupelna 9.1=9,100 [E] kancelář Mistra 8.05=8,050 [F] 9.8=9,800 [G] kanceláře 27.6=27,600 [H] 29.4=29,400 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=239,475 [J]
TS |  |  |  | zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
P | 32 | R131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 417.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha*hloubka+40% rezerva 0,408*12,088*1,4=6,905 [A] 2,407*0,6*1,4=2,022 [B] 7,76*0,9*1,4=9,778 [C] 8,947*2,9*1,4=36,325 [D] 8,436*1*1,4=11,810 [E] 8,92*9,5*1,4=118,636 [F] 8,254*0,95*1,4=10,978 [G] 8,662*6,95*1,4=84,281 [H] 7,762*0,75*1,4=8,150 [I] 7,647*1,7*1,4=18,200 [J] 1,884*0,6*1,4=1,583 [K] 6,261*1,125*1,4=9,861 [L] 6,301*0,15*1,4=1,323 [M] 5,335*12,025*1,4=89,815 [P] 1,402*0,6*1,4=1,178 [O] 0,408*12,088*1,4=6,905 [N] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+P+O+N=417,750 [Q]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 003 |  | Svislé konstrukce
P | 33 | R_381193 |  | skladovaci kontejner | KUS | 36 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | skladovací kontejner po dobu 12 měsíců. včetně dovozu, uložení, odvozu 3*12=36,000 [A]
TS
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 34 | 966148 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 222.178 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | (Plocha zdiva - plocha otvorů)* šířka zdiva + 40% rezerva (165,648+67,57+6,67+40,136-45-1,3056-4,8-10,08)*0,45*1,4=137,868 [A] (66,74+23,08075+8,165-1,575)*0,3*1,4=40,493 [B] (46,1615+7,4774+4,41441+120,7+9,4075+13,2225+24,353-16,2-1,6)*0,15*1,4=43,667 [C] (6,29835-4,8)*0,1*1,4=0,150 [D] Celkem: A+B+C+D=222,178 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 35 | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 266.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | základ plocha * hloubka*40% rezerva 76,353*1*1,4=106,894 [A] Základová deska 282,674*0,2*1,4=79,149 [B] průvlak 7,244*0,45*1,4=4,564 [C] stropní deska 229,195*0,2*1,4=64,175 [D] šachty+zákrytové desky 0,997*2*1,4+2,091*0,3*1,4=3,670 [E] 0,358*2*1,4+0,65*0,2*1,4=1,184 [F] zámková dlažba 58,96*0,08*1,4=6,604 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=266,240 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 36 | 966178 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 146.083 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | stroní konstrukce Plocha*šířka+30% rezerva 168,175*0,2*1,3=43,726 [A] trámy plocha*délka*počet + 30% rezerva 0,02*9,7*28*1,3=7,062 [B] 0,02*6,35*13*1,3=2,146 [C] střešní konstrukce 338,079*0,2*1,3=87,901 [D] dveře 1,773*0,05*13*1,3=1,498 [H] nábytek - odhad 3.75=3,750 [F] Celkem: A+B+C+D+H+F=146,083 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 37 | 96618 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 24.808 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrata plocha*tl*počet*objemová hmotnost 3,36*0,02*3*7,8=1,572 [A] mříže plocha*délka*počet*objemová hmotnost 0,165*1,5*11*7,8=21,236 [B] vnitřní vybavení odhad 2=2,000 [C] Celkem: A+B+C=24,808 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 38 | 96618B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ODVOZ DO VÝKUPNY KOVŮ 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].
SD |  | 009.1 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 39 | 914411 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dopravní značení IP22 - Vjezd a výjezd vozidel ze stavby 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
P | 40 | 914413 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dopravní značení IP22 - Vjezd a výjezd vozidel ze stavby 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
P | 41 | 914419 |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ | KSDEN | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dopravní značení IP22 - Vjezd a výjezd vozidel ze stavby odhad doby prací na stavbě 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití
P | 42 | 96618 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 98.653 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | plocha nosné konstrukce*šířka*počet ks*objemová hmotnost 4,997*0,16*9*7,856.126=56,126 [A] plocha vaznice*délka*počet*objemová hmotnost 0,005*36,28*20*7,828.298=28,298 [B] ocelová vrata 5,75*6,345*0,05*7,814.229=14,229 [C] Celkem: A+B+C=98,653 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 43 | 96618B |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA | tkm | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ODVOZ DO VÝKUPNY KOVŮ 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

## SO_10-61-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-01 |  | Hala, ST, OTV
SD |  | (R)740 |  | Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění
P | 1 | (R)260 |  | zemnící pásek FeZn 30x4 mm | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz část: Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění
TS |  |  |  | Položka obsahuje: vývody uzemnění, založení uzemnění do podkladního betonu, distančníky
P | 2 | (R)261 |  | Betonové distančníky (dlažba) | KS | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Betonové distančníky (dlažba)
VV |  |  |  | viz část: Ochrana stavby před účinky bludných proudů, uzemnění
TS |  |  |  | Betonové distančníky - betonová dlaždice použitá jako distančník tl. 50mm.
P | 3 | (R)262 |  | Svar 100 mm jednostranný, provaření výztuže | KS | 580 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Provedení svarů - provaření výztuže svary délky 100mm. Položka obsahuje:svary pro vývody z pilot, pásky FeZn, základová deska (dolní výztuž), skryté svody ve vybraných sloupech (stěnách) do úrovně střechy, provaření po obvodu střechy, přivaření vývodů, příložek, včatně pomocných kotvících konstrukcí a materiálu
P | 4 | (R)263 |  | teplem smrštitelná trubice s lepidlem (středněstěnná) na pásek FeZn 30x4 mm, zasmrštění | M | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | teplem smrštitelná trubice s lepidlem (středněstěnná) na pásek FeZn 30x4 mm + zasmrštění
P | 5 | (R)264 |  | pomocný bodový svar dle TP 124 | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | provaření výztuže základových pasů a základové desky
P | 6 | (R)265 |  | Příložky ve tvaru ,,L | KS | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | použití zbytkového materiálu - zbytková výztuž průměru min. 12 mm, včetně úpravy tvaru
P | 7 | (R)266 |  | C.R.M. vývody z provařované výztuže | KS | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | C.R.M. vývody z provařované výztuže. vývody v podobě typového výrobku dle technických podmínek MD ČR TP 124, obr. 3a, nerez deska s prvky pro svařování
P | 8 | (R)267 |  | zalití obětované anody | KS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | bentonit 30 kg, pytel, - bentonit promíchaný s vodou + zalií obětované anody touto směsí
P | 9 | (R)268 |  | Průchodka uzemnění hydroizolaci na střeše např. | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | uzemnění hydroizolaci na střeše dle vybraného dodavatele hydroizolačního souvrství
P | 10 | (R)269 |  | pružný vodič YY 50mm2 | KS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | pružný vodič YY 50mm2 zakončený kabelovým okem pro připojení ocelové příhradové konstrukce, šrouby M10, pérové podložky proti povolení, montáž a připojení.
P | 11 | (R)270 |  | pružný vodič YY 25mm | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | pružný vodič YY 25mm2 zakončený kabelovým okem pro připojení kolejnice a ocelových sloupků, šrouby M10, pérové podložky proti povolení, montáž a připojení.
P | 12 | (R)271 |  | závitová tyč z korozivzdorné oceli pro uzemnění | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | závitová tyč z korozivzdorné oceli pro uzemnění délky 0,3m přivařena do výztuže základové desky, včetně osazení a provedení svarů
P | 13 | (R)272 |  | přechodové elektrody pro svařování korozivzdorné oceli a betonářské výztuže | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | přechodové elektrody pro svařování korozivzdorné oceli a betonářské výztuže - balení
P | 14 | (R)273 |  | kontrolní šachta uzemnění | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | šachty plastové s víkem, konstrukce bude volena dle přepokládaného zatížení. Rozměry průměr cca 500 mm případně 500 x 300 mm.
P | 15 | (R)274 |  | Schottkyho dioda | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Schottkyho dioda dimenzovaná na překlenovací proud a napětí dle měřených parametrů v místě stavby
P | 16 | (R)275 |  | Měření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Měření uzemňovací soustavy dle ČSN 33 2000-5-54 ed.3 a ČSN EN 62 305-3 ed.2, včetně zpracování výstupů.
P | 17 | (R)276 |  | Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů | KOMPLET | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Drobný materiál, značení uzemnění , číslování vývodů
P | 18 | (R)277 |  | Výchozí revize uzemňovací soustavy | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Výchozí revize uzemňovací soustavy
P | 19 | (R)278 |  | Dozor specializovaného pracoviště | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | zajišťuje specializované pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)
P | 20 | (R)279 |  | měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby dle SR 5/7 (S) a TP 124 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | měření vlivu bludných proudů v průběhu stavby dle SR 5/7 (S) a TP 124 - zajišťuje specializované pracoviště dle TP 124 a SR 5/7(S)
P | 21 | (R)280 |  | měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ dle SR 5/7 (S) a TP 124 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | měření vlivu bludných proudů po dokončení stavby včetně vypracování závěrečné zprávy DEMZ dle SR 5/7 (S) a TP 124
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 22 | 02140 |  | PROSTORY PRO OBJEDNATELE - SKLADY | KPL | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vybavení skladů ST celkový počet skladů 4=4,000 [A] vybavení skladů OTV celkový počet skladů 4=4,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 23 | 02210 |  | VYBAVENÍ PRO OBJEDNATELE - KANCELÁŘE | KPL | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet kanceláří ST 5=5,000 [A] počet kanceláří OTV 2=2,000 [B] Celkem: A+B=7,000 [C]
TS |  |  |  | zahrnuje náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem požadovaného zařízení
P | 24 | 02911 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HM | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 25 | 02940 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE | KPL | 2.126 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | realizační dokumentace ocelové konstrukce 1=1,000 [A] realizační dokumentace prefabrikovaných schodišť 1*0,5*0.5=0,250 [B] realizační dokumentace předpjatých dutinových panelů 1*0,5*0.5=0,250 [C] realizační dokumentace venkovních rolet 1*0,75*0.75=0,563 [D] realizační dokumentace světlíků 1*0,25*0.25=0,063 [E] Celkem: A+B+C+D+E=2,126 [F]
TS |  |  |  | zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
P | 26 | R014111(1) | 934 | Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) - 17 04 01 | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 27 | R014112(2) | 935 | Odpad hliníku - 17 04 02 | T | 2.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 2,5=2.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 28 | R014112(3) | 936 | Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. - 17 04 05 | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 29 | R014112(4) | 937 | Směsné kovy - 17 04 07 | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 30 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 5259.002 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | položky 131738*2,6-015140-015330 2,6*4314,617-(4314,617*2,6/2)-350=5 259,002 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 31 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2273.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | položky 132838+131838+136838 * 2,8 (232,208+326,799+253)*2,8=2 273,620 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 32 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 33 | R015130 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 90.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | půdorysná plocha*výška* objem tíha * rezerva 10% 250*0,15*2,2*1,1=90,750 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 34 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | Odstranění betonových panelů, odstranění betonových konstrukcí a základů 10=10.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 35 | R015240 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 36 | R015330 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 350=350.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 37 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 2=2.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 38 | R015510 | 921 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1034 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | půdorysná plocha výkopů * výška * rezerva 10% 1880*0,5*1,1=1 034.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 39 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,5=0,500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 40 | R015580 | 925 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 41 | R015590 | 926 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 42 | R015610 | 927 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,05=0.050 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 43 | R015620 | 928 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - OLEJ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 44 | R015670 | 929 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 5609.002 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | kontaminovaná zemina 4314,617*2,6/2=5 609.002 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 45 | 131739 |  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 129438.51 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | položka 131738*30 4314,617*30=129 438,510 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
P | 46 | 131839 |  | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 16860.24 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | položka 131838*30 položka 132838*30 326,8*30=9 804,000 [A] 235,208*30=7 056,240 [B] Celkem: A+B=16 860,240 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
P | 47 | 136839 |  | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II PŘÍPL 1KM | M3 | 7590 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | položka 136739*30 253*30=7 590,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km
P | 48 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1687.86 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | štěrkopísek třídy G3 podlaha a pasy pod halou plocha příčného řezu * délka * rezerva 10* 6,5*33*1,1=235,950 [A] v oblasti montážní jámy plocha příčného řezu * délka * rezerva 10* (3+1,5+2,5+2,5)*35*1,1=365,750 [B] pod admin. objektem OTV půdorysná plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 10*36,5*1,1=401,500 [C] pod admin. objektem ST půdorysná plocha * výška * rezerva 10% 420*0,3*1,1=138,600 [D] plocha příčného řezu v oblastí pasů * celková délka * rezerva 10% 1*60*1,1=66,000 [E] Pískový podsyp a obsyp potrubí zpětný zásyp v rámci D.2.1.6. vodovodní přípojka celková výměra 2,4+7,2=9,600 [F] Pískový podsyp a obsyp potrubí zpětný zásyp v rámci D.2.1.6.STL plynovodní přípojka celková výměra 2,16+6,48=8,640 [G] Pískový podsyp a obsyp potrubí zpětný zásyp v rámci D.2.1.6.přeložka areálové kanalizace celková výměra 40,8=40,800 [H] Konečný zához výkopu zeminou celková výměra 168,3=168,300 [I] Pískový podsyp a obsyp potrubí zpětný zásyp v rámci D.2.2.1.3.2. vnitřní plynovod celková výměra 32,88=32,880 [J] Konečný zához výkopu zeminou celková výměra 98,64=98,640 [K] Písek pro podsyp a obsyp potrubí v rámci D.2.2.1.3.1. vnitřní vodovod celková výměra 43,2=43,200 [L] Písek pro podsyp a obsyp potrubí v rámci D.2.2.1.3.1. vnitřní kanalizace celková výměra 78=78,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=1 687,860 [N]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 49 | R131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 4314.617 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopy pod admin. objektem OTV půdorysná plcoha * výška *rezerva 10% 415*1,5*1,1=684,750 [V] výkopy pod halou v oblasti montážní jámy z řezu 1-1 plocha podélného řezu haly * šířka výkopu montážní jámy * rezerva 10% * počet 64,73*4,1*1,1*2=583,865 [W] výkopy pod halou pro základové pasy v oblasti montážních jam z řezu H-H plocha příčného řezu u zkladového pasu tl. 620 * plocha příčného řezu pod podlahou mezi jámamy * plocha příčného řezu u zkladového pasu tl. 500 * délka výkopu montážních jam * rezerva 10% 2,4*1,3*3,5*32,3*1,1=387,988 [X] výkopy pod halou pro základové pasy a ŽB desku mezi pilíři a montážními jámamy z řezu J-J plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 10,15*24,7*1,1=275,776 [Y] výkopy pod halou pro základové pasy západního čela plocha příčného řezu z řezu 1-1 * délka * rezerva 10% 1,92*16,5*1,1=34,848 [Z] výkopy pod halou pro základové pasy východního čela k montážním jámám z řezu 1-1 plcoha příčného řezu * délka * rezerva 10% 4,5*16,5*1,1=81,675 [AA] výkopy pod základovými pasy admin. objektu ST plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 3*60,75*1,1=200,475 [AB] výkopy pod základovoui deskou admin. objektu ST půdorysná plocha * výška * rezerva 10% 330,2*0,6*1,1=217,932 [AC] výkopy patek sloupků oplocení * počet * rezerva 5% 0,8*0,4*0,25*37*1,05=3,108 [AD] výkopy pro venkovní patku pro naviják délka*šířka*výška*rezerva5% 4*2*1,5*1,05=12,600 [AE] výkopy v rámci D.2.1.6. vodovodní přípojka celková výměra 10=10,000 [AF] výkopy v rámci D.2.1.6. STL plynovodní přípojka celková výměra 9=9,000 [AG] výkopy v rámci D.2.1.6. přeložka areálové kanalizace Výkop pro pokládku potrubí šířky 1m, pažený, hloubka výkopu dle podélného řezu 1,7m - 2,4m celková výměra 2,4*1*102=244,800 [AH] výkopy v rámci D.2.2.1.3.2. vnitřní plynovod celková výměra 1*2,4*137=328,800 [AI] výkopy v rámci D.2.2.1.3.1. vnitřní vodovod celková výměra 135*2*1=270,000 [AJ] výkopy v rámci D.2.2.1.3.1. vnitřní kanalizace celková výměra 323*3*1=969,000 [AK] Celkem: V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK=4 314,617 [AL]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 50 | R131838 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 326.799 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopy RN1 délka * šířka * výška * rezerva 10% 7,5*5,2*0,95*1,1=40,755 [A] výkopy RN2 délka * šířka * výška * rezerva 10% 9,1*3*1,8*1,1=54,054 [B] výkopy kabelovodní šachty v rámci SO 10-40-01 plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 6,2*12*1,1=81,840 [C] výkopy pro štěrkovýpolštář montážní jámy plocha podelného řezu včetně jímky * šířka výkopu * rezerva 10% * počet 19,5*3,5*1,1*2=150,150 [D] Celkem: A+B+C+D=326,799 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 51 | R132838 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II | M3 | 232.208 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | rýhy pro štěrkopískové polšáře pod základovými pasy Haly a admin. objek. OTV plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 0,24*(224+8,7)*1,1=61,433 [A] prohloubený základ mezi halou a admin. objektem ST u kabelovodu SO 10-40-01 plocha podélného řezu * šířka * rezerva 10% 10*1,62*1,1=17,820 [D] rýhy pro štěrkopískové polšáře pod základovými pasy admin. objek. ST plocha příčného řezu * délka * rezerva 10% 0,57*65*1,1=40,755 [B] rýhy pro areálovou kanalizaci v rámci SO 10-50-01 délka * šířka * výška * rezerva 10% 102*1*1*1,1=112,200 [C] Celkem: A+D+B+C=232,208 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 52 | R136838 |  | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. II | M3 | 253 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | výkopy v oblasti kabelovodu a kabelových spletenců plocha příčného řezu * celková délka * rezerva 10% 2,3*100*1,1=253,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
SD |  | 2 |  | Základy
P | 53 | 27211 |  | ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH | M3 | 8.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | základy rampy z betonových dílců ze ztraceného bednění 500x250x200 půdorysná plocha * výška * rezerva 5% 2,5*1,5*1,05=3,938 [A] venkonví rampa řezná plocha * šířka * rezerva 5% 20*0,2*1,05=4,200 [B] tvárnice u zarážedel délky*šířka*výška*rezerva 5% 3,5*0,35*0,53*1,05=0,682 [C] Celkem: A+B+C=8,820 [D]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 54 | 272315 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 | M3 | 3.276 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | patky oplocení - délka * šířka * výška * počet * rezerva 5% 0,8*0,25*0,4*39*1,05=3,276 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 55 | 272324 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 | M3 | 717.938 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | základy haly celková výměra (76,4132*0,85)+(875,58*0,35)+(58,3*0,55)+(1,7*31)=456,169 [A] základy admin. objektu OTV celková výměra (42,5*0,85)+(300*0,2)+(32,5*0,275)+(0,5*0,5*2*7,66)=108,893 [B] základy admin. objektu ST celková výměra (30*1)+(322*0,2)+(0,5*0,5*3,76)+(0,5*0,5*7,385*2)+(0,5*0,5*6,175)+(22,8*0,275)=106,846 [C] RN1 - deska - stěny deska půdorysná plocha * výška * rezerva 5% 36*0,25*1,05=9,450 [D] stěny půdorysná plocha * výška * rezerva 5% 6*1,895*1,05=11,939 [E] RN2 - deska - stěny deska půdorysná plocha * výška * rezerva 5% 25,25*0,25*1,05=6,628 [F] stěny půdorysná plocha * výška * rezerva 5% 6,05*2,73*1,05=17,342 [G] dobetonávky u vchodových dveří/vrat plocha příčného řezu * délka * počet * rezerva 10% 0,04*1,6*7*1,1=0,493 [J] 0,04*4,05*1*1,1=0,178 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+J+I=717,938 [K]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 56 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 8.269 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | patka pro venkovní navijáka délka*šířka*výška*rezerva 5% 3*1,75*1,5*1,05=8,269 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 57 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 0.957 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výpočet je proveden ze součtu tabulek z dokumentové části D.2.2.1.1.2. D.2.2.1.1.2.3.1. 15,619178=15,619 [A] D.2.2.1.1.2.3.4. 55,182=55,182 [B] 33,018=33,018 [C] D.2.2.1.1.2.3.5. 0,423545=0,424 [D] 2,346054=2,346 [E] 0,384811=0,385 [F] 0,434922=0,435 [G] 1,921328=1,921 [H] D.2.2.1.1.2.3.10. 58,256621=58,257 [I] D.2.2.1.1.2.3.12. 14,901648=14,902 [J] 0,130866=0,131 [K] 0,160272=0,160 [L] 0,02948=0,029 [M] 0,819524=0,820 [N] 0,957424=0,957 [O] Výztuž RN1 dle tabulky z dokumentace Výztuž RN2 dle tabulky z dokumentace
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 58 | R_26992 |  | PŘÍPL ZA VRTY DO 300MM | M | 12.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrty pro potřeby TZB skrze vodorovné ŽB konstrukce odhadované potřebné množstív vrtů * tloušťka konstrukce 50*0,25=12,500 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje příplatek za provedení vrtu ve vodorovné kostrukci
P | 59 | R242313 |  | LEHČENÝ BETON - KERAMZITBETON | M3 | 17.144 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vybetonování dna RN1, RN2 a spádovišť montážních jam RN1 půdorysná plcoha * výška * rezerva 5% 30*0,3*1,05=9,450 [A] RN2 půdorysná plcoha * výška * rezerva 5% 19,2*0,3*1,05=6,048 [B] spádoviště v montážní jámě plocha říčného řezu * šířka * počet * rezerva 5% 0,56*0,7*4*1,05=1,646 [C] Celkem: A+B+C=17,144 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 60 | 31114 |  | ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ Z LEHK BETONU | M3 | 12.427 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | lehčené zdivo ve štítech na dvěnci u hlav sloupů a HEB 180 tl.250mm celková plocha * šířka tvárnic * počet * rezerva 5% 22,2*0,25*2*1,05=11,655 [A] lehčené zdivo zakrývající HEB 180 tl. 70mm 10,5*0,07*1,05=0,772 [B] Celkem: A+B=12,427 [C]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
P | 61 | 311325 |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 | M3 | 24.754 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ŽB sloupy půdorysná plocha * výška * počet * rezerva 10% 0,4*0,3*5,73*24*1,1=18,153 [A] ŽB pilíře 0,28*0,87*6,8*2*1,1=3,644 [B] 0,28*1,25*7,68*1*1,1=2,957 [C] Celkem: A+B+C=24,754 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
P | 62 | 33817B |  | SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ | T | 12.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | viz tabulka na výkresu D.2.2.1.1.1.12 celková hmotnost vnějšího oplocení včetně vnitřní dělící příky v hale mezi správami ST a OTV 12,029=12,029 [A]
TS |  |  |  | - dodání a osazení předepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu včetně PKO - zřízení a výplň kotevních otvorů - předepsané podlití kotevních desek
P | 63 | 34223 |  | STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH | M3 | 834.893 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obvodový plášť haly půdorysná plocha * výška * počet polí * rezerva 10% zdivo tl. 300mm (1,4525*(2,5+3,08))*15*1,1=133,732 [A] obvodový plášť mezi halou a OTV 3,9*(2,5+3,08)*1,1=23,938 [B] zdivo mezi halou a admin. objektem ST zdivo tl. 380 mínus otvory ((9*1,85*(2,5+3,08))-(1,6*2,5*0,38*5))*1,1=93,838 [C] zdivo 1NP ST celkový objem - otvory * rezerva 10% tl. 115mm 9,94*1,1=10,934 [D] tl. 120mm 0,95*1,1=1,045 [AJ] tl. 250mm 3,47*1,1=3,817 [E] tl. 300mm 53,72*1,1=59,092 [F] tl. 440mm 63,88*1,1=70,268 [G] zdivo 2NP ST celkový objem - otvory * rezerva 10% tl. 115mm 27,18*1,1=29,898 [H] tl. 250mm 16,19*1,1=17,809 [I] tl. 300 7,99*1,1=8,789 [J] tl. 440 62,47*1,1=68,717 [K] zdivo 1NP OTV celkový objem - otvory * rezerva 10% tl. 115mm 8,15*1,1=8,965 [L] tl. 120mm 0,95*1,1=1,045 [AK] tl. 200mm 2,88*1,1=3,168 [M] tl. 240mm 4,43*1,1=4,873 [N] tl. 250mm 9,22*1,1=10,142 [O] tl. 300mm 13,66*1,1=15,026 [P] tl. 440mm 81,85*1,1=90,035 [Q] zdivo 2NP OTV celkový objem - otvory * rezerva 10% tl. 115mm 15,75*1,1=17,325 [R] tl. 120mm 8,01*1,1=8,811 [S] tl. 240mm 5,87*1,1=6,457 [T] tl. 300mm 10,68*1,1=11,748 [U] tl. 440mm 75,88*1,1=83,468 [V] keramické překlady nosné délky 2000mm * šířky 70mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 2*0,07*0,238*100*1,05=3,499 [W] keramické překlady nosné délky 1600mm * šířky 70mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 1,6*0,07*0,238*42*1,05=1,176 [X] keramické překlady nosné délky 2000mm * šířky 125mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 2*0,125*0,238*4*1,05=0,250 [Y] keramické překlady nosné délky 1600mm * šířky 125mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 1,6*0,125*0,238*20*1,05=1,000 [Z] keramické překlady nenosné délky 2000mm * šířky 70mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 2*0,07*0,238*13*1,05=0,455 [AF] keramické překlady nenosné délky 1600mm * šířky 70mm a výšky 238mm * počet * rezerva 5% 1,6*0,07*0,238*62*1,05=1,735 [AE] zdivo pro atiku tl. 250mm plocha příčného řezu * celková délka ST + OTV atiky 0,0625*(52+4,2+7,75+5,5)=4,341 [AG] zdivo pro atiku tl. 140mm plocha příčného řezu * celková délka ST + OTV atiky 0,0748*(52+4,2+7,75+5,5)=5,195 [AH] vyzdívka okolo poklopů RN u ST a OTV půdorysná plocha * výška * počet * rezerva 5% 0,76*0,33*2*1,05=0,527 [AM] dle tabulky překladů délka * šířka * výška * počet * rezerva 5% PŘEKLADY PK1 1,5*0,07*0,238*150*1,05=3,936 [AN] PK2 2*0,07*0,238*120*1,05=4,198 [AO] PK3 1,75*0,07*0,238*3*3*1,05=0,276 [AP] PK4 1,5*0,125*0,238*20*1,05=0,937 [AQ] PK5 2*0,7*0,238*6*1,05=2,099 [AR] PK6 1*0,071*0,1157*1,05=0,009 [AS] PK7 1,25*0,071*0,115*21*1,05=0,225 [AT] PK8 1,75*0,071*0,115*4*1,05=0,060 [AU] PK9 2*0,071*0,115*1*1,05=0,017 [AV] PK10 2,5*0,071*0,115*3*1,05=0,064 [AW] PK11 1,49*0,25*0,277*20*1,05=2,167 [AX] PK12 1,99*0,25*0,277*6*1,05=0,868 [AY] VĚNCOVKY V1 0,497*0,08*0,249*1820*1,05=18,919 [AZ] Celkem: A+B+C+D+AJ+E+F+G+H+I+J+K+L+AK+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AF+AE+AG+AH+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ=834,893 [BA]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.
P | 64 | 342365 |  | VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z OCELI 10505, B500B | T | 1.238 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | prozatímní výpočet hmotnosti výztuže z objemu betonu 5% výztuže z objemu betonu 24,754*0,05=1,238 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 65 | 41113 |  | STROPY Z DÍLCŮ PŘEDPJ | M3 | 305.613 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | stropní panely tl. 250 půdorysná plocha ST * tl. panelu * rezerva 10% 315*0,25*1,1=86,625 [A] půdorysná plocha OTV * tl. panelu * rezerva 10% 280*0,25*1,1=77,000 [B] stropní panely tl. 200 půdorysná plocha ST * tl. panelu * rezerva 10% 315*0,2*1,1=69,300 [C] půdorysná plocha OTV * tl. panelu * rezerva 10% 280*0,20*1,1=61,600 [D] půdorysná plocha RN1 * tl. panelu * rezerva 10% 30,24*0,2*1,1=6,653 [F] půdorysná plocha RN2 * tl. panelu * rezerva 10% 20,16*0,2*1,1=4,435 [G] Celkem: A+B+C+D+F+G=305,613 [H]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 66 | 413954 |  | STROPNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA AGLOMEROVANÉHO | M3 | 4.505 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | aglomerované desky pro ukotvení okapových žlabů na hale - vodorovné délka * šířka * výška * rezerva 10% 160*0,36*0,03*1,1=-1,901 [A] aglomerované desky pro ukotvení okapových žlabů na hale - svislé délka * šířka * výška * počet * rezerva 10% 0,36*0,24*0,03*1580*1,1=4,505 [B]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
P | 67 | 41717B |  | PŘEKLADY Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ Z OCELI S 355 | T | 0.547 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | překlad z valcovaného profilu HEB 300 délky 4250mm nad vraty V2 v admin. objektu OTV hmotnost prvku kg/m * délka * rezerva 10% 0,117*4,25*1,1=0,547 [A]
TS |  |  |  | - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 68 | 417325 |  | ZTUŽUJÍCÍ PÁSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 68.982 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ztužující věnec haly v 1NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 42*0,3*1,1=13,860 [A] dobetonávka nad věnec v oblasti mezi halou a admin obj. ST výška * šířka * délka * rezerva 10% 0,25*0,28*46,545*1,1=3,584 [B] ztužující věnec haly v 2NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 42*0,4*1,1=18,480 [C] ztužující věnec objektu ST v 1NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 14,5*0,22*1,1=3,509 [D] 2,3*0,22*1,1=0,557 [E] 2,3*0,22*1,1=0,557 [F] 1,95*0,22*1,1=0,472 [G] ztužující věnec objektu ST v 2NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 14,5*0,25*1,1=3,988 [H] 2,3*0,25*1,1=0,633 [I] 2,3*0,25*1,1=0,633 [J] 1,7*0,2*1,1=0,374 [K] dobetonávka věnce a panelu v 1NP ST příčný řez * celková délka 0,035*60=2,100 [L] dobetonávka věnce a panelu v 2NP ST příčný řez * celková délka 0,0282*60=1,692 [M] ztužující věnec objektu OTV v 1NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 20,35*0,22*1,1=4,925 [N] 2,4*0,22*1,1=0,581 [O] 2,4*0,22*1,1=0,581 [P] ztužující věnec objektu OTV v 2NP půdorysná plocha * výška * rezerva 10ˇ% 20,5*0,25*1,1=5,638 [Q] 2,4*0,25*1,1=0,660 [R] 2,4*0,25*1,1=0,660 [S] dobetonávka věnce a panelu v 1NP OTV příčný řez * celková délka 0,035*87=3,045 [T] dobetonávka věnce a panelu v 2NP OTV příčný řez * celková délka 0,0282*87=2,453 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+W=68,982 [X]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 69 | 417365 |  | VÝZTUŽ ZTUŽUJÍCÍCH PÁSŮ Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B | T | 13.198 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | výpočet je proveden ze součtu tabulek z dokumentové části D.2.2.1.1.2. D.2.2.1.1.2.3.2. 1,992172=1,992 [A] D.2.2.1.1.2.3.3. 1,947301=1,947 [B] D.2.2.1.1.2.3.6. 4,171997=4,172 [C] D.2.2.1.1.2.3.7. 5,087198=5,087 [D] Celkem: A+B+C+D=13,198 [E]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 70 | 43112 |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON | M3 | 6.406 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | prefabrikované schodiště v admin. objektu ST a OTV příčný řez nástupního ramene * šířka ramene* počet * rezerva 10% 0,81*1,2*2*1,1=2,138 [A] půdorys podesty * výška*počet * rezerva 10% 2,8*1,28*0,25*2*1,1=1,971 [B] příčný řez výstupním ramenem * šířka ramene*počet * rezerva 10% 0,87*1,2*2*1,1=2,297 [C] Celkem: A+B+C=6,406 [D]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
P | 71 | 431325 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.915 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | venkovní schodiště u rampy ST plocha příčného řezu * šířka schodiště * rezerva 10% 0,52*1,6*1,1=0,915 [A]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 72 | 431365 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B | T | 0.027 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | prozatímní výpočet hmotnosti výztuže z objemu betonu 3% výztuže z objemu betonu 0,915*0,03=0,027 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
P | 73 | 44117 |  | STŘEŠNÍ VAZNÍKY Z KOV DÍLCŮ | T | 31.14 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková hmotnost (ocelový přihradový vazníkník) dle tablku na výkresu D.2.2.1.1.2.4.1 31,14=31,140 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 74 | 44417 |  | STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z KOV DÍLCŮ | T | 7.284 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Střešní plášť celková plocha TR 100/275 tl. 0,75mm * hmotnost kg/m2 - převedená na t/m2 * rezerva 10% 744*0,0089*1,1=7,284 [A]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.
P | 75 | 44618 |  | NADSTŘEŠNÍ KONSTRUKCE Z DŘEV DÍLCŮ | M3 | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | fošny pro ukotvení okapových žlabů délka * šířka * výška * rezerva 10% 85*0,1*0,05*1,1=0,468 [A] atika nad admin. objekty délka * šířka * výška * rezerva 10% (52,5+4,2+7,8+5,6)*0,14*0,045*1,1=0,486 [C] ostatní výdřeva 2=2,000 [B]
TS |  |  |  | - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž, montážní dokumentace, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení značek, včetně jejich zaměření. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.: - veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), - veškeré druhy povrchových úprav, - zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úprav pro ně.
P | 76 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 179.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkové množství podkladního betonu pod základy haly * rezerva 10% 84,27*1,1=92,697 [A] celkové množství podkladního betonu pod základy OTV * rezerva 10% 32,26*1,1=35,486 [B] celkové množství podkladního betonu pod základy ST* rezerva 10% 38,93*1,1=42,823 [C] podkladní beton pod tvarovkami ze ztraceného bednění rampy 2,5*0,1*1,1=0,275 [D] celkové množství podkladního betonu pod RN1 * rezerva 10% 38,54*0,1*1,1=4,239 [G] celkové množství podkladního betonu pod RN2 * rezerva 10% 27,81*0,1*1,1=3,059 [F] podkladní beton pro betonové záruby na jižní straně objektu u koleje 65 plocha příčného řezu * délka 0,01*105=1,050 [I] podkladní beton pro odvodňovací žlaby A15 plocha příčného řezu * délka * počet 0,01*2,1*7=0,147 [K] 0,01*4,35*1=0,044 [J] Celkem: A+B+C+D+G+F+I+K+J=179,820 [L]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 77 | 45745 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY CEMENT | M3 | 2.954 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | cementová malta tl. 20mm podlahy ST 2NP * rezerva 10% (40,26+11,8+9,5+14,3+2,12)*0,02*1,1=1,716 [A] podlahy OTV 2NP * rezerva 10% (17,84+9,64+14,55+11,66+2,6)*0,02*1,1=1,238 [B] Celkem: A+B=2,954 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání cementové malty předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 78 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 66.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dlažební krytina o rozměrech 600x600x60mm u objektu na jižní straně u koleje 65 šířka * délka * rezerva 5% 0,6*105*1,05=66,150 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
P | 79 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dlažba venkovní rampy včetně nájezdové rampy u objektu ST z tvarovek půdorysná plocha 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 80 | 61145 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 1055.68 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sádrová omítka stropů železobetonových celkové tl. 10mm - celková plocha 2NP ST 46,96+40,26+11,8+9,5+14,3+15,83+28,98+2,12+15,12+18,2+16,35+29,58+30,85=279,850 [C] sádrová omítka sádrokartonových desek celkové tl. 10mm - celková plocha 2NP ST 46,96+40,26+11,8+9,5+14,3+15,83+28,98+2,12+15,12+18,2+16,35+29,58+30,85=279,850 [F] sádrová omítka stropů železobetonových celkové tl. 10mm - celková plocha 2NP OTV 57+17,84+9,64+14,55+11,66+15,3+30,06+26,39+35,55+2,6+27,4=247,990 [D] sádrová omítka sádrokartonových desek celkové tl. 10mm - celková plocha 2NP OTV 57+17,84+9,64+14,55+11,66+15,3+30,06+26,39+35,55+2,6+27,4=247,990 [G] Celkem: C+F+D+G=1 055,680 [H]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 81 | 61198 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OBKLAD DŘEVOCEM DESKAMI | M2 | 672.328 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sádrokartonové desky ST 2NP * rezerva 10% (46,96+40,26+11,8+9,5+14,3+15,83+28,98+2,12+15,12+18,2+16,35+29,58+30,85)*1,1=307,835 [A] OTV 2NP * rezerva 10% (57+17,84+9,64+14,55+11,66+15,3+30,06+26,39+35,55+2,6+27,4)*1,1=272,789 [B] obložení jádra v OTV šířka * výška * rezerva 10% 1,3*3*1,1=4,290 [D] obložení jádra v ST šířka * výška * rezerva 10% 1,3*3*1,1=4,290 [E] předstěna OTV šířka * výška * rezerva 10% 4,2*3*1,1=13,860 [F] 2,115*1,5*1,1=3,490 [G] 2,725*1,5*1,1=4,496 [H] 2,835*1,5*1,1=4,678 [I] 2*3*1,1=6,600 [J] pro potřeby zakrytí TZB 50=50,000 [L] Celkem: A+B+D+E+F+G+H+I+J+L=672,328 [M]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 82 | 61245 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ SCHODIŠŤ KONSTR OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sádrová omítka schodišť ST celková plocha 10=10,000 [A] sádrová omítka schodišť OTV celková plocha 10=10,000 [B] Celkem: A+B=20,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 83 | 61445 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 1482.162 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sádrová omítka ST 2NP místnost 2201 74,4*3,095*1,05=241,781 [V] místnost 2202 25,5*3,095*1,05=82,869 [W] místnost 2203 15*1*1,05=15,750 [X] místnost 2204 (8,35*1*1,05)+(10*1*1,05)+(4,65*1*1,05)=24,150 [Y] místnost 2205 16*1*1,05=16,800 [Z] místnost 2206 16,7*3,095*1,05=54,271 [AA] místnost 2207 21,65*3,095*1,05=70,357 [AB] místnost 2208 5,5*1*1,05=5,775 [AC] místnost 2209 18*3,095*1,05=58,496 [AD] místnost 2210 18,3*3,095*1,05=59,470 [AE] místnost 2211 18,8*3,095*1,05=61,095 [AF] místnost 2212 25*3,095*1,05=81,244 [AG] místnost 2213 23,55*3,095*1,05=76,532 [AH] sádrová omítka OTV 2NP místnost 3201 64,7*3,095*1,05=210,259 [AI] místnost 3202 17,2*1*1,05=18,060 [AJ] místnost 3203 12,2*1*1,05=12,810 [AK] místnost 3204 17,1*1*1,05=17,955 [AL] místnost 3205 (9,5*1*1,05)+(9,65*1,0*1,05)+(4,6*1*1,05)=24,938 [AM] místnost 3206 22*3,095*1,05=71,495 [AN] místnost 3207 16,9*3,095*1,05=54,921 [AO] místnost 3208 20,6*3,095*1,05=66,945 [AP] místnost 3209 24,8*3,095*1,05=80,594 [AQ] místnost 3210 7*1*1,05=7,350 [AR] místnost 3211 21*3,095*1,05=68,245 [AS] Celkem: V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS=1 482,162 [AT]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 84 | 62447 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ | M2 | 1868.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vnější omítka haly délka jižní strany * výška * rezerva10% 64*8*1,1=563,200 [A] plocha západní štítové strany * rezerva 10% 55*1,1=60,500 [B] plocha severní strany * 10% rezervy 150*1,1=165,000 [C] plocha východní štítové strany * rezerva 10% 50*1,1=55,000 [D] vnější omítka objektu ST plocha severní strany 320+35=355,000 [E] plocha západní strany 45=45,000 [F] plocha východní strany 65=65,000 [G] vnější omítka objektu OTV plocha severní strany 255=255,000 [H] plocha jižní strany 235=235,000 [I] plocha východní strany 70=70,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=1 868,700 [K]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 85 | 63131 |  | MAZANINA Z PROST BETONU | M3 | 5.908 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | cementová malta tl. 40mm podlahy ST 2NP * rezerva 10% (40,26+11,8+9,5+14,3+2,12)*0,04*1,1=3,431 [A] podlahy OTV 2NP * rezerva 10% (17,84+9,64+14,55+11,66+2,6)*0,04*1,1=2,477 [B] Celkem: A+B=5,908 [C]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
P | 86 | 631395 |  | PRŮMYSLOVÉ PODLAHY ZE ŽELBET DO C30/37 S ROZPTÝL VÝZTUŽÍ | M3 | 169.808 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | podlaha haly celkový výpočet ((12,99*63)-(2*(1,94*30,4))-(2*(1*3,45)))*0,16=110,963 [A] podlaha OTV 1NP celkový výpočet ((34*7,9)-(0,25*(7,9+3,86))-(0,115*(7,9+7,9+3,445+0,975+1,385+1,2))-(0,3*7,9*2))*0,1=25,830 [B] podlaha ST 1NP celkový výpočet 330,15*0,1=33,015 [C] Celkem: A+B+C=169,808 [D]
TS |  |  |  | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - dodání rozptýlené výztuže (bez ohledu na materiál) - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
P | 87 | 631451 |  | CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY | M2 | 15.835 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | anhydritový potěr OTV 2NP * rezerva 10% (57+17,84+15,3+30,06+26,39+35,55+27,4)*0,035*1,1=8,067 [D] anhydritový potěr ST 2NP * rezerva 10% (46,96+15,83+28,98+15,12+18,2+16,25+29,58+30,85)*0,035*1,1=7,768 [E] Celkem: D+E=15,835 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 88 | 641222 |  | OKNA KOMPLETNÍ S OCEL RÁMEM DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ | M2 | 21.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | O1 rozměry * počet 1.25*1,5*10=18,750 [A] O2 rozměry * počet 1,6*1,5*1=2,400 [B] Celkem: A+B=21,150 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 89 | 641322 |  | OKNA KOMPLETNÍ PLASTOVÁ DVOJITÁ DVOUKŘÍDLÁ | M2 | 85.05 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | O3 rozměry * počet 1,25*1,5*7=13,125 [A] O4 rozměry * počet 1,6*1,5*1=2,400 [B] O5 rozměry * počet 1,25*1,5*7=13,125 [C] O6 rozměry * počet 1,6*1,5*8=19,200 [D] O7 rozměry * počet 1,25*0,9*3=3,375 [E] O8 rozměry * počet 1,25*1,5*13=24,375 [F] O9 rozměry * počet 1,6*1,5*3=7,200 [G] O10 rozměry * počet 1,25*0,9*2=2,250 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=85,050 [I]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka oken dle specifikace objednatele - montáž nových oken do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 90 | 642211 |  | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ CELODŘEV JEDNOKŘÍDLÉ | M2 | 44.719 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | rozměry dveří * počet D6a 0,6*1,97*1=1,182 [A] D6b 0,6*1,97*1=1,182 [B] D7a 0,6*1,97*2=2,364 [C] D7b 0,6*1,97*2=2,364 [D] D8 0,7*1,97*1=1,379 [E] D9 0,8*1,97*2=3,152 [F] D9a 0,8*1,97*1=1,576 [G] D9b 0,8*1,97*1=1,576 [H] D9c 0,8*1,97*1=1,576 [I] D9d 0,8*1,97*1=1,576 [J] D9e 0,8*1,97*1=1,576 [K] D10a 0,8*1,97*1=1,576 [L] D10b 0,8*1,97*1=1,576 [M] D11 0,8*1,97*3=4,728 [N] D11a 0,8*1,97*1=1,576 [O] D11b 0,8*1,97*1=1,576 [P] D11c 0,8*1,97*1=1,576 [Q] D11d 0,8*1,97*1=1,576 [R] D11e 0,8*1,97*1=1,576 [Y] D11f 0,8*1,97*1=1,576 [T] D12a 0,8*1,97*2=3,152 [U] D12b 0,8*1,97*2=3,152 [V] D13 0,8*1,97*1=1,576 [W] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+Y+T+U+V+W=44,719 [Z]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 91 | 642231 |  | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ | M2 | 18.087 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | rozměry dveří * počet D1 1*1,97*2=3,940 [A] D2 1*1,97*1=1,970 [B] D3a 0,6*1,97*1=1,182 [C] D3b 0,6*1,97*1=1,182 [D] D4 0,7*1,97*2=2,758 [E] D5 0,8*1,97*1=1,576 [F] D20 0,7*1,97*1=1,379 [Z] D21a 1*2,05*1=2,050 [AA] D21b 1*2,05*1=2,050 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+Z+AA+AB=18,087 [AC]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 92 | 642232 |  | DVEŘE KOMPLETNÍ S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÉ DVOUKŘÍDLÉ | M2 | 75.46 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | D14a 1,4*2,45*1=3,430 [A] D14b 1,4*2,45*1=3,430 [B] D15a 1,4*2,45*1=3,430 [C] D15b 1,4*2,45*2=6,860 [D] D16a 1,4*2,45*1=3,430 [E] D16b 1,4*2,45*1=3,430 [F] D17a 1,4*2,45*1=3,430 [G] D17b 1,4*2,45*2=6,860 [H] D17c 1,4*2,45*4=13,720 [I] D18a 1,4*2,45*1=3,430 [J] D18b 1,4*2,45*3=10,290 [K] D18c 1,4*2,45*1=3,430 [L] D19 1,4*2,45*3=10,290 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=75,460 [N]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka dveří dle specifikace objednatele - montáž nových dveří do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění dveří - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 93 | 643231 |  | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ OTEVÍRAVÁ | M2 | 9.563 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Vrata v OTV V2 3,75*2,55=9,563 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nových vrat - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
P | 94 | 643232 |  | VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ KOVOVÁ VYKLÁPĚCÍ | M2 | 64.712 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sekvenční vrata V1a 5,3*6,105=32,357 [A] sekvenční vrata V1b 5,3*6,105=32,357 [B] Celkem: A+B=64,714 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka vrat dle specifikace objednatele včetně předepsané povrchové úpravy - montáž nových vrat - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
P | 95 | 64815 |  | PARAPETNÍ DESKY Z DÍLCŮ Z PLAST HMOT | M2 | 43.254 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | bližší specifikace fiz TZ. tabulka plastových výrobků P1 plocha * počet * rezerva 10% 0,2*1,18*22*1,1=5,711 [D] P2 plocha * počet * rezerva 10% 0,2*1,53*6*1,1=2,020 [F] P3 plocha * počet * rezerva 10% 0,26*1,21*14*1,1=4,845 [E] P4 plocha * počet * rezerva 10% 0,18*1,21*10*1,1=2,396 [G] P5 plocha * počet * rezerva 10% 0,23*1,56*2*1,1=0,789 [H] P6 plocha * počet * rezerva 10% 0,18*1,56*5*1,1=1,544 [I] P7 plocha * počet * rezerva 10% 0,28*68*1*1,1=20,944 [J] P8 plocha * počet * rezerva 10% 0,13*35*1*1,1=5,005 [K] Celkem: D+F+E+G+H+I+J+K=43,254 [L]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávku parapetní desky z předepsaného materiálu a předepsaných rozměrů - osazení - veškeré ukončující prvky - případně nutné začištění - případně nutný úklid vnitřních i vnějších prostor
P | 96 | R_640001 |  | Záchytný systém pro zabránění pádu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Bližší specifikace viz TZ - tabulka kotvícíh bodů v položce jsou zahnuty všechny prvky záchytného systému nerezové kotvícíc sloupky s patními plechy pro dutinové panely / trapézový plech, kotvící šrouby a ocelové nerezové lano 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | doprava, uskladnění, montáž a dílenská dokumentace dle Normy EN 795. Max počet osob , kotvicich se na konkrétní záchytný prvek - 3 osoby. kotvící prvky: ztužený nerezový kotvící bod pro ukotvení na trapézové plechy - sloupek, patní plech a kotvící šrouby/kotvy ztužený nerezový kotvící bod pro ukotvení na dutinové panely - sloupek, patní plech a kotvící šrouby/kotvy
P | 97 | R61145 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 551.36 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | štuková omítka stropů s jádrem celkové tl. 20mm - celková plocha 1NP ST 24,07+45,86+98,34+2,43+30,71+1,2+26,7+6,38+65,7=301,390 [A] štuková omítka stropů s jádrem celkové tl. 20mm - celková plocha 1NP OTV 99,5+18,5+1,2+17,9+1,7+50,92+30,69+16,81+12,75=249,970 [B] Celkem: A+B=551,360 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 98 | R61445 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU CEMENTOVOU | M2 | 2288.122 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | štuková omítka s jádrem celkové tl. 20mm ST 1NP obvod místnosti * výška * rezerva 5% místnost 2101 19,77*3,135*1,05=65,078 [B] místnost 2102 27,3*3,135*1,05=89,865 [C] místnost 2103 42,15*3,135*1,05=138,747 [D] místnost 2104 6,5*3,135*1,05=21,396 [E] místnost 2105 36,7*3,135*1,05=120,807 [F] místnost 2106 4,5*3,135*1,05=14,813 [G] místnost 2107 34,75*3,135*1,05=114,388 [H] místnost 2108 12*3,135*1,05=39,501 [I] místnost 2109 (16+5,4)*3,135*1,05=70,443 [J] místnost 2110 8,5*3,135*1,05=27,980 [K] štuková omítka s jádrem celkové tl. 20mm OTV 1NP místnost 3101 41,2*3,135*1,05=135,620 [L] místnost 3102 31,3*3,135*1,05=103,032 [M] místnost 3103 4,74*3,135*1,05=15,603 [N] místnost 3104 18,5*3,135*1,05=60,897 [O] místnost 3105 5,4*3,135*1,05=17,775 [P] místnost 3106 30,88*3,135*1,05=101,649 [Q] místnost 3107 23,6*3,135*1,05=77,685 [R] místnost 3108 15,43*3,135*1,05=50,792 [S] místnost 3109 (15,3+5,69)*3,135*1,05=69,094 [T] místnost 3110 8,46*3,135*1,05=27,848 [U] Štuková omítka haly ((((6,7*4,875)*12)-(2,5*1,6*6))+(((6,7*4,875)*12))+((12,99*6,7)-((1,15*2)+(1,45*2,5))))*1,1=925,109 [A] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+A=2 288,122 [V]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 99 | R641221 |  | Světlíky | M2 | 211 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Konstrukce obruby světlíku se navrhuje z hliníku, ale materiál zle přizpůsobit sortimentu dodavatele. Světlík bude z dvojskla - vrstvené izolační sklo vrchní kalené spodní bezpečnostní sklo s prostupem tepla Ug/Uw = 1,0/1,26 W.m-2.K-1 celková plocha šířka * délka 4*52,75=211,000 [A]
TS |  |  |  | - včetně dílenské dokumentace: konstukce světlíku ; upevnění na stropní konstrukci - doprava, uskladnění a montáž - včetně materiálu obrub a zateplení - těsnící prvky proti klimatickým jevům (např. tmely, silikon, hydroizolace,...)
P | 100 | R641332 |  | VNITŘNÍ ŽALUZIE | M2 | 59.565 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - tabulka rolet/žaluzie plocha * počet * rezerva 10% Ž1 1,25*1,5*20*1,1=41,250 [A] Ž2 1,6*1,5*6*1,1=15,840 [B] Ž3 1,25*0,9*2*1,1=2,475 [C] Celkem: A+B+C=59,565 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka žaluzií dle specifikace objednatele - montáž nových žaluzií na nová okna - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
P | 101 | R641333 |  | VENKOVNÍ NADOKENNÍ ROLETY | M2 | 54.616 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - tabulka rolet/žaluzie plocha * počet * rezerva 10% PB1 1,25*1,5*17*1,1=35,063 [A] PB2 1,6*1,5*6*1,1=15,840 [B] PB3 1,25*0,9*3*1,1=3,713 [C] Celkem: A+B+C=54,616 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodávka rolet dle specifikace objednatele - montáž nových rolet do připravených otvorů/kaslíků (tj. zakotvení do zdiva a zapěnění spáry PUR pěnou) - seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti - případné zapravení venkovního i vnitřního ostění - vodící lišty - zajištění prováděných prací tak, aby nebyly znečištěny a poškozeny vnitřní prostory - případná výmalba vnitřních ostění oken - pokud se jedná o finální stavební práci, zahrnuje i zajištění úklidu vnitřních i vnějších prostor
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 102 | 709110 |  | PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU | KUS | 350 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 350=350,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 103 | 71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 0.91 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Kamenn vata izolace i HEB 180 na východní straně plocha příčného řezu * délka 0,065*14=0,910 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 104 | 742P12 |  | OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ochrana kabelů procházející z požárního úseku haly do úpžárního úseku admin. objektů ST a OTV celková výměra 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – nátěr a všechny práce spojené s nátěrem kabelu včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 105 | 77104 |  | PODLAHY Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) | M2 | 147.697 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | místnosti dle specifikace tabulka místností celkový součet ploch podlah ve 2NP ST * rezerva 10% (40,26+11,8+9,5+14,3+2,12)*1,1=85,778 [B] místnosti dle specifikace tabulka místností celkový součet ploch podlah ve 2NP OTV * rezerva 10% (17,84+9,64+14,55+11,66+2,6)*1,1=61,919 [A] Celkem: B+A=147,697 [C]
TS |  |  |  | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
P | 106 | 773211 |  | PODLAHY LITÉ EPOXIDOVÉ | M2 | 1494.185 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | povrchová úprava epoxidovým nátěrem podlah v 1NP haly, admin. objektu ST a OTV půdorysná plocha všech podlah 1NP * rezerva 10% 1358,35*1,1=1 494,185 [A]
TS |  |  |  | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod. - vrstva tl. do 2mm
P | 107 | 77522 |  | PODLAHY POVLAKOVÉ Z PLASTŮ (PVC) | M2 | 432.927 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | místnosti dle specifikace tabulka místností celkový součet ploch podlah ve 2NP ST * rezerva 10% (46,96+15,83+28,98+15,12+18,2+16,35+29,58+30,85)*1,1=222,057 [A] celkový součet ploch podlah ve 2NP OTV * rezerva 10% (57+30,06+15,3+26,39+35,55+27,4)*1,1=210,870 [B] Celkem: A+B=432,927 [C]
TS |  |  |  | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
P | 108 | R_10_1_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 84.216 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | minerální rohož tl. 10mm mezi objekty haly a OTV 8,8*8,7*1,1=84,216 [P]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 109 | R_100_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 341.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace tl. 100mm pro krytí vazníků mezi střechou a fasádou* rezerva 5% 150*1,05=157,500 [D] izolace tl. 100 u soklu * rezerva 5% 175*1,05=183,750 [A] Celkem: D+A=341,250 [E]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 110 | R_120_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 299.45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | tepelná izolace věnců 120mm (1,6*80)+(1,6*60)+(1,6*4,5)=231,200 [K] izolace obruby světlíků tl. 120mm * rezerva 5% 65*1,05=68,250 [F] Celkem: K+F=299,450 [L]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 111 | R_150_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 315 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace tl. 150mm krytí vazníků mezi střechou a fasádou * rezerva 5% 300*1,05=315,000 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 112 | R_2_709513 |  | POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH OTOČNÝ SAMOSVORNÝ HÁK | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Otočný samosvorný hák s nosností do 6,7t , nerezový celkový počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 113 | R_20_1_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 163.061 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolační pásky po obvodech místností Hala délka * výška * rezerva 10% 152*0,175*1,1=29,260 [A] 1NP ST obvodová délka všech mísností * výška * rezerva 10% (19,77+27,32+42,13+6,5+40+4,5+12+35+8,5+16+5,5)*0,175*1,1=41,815 [B] 1NP OTV obvodová délka všech mísností * výška * rezerva 10% (42+18,5+8,5+5,7+35+4,74+30,88+23,5+15,33+5,69+15,43)*0,175*1,1=39,514 [C] 2NP ST obvodová délka všech mísností * výška * rezerva 10% (25,45+15+8,33+7,9+4,655+15,92+16,75+21,6+18+5,47+69,3+18,2+17,8+25,1+23,65)*0,09*1,1=29,019 [D] 2NP OTV obvodová délka všech mísností * výška * rezerva 10% (24,79+20,96+20,59+16,86+21,95+6,94+59,62+9,55+7,63+4,4+16,65+10,16+16,8)*0,09*1,1=23,453 [E] Celkem: A+B+C+D+E=163,061 [F]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 114 | R_20_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 147.697 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | místnosti dle specifikace tabulka místností celkový součet ploch podlah ve 2NP ST * rezerva 10% (40,26+11,8+9,5+14,3+2,12)*1,1=85,778 [B] místnosti dle specifikace tabulka místností celkový součet ploch podlah ve 2NP OTV * rezerva 10% (17,84+9,64+14,55+11,66+2,6)*1,1=61,919 [A] Celkem: B+A=147,697 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 115 | R_200_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 660.23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace spádová ST * rezerva 5% 330,15*1,05=346,658 [M] izolace spádová OTV * rezerva 5% 298,64*1,05=313,572 [O] Celkem: M+O=660,230 [P]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 116 | R_250_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 1271.005 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace střechy tl. 250mm * rezerva 5% 600*1,05=630,000 [E] izolace tl. 250mm stropní konstrukce ST * rezerva 5% 330,15*1,05=346,658 [L] izolace tl. 250mm stropní konstrukce OTV * rezerva 5% 280,33*1,05=294,347 [N] Celkem: E+L+N=1 271,005 [O]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 117 | R_3_709513 |  | POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH LANOVÁ KLATKA | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | maximální zatížení: 8 t průměr lana: 1-13 mm mazací čepy zdvojnásobení tažné síly zvedání a obrácení směru tahu nerezové celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 118 | R_4_709513 |  | POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH OTOČNÝ VÁZACÍ BOD | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | závitový M30, nerezový - ukotvený do venkovní patky s nosností do 6,7t 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 119 | R_40_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 580.569 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace tl. 40mm do podlahy ve 2NP ST * rezerva 10% (46,96+40,26+11,8+9,5+14,3+15,83+28,98+2,12+15,12+18,2+16,35+29,58+30,85)*1,1=307,835 [I] izolace tl. 40mm do podlahy ve 2NP OTV * rezerva 10% (57+17,84+9,64+14,55+11,66+15,3+30,06+26,39+35,5+2,6+27,4)*1,1=272,734 [J] Celkem: I+J=580,569 [K]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 120 | R_80_1_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 594.143 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace tl. 80mm do podlahy ve 1NP ST celková výměra podlah dle tabulky místností * rezerva 10% (24,07+45,94+98,34+2,43+30,71+1,2+60,83+6,38+16+4,38)*1,1=319,308 [A] izolace tl. 80mm do podlahy ve 1NP OTV (99,5+18,5+1,36+15,04+1,7+49,13+30,69+14,87+14,68+4,38)*1,1=274,835 [B] Celkem: A+B=594,143 [C]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 121 | R_80_71311 |  | IZOLACE TEPELNÁ BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PEVNÁ | M2 | 535.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace tl. 80mm na fasádě * rezerva 5% 510*1,05=535,500 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
P | 122 | R703124 |  | NEREZOVÝ ROŠT/LÁVKA NOSNÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 800 DO 1000 MM | KG | 3066.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | pochozí pozinkovaný polorošt v montážních jámách s protiskluzovým opatřením z oceli S 235JR dle tabulky celková hmotnost 3066,8=3 066,800 [A]
TS |  |  |  | – kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( stojky, držáky, konzoly apod.) – elektrické pospojování – pomocné mechanismy a nátěr
P | 123 | R703611 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL ŠÍŘKY DO 100 MM | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5,63+1,5+2=9,130 = 10
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky kanál nerezový vč. víka s protiskluzovou úpravou, pro zatížení do 1,25t. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se vždy započatý běžný metr.
P | 124 | R741414 |  | ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ VRAT | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | elektrické pohony vjezdových vrat a ovladač na jeden ovladač pro motorová vozidla 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství - dálkové ovladače - synchronizované do jednoho zařízení - instalace el. motorů a jejich uvedení do provozu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 125 | R741584 |  | ELEKTRICKÝ NAVIJÁK - TAŽNÉ SÍLY > 5000 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | vnitřní naviják ukotvený do podlahy pod zarážedlem v prostorách OTV kus 1=1,000 [A] venkovní naviják ukotvený do patky kus 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní naviják vč. zdroje a kotvícího příslušenství Tažná síla (Kg) 9170 Síla zdvihu (Kg) 1968 Napětí (V) 380-440 Výkon motoru (kW) 5,5 X 4 převodovka planetové převody Rychlost navíjení min. (m/min) 14 Rychlost navíjení max. (m/min) 25 Brzda - elektromagnet Ovládání spojky - délka 3m, nízkonapěťové kabelové ovládání lano - délky 100mm - průměru 12mm - pozinkované 6x24 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 126 | R76421 |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PLASTU | M2 | 36.511 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků šířka * délka * počet * rezerva 5% P1 0,2*1,18*22*1,05=5,452 [A] P2 0,2*1,53*6*1,05=1,928 [B] P3 0,26*1,21*14*1,05=4,625 [C] P4 0,18*1,21*10*1,05=2,287 [D] P5 0,23*1,56*2*1,05=0,753 [E] P6 0,18*1,56*5*1,05=1,474 [F] P7 0,28*68*1*1,05=19,992 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=36,511 [H]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
SD |  | 711 |  | Izolace proti vodě a vlhkosti
P | 127 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 3274.53 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | nátěr se provede pod každým natavovaným asfaltovým pásem základové kostrukce (pasem, deskou, RN, montážní jámou a jímkou) výměra je určena z položky 711112 * 5% 3118,6*1,05=3 274,530 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 128 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 3170.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace základové konstrukce haly 70*21=1 470,000 [A] izolace základové konstrukce OTV 40*12=480,000 [B] izolace základů konstrukce ST 55*12=660,000 [C] izolace základové vnější konstrukce RN1 135=135,000 [E] izolace základové vnitřní konstrukce RN1 98=98,000 [H] izolace základové vnější konstrukce RN2 156=156,000 [F] izolace základové vnitřní konstrukce RN2 95,5=95,500 [I] izolace vnitřní konstrukce v montážních jámách 35*2=70,000 [K] izolace vnitřní konstrukce jímek v montážních jámách 6,1=6,100 [J] Celkem: A+B+C+E+H+F+I+K+J=3 170,600 [L]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 129 | 711116 |  | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MĚKČ PVC | M2 | 1526.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | parotěsná ochrana střechy haly 63*13=819,000 [A] parotěsná ochrana střechy OTV 323=323,000 [B] parotěsná ochrana střechy ST 384,15=384,150 [C] Celkem: A+B+C=1 526,150 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
P | 130 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 2850 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | ochrana hydroizolace základových konstrukcí celková výměra 2850=2 850,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace
SD |  | 712 |  | Povlakové krytiny
P | 131 | 71212 |  | POVLAKOVÉ KRYTINY STŘECH PLOCHÝCH DVOUVRST ASF IZOL PÁSY | M2 | 1552.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | půdorysná plocha střechy haly 65*13=845,000 [A] půdorysná plocha střechy OTV 323=323,000 [B] půdorysná plocha střechy ST 384.15=384,150 [C] Celkem: A+B+C=1 552,150 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání předepsaného materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení povlakové krytiny jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení povlakové krytiny po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, odvodnění, otvorů, a pod. - zajištění odvodnění povrchu - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem krytiny
SD |  | 714 |  | Akustická a protiotřesová opatření
P | 132 | 71411 |  | IZOLACE AKUSTICKÉ OBKLADY | M2 | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace schodišť v admin. objektech 2*20=40,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškerý upevňovací a pomocný materiál - předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)
SD |  | 721 |  | Vnitřní kanalizace
P | 133 | 72124 |  | LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 11=11,000 [A]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
SD |  | 725 |  | Zařizovací předměty
P | 134 | (R)72500 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dle tabulky zařizovacích předmětů hala U1 2*5500=11 000,000 [A] OTV 1NP U2 3*5500=16 500,000 [B] ZP1 3*2500=7 500,000 [C] ZP2 3*1500=4 500,000 [D] ZP3 3*1500=4 500,000 [E] ZP4 3*450=1 350,000 [F] ZP5 4*250=1 000,000 [G] WC 1*5500=5 500,000 [H] ZP6 1*1500=1 500,000 [I] ZP7 2*1200=2 400,000 [J] ZP8 2*75=150,000 [K] U3 1*4500=4 500,000 [L] U4 1*1600=1 600,000 [M] 1*2200=2 200,000 [N] ST 1NP U2 2*5500=11 000,000 [O] ZP1 2*2500=5 000,000 [P] ZP2 2*1500=3 000,000 [Q] ZP3 2*1500=3 000,000 [R] ZP4 2*450=900,000 [S] ZP5 1*250=250,000 [T] WC 1*5500=5 500,000 [U] ZP6 1*1500=1 500,000 [V] ZP7 2*1200=2 400,000 [W] ZP8 2*75=150,000 [X] U3 1*4500=4 500,000 [Y] U4 1*1600=1 600,000 [Z] 1*2200=2 200,000 [AA] OTV 2NP U2 3*4500=13 500,000 [AB] ZP1 4*1500=6 000,000 [AC] ZP2 4*650=2 600,000 [AD] ZP3 3*1200=3 600,000 [AE] ZP4 3*450=1 350,000 [AF] P 3*300=900,000 [AG] ZP5 5*250=1 250,000 [AH] WC 5*5500=27 500,000 [AI] ZP6 5*1200=6 000,000 [AJ] ZP7 5*1200=6 000,000 [AK] ZP8 10*75=750,000 [AL] S 4*5000=20 000,000 [AM] 4*5000=20 000,000 [AN] 4*1200=4 800,000 [AO] D 2*4500=9 000,000 [AP] Um 1*2200=2 200,000 [AQ] ST 2NP U2 4*4500=18 000,000 [AR] ZP1 5*1500=7 500,000 [AS] ZP2 5*650=3 250,000 [AT] ZP3 4*1200=4 800,000 [AU] ZP4 4*450=1 800,000 [AV] P 2*3000=6 000,000 [AW] ZP5 5*250=1 250,000 [AX] WC 5*5500=27 500,000 [AY] ZP6 5*1200=6 000,000 [AZ] ZP7 5*1200=6 000,000 [BA] ZP8 10*75=750,000 [BB] S1 3*5000=15 000,000 [BC] 1*1200=1 200,000 [BF] S 1*5000=5 000,000 [BG] 3*1200=3 600,000 [BH] S/S1 4*5000=20 000,000 [BE] D 2*4500=9 000,000 [BI] Um 1*2200=2 200,000 [BJ] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ+AK+AL+AM+AN+AO+AP+AQ+AR+AS+AT+AU+AV+AW+AX+AY+AZ+BA+BB+BC+BF+BG+BH+BE+BI+BJ=369 500,000 [BK]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek
SD |  | 740 |  | Silnoproud
P | 135 | 702112 |  | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | žlaby v hale pro vedení kabelizace do jam 7,5+2,5=10,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
SD |  | 764 |  | Konstrukce klempířské
P | 136 | 76425 |  | OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU | M2 | 185.169 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků šířka * délka * počet * rezerva 5% K1 0,35*1,22*20*1,05=8,967 [A] K2 0,35*1,57*6*1,05=3,462 [B] K3 0,25*1,21*10*1,05=3,176 [C] K4 0,27*1,21*8*1,05=2,744 [D] K5 0,25*1,56*1*1,05=0,410 [E] K6 0,27*1,56*2*1,05=0,885 [F] K7a 0,25*34,5*1*1,05=9,056 [G] 0,26*34,5*1,*1,05=8,970 [H] K7b 0,35*8,8*1*1,05=3,234 [O] 0,35*8,8*1*1,05=3,234 [P] K8 0,3*8,8*1*1,05=2,772 [L] 0,44*8,8*1*1,05=4,066 [M] 0,17*8,8*1*1,05=1,571 [N] K9 0,35*4,2*1*1,05=1,544 [Q] 0,35*4,2*1*1,05=1,544 [R] K10 0,35*7,87*1*1,05=2,892 [S] 0,35*7,87*1*1,05=2,892 [T] K11 0,35*5,51*1*1,05=2,025 [U] 0,35*5,51*1*1,05=2,025 [V] K12 0,445*14,5*2*1,05=13,550 [W] K13 0,45*(34,5+63,88+63,9+4,38+15,53+27,1)*1*1,05=98,890 [X] K21 0,28*12*1*1,05=3,528 [Y] oplechování venkovního navijáku viz tabulka D.2.2.1.1.1.14 plocha * počet * rezerva 3% 0,57*2,595*1*1,03=1,524 [Z] 0,67*1,235*2*1,03=1,705 [AA] 0,525*0,93*1*1,03=0,503 [AB] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+O+P+L+M+N+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB=185,169 [AC]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
P | 137 | 764453 |  | ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 400MM | M | 116.97 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků délka * počet * rezerva 5% K14 64*1*1,05=67,200 [A] K17 4,4*1*1,05=4,620 [B] K19 43*1*1,05=45,150 [C] Celkem: A+B+C=116,970 [D]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.
P | 138 | 764552 |  | ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM | M | 41.895 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků délka * počet * rezerva 5% K15 8,2*2*1,05=17,220 [A] K16 1*1*1,05=1,050 [B] K20 7,5*3*1,05=23,625 [C] Celkem: A+B+C=41,895 [D]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.
P | 139 | 764572 |  | ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 100MM | M | 55.26 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků délka * počet * rezerva 5% P10 7*2*1,05=14,700 [A] P12 7,4*3*1,05=23,310 [B] P13 (7+8)*1,15=17,250 [D] Celkem: A+B+D=55,260 [E]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.
P | 140 | R764423 |  | ŽLABY Z PLAST HMOT RŠ DO 400MM | M | 103.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka haly a OTV u koleje 65 dle tabulky v TZ - Tabulka klempířských výrobků délka * počet * rezerva 5% P9 35*1*1,05=36,750 [A] P11 64*1*1,05=67,200 [B] Celkem: A+B=103,950 [C]
TS |  |  |  | - položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem. - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 141 | 709513 |  | KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOUŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM + NÁTĚR | KG | 14508.735 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | dle tabulek v tz mříže do oken M1- M4 dle tabulky celková hmotnost 519.9=519,900 [A] mříže na osvětlení v montážních jámách dle tabulky v tz celková hmotnost 57,5=57,500 [F] ocelové schodiště v montážních jámách dle tabulky D_2_2_1_1_1_11 celková hmotnost * počet schodišť 119,59*4=478,360 [G] "L" profily v montážních jámách dle tabulky D_2_2_1_1_1_11 828=828,000 [M] L" profily vnějších dveří/vrat kg/m * celková délka * rezerva 10% 7,5*((1,1*2)+(1,5*8)+4,25+12)*1,=228,375 [I] "L" profily u nástupních ramen v admin. objektech 2*2=4,000 [K] oplocení a dělící příčky dle tabulky D_2_2_1_1_1_12 12247.0=12 247,000 [O] chráničky kanalizace/kabelizace celková hmotnost 15=15,000 [J] zábradlí schodiště v adm. obj. OTV 40,8=40,800 [P] madlo u schodiště v adm. obj. OTV 24,6=24,600 [Q] zábradlí schodiště v adm. obj. ST 40,8=40,800 [R]] madlo u schodiště v adm. obj. ST 24,4=24,400 [S]] Celkem: A+F+G+M+I+K+O+J+P+Q+R+S=14 508,735 [T]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 142 | 767912 |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO VYSOKOPEVNOSTNÍHO | M2 | 157.82 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | pletivo nad dělící příčkou v hale 157.82=157,820 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
P | 143 | 76796 |  | VRATA A VRÁTKA | M2 | 41 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vrata otevíravá v oplocení u kolej 66a 14=14,000 [A] vrata pojezdová v oplocení u koleje 66a 14=14,000 [B] vrata mezi admin. objektem a objektem na pozemku 4029/34 9.5=9,500 [C] vrátka v oplocení 3.5=3,500 [D] Celkem: A+B+C+D=41,000 [E]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
SD |  | 781 |  | Obklady keramické
P | 144 | 78174 |  | OBKLADY STĚN Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) | M2 | 360.186 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | sádrová omítka ST 2NP místnost 2203 15*2,15*1,05=33,863 [A] místnost 2204 (8,35*2,15*1,05)+(10*2,15*1,05)+(4,65*2,15*1,05)=51,923 [B] místnost 2205 16*2,15*1,05=36,120 [C] místnost 2207 10*2,15*1,05=22,575 [D] místnost 2208 5,5*2,15*1,05=12,416 [E] místnost 2212 10*2,15*1,05=22,575 [F] sádrová omítka OTV 2NP místnost 3203 12,2*2,15*1,05=27,542 [G] místnost 3204 17,1*2,15*1,05=38,603 [H] místnost 3205 (9,5*2,15*1,05)+(9,65*2,15*1,05)+(4,6*2,15*1,05)=53,616 [I] místnost 3207 10*2,15*1,05=22,575 [J] místnost 3209 10*2,15*1,05=22,575 [K] místnost 3210 7*2,15*1,05=15,803 [L] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=360,186 [M]
TS |  |  |  | - položky podlah a obkladů zahrnují kompletní podlahy a obklad, včetně úpravy podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem otvorů, okrajů a pod.
SD |  | 784 |  | Malby
P | 145 | 78440 |  | MALBY POVRCHŮ | M2 | 6637.161 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | malby vnitřní povrchů 1079,2+20+3669,261=4 768,461 [A] malba vnějších povrchů 1868,7=1 868,700 [B] Celkem: A+B=6 637,161 [C]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 146 | 89911B |  | PLASTOVÝ POKLOP B125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | vnitřní poklopy na RN1 a RN2 o rozměrech 600*900mm celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
P | 147 | 89915 |  | STUPADLA (A POD) | KUS | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | šachtovitá stupadla RN1 5=5,000 [A] RN2 8=8,000 [B] Celkem: A+B=13,000 [C]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 148 | (R)748137-1 |  | HASICÍ PŘÍSTROJ S CO2 s hasicí schopností min 55B | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jedná se o certifikované PHP dle ČSN EN 3 – 6, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost. PHP musí být umístěny ve výšce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na přístupných a viditelných místech v prostoru objektu.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž, značení. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 149 | (R)748137-2 |  | HASICÍ PŘÍSTROJ Práškový s hasicí schopností min. 34A, 183B | KUS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Jedná se o certifikované PHP dle ČSN EN 3 – 6, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost. PHP musí být umístěny ve výšce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na přístupných a viditelných místech v prostoru objektu.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž, značení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 150 | (R)748137-3 |  | HASICÍ PŘÍSTROJ sněhový s hasící schopností min. 89 B | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | edná se o certifikované PHP dle ČSN EN 3 – 6, které mají na typovém štítku uvedenou hasicí schopnost. PHP musí být umístěny ve výšce max. 1,5 m od podlahy k rukojeti PHP na přístupných a viditelných místech v prostoru objektu.
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž, značení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 151 | 741725 |  | ČIDLO KOUŘOVÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – zapojení a nastavení přístroje 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 152 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obruby ja jižnís traně objektu u koleje 65 zajištující betonovou dlažbu proti posunu celková výměra 105=105,000 [A]
TS |  |  |  | Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.
P | 153 | 923890 |  | ŠIKMÝ ŽLUTOČERNÝ BEZPEČNOSTNÍ NÁTĚR | M2 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | obvod montážních jam 13,6*2=27,200 [A] nástupní a výstupní hrany schodišť z 1NP do 2NP 0,1*4=0,400 [B] nástupní a výstupní hrany schodišť rampy 0,1*2=0,200 [C] hrana rampy u ST 1,8=1,800 [D]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení – provedení nátěru (i různobarevného) včetně základních nátěrů předepsaným postupem a při splnění všech požadavků daných technologickým předpisem 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha kompletního nátěru v metrech čtverečních.
P | 154 | 931335 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 595 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | tmely u základů celková délka 250=250,000 [A] tmely u dveří a vrat celková délka 45=45,000 [B] tmely pro bežné kostrukce celková výměra 300=300,000 [C] Celkem: A+B+C=595,000 [D]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 155 | 931385 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 | M | 700 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | izolace konstrukcí proti vniknutí vody obvodové konstrukce/dveře/vrata/střešní plášť (okapničky, trapézový plech)/RN1 a RN2 celková výměra 250+200+200+50=700,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil
P | 156 | 935111 |  | ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY | M | 13 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 13=13,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.
P | 157 | R_93261 |  | POCHOZÍ ROŠT | M2 | 66 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | Pochozí rošt v montažních jámách 30*1,1*2=66,000 [B]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál

## SO_10-61-01_PLY
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-01_PLY |  | VNITŘNÍ PLYNOVOD
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_1.1_P |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D32, včetně tvarovek | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN25 celková výměra 70=70,000 [A]
TS |  |  |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D32, včetně tvarovek položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 2 | R_1.12_P |  | Výstražná folie | M | 137 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 137=137,000 [A]
TS
P | 3 | R_1.13_P |  | Signalizační vodič | M | 137 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 137=137,000 [A]
TS |  |  |  | včetně montáže
P | 4 | R_1.14_P |  | Odvoz a uskladnění přebytečného výkopového materiálu. | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 5 | R_1.15_P |  | Zemní práce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: Součástí zemních a pomocných prací je i veškerý montážní a pomocný materiál - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 6 | R_1.2_P |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D25, včetně tvarovek | M | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN20 67=67,000 [A]
TS |  |  |  | Plastové PE potrubí PE100RC SDR11 D25, včetně tvarovek položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 7 | R_1.3_P |  | Ocelové bezešvé potrubí DN20, opatřeno žlutým nátěrem, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN20 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Ocelové bezešvé potrubí DN20, opatřeno žlutým nátěrem, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 8 | R_1.4_P |  | Ocelové bezešvé potrubí DN40, opatřeno žlutým nátěrem, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže | M | 157 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | DN40 157=157,000 [A]
TS |  |  |  | Ocelové bezešvé potrubí DN40, opatřeno žlutým nátěrem, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození nezahrnuje tlakovou zkoušku ani proplacha dezinfekci
P | 9 | R_1.5_P |  | Předzásobení plynu OC DN250x2m | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OC DN250 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Předzásobení plynu OC DN250x2m položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
P | 10 | R_1.6_P |  | Kulový uzávěr DN20 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 11 | R_1.7_P |  | Bezpečnostní uzavírací armatura DN20 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Bezpečnostní uzavírací armatura DN20 8=8,000 [B]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
P | 12 | R_1.8_P |  | Regulační zařízení STL/NTL v uzamykatelné skříni | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Regulační zařízení STL/NTL v uzamykatelné skříni (KOMPLETNÍ VYSTROJENÍ) 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

## SO_10-61-01_UT
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-01_UT |  | UT
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R.1.8_ST |  | AZ trubka 0,5m DN60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS
P | 2 | R_1.1_OTV |  | Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle výkon: 1,9- 19kW(50/30°C), 1,7-17,6kW(80/60°C) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 1,9- 19kW(50/30°C), 1,7-17,6kW(80/60°C) součástí kotle bude oběhové čerpadlo; Montážní kříž - na omítku, Pojistná skupina-na omítku ČSN 73 66 60;Teploměr; Jímka kondenzátu, Sada odtokové nálevky, montáž na stěnu nerezový výměník, spotřeba plynu max 2,20 m3/h, spalovací vzduch 50 m3/h, hluk 32/40dBA, váha: 41 kg, el. příkon: 150W, 230V
P | 3 | R_1.1_ST |  | Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 2,6-26kW(50/30°C), 2,4-24,1kW(80/60°C) | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Sestava nástěnného plynového kondenzačního kotle, výkon: 2,6-26kW(50/30°C), 2,4-24,1kW(80/60°C) součástí kotle bude oběhové čerpadlo; Montážní kříž - na omítku, Pojistná skupina-na omítku ČSN 73 66 60;Teploměr; Jímka kondenzátu, Sada odtokové nálevky, montáž na stěnu nerezový výměník, spotřeba plynu max 3,04 m3/h, spalovací vzduch 50 m3/h, hluk 36/48dBA, váha: 43 kg, el. příkon: 150W, 230V
P | 4 | R_1.10_OTV |  | Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 80 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 80, kompletní se všemi hrdly a nátrubky, dl. 1,45m, vč. montáže, izolace 50mm a uchycení. Hrdla Vstup primár 2xDN32, výstupy sekundár 2xDN20, 2x DN32, 2xDN32, rozteče hrdel: 250mm
P | 5 | R_1.10_ST |  | Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 80 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 80, kompletní se všemi hrdly a nátrubky, dl. 1,45m, vč. montáže, izolace 50mm a uchycení. Hrdla Vstup primár 2xDN32, výstupy sekundár 2xDN32, 2x DN25, 2xDN32, rozteče hrdel: 250mm
P | 6 | R_1.11_OTV |  | Stojatý smaltovaný zásobníkový ohřívač s jednou předávací plochou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | Stojatý smaltovaný zásobníkový ohřívač s jednou předávací plochou, hořčíkovou anodou a přídavným návarkem Rp 1 1/2" pro závitové topné těleso, včetně pevné tepelné izolace systém rECOflex s krycí plastovou folií. Energetická třída B. Předávací plocha: 1,45 m2. Výška (mm): 1834; Průměr (mm): 700; Hmotnost (kg): 117; Objem (l): 304; DN připojení: TV 2 x R 1, TUV 2 xR 1; Barva: bílá
P | 7 | R_1.11_ST |  | Stojatý smaltovaný zásobníkový ohřívač s jednou předávací plochou | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | Stojatý smaltovaný zásobníkový ohřívač s jednou předávací plochou, hořčíkovou anodou a přídavným návarkem Rp 1 1/2" pro závitové topné těleso, včetně pevné tepelné izolace systém rECOflex s krycí plastovou folií. Energetická třída B. Předávací plocha: 1,45 m2. Výška (mm): 1834; Průměr (mm): 700; Hmotnost (kg): 117; Objem (l): 304; DN připojení: TV 2 x R 1, TUV 2 xR 1; Barva: bílá
P | 8 | R_1.12_OTV |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 565; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 9,2; Objem (l): 80; DN připojení: R 1; Barva: šedá
P | 9 | R_1.12_ST |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 565; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 9,2; Objem (l): 80; DN připojení: R 1; Barva: šedá
P | 10 | R_1.13_OTV |  | Kulový kohout MK 1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový kohout MK 1 Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 1;
P | 11 | R_1.13_ST |  | Kulový kohout MK 1 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový kohout MK 1 Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 1;
P | 12 | R_1.14_OTV |  | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem. Maximální provozní teplota do 70 °C. Délka (mm): 290; Šířka (mm): 545; Výška (mm): 660; Hmotnost (kg): 13;
P | 13 | R_1.14_ST |  | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Podtlakové odplyňovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním automatem. Maximální provozní teplota do 70 °C. Délka (mm): 290; Šířka (mm): 545; Výška (mm): 660; Hmotnost (kg): 13;
P | 14 | R_1.15_OTV |  | Uvedení do provozu - Podtlakové odplyňovací zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Množství 1=1,000 [A]
TS
P | 15 | R_1.15_ST |  | Uvedení do provozu - Podtlakové odplyňovací zařízení | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Uvedení do provozu - Podtlakové odplyňovací zařízení
P | 16 | R_1.16_OTV |  | Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody. Šířka (mm): 293; Výška (mm): 230; Hmotnost (kg): 1,7; DN připojení: R 1/2, R 1/2;
P | 17 | R_1.16_ST |  | Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování z rozvodu pitné vody do topných soustav a soustav chladicí vody. Šířka (mm): 293; Výška (mm): 230; Hmotnost (kg): 1,7; DN připojení: R 1/2, R 1/2;
P | 18 | R_1.17_OTV |  | Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2;
P | 19 | R_1.17_ST |  | Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2;
P | 20 | R_1.18_OTV |  | Katexová patrona pro změkčovací zařízení Fillsoft | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Katexová patrona pro změkčovací zařízení Fillsoft. Nelze použít s kotli s Al výměníky. Kapacita cca 6000 l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená
P | 21 | R_1.18_ST |  | Katexová patrona pro změkčovací zařízení Fillsoft | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Katexová patrona pro změkčovací zařízení Fillsoft. Nelze použít s kotli s Al výměníky. Kapacita cca 6000 l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška (mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená
P | 22 | R_1.19_OTV |  | Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného množství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného množství. Délka (mm): 100; Šířka (mm): 160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4;
P | 23 | R_1.19_ST |  | Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného množství | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity změkčovací armatury Fillsoft a kontrolu doplňovaného množství. Délka (mm): 100; Šířka (mm): 160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4;
P | 24 | R_1.2_OTV |  | Kaskádová regulace pro 2 TO se směš., TV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 25 | R_1.2_ST |  | Kaskádová regulace pro 2 TO se směš., TV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS
P | 26 | R_1.20_OTV |  | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody. Délka (mm): 70; Šířka (mm): 10; Výška (mm): 40; Hmotnost (kg): 0,05;
P | 27 | R_1.20_ST |  | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Měřící sada pro stanovení celkové tvrdosti vody. Délka (mm): 70; Šířka (mm): 10; Výška (mm): 40; Hmotnost (kg): 0,05;
P | 28 | R_1.21_OTV |  | Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
TS
P | 29 | R_1.21_ST |  | Teploměr 0 - 120°C, vč. návarku, jímky a montáže | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 9=9,000 [A]
TS
P | 30 | R_1.22_OTV |  | Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS
P | 31 | R_1.22_ST |  | Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS
P | 32 | R_1.23_OTV |  | Pojistný ventil Meibes DUKO 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 300kPa, včetně šroubení. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 33 | R_1.23_ST |  | Pojistný ventil Meibes DUKO 1/2" x 3/4" KD, otevírací přetlak 300kPa, včetně šroubení. | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 34 | R_1.3_OTV |  | Hydraulická výhybka typ 63B | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Hydraulická výhybka typ 63B max. průtok do 2,5m3/h
P | 35 | R_1.3_ST |  | Hydraulická výhybka typ 63B | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Hydraulická výhybka typ 63B max. průtok do 2,5m3/h
P | 36 | R_1.4_OTV |  | Stěnová konzola hydr. Výhybky 63B | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 37 | R_1.4_ST |  | Stěnová konzola hydr. Výhybky 63B | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS
P | 38 | R_1.5_OTV |  | AZ-Revizní koleno 87° D=60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 39 | R_1.5_ST |  | AZ-Revizní koleno 87° D=60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 40 | R_1.6_OTV |  | AZ-Koleno 87° D=60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 41 | R_1.6_ST |  | AZ-Koleno 87° D=60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 42 | R_1.7_OTV |  | AZ trubka 1m DN60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 43 | R_1.7_ST |  | AZ trubka 1m DN60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 44 | R_1.8_OTV |  | AZ trubka 0,5m DN60/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 45 | R_1.9_OTV |  | AZ trubka 1,95m 60/100 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS
P | 46 | R_1.9_ST |  | AZ trubka 1,95m 60/100 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS
P | 47 | R_10.1_OTV |  | Zpětný ventil závitový, DN 20, PN 16, vč. montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 48 | R_10.1_ST |  | Zpětný ventil závitový, DN 25, PN 16, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 49 | R_10.2_OTV |  | Zpětný ventil závitový, DN 32, PN 16, vč. montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS
P | 50 | R_10.2_ST |  | Zpětný ventil závitový, DN 32, PN 16, vč. montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS
P | 51 | R_10.3_OTV |  | Zpětný ventil závitový, DN 40, PN 16, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS
P | 52 | R_10.3_ST |  | Zpětný ventil závitový, DN 40, PN 16, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 53 | R_11.1_OTV |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS
P | 54 | R_11.1_ST |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 6, DN 15 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS
P | 55 | R_11.2_OTV |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS
P | 56 | R_11.2_ST |  | Kulový vypouštěcí kohout PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS
P | 57 | R_11.3_OTV |  | Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 20, vč. montáže | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS
P | 58 | R_11.3_ST |  | Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 20, vč. montáže | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 6=6,000 [A]
TS
P | 59 | R_11.4_OTV |  | Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 32, vč. montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS
P | 60 | R_11.4_ST |  | Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 32, vč. montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS
P | 61 | R_11.5_OTV |  | Odvzdušňovací ventil PN 6, DN 15, vč. montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS
P | 62 | R_11.5_ST |  | Odvzdušňovací ventil PN 6, DN 15, vč. montáže | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS
P | 63 | R_12.1_OTV |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20 | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 32=32,000 [A]
TS
P | 64 | R_12.1_ST |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 27=27,000 [A]
TS
P | 65 | R_12.2_OTV |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 25 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 27=27,000 [A]
TS
P | 66 | R_12.2_ST |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 25 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15=15,000 [A]
TS
P | 67 | R_12.3_OTV |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 32 | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 21=21,000 [A]
TS
P | 68 | R_12.3_ST |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 32 | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 34=34,000 [A]
TS
P | 69 | R_12.4_OTV |  | Měděné potrubí 15x1 | M | 226 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 226=226,000 [A]
TS
P | 70 | R_12.4_ST |  | Měděné potrubí 15x1 | M | 187 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 187=187,000 [A]
TS |  |  |  | Měděné potrubí Měď - 15x1
P | 71 | R_12.5_OTV |  | Měděné potrubí 18x1 | M | 54 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 54=54,000 [A]
TS
P | 72 | R_12.5_ST |  | Měděné potrubí 18x1 | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 34=34,000 [A]
TS
P | 73 | R_12.6_OTV |  | Měděné potrubí 22x1 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25,000 [A]
TS
P | 74 | R_12.6_ST |  | Měděné potrubí 22x1 | M | 47 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 47=47,000 [A]
TS
P | 75 | R_12.7_OTV |  | Měděné potrubí 28x1,5 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 39=39,000 [A]
TS
P | 76 | R_12.7_ST |  | Měděné potrubí 28x1,5 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 40=40,000 [A]
TS
P | 77 | R_12.8_OTV |  | Měděné potrubí 35x1,5 | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 78 | R_12.8_ST |  | Měděné potrubí 35x1,5 | KS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25,000 [A]
TS
P | 79 | R_13.1_OTV |  | Protipožární tmel | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 80 | R_13.1_ST |  | Protipožární tmel | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 81 | R_14.1_OTV |  | NÁTĚRY | M | 63 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 63=63,000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. armatury, doplňkové konstrukce, uložení základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně
P | 82 | R_14.1_ST |  | Nátěry Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. armatury, doplňkové konstrukce, uložení základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně | M | 76 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 76=76,000 [A]
TS |  |  |  | Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Armatury nátěrem dvojnásobným prostým. armatury, doplňkové konstrukce, uložení základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně
P | 83 | R_15.1_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN20 | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 32=32,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN20 tl. 30 mm
P | 84 | R_15.1_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN20 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 27=27,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN20 tl. 30 mm
P | 85 | R_15.2_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN25 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 27=27,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN25 tl. 30 mm
P | 86 | R_15.2_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN25 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN25 tl. 30 mm
P | 87 | R_15.3_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN32 | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 21=21,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN32 tl. 30 mm
P | 88 | R_15.3_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro ocelové potrubí DN32 | M | 34 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 34=34,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro ocelové potrubí DN32 tl. 30 mm
P | 89 | R_15.4_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 15x1 | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 97=97,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 15x1 tl. 30 mm
P | 90 | R_15.4_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 15x1 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 39=39,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 15x1 tl. 30 mm
P | 91 | R_15.5_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 18x1 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 16=16,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 18x1 tl. 30 mm
P | 92 | R_15.5_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 22x1 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 22x1 tl. 30 mm
P | 93 | R_15.6_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 22x1 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 22x1 tl. 30 mm
P | 94 | R_15.6_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 28x1,5 | M | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 40=40,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5 tl. 30 mm
P | 95 | R_15.7_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 28x1,5 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 39=39,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5 tl. 30 mm
P | 96 | R_15.7_ST |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 35x1,5 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5 tl. 30 mm
P | 97 | R_15.8_OTV |  | Izolace potrubí z minerální vlny s hliníkovým polepem pro měděné potrubí 35x1,5 | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Izolace potrubí budou provedeny z minerální vlny s hliníkovým polepem příslušných tloušťek podle jednotlivých dimenzí podle výpočtů. Izolace potrubí vytápění z minerální vlny s al. polepem; tep. vodivost 0,038 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,038 W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5 tl. 30 mm
P | 98 | R_16.1_OTV |  | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 99 | R_16.1_ST |  | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 100 | R_16.10_OTV |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou
P | 101 | R_16.10_ST |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Množství 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou
P | 102 | R_16.11_OTV |  | Štítky a popisy potrubí a zařízení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Množství 1=1,000 [A]
TS
P | 103 | R_16.11_ST |  | Štítky a popisy potrubí a zařízení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 104 | R_16.12_OTV |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 105 | R_16.12_ST |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 106 | R_16.13_OTV |  | Kotevní materiál | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 107 | R_16.13_ST |  | Společné položky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kotevní materiál
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 108 | R_16.14_OTV |  | Montážní materiál + montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 109 | R_16.14_ST |  | Montážní materiál + montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 110 | R_16.5_OTV |  | Pomocné ocelové konstrukce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 111 | R_16.5_ST |  | Pomocné ocelové konstrukce | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 112 | R_16.6_OTV |  | Zavěšení potrubí | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN
P | 113 | R_16.6_ST |  | Zavěšení potrubí | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zavěšení potrubí, kotvící systém např. Hilti, množství dle DN
P | 114 | R_16.7_OTV |  | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 115 | R_16.7_ST |  | Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 116 | R_16.8_OTV |  | Jemné zaregulování systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 117 | R_16.8_ST |  | Jemné zaregulování systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 118 | R_16.9_OTV |  | Vyvážení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu
P | 119 | R_16.9_ST |  | Vyvážení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu
P | 120 | R_2.1_OTV |  | Oběhové čerpadlo pro větev VZT (voda 80/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro větev VZT (voda 80/60°C) (O.Č.1) M=0,22 m3/h, 29kPa, DN15, max. příkon: 30 W, proud: 0,26 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 15-40, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 121 | R_2.1_ST |  | Oběhové čerpadlo pro větev otopných těles (voda 75/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro větev otopných těles (voda 75/60°C) (O.Č.4) M=1,01 m3/h, 40kPa, DN25, max. příkon: 40 W, proud: 0,43 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 30-60, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 122 | R_2.2_OTV |  | Oběhové čerpadlo pro ohřev TV, zásobník 300l (voda 80/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro ohřev TV, zásobník 300l (voda 80/60°C) (O.Č.2) M=0,86 m3/h, 25kPa, DN30, max. příkon: 30 W, proud: 0,26 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 30-40, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 123 | R_2.2_ST |  | Oběhové čerpadlo pro větev VZT (voda 80/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro větev VZT (voda 80/60°C) (O.Č.5) M=0,55 m3/h, 40kPa, DN15, max. příkon: 50 W, proud: 0,43 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 15-60, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 124 | R_2.3_OTV |  | Oběhové čerpadlo pro větev otopných těles (voda 75/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro větev otopných těles (voda 75/60°C) (O.Č.3) M=1,01 m3/h, 40kPa, DN25, max. příkon: 40 W, proud: 0,43 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 30-60, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 125 | R_2.3_ST |  | Oběhové čerpadlo pro ohřev TV, zásobník 300l (voda 80/60°C) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro ohřev TV, zásobník 300l (voda 80/60°C) (O.Č.6) M=0,86 m3/h, 25kPa, DN30, max. příkon: 30 W, proud: 0,26 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 30-40, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 126 | R_2.4_OTV |  | Oběhové čerpadlo pro VZT jednotku (voda 75/60°C) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro VZT jednotku (voda 75/60°C) (O.Č.10) M=0,22 m3/h, 29kPa, DN25, max. příkon: 40 W, proud: 0,43 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 15-40, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 127 | R_2.4_ST |  | Oběhové čerpadlo pro VZT jednotku (voda 80/60°C) | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Oběhové čerpadlo pro VZT jednotku (voda 80/60°C) (O.Č.11) M=0,27 m3/h, 29kPa, DN15, max. příkon: 30 W, proud: 0,26 A, napětí: 1x230 V. včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu S 15-40, PN10, elektronicky řízené otáčky
P | 128 | R_3.1_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/400/63 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050040-60 výška: 500 mm, délka: 400 mm, hloubka: 63 mm
P | 129 | R_3.1_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/400/63 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050040-60 výška: 500 mm, délka: 400 mm, hloubka: 63 mm
P | 130 | R_3.10_OTV |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením 1820/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Včetně přípravy pro elektrickou topnou patronu pro letní období. výška: 1820 mm, délka: 600 mm
P | 131 | R_3.10_ST |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením 900/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Včetně přípravy pro elektrickou topnou patronu pro letní období. výška: 900 mm, délka: 600 mm
P | 132 | R_3.11_ST |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením 1220/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Včetně přípravy pro elektrickou topnou patronu pro letní období. výška: 1220 mm, délka: 600 mm
P | 133 | R_3.12_ST |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením 1500/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Včetně přípravy pro elektrickou topnou patronu pro letní období. výška: 1500 mm, délka: 600 mm
P | 134 | R_3.2_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/500/63 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050050-60 výška: 500 mm, délka: 500 mm, hloubka: 63 mm
P | 135 | R_3.2_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/500/63 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050050-60 výška: 500 mm, délka: 500 mm, hloubka: 63 mm
P | 136 | R_3.3_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/600/63 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050060-60 výška: 500 mm, délka: 600 mm, hloubka: 63 mm
P | 137 | R_3.3_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/600/63 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050060-60 výška: 500 mm, délka: 600 mm, hloubka: 63 mm
P | 138 | R_3.4_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/700/63 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050070-60 výška: 500 mm, délka: 700 mm, hloubka: 63 mm
P | 139 | R_3.4_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/700/63 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050070-60 výška: 500 mm, délka: 700 mm, hloubka: 63 mm
P | 140 | R_3.5_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/800/63 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050080-60 výška: 500 mm, délka: 800 mm, hloubka: 63 mm
P | 141 | R_3.5_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/800/63 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 11-050080-60 výška: 500 mm, délka: 800 mm, hloubka: 63 mm
P | 142 | R_3.6_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/700/66 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050070-60 výška: 500 mm, délka: 700 mm, hloubka: 66 mm
P | 143 | R_3.6_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/600/66 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050060-60 výška: 500 mm, délka: 600 mm, hloubka: 66 mm
P | 144 | R_3.7_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/900/100 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 22-050090-60 výška: 500 mm, délka: 900 mm, hloubka: 100 mm
P | 145 | R_3.7_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso 500/800/66 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050080-60 výška: 500 mm, délka: 800 mm, hloubka: 166 mm
P | 146 | R_3.8_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/1000/100 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 22-050100-60 výška: 500 mm, délka: 1000 mm, hloubka: 100 mm
P | 147 | R_3.8_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/1000/66 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050100-60 výška: 500 mm, délka: 1000 mm, hloubka: 66 mm
P | 148 | R_3.9_OTV |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d 500/600 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Otopné koupelnové trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. Včetně přípravy pro elektrickou topnou patronu pro letní období. výška: 900 mm, délka: 600 mm
P | 149 | R_3.9_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/1100/66 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050110-60 výška: 500 mm, délka: 1100 mm, hloubka: 66 mm
P | 150 | R_4.1_OTV |  | Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300W | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300W, včetně příslušenství a montáže.
P | 151 | R_4.1_ST |  | Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300W | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Elektrické topné těleso s integrovaným regulátorem teploty o výkonu 300W, včetně příslušenství a montáže.
P | 152 | R_4.2_OTV |  | Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, rohové, DN15, vč.montáže
P | 153 | R_4.2_ST |  | Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Radiátorové H-šroubení s integrovanou ventilovou vložkou na vstupu a uzavíráním s funkcí vypouštění na výstupu, rohové, DN15, vč.montáže
P | 154 | R_4.3_OTV |  | Termostatická hlavice | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Termostatická hlavice
P | 155 | R_4.3_ST |  | Termostatická hlavice | KUS | 28 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 28=28,000 [A]
TS |  |  |  | Termostatická hlavice
P | 156 | R_4.4_OTV |  | Radiátorové šroubení tvaru H přímé | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 23=23,000 [A]
TS |  |  |  | Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a napouštění radiátoru. DN15, vč.montáže
P | 157 | R_4.4_ST |  | Radiátorové šroubení tvaru H přímé | KUS | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a napouštění radiátoru. DN15, vč.montáže
P | 158 | R_5.1_OTV |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže PN 6, DN 15
P | 159 | R_5.1_ST |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže PN 6, DN 15
P | 160 | R_5.2_OTV |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže PN 6, DN 25
P | 161 | R_5.2_ST |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže PN 6, DN 20
P | 162 | R_5.3_OTV |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=2,5, vč. montáže DN 15, Kvs=2,5
P | 163 | R_5.3_ST |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měřícími koncovkami, vč. montáže PN 6, DN 25
P | 164 | R_5.4_OTV |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=4, vč. montáže DN 15, Kvs=4
P | 165 | R_5.4_ST |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=1, vč. montáže DN 15, Kvs=1
P | 166 | R_5.5_OTV |  | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0), rozsah průtoku 65-370 l/h, max. dp= 600 kPa, s měřícími koncovkami, vč. montáže DN10 (5,0 mm)
P | 167 | R_5.5_ST |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Třícestný směšovací ventil se závitovým připojením, DN 15, Kvs=1, vč. montáže DN 15, Kvs=1
P | 168 | R_5.6_ST |  | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 10(5,0), rozsah průtoku 65-370 l/h, max. dp= 600 kPa, s měřícími koncovkami, vč. montáže DN10 (5,0 mm)
P | 169 | R_6.1_OTV |  | Elektromechanický pohon pro Třícestný směšovací ventil 24 V; 0-10 V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 170 | R_6.1_ST |  | Elektromechanický pohon pro Třícestný směšovací ventil 24 V; 0-10 V | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS
P | 171 | R_6.2_OTV |  | Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil; pohon 24 V, (0-10V) 50 Hz 24 V; 0-10 V | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 172 | R_6.2_ST |  | Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil; pohon 24 V, (0-10V) 50 Hz 24 V; 0-10 V | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil; pohon 24 V, (0-10V) 50 Hz 24 V; 0-10 V
P | 173 | R_7.1_OTV |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 20, včetně montáže | KUS | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 12=12,000 [A]
TS
P | 174 | R_7.1_ST |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 20, včetně montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS
P | 175 | R_7.2_OTV |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS
P | 176 | R_7.2_ST |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 25, včetně montáže | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 8=8,000 [A]
TS
P | 177 | R_7.3_OTV |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS
P | 178 | R_7.3_ST |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 32, včetně montáže | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 14=14,000 [A]
TS
P | 179 | R_7.4_OTV |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS
P | 180 | R_7.4_ST |  | Závitový kulový kohout PN 6, DN 40, včetně montáže | KS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 7=7,000 [A]
TS
P | 181 | R_8.1_OTV |  | Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 182 | R_8.1_ST |  | Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 183 | R_8.2_OTV |  | Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 184 | R_8.2_ST |  | Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 185 | R_8.3_OTV |  | Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 186 | R_8.3_ST |  | Filtr závitový DN 40, PN 6, vč. montáže | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 187 | R_9.1_OTV |  | Závitový gumový kompenzátor, DN 15, PN 16, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 188 | R_9.1_ST |  | Závitový gumový kompenzátor, DN 15, PN 16, vč. montáže | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 189 | R_9.2_OTV |  | Závitový gumový kompenzátor, DN 32, PN 16, vč. montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 190 | R_9.2_ST |  | Závitový gumový kompenzátor, DN 32, PN 16, vč. montáže | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS
P | 191 | R-10.1_ST |  | Zpětný ventil závitový, DN 20, PN 16, vč. montáže | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS
P | 192 | R-3.6_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/700/66 | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 21-050070-60 výška: 500 mm, délka: 700 mm, hloubka: 66 mm
P | 193 | R-3.9_ST |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso v/d/h 500/900/100 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Deskové profilované nástěnné ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením a s ventilovou vložkou (tzv. ventil kompakt) VK 22-050090-60 výška: 500 mm, délka: 900 mm, hloubka: 100 mm

## SO_10-61-01_VZT
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-01_VZT |  | VZT_HALA
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_04.03.01_02_S |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění 4 kW, 1,94kW/230V | KPL | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST celkový počet 2=2,000 [A] OTV celkový počet 1=1,000 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]
TS |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění vč. Veškerého montážního materiálu, vč. Kabelového ovladače případně infraovladače Chladící výkon 4 kW při 26°C Venkovní split jednotka pro chlazení. vč. Montážní konzole a veškerého montážního materiálu. Převýšení max 3m, Chl. Výkon 4 kW, 1,94kW/230V
P | 2 | R_04.03.03_ST_O |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace | M | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST celková délka 44=44,000 [A] OTV celková délka 5=5,000 [B] Celkem: A+B=49,000 [C]
TS |  |  |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace, kapalná, plynná fáze vč. Chladiva
P | 3 | R_1.01.01_HALA |  | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | VZT jednotka ve vnitřním podstropním provedení, s deskovým výměníkem ZZT, vzduchovým filtrem na sání F7 a odvodu vzduchu M5, , přívodní, i odvodní vedntilátor s EC motorem, integrovanou regulací a ovládacím panelem, dilatačními vložkami na výstupních hrdlech VZT jednotky, vč. uzavíracích klapek ovládaných servopohem, ovládání z VZT jednotky, Složení a ovládání Dle popisu v TZ VZT jednotka: Přívod vzduchu 3300m3/h/350Pa, odvod vzduchu 3300m3/h / 300Pa, reg. Klapka vč. Servopohonu, dilatační vložka 4x
P | 4 | R_1.01.02_HALA |  | el. Ohřívač do potrubí prům. 315 mm, 5 kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | el. Ohřívač do potrubí prům. 315 mm pr. 315 mm, příkon 5 kW
P | 5 | R_1.01.03_HALA |  | Cirkulační jednotka pro ohřev vzduchu s plynovým ohřevem,vč. Upínací konzolí a komínem | KPL | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Cirkulační jednotka pro ohřev vzduchu s plynovým ohřevem,vč. Upínací konzolí a komínem
P | 6 | R_1.01.04_HALA |  | Stropní ventilátor, Příkon 55 W, 230 V | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | Stropní ventilátor, výška umístění 8m Příkon 55 W, 230 V
P | 7 | R_1.07.01_HALA |  | Vyústka pro přívod vzduchu do kruhového potrubí 625x125 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu do kruhového potrubí, dvouřadá s regulací, pozinkovaná, s montážním rámečkem, 625x125 mm
P | 8 | R_1.07.02_HALA |  | Vyústka pro odvod vzduchu do kruhového potrubí 600x200 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu do kruhového potrubí, jednořadá s regulací, pozinkovaná, s montážním rámečkem, 600x200 mm
P | 9 | R_1.07.03_HALA |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160 mm | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160 mm
P | 10 | R_1.08.01_HALA |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x450 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x450
P | 11 | R_1.10.01_HALA |  | Tlumič hluku kulisový 600x400 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 600x400 Kulisa 3x400x1000
P | 12 | R_1.16.01._HALA |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 250 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 250
P | 13 | R_1.16.01_HALA_ | 1 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 315 | M | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 120=120,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 315
P | 14 | R_1.16.01_HALA_ | 2 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 450 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 450
P | 15 | R_1.16.02_HALA_ | 1 | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolací pr. 160 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolací; včetně montážního materiálu, 30% tvarovek pr. 160
P | 16 | R_1.16.02_HALA_ | 2 | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolacípr. 200 | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 65=65,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolací; včetně montážního materiálu, 30% tvarovek pr. 200
P | 17 | R_1.16.02_HALA_ | 3 | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolací pr. 250 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové pro vedení pod podlahou kameninové, případně plastové s tepelnou nenasákavou izolací; včetně montážního materiálu, 30% tvarovek pr. 250
P | 18 | R_1.17.01_HALA |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí | M2 | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 55=55,000 [A]
TS |  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
P | 19 | R_1.18.1_HALA |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm | M2 | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm
P | 20 | R_1.18.2_HALA |  | Tepelná izolace tl. 25mm s porotěsnící vrstvou | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná parotěsná izolace tl. 25mm
P | 21 | R_2.01.01_ST |  | VZT jednotka ve vnitřním stojatém prodedení s vývody vzduchu nahoru, s deskovým výměníkem ZZT | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | VZT jednotka ve vnitřním stojatém prodedení s vývody vzduchu nahoru, s deskovým výměníkem ZZT, vzduchovým filtrem na sání F7 a odvodu vzduchu M5, teplovadním ohřevem, , přívodní, i odvodní vedntilátor s EC motorem, integrovanou regulací a ovlásacím panelem, dilatačními vložkami na výstupních hrdlech VZT jednotky, vč. uzavíracích klapek ovládaných servopohem, ovládání z VZT jednotky,Složení a ovládání Dle popisu v TZ VZT jednotka: Přívod vzduchu 3700m3/h/400Pa, odvod vzduchu 3700m3/h / 350Pa, ohřívač 7,6 kW., reg. Klapka vč. Servopohonu 2x, dilatační vložka 4x
P | 22 | R_2.03.01_ST |  | Teplovodní ohřívač 800x500mm; 6,6kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Teplovodní ohřívač 800x500mm; 6,6kW
P | 23 | R_2.04.01_ST |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut, 630x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 630x315
P | 24 | R_2.04.02_ST |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut, 400x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 400x315
P | 25 | R_2.04.03_ST |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut, 500x250 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 500x250
P | 26 | R_2.04.04_ST |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut, 400x250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 400x250
P | 27 | R_2.04.05_ST |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut, 250x200 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 250x200
P | 28 | R_2.04.06_ST |  | Protipožární větrací mřížka s odolností 90 minut, 400x200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární větrací mřížka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 400x200
P | 29 | R_2.06.01_ST |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 630x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 630x315; Příslušenství: Dodáno včetně servopohonu
P | 30 | R_2.06.02_ST |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 250x200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 250x200; Příslušenství: Dodáno včetně servopohonu
P | 31 | R_2.07.01_ST |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40
P | 32 | R_2.07.02_ST |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x16 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x16
P | 33 | R_2.07.03_ST |  | Vířivý odvodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý odvodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40
P | 34 | R_2.07.04_ST |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 300x8 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 300x8
P | 35 | R_2.07.05_ST |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160 mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160 mm
P | 36 | R_2.07.06_ST |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D125 mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D125 mm
P | 37 | R_2.07.07_ST |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 1025x325 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 1025x325
P | 38 | R_2.07.08_ST |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 525x125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 525x125
P | 39 | R_2.07.09_ST |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125
P | 40 | R_2.07.10_ST |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125
P | 41 | R_2.07.11_ST |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x225
P | 42 | R_2.07.12_ST |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125
P | 43 | R_2.07.13_ST |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125
P | 44 | R_2.07.14_ST |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125
P | 45 | R_2.07.15_ST |  | Stěnová mřížka oboustranná 800x200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Stěnová mřížka oboustranná 800x200
P | 46 | R_2.07.16_ST |  | Stěnová mřížka oboustranná 600x100 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Stěnová mřížka oboustranná 600x100
P | 47 | R_2.08.01_ST |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x500
P | 48 | R_2.08.02_ST |  | Výfuková hlavice D 500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Výfuková hlavice vč. Kotvení na střechu D 500
P | 49 | R_2.10.01_ST |  | Tlumič hluku kulisový 800x400 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 800x400 Kulisa 4x400x1000
P | 50 | R_2.10.02_ST |  | Tlumič hluku kulisový 800x315 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 800x315 Kulisa 4x315x1000
P | 51 | R_2.10.03_ST |  | Tlumič hluku kruhový pr. 250, l=900mm | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kruhový pr. 250, l=900mm
P | 52 | R_2.15.01_ST_01 |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 125 | M | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 125
P | 53 | R_2.15.01_ST_02 |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 160 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 160
P | 54 | R_2.15.01_ST_03 |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 200 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 200
P | 55 | R_2.15.01_ST_04 |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 250 | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 250
P | 56 | R_2.16.01_ST_01 |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 125 | M | 45 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 45=45,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 125
P | 57 | R_2.16.01_ST_02 |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 160 | M | 51 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 51=51,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 160
P | 58 | R_2.16.01_ST_03 |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 200 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 200
P | 59 | R_2.16.01_ST_04 |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 250 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 250
P | 60 | R_2.16.01_ST_05 |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 500 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 500
P | 61 | R_2.17.01_ST |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí | M2 | 260 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 260=260,000 [A]
TS |  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
P | 62 | R_2.18.1_ST |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm | M2 | 285 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 285=285,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm
P | 63 | R_2.18.2_ST |  | Tepelná izolace tl. 25mm s porotěsnící vrstvou | M2 | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná parotěsná izolace tl. 25mm
P | 64 | R_2.20_ST |  | Požárně odolné vzduchotechnické potrubí EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru | M2 | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru Složení např. pozinkované ocelové potrubí + desky U Protect Slab 4.0 včetně závěsů, spojovacího materiálu, certifikované provedení dle požadavků výrobce
P | 65 | R_3.01.01_OTV |  | VZT jednotka ve vnitřním stojatém prodedení s vývody vzduchu nahoru, s deskovým výměníkem ZZT | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | VZT jednotka ve vnitřním stojatém prodedení s vývody vzduchu nahoru, s deskovým výměníkem ZZT, vzduchovým filtrem na sání F7 a odvodu vzduchu M5, teplovadním ohřevem, , přívodní, i odvodní vedntilátor s EC motorem, integrovanou regulací a ovlásacím panelem, dilatačními vložkami na výstupních hrdlech VZT jednotky, vč. uzavíracích klapek ovládaných servopohem, ovládání z VZT jednotky,Složení a ovládání Dle popisu v TZ VZT jednotka: Přívod vzduchu 3700m3/h/400Pa, odvod vzduchu 3700m3/h / 350Pa, ohřívač 7,6 kW., reg. Klapka vč. Servopohonu 2x, dilatační vložka 4x
P | 66 | R_3.03.01_OTV |  | Teplovodní ohřívač 700x400mm; 5kW | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Teplovodní ohřívač 700x400mm; 5kW
P | 67 | R_3.04.01_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 630x315 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 630x315
P | 68 | R_3.04.02_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 355x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 355x315
P | 69 | R_3.04.03_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 400x250 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 400x250
P | 70 | R_3.04.04_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 315x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 315x315
P | 71 | R_3.04.05_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 315x200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 315x200
P | 72 | R_3.04.06_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 250x250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 250x250
P | 73 | R_3.04.07_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 250x200 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 250x200
P | 74 | R_3.04.08_OTV |  | Protipožární větrací mřížka s odolností 90 minut 500x300 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární větrací mřížka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 500x300
P | 75 | R_3.04.09_OTV |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut 500x400 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protipožární klapka s odolností 90 minut ovládání ruční a termické + koncový spínač Montáž bude odpovídat požadavkům na instalaci dodané požární klapky. 500x400
P | 76 | R_3.06.01_OTV |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 400x250, včetně servopohonu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 400x250; Příslušenství: Dodáno včetně servopohonu
P | 77 | R_3.06.02_OTV |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 355x315, včetně servopohonu | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Uzavírací/regulační klapka těsná s přípravou na servo 355x315 Příslušenství: Dodáno včetně servopohonu
P | 78 | R_3.06.03_OTV |  | Zpětná klapka D250 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Zpětná klapka D250
P | 79 | R_3.07.01_OTV |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x40
P | 80 | R_3.07.02_OTV |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x16 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 600x16
P | 81 | R_3.07.03_OTV |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 300x8 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vířivý přívodní anemostat vel. 600 včetně plenum boxu 300x8
P | 82 | R_3.07.04_OTV |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D200mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D200mm
P | 83 | R_3.07.05_OTV |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160mm | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D160mm
P | 84 | R_3.07.06_OTV |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D125mm | KUS | 14 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 14=14,000 [A]
TS |  |  |  | Talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D125mm
P | 85 | R_3.07.07_OTV |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 525x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 525x125
P | 86 | R_3.07.09_OTV |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125
P | 87 | R_3.07.10_OTV |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125
P | 88 | R_3.07.11_OTV |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x225 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x225
P | 89 | R_3.07.12_OTV |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125 | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125
P | 90 | R_3.07.13_OTV |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 325x125
P | 91 | R_3.07.14_OTV |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 225x125
P | 92 | R_3.07.15_OTV |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x225 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro přívod vzduchu dvouřadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x225
P | 93 | R_3.07.16_OTV |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 625x125
P | 94 | R_3.07.17_OTV |  | Stěnová mřížka oboustranná 800x200 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Stěnová mřížka oboustranná 800x200
P | 95 | R_3.07.18_OTV | 1 | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x125 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vyústka pro odvod vzduchu jednořadá s regulací, hliníkový elox, s montážním rámečkem, 425x125
P | 96 | R_3.07.18_OTV | 2 | Stěnová mřížka oboustranná 600x200 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Stěnová mřížka oboustranná 600x200
P | 97 | R_3.08.01_OTV |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x500 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 1000x500
P | 98 | R_3.08.02_OTV |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315
P | 99 | R_3.08.03_OTV |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 500x1000 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 500x1000
P | 100 | R_3.10.01_OTV |  | Tlumič hluku kulisový 800x400 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 800x400 Kulisa 4x400x1000
P | 101 | R_3.10.02_OTV |  | Tlumič hluku kulisový 1000x250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 1000x250 Kulisa 5x250x1000
P | 102 | R_3.10.03_OTV |  | Tlumič hluku kulisový 600x315 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 600x315 Kulisa 3x315x1000
P | 103 | R_3.10.04_OTV |  | Tlumič hluku kulisový 600x500 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Tlumič hluku kulisový 600x500 Kulisa 3x500x1000
P | 104 | R_3.15.01_OTV_0 | 1 | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 125 | M | 17 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 17=17,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 125
P | 105 | R_3.15.01_OTV_0 | 2 | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 160 | M | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 160
P | 106 | R_3.15.01_OTV_0 | 3 | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 200 | M | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 200
P | 107 | R_3.15.01_OTV_0 | 4 | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 250 | M | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 3=3,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové ohebné s útlumem hluku pr. 250
P | 108 | R_3.16.01_OTV_0 | 1 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 125 | M | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 50=50,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 125
P | 109 | R_3.16.01_OTV_0 | 2 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 160 | M | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 23=23,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 160
P | 110 | R_3.16.01_OTV_0 | 3 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 200 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 200
P | 111 | R_3.16.01_OTV_0 | 4 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 250 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 250
P | 112 | R_3.16.01_OTV_0 | 5 | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 280 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 280
P | 113 | R_3.17.01_OTV |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí | M2 | 320 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 320=320,000 [A]
TS |  |  |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
P | 114 | R_3.18.1_OTV |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm | M2 | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 300=300,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná izolace z minerální vaty s Al polepem TL. 40 mm
P | 115 | R_3.18.2_OTV |  | Tepelná izolace tl. 25mm s porotěsnící vrstvou | M2 | 35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 35=35,000 [A]
TS |  |  |  | Tepelná parotěsná izolace tl. 25mm
P | 116 | R_3.20_OTV |  | Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru | M2 | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | Požárně odolné vzduchotechnické potrubí s požární odolností do EI 45S pro instalaci ve vodorovném i svislém směru Složení např. pozinkované ocelové potrubí + desky U Protect Slab 4.0 včetně závěsů, spojovacího materiálu, certifikované provedení dle požadavků výrobce
P | 117 | R_4.03.01_02_ST |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění Chl. Výkon 3 kW, 1,4kW/230V | KPL | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST celkový počet 3=3,000 [D] OTV celkový počet 2=2,000 [E] Celkem: D+E=5,000 [F]
TS |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění vč. Veškerého montážního materiálu, vč. Kabelového ovladače případně infraovladače Chladící výkon 3 kW při 26°C Venkovní split jednotka pro chlazení. vč. Montážní konzole a veškerého montážního materiálu. Převýšení max 3m, Chl. Výkon 3 kW, 1,4kW/230V
P | 118 | R_4.03.03_ST_OT |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace | M | 74 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST 64=64,000 [A] OTV 10=10,000 [B] Celkem: A+B=74,000 [E]
TS |  |  |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace, kapalná, plynná fáze vč. Chladiva
P | 119 | R_6.01.01_ST |  | Obdodní ventilátor do kruhového potrubí, ve Vnitřním Exe provedení D 250 mm, 720 m3/h, 200Pa, 200W, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Obdodní ventilátor do kruhového potrubí, ve Vnitřním Exe provedení vč. Pružných manžet, upínací konzole, krycí mřížky a veškerého montážního materiálu.200W, 230V, D 250 mm, 720 m3/h, 200Pa, 200W, 230V
P | 120 | R_6.08.01_ST |  | Protidešťová mřížka s kruhovým připojením D250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Protidešťová mřížka s kruhovým připojením D250
P | 121 | R_6.08.02_ST |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315mm
P | 122 | R_6.16.01_ST |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 250 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 250
P | 123 | R_6.17.01_ST |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí | M2 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST celková plocha 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
P | 124 | R_7.01.01_OTV |  | Obvodní ventilátor do kruhového potrubí, ve Vnitřním Exe provedení D 250 mm, 720 m3/h, 200Pa, 200W, 230V | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OTV počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Obvodní ventilátor do kruhového potrubí, ve Vnitřním Exe provedení vč. Pružných manžet, upínací konzole, krycí mřížky a veškerého montážního materiálu.200W, 230V, D 250 mm, 720 m3/h, 200Pa, 200W, 230V
P | 125 | R_7.08.01_OTV |  | Protidešťová mřížka s kruhovým připojením D250 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OTV počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Protidešťová mřížka s kruhovým připojením D250
P | 126 | R_7.08.02_OTV |  | Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315mm | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OTV počet 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Protidešťová žaluzie vč. Sítě a up. rámu 315x315mm
P | 127 | R_7.16.01_OTV |  | Potrubí kruhové spirálně vinuté pr. 250 | M | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Potrubí kruhové spirálně vinuté; včetně závěsů, montážního materiálu a požárních ucpávek pro dotěsnění prostupů, 30% tvarovek pr. 250
P | 128 | R_7.17.01_OTV |  | Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí | M2 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková plocha 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Sklad paliv Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami do vnitřního i vnějšího prostředí, včetně závěsů, spojovacího materiálu
P | 129 | R_8.03.01 |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění Chl. Výkon 2 kW, 1,4kW/230V | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST Chlazení rozvaděčů 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění vč. Veškerého montážního materiálu, vč. Kabelového ovladače případně infraovladače Chladící výkon 2 kW při 26°C Venkovní split jednotka pro chlazení. vč. Montážní konzole a veškerého montážního materiálu. Převýšení max 3m, Chl. Výkon 2 kW, 1,4kW/230V
P | 130 | R_8.03.02 |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | ST Chlazení rozvaděčů celková délka 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace, kapalná, plynná fáze vč. Chladiva
P | 131 | R_9.03.01 |  | SplityVnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění Chl. Výkon 2 kW, 1,4kW/230V | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OTV Chlazení rozvaděčů 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vnitřní nástěnná jednotka pro chlazení vč. Interierového opláštění vč. Veškerého montážního materiálu, vč. Kabelového ovladače případně infraovladače Chladící výkon 2 kW při 26°C Venkovní split jednotka pro chlazení. vč. Montážní konzole a veškerého montážního materiálu. Převýšení max 3m, Chl. Výkon 2 kW, 1,4kW/230V
P | 132 | R_9.03.02 |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | OTV Chlazení rozvaděčů celková délka 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Měděné potrubí CU pro chladírenské použití vč. Tepelné parotěsné izolace, kapalná, plynná fáze vč. Chladiva
P | 133 | R_N.1 |  | Montáž | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Montáž
P | 134 | R_N.10 |  | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zpracování výrobně dodavatelské dokumentace
P | 135 | R_N.12 |  | Ostatní dodavatelem specifikované položky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Ostatní dodavatelem specifikované položky
P | 136 | R_N.4 |  | Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Provedení kompletních zkoušek, značení potrubí apod.
P | 137 | R_N.5 |  | Jemné zaregulování systému | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Jemné zaregulování systému
P | 138 | R_N.6 |  | Zaškolení obsluhy | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Zaškolení obsluhy
P | 139 | R_N.7 |  | Vypracování provozních řádů | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování provozních řádů
P | 140 | R_N.8 |  | Individuální zkoušky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Individuální zkoušky
P | 141 | R_N.9 |  | Uvedení do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Uvedení do provozu

## SO_10-61-01_ZTI
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-01_ZTI |  | ZTI
SD |  | 767 |  | Konstrukce zámečnické
P | 1 | R_1.1_ZTI |  | Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR17 d63x5mm (DN50), včetně tvarovek, montáže a montážních prvků d63x4mm (DN50) | M | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 65=65,000 [A]
TS |  |  |  | Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR17 d63x5mm (DN50), včetně tvarovek, montáže a montážních prvků d63x4mm (DN50)
P | 2 | R_1.10_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN20 | M | 26 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 26=26,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN20
P | 3 | R_1.11_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN20 | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 29=29,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN20
P | 4 | R_1.12_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 32x3,6mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN25 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 20=20,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 32x3,6mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN25
P | 5 | R_1.13_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 32x3,6mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN25 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 80=80,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 32x3,6mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN25
P | 6 | R_1.14_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 40x4,5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN32 | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 25=25,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 40x4,5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN32
P | 7 | R_1.15_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 40x4,5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN32 | M | 98 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 98=98,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 40x4,5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN32
P | 8 | R_1.16_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 50x5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN40 | M | 144 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 144=144,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 50x5mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN40
P | 9 | R_1.17_ZTI |  | Závitové OC pozinkované potrubí - požární vodovod DN32 | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 105=105,000 [A]
TS |  |  |  | Závitové OC pozinkované potrubí - požární vodovod DN32
P | 10 | R_1.18_ZTI |  | Závitové OC pozinkované potrubí - požární vodovod DN40 | M | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 59=59,000 [A]
TS |  |  |  | Závitové OC pozinkované potrubí - požární vodovod DN40
P | 11 | R_1.19_ZTI |  | Izolace potrubí pro teplou vodu tl. 13mm, d=20mm DN20 | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 42=42,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí pro teplou vodu tl. 13mm, d=20mm DN20
P | 12 | R_1.2_ZTI |  | Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR17 d50x3mm (DN40), včetně tvarovek, montáže a montážních prvků d50x3,5mm (DN40) | M | 70 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 70=70,000 [A]
TS |  |  |  | Vodovodní potrubí PE 100 RC SDR17 d50x3mm (DN40), včetně tvarovek, montáže a montážních prvků d50x3,5mm (DN40)
P | 13 | R_1.20_ZTI |  | Izolace potrubí pro studenou vodu tl. 9mm, d=20mm DN20 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 39=39,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí pro studenou vodu tl. 9mm, d=20mm DN20
P | 14 | R_1.21_ZTI |  | Izolace potrubí pro teplou vodu tl. 13mm, d=25mm DN25 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 16=16,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí pro teplou vodu tl. 13mm, d=25mm DN25
P | 15 | R_1.22_ZTI |  | Izolace potrubí pro studenou vodu tl. 9mm, d=25mm DN25 | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 29=29,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí pro studenou vodu tl. 9mm, d=25mm DN25
P | 16 | R_1.23_ZTI |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=20mm DN20 | M | 136 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 136=136,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=20mm DN20
P | 17 | R_1.24_ZTI |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=25mm DN25 | M | 55 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 55=55,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=25mm DN25
P | 18 | R_1.25_ZTI |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=32mm DN32 | M | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 100=100,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=32mm DN32
P | 19 | R_1.26_ZTI |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=40mm DN40 | M | 228 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 228=228,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=40mm DN40
P | 20 | R_1.27_ZTI |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=50mm DN50 | M | 203 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 203=203,000 [A]
TS |  |  |  | Izolace potrubí s Al folií tl. 20mm, pro potrubí d=50mm DN50
P | 21 | R_1.28_ZTI |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN15 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN15
P | 22 | R_1.29_ZTI |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN20 | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 10=10,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN20
P | 23 | R_1.3_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - teplá voda) včetně montážních prvků DN15 | M | 42 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 42=42,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - teplá voda) včetně montážních prvků DN15
P | 24 | R_1.30_ZTI |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN25 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN25
P | 25 | R_1.31_ZTI |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN32 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN32
P | 26 | R_1.32_ZTI |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN40 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 4=4,000 [B]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr s vypouštěním DN40
P | 27 | R_1.33_ZTI |  | Kulový uzávěr DN15 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr DN15
P | 28 | R_1.34_ZTI |  | Kulový uzávěr DN32 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Kulový uzávěr DN32
P | 29 | R_1.35_ZTI |  | Zpětná klapka DN15 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Zpětná klapka DN15
P | 30 | R_1.36_ZTI |  | Zpětná klapka DN32 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Zpětná klapka DN32
P | 31 | R_1.37_ZTI |  | Zpětná klapka DN40 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Zpětná klapka DN40
P | 32 | R_1.38_ZTI |  | Pojistný ventil 0,6MPa DN32 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Pojistný ventil 0,6MPa DN32
P | 33 | R_1.39_ZTI |  | Expanzní nádoba 18l - max 10bar, tlak přednastaven na 0,6MPa včetně montážních prvků | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2
TS |  |  |  | Expanzní nádoba 18l - max 10bar, tlak přednastaven na 0,6MPa včetně montážních prvků
P | 34 | R_1.4_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - studená voda) včetně montážních prvků DN15 | M | 39 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 39=39,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - studená voda) včetně montážních prvků DN15
P | 35 | R_1.40_ZTI |  | Pračkový ventil se zpětnou klapkou, připojení pračky a myčky DN20 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Pračkový ventil se zpětnou klapkou, připojení pračky a myčky DN20
P | 36 | R_1.41_ZTI |  | Rohový ventil DN15 | KUS | 38 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 38=38,000 [A]
TS |  |  |  | Rohový ventil DN15
P | 37 | R_1.42_ZTI |  | Výtokový ventil s připojením na hadici R621 DN25 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Výtokový ventil s připojením na hadici R621 DN25
P | 38 | R_1.43_ZTI |  | Bajonetová spojka B52 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Bajonetová spojka B52
P | 39 | R_1.44_ZTI |  | Podružný vodoměr Q = 6,3m3/h DN25 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Podružný vodoměr Q = 6,3m3/h DN25
P | 40 | R_1.45_ZTI |  | Cirkulační čerpadlo dopravní výška 5m, průtok 4m3/h, včetně časového spínače DN15 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Cirkulační čerpadlo dopravní výška 5m, průtok 4m3/h, včetně časového spínače DN15
P | 41 | R_1.46_ZTI |  | Multifunkční termostatický ventil DN15 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Multifunkční termostatický ventil DN15
P | 42 | R_1.47_ZTI |  | Trojcestný směšovací termostatický ventil, výstupní teplota 55°C DN32 | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celkový počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Trojcestný směšovací termostatický ventil, výstupní teplota 55°C DN32
P | 43 | R_1.48_ZTI |  | Těsnění prostupu základovou deskou | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Těsnění prostupu základovou deskou
P | 44 | R_1.5_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - teplá voda) včetně montážních prvků DN20 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 16=16,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - teplá voda) včetně montážních prvků DN20
P | 45 | R_1.51_ZTI |  | Výstražná folie | M | 135 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 135=135,000 [B]
TS |  |  |  | Výstražná folie
P | 46 | R_1.52_ZTI |  | Přípomoci na domovní, tlakové a těsnící zkoušky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Přípomoci na domovní, tlakové a těsnící zkoušky
P | 47 | R_1.53_ZTI |  | Montáž a montážní prvky | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Montáž a montážní prvky
P | 48 | R_1.6_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - studená voda) včetně montážních prvků DN20 | M | 29 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 29=29,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 25x2,8mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (připojovací potrubí - studená voda) včetně montážních prvků DN20
P | 49 | R_1.7-ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN15 | M | 16 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 16=16,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (teplá voda) včetně montážních prvků DN15
P | 50 | R_1.8_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN15 | M | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 32=32,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (studená voda) včetně montážních prvků DN15
P | 51 | R_1.9_ZTI |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (cirkulace) včetně montážních prvků DN15 | M | 88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 88=88,000 [A]
TS |  |  |  | PPr - RCT vodovodní potrubí PN22 20x2,3mm včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže (cirkulace) včetně montážních prvků DN15
P | 52 | R_2.1_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN32 | M | 59 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 59=59,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN32
P | 53 | R_2.10_ZTI |  | Zápachová uzávěra pro dřez DN50 | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Zápachová uzávěra pro dřez DN50
P | 54 | R_2.11_ZTI |  | Zápachová uzávěra pro připojení pisoáru DN50 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Zápachová uzávěra pro připojení pisoáru DN50
P | 55 | R_2.12_ZTI |  | Zápachová uzávěra pro napojení pračky a myčky s přivzdušňovacím ventilem DN50 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 6=6,000 [A]
TS |  |  |  | Zápachová uzávěra pro napojení pračky a myčky s přivzdušňovacím ventilem DN50
P | 56 | R_2.13_ZTI |  | Odtoková souprava pro napojení sprchové vaničky DN50 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Odtoková souprava pro napojení sprchové vaničky DN50
P | 57 | R_2.14_ZTI |  | Odtokový kalíšek pro odvodnění kondenzátu a úkapu z poj. ventilu DN32 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Odtokový kalíšek pro odvodnění kondenzátu a úkapu z poj. ventilu DN32
P | 58 | R_2.15_ZTI |  | Kondenzační sifon s mechanickou zápachovou uzávěrou DN32/40 | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 8=8,000 [A]
TS |  |  |  | Kondenzační sifon s mechanickou zápachovou uzávěrou DN32/40
P | 59 | R_2.16_ZTI |  | Sestava větrací lavice DN100 | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Sestava větrací lavice DN100
P | 60 | R_2.17_ZTI |  | Podlahový vtok nerezový s mechanickou zápachovou uzávěrou a svislým odtokem DN70/100/150 | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | Podlahový vtok nerezový s mechanickou zápachovou uzávěrou a svislým odtokem DN70/100/150
P | 61 | R_2.18_ZTI |  | DN125/110 Lapač střešních splavenin s litionovým rámem | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 11=11,000 [B]
TS |  |  |  | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace DN125/110 Lapač střešních splavenin s litionovým rámem
P | 62 | R_2.19_ZTI |  | Plastová revizní šachta průměru 500mm, hloubka cca 1,3m, včetně poklopu | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [B]
TS |  |  |  | Plastová revizní šachta průměru 500mm, hloubka cca 1,3m, včetně poklopu
P | 63 | R_2.2_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN40 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN40
P | 64 | R_2.22_ZTI |  | Vírový ventil 1l/s při h=0,8m | KPL | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 2=2,000 [A]
TS |  |  |  | Vírový ventil 1l/s při h=0,8m
P | 65 | R_2.23_ZTI |  | Systémové těsnění prostupu základovou deskou pro potrubí DN100-150 | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Systémové těsnění prostupu základovou deskou pro potrubí DN100-150
P | 66 | R_2.26_ZTI |  | Výstražná folie | M | 323 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | délka 323=323,000 [A]
TS |  |  |  | Výstražná folie
P | 67 | R_2.27_ZTI |  | Přípomoci na domovní kanalizaci, tlakové a těsnící zkoušky dle ČSN | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Přípomoci na domovní kanalizaci, tlakové a těsnící zkoušky dle ČSN
P | 68 | R_2.28_ZTI |  | Montáž včetně montážních prvků | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Montáž včetně montážních prvků
P | 69 | R_2.3_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN50 | M | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 30=30,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN50
P | 70 | R_2.4_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN70 | M | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 21=21,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN70
P | 71 | R_2.5_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN100 | M | 67 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 67=67,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN100
P | 72 | R_2.6_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN125 | M | 27 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 27=27,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN125
P | 73 | R_2.7_ZTI |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN160 | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 5=5,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové třívrstvé PP potrubí, včetně tvarovek, kotvících prvků a montáže DN160
P | 74 | R_2.8_ZTI |  | Hrdlové potrubí PP-KG, včetně tvarovek a montáže DN150 | M | 323 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | celková délka 323=323,000 [A]
TS |  |  |  | Hrdlové potrubí PP-KG, včetně tvarovek a montáže DN150
P | 75 | R_2.9_ZTI |  | Zápachová uzávěra pro umyvadla DN40 | M | 15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | počet 15=15,000 [A]
TS |  |  |  | Zápachová uzávěra pro umyvadla DN40

## SO_10-61-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-02 |  | 4029/24
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 26.625 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | položka 966118*2,5 10,65*2,5=26,625 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 2 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0.1=0,100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 3 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 4 | R015610 | 927 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 5 | 966118 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 10.65 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | bourání obrubníků a dlažby (4,5+12,3+25,8)*0,25=10,650 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 6 | 97617 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění okapových dvoů 2=2,000 [A] odstranění palapčů 2=2,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## SO_10-61-03
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.2 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.2 |  | Pozemní stavební objekty | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO_10-61-03 |  | 4029/34
SD |  | 000 |  | Všeobecné položky
P | 1 | R014112(3) | 936 | Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. - 17 04 05 | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,25 =0.250 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 2 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 3 | R015190 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 4 | R015240 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 5 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0.2=0,200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015620 | 928 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - OLEJ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhadované množství 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
SD |  | 006 |  | Úpravy povrchu
P | 8 | 61144 |  | ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ STROPŮ OMÍTKOU ŠTUKOVOU | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | úprava vnitřních povrchů po odstranění rozvodů 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
P | 9 | 62442 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR ZDĚNÝCH OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM | M2 | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | úprava vnějších povrchů po odstranění rozvodů a zaslepení - zadělání stávajícího otvoru 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce
SD |  | 008 |  | Trubní vedení
P | 10 | 891233 |  | VENTILY DN DO 150MM | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | záslepky pro vodovodní řád 1=1,000 [A] záslepky pro plynovodní řád 1=1,000 [B] Celkem: A+B=2,000 [C]
TS |  |  |  | - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.
SD |  | 009 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 11 | 709611 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO ŽLABU/LIŠTY VČETNĚ KRYTU | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění potrubí mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 12 | 742Z23 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění kabelového vedení mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 13 | 742Z24 |  | DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ VN | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění kabelového vedení mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 14 | 966188 |  | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0.25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | nosný prvek mezi objekty 4029/26 a 4029/34 0.25=0,250 [A]
TS |  |  |  | položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 15 | 969134 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění vodovodního potrubí mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 16 | 969334 |  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM PLYNOVÝCH | M | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění plynovodního potrubí mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
P | 17 | 97619 |  | VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP
VV |  |  |  | odstranění ostatních prvků mezi objekty na pozemku 4029/26 a 4029/34 4=4,000 [A]
TS |  |  |  | - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

## SO 10-71-01, 02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.3.1 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.1 |  | Trakční vedení | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-71-01, 02 |  | ŽST Praha-Libeň, Úprava TV + ŽST Praha-Libeň, Úprava ZOK (Závěsný optický kabel)
SD |  | D1 |  | 74A Základy TV
P | 1 | 74A110 |  | ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY | M3 | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKÉKOLIV TŘÍDĚ ZEMINY
VV
TS
P | 2 | 74A310 |  | PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV | KUS | 49 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV
VV
TS
P | 3 | 74A320 |  | KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOVANÝ SVORNÍK PRO ZÁKLAD TV
VV
TS
P | 4 | 74A330 |  | SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SVORNÍKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV
VV
TS
P | 5 | 74A350 |  | KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV | M | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV
VV
TS
P | 6 | 74A450 |  | ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV
VV
TS
P | 7 | 74A460 |  | ÚPRAVA ODVODNĚNÍ U ZÁKLADU TV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ÚPRAVA ODVODNĚNÍ U ZÁKLADU TV
VV
TS
P | 8 | 74AF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ) | HOD | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)
VV
TS
P | 9 | R74A150 |  | ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU NA DEPONII | M3KM | 1600 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS
SD |  | D2 |  | 74B Stožáry TV
P | 10 | 74B116 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ | KUS | 18 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ
VV
TS
P | 11 | 74B215 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNÍKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ
VV
TS
P | 12 | 74B234 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU TBS245 NEBO TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ
VV
TS
P | 13 | 74B416 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU 2TBS245 NEBO 2TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ BRÁNOVÝ NA SVORNÍKY, TYPU 2TBS245 NEBO 2TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ
VV
TS
P | 14 | 74B603 |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘÍHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M
VV
TS
P | 15 | 74B711 |  | BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L
VV
TS
P | 16 | 74B721 |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T
VV
TS
P | 17 | 74B722 |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU B NA 2T | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU B NA 2T
VV
TS
P | 18 | 74B723 |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP
VV
TS
P | 19 | 74B741 |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 1T | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 1T
VV
TS
P | 20 | 74B742 |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 2T | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA 2T
VV
TS
P | 21 | 74B743 |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NA BP
VV
TS
P | 22 | 74B750 |  | SPOJENÍ DVOJICE T STOŽÁRŮ BŘEVÍNKEM | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SPOJENÍ DVOJICE T STOŽÁRŮ BŘEVÍNKEM
VV
TS
P | 23 | 74B911 |  | PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNÍKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM
VV
TS
P | 24 | 74BF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ ) | HOD | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO STOŽÁRY A BRÁNY - MONTÁŽ )
VV
TS
SD |  | D3 |  | 74C Vodiče TV
P | 25 | 74C111 |  | ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA
VV
TS
P | 26 | 74C221 |  | ZÁVĚS SESTAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA BRÁNĚ BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA | KUS | 22 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS SESTAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA BRÁNĚ BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA
VV
TS
P | 27 | 74C231 |  | ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS SIK BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA
VV
TS
P | 28 | 74C233 |  | ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÝ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁVĚS SIK KOMBINOVANÝ
VV
TS
P | 29 | 74C311 |  | KŘÍŽENÍ SESTAV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KŘÍŽENÍ SESTAV
VV
TS
P | 30 | 74C312 |  | VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ) | KUS | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)
VV
TS
P | 31 | 74C315 |  | PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODÉLNÝCH POLÍ
VV
TS
P | 32 | 74C321 |  | SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ
VV
TS
P | 33 | 74C322 |  | SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SPOJKA LAN A TROLEJÍ IZOLOVANÁ
VV
TS
P | 34 | 74C323 |  | SPOJKA TROLEJÍ SJÍZDNÁ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SPOJKA TROLEJÍ SJÍZDNÁ
VV
TS
P | 35 | 74C331 |  | DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DĚLIČ V TROLEJI VČETNĚ TABULKY
VV
TS
P | 36 | 74C351 |  | LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ NEBO FE | M | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAHŮ 50 MM2 BZ NEBO FE
VV
TS
P | 37 | 74C362 |  | ODTAH NOSNÉHO LANA A TROLEJE ODDĚLENÝ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ODTAH NOSNÉHO LANA A TROLEJE ODDĚLENÝ
VV
TS
P | 38 | 74C411 |  | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2
VV
TS
P | 39 | 74C412 |  | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2 | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PÉROVÉ, 1 NEBO 2 LANA 50-70 MM2
VV
TS
P | 40 | 74C432 |  | SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SMĚROVÁ LANA - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH
VV
TS
P | 41 | 74C441 |  | TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ NEBO FE | M | 97 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ NEBO FE
VV
TS
P | 42 | 74C522 |  | POHYBLIVÉ KOTVENÍ TR NEBO NL NA STOŽÁRU - 10 KN | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | POHYBLIVÉ KOTVENÍ TR NEBO NL NA STOŽÁRU - 10 KN
VV
TS
P | 43 | 74C562 |  | PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - 1 LANO 50-70 MM2 | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - 1 LANO 50-70 MM2
VV
TS
P | 44 | 74C571 |  | TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE | M | 355 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽENÍ NOSNÉHO LANA 50 MM2 BZ, FE
VV
TS
P | 45 | 74C582 |  | TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU
VV
TS
P | 46 | 74C591 |  | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE | M | 500 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE
VV
TS
P | 47 | 74C5A1 |  | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE
VV
TS
P | 48 | 74C611 |  | PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ JEDNOSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV
VV
TS
P | 49 | 74C612 |  | PŘIPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LIŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV
VV
TS
P | 50 | 74C621 |  | KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY
VV
TS
P | 51 | 74C632 |  | PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR
VV
TS
P | 52 | 74C643 |  | V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV
VV
TS
P | 53 | 74C653 |  | DISTANČNÍ ROZPĚRKA PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DISTANČNÍ ROZPĚRKA PRO 2-6 LAN ZV, NV, OV
VV
TS
P | 54 | 74C654 |  | LISOVANÁ SPOJKA DVOU LAN ZV, NV, OV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | LISOVANÁ SPOJKA DVOU LAN ZV, NV, OV
VV
TS
P | 55 | 74C655 |  | PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPOJENÍ ZV, NV, OV 1-2 LANA NA TV
VV
TS
P | 56 | 74C671 |  | TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU | M | 300 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU
VV
TS
P | 57 | 74C712 |  | POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | POHON ODPOJOVAČE RUČNÍ
VV
TS
P | 58 | 74C713 |  | ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV
VV
TS
P | 59 | 74C722 |  | KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV | KUS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOTVENÍ DVOU SVODŮ Z ODPOJOVAČE S PŘIPOJENÍM NA TV
VV
TS
P | 60 | 74C752 |  | PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU | KUS | 7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PODPĚRNÝ IZOLÁTOR PRO NV NA LIŠTĚ, BRÁNĚ, STOŽÁRU
VV
TS
P | 61 | 74C810 |  | UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ
VV
TS
P | 62 | 74C820 |  | UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL
VV
TS
P | 63 | 74C951 |  | MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR
VV
TS
P | 64 | 74C956 |  | ŽEBŘÍK PRO TRUBKOVÝ STOŽÁR | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ŽEBŘÍK PRO TRUBKOVÝ STOŽÁR
VV
TS
P | 65 | 74C964 |  | PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PŘIPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV
VV
TS
P | 66 | 74C967 |  | VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI
VV
TS
P | 67 | 74C968 |  | TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE
VV
TS
P | 68 | 74CF11 |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ) | HOD | 120 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)
VV
TS
SD |  | D4 |  | 74E Závěsný kabel na TV (ZOK + VN)
P | 69 | 74E112 |  | NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PODEPŘENOU NEBO VYVĚŠENOU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | NOSNÁ A PŘÍCHYTNÁ ARMATURA VŠECH TYPŮ NA STOŽÁR TV PRO KONZOLU PODEPŘENOU NEBO VYVĚŠENOU
VV
TS
P | 70 | 74E703 |  | DEMONTÁŽ NÁSTAVCE NA STOŽÁRU | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ NÁSTAVCE NA STOŽÁRU
VV
TS
SD |  | D5 |  | 74F Nátěry TV
P | 71 | 74F210 |  | OBOUSTRANNÉ OZNAČENÍ STOŽÁRU ČÍSLY | KUS | 11 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OBOUSTRANNÉ OZNAČENÍ STOŽÁRU ČÍSLY
VV
TS
P | 72 | 74F231 |  | BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV ČERNOŽLUTÝ
VV
TS
P | 73 | 74F232 |  | BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚŘE TV BÍLOČERVENÝ
VV
TS
SD |  | D6 |  | 74F Demontáže TV
P | 74 | 74EF11 |  | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV | HOD | 60 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV
VV
TS
P | 75 | 74F411 |  | DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV | M3 | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV
VV
TS
P | 76 | 74F421 |  | DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ KOTEVNÍCH SLOUPKŮ
VV
TS
P | 77 | 74F422 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH
VV
TS
P | 78 | 74F423 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH
VV
TS
P | 79 | 74F425 |  | DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ) | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)
VV
TS
P | 80 | 74F426 |  | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ
VV
TS
P | 81 | 74F431 |  | DEMONTÁŽ LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (VČETNĚ KOTVENÍ) | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ LANOVÝCH PŘEVĚSŮ (VČETNĚ KOTVENÍ)
VV
TS
P | 82 | 74F432 |  | DEMONTÁŽ PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ) | KUS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)
VV
TS
P | 83 | 74F433 |  | DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ
VV
TS
P | 84 | 74F435 |  | DEMONTÁŽ ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ | KUS | 23 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ
VV
TS
P | 85 | 74F438 |  | DEMONTÁŽ ODTAHŮ TR A NL (SPOLEČNÝCH NEBO ODDĚLENÝCH) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ ODTAHŮ TR A NL (SPOLEČNÝCH NEBO ODDĚLENÝCH)
VV
TS
P | 86 | 74F441 |  | DEMONTÁŽ DĚLIČŮ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ DĚLIČŮ
VV
TS
P | 87 | 74F446 |  | DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVŇOVACÍCH LIŠT | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVŇOVACÍCH LIŠT
VV
TS
P | 88 | 74F447 |  | DEMONTÁŽ KOTEVNÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE | KUS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ KOTEVNÍ LIŠTY PŘEVĚSU NEBO SVODU Z ODPOJOVAČE
VV
TS
P | 89 | 74F449 |  | DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ KOTVENÍ PŘEVĚSU - DVOJITÉ NEBO TROJITÉ LANO
VV
TS
P | 90 | 74F451 |  | DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - JEDNODUCHÉ LANO | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ SVODU Z PŘEVĚSU NEBO Z ODPOJOVAČE - JEDNODUCHÉ LANO
VV
TS
P | 91 | 74F455 |  | DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE | KUS | 150 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE
VV
TS
P | 92 | 74F456 |  | DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH
VV
TS
P | 93 | 74F457 |  | DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODÉLNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH
VV
TS
P | 94 | 74F463 |  | DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ
VV
TS
P | 95 | 74F464 |  | DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VĚŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM
VV
TS
P | 96 | 74F468 |  | DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 275 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM
VV
TS
SD |  | D7 |  | 74F Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV
P | 97 | (R)Pol1 |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ ZOK (36 VLÁKEN) | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ ZOK (36 VLÁKEN)
VV
TS
P | 98 | 74F312 |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ | KM | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ
VV
TS
P | 99 | 74F313 |  | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV | KUS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV
VV
TS
P | 100 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI
VV
TS
P | 101 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | REVIZNÍ ZPRÁVA
VV
TS
P | 102 | 74F323 |  | PROTOKOL UTZ | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROTOKOL UTZ
VV
TS
P | 103 | 74F331 |  | TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV | HOD | 40 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | TECHNICKÁ POMOC PŘI VÝSTAVBĚ TV
VV
TS
P | 104 | R015113 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 140
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 105 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 25 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 25=25.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 106 | R015280 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"

## SO 10-75-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.3.5 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.5 |  | Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ) | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-75-01 |  | ŽST Praha-Libeň, Předtápěcí stojany
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III
VV
TS |  |  |  | popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 17421 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 37 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ
VV
TS |  |  |  | popis položky položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) popis položky položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 3 | 17421 | 1 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 91 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
VV |  |  |  | 0.35*2*130=91.000 [A] Celkem: A=91.000 [B]
TS |  |  |  | popis položky Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. popis položky Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
P | 4 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 3,7=3.700 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 5 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015310 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ APŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,3=0.300 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 7 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 70 |  | všeobecné práce pro silnoproud
P | 8 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 9 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 10 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 11 | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 130 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 12 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
SD |  | 747 |  | Zkoušky, revize a HZS
P | 13 | 747212 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 14 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 15 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 16 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
SD |  | 77 |  | Silnoproud
P | 17 | 742H13 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2 | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2
VV
TS |  |  |  | CYKY 5x25 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. CYKY 5x25 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 18 | 742L13 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 742L23 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2 | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 21 | 743Z51 |  | DEMONTÁŽ TOPNÉHO STOJANU EPZ VČETNĚ ZÁKLADU | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ TOPNÉHO STOJANU EPZ VČETNĚ ZÁKLADU
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 22 | 75B497 |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SKŘÍŇ KABELOVÁ - MONTÁŽ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – usazení skříně kabelové na místě určení – montáž a dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – usazení skříně kabelové na místě určení – montáž a dodaného zařízení se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, případné použití mechanizmů 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## SO 10-76-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.3.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-76-01 |  | ŽST Praha-Libeň, Rozvody NN a VO
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 1 | 13193 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III | M3 | 3.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III
VV |  |  |  | 5*0.8*0.8*1.2=3.840 [A] Celkem: A=3.840 [B]
TS |  |  |  | popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 2 | 13293 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III | M3 | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III
VV |  |  |  | 0.35*0.8*300=84.000 [A] Celkem: A=84.000 [B]
TS |  |  |  | popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** popis položky položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
P | 3 | 17421 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ
VV |  |  |  | 0.35*0.8*300=84.000 [A] Celkem: A=84.000 [B]
TS |  |  |  | popis položky položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) popis položky položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
P | 4 | 17421 | 1 | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ | M2 | 210 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
VV |  |  |  | 0.35*2*300=210.000 [A] Celkem: A=210.000 [B]
TS |  |  |  | popis položky Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky. popis položky Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které jsou uvedeny samostatné položky.
P | 5 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 3.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 3,9=3.900 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 6 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015310 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ APŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | odhad 0,2=0.200 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 8 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. popis položky 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
SD |  | 27 |  | Základy
P | 9 | 27231 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 3.84 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU
VV |  |  |  | 5*0.8*0.8*1.2=3.840 [A] Celkem: A=3.840 [B]
TS |  |  |  | 5x základ pro sklápěcí stožár dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. 5x základ pro sklápěcí stožár dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
SD |  | 70 |  | všeobecné práce pro silnoproud
P | 10 | 701001 |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KS | 30 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných. 1. Položka obsahuje: – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se plocha v metrech čtverečných.
P | 11 | 702211 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: – protipožární ucpávku 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 12 | 702311 |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 13 | 702901 |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 280 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. 1. Položka obsahuje: – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod. – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.
P | 14 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 0.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 0,1=0.100 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 15 | R-702001 |  | Elektrický ohřev výhybek (EOV), Klec ochranná | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Elektrický ohřev výhybek (EOV), Klec ochranná
VV
TS
P | 16 | R-702001 | 1 | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), ochranné klece | KUS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV), ochranné klece
VV
TS
SD |  | 747 |  | Zkoušky, revize a HZS
P | 17 | 747213 |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 18 | 747301 |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu způsobilosti 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 19 | 747541 |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 20 | 747701 |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
P | 21 | 747705 |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách. 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
SD |  | 77 |  | Silnoproud
P | 22 | 741411 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 230 V, 16 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 23 | 741413 |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZÁSUVKA/PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, KRYTÍ IP 44 400 V, DO 63 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – kompletní přístroj v krytu vč. příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 24 | 741911 |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení – měření, dělení, spojování, tvarování – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 2. Položka neobsahuje: – zemní práce – ochranu vodiče - chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 25 | 741I01 |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ HROMOSVODOVÝCH VODIČŮ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – svorku pro spojování, ochranné nátěry – upevnění vč. veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 26 | 742H12 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 250 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
VV
TS |  |  |  | CYKY 4x6 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. CYKY 4x6 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 27 | 742H12 | 1 | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 200 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2
VV
TS |  |  |  | CYKY 4x16 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. CYKY 4x16 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 28 | 742H25 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2 | M | 1450 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2
VV
TS |  |  |  | AYKY 3x240+120 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. AYKY 3x240+120 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 29 | 742H31 |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2 | M | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ DO 2,5 MM2
VV
TS |  |  |  | CYKY 5x2.5 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. CYKY 5x2.5 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 30 | 742L11 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 | KS | 10 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 31 | 742L12 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KS | 20 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 32 | 742L15 |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2 | KS | 6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 33 | 742P13 |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M | M | 450 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový. 1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
P | 34 | 743112 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M | KS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 35 | 743165 |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - HYDRAULICKÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - HYDRAULICKÉ SKLOPNÉ ZAŘÍZENÍ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 36 | 743472 |  | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SVÍTIDLO DRÁŽNÍ LED, MIN. IP 54, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, PŘES 10 DO 25 W
VV
TS |  |  |  | 2700lm, 4000K, IP65, IK08, opt. DM12 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 2700lm, 4000K, IP65, IK08, opt. DM12 1. Položka obsahuje: – zdroj a veškeré příslušenství – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 37 | 743E22 |  | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 4-6 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 38 | 743G22 |  | SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ OD 3 DO 4 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V) | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ VENKOVNÍ KOMPAKTNÍ PILÍŘ OD 3 DO 4 KS ZÁSUVEK PRŮMYSLOVÝCH (400 V NEBO 230 V)
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 39 | 744211 |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, DO 530 X 800 MM
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 40 | 744612 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 41 | 744613 |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 42 | 744632 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 4 DO 10 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 43 | 744634 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A | KS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 25 DO 40 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 44 | 744635 |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | JISTIČ TŘÍPÓLOVÝ (10 KA) OD 50 DO 63 A
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 45 | 744D21 |  | KOMPAKTNÍ JISTIČ PŘES 80 DO 160 A S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ | KS | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | KOMPAKTNÍ JISTIČ PŘES 80 DO 160 A S NADPROUDOVOU SPOUŠTÍ
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 46 | 744O14 |  | ELEKTROMĚR | KS | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ELEKTROMĚR
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. připojovacího vedení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

## SO 10-76-02
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.3.6 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.6 |  | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-76-02 |  | Elektromobilita
SD |  | D1 |  | Dodávky, Elektromontáže, Přidružené výkony k elektropracím
P | 1 | R_1257435002 |  | kabel AYKY-J 5x35 | M | 105 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | kabel AYKY-J 5x35
VV
TS
P | 2 | R_210100005 |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2 | KS | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 35 mm2
VV
TS
SD |  | D2 |  | Dodávky a elektromontáže k rozvaděčům
P | 3 | R.1 |  | rozvaděč R-EMB1. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 399X429X128mm, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a z | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč R-EMB1. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 399X429X128mm, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 4 | R.2 |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-EMB1 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-EMB1
VV
TS
P | 5 | R.3 |  | rozvaděč R-EMB2. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 399X429X128mm, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a z | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | rozvaděč R-EMB2. Oceloplechový rozvaděč skříňový, samostatně stojící, 399X429X128mm, In=90A. S plnými dveřmi a zákrytovým plechem. Včetně kompletní výzbroje a zapojení - viz. platné shéma rozvaděče
VV
TS
P | 6 | R.4 |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-EMB2 | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní výzbroje a zapojení rozvaděče R-EMB2
VV
TS
SD |  | D3 |  | Uzemnění, zemní práce
P | 7 | R.5 |  | beton B20 (stabilizační vrstva) | M3 | 21 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | beton B20 (stabilizační vrstva)
VV
TS
P | 8 | R.6 |  | Folie 33 rudá - blesk 250m/bal | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Folie 33 rudá - blesk 250m/bal
VV
TS
P | 9 | R.7 |  | roura PE, chránička AROT110 mm | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | roura PE, chránička AROT110 mm
VV
TS
P | 10 | R_460202303 |  | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm (vozovka), zemina tř.3 | M | 80 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm (vozovka), zemina tř.3
VV
TS
P | 11 | R_460300001 |  | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu | M3 | 32 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu
VV
TS
P | 12 | R_460600001 |  | odvoz zeminy do 10km | M3 | 65 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | odvoz zeminy do 10km na mezideponii
VV
TS
P | 13 | R_460650015 |  | podklad nebo zához štěrkopískem | M3 | 12 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | podklad nebo zához štěrkopískem
VV
TS
SD |  | D4 |  | Revize, zkoušky, měření
P | 14 | R.10 |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | vypracování zprávy VR/cena akce do 1.000.000 kč
VV
TS
P | 15 | R.8 |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zkoušky technologických zařízení pod napětím
VV
TS
P | 16 | R.9 |  | Uvedení do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Uvedení do provozu
VV
TS
P | 17 | R_210280003 |  | zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč | KS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž. prací do 1 000 000 Kč
VV
TS

## SO 10-77-01
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | E.3.7 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | E.3.7 |  | Ukolejnění kovových konstrukcí | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 10-77-01 |  | ŽST Praha-Libeň ukolejnění kovových konstrukcí
SD |  | 1 |  | 74C Vodiče TV
P | 1 | 74C923 |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 2 | 74C924 |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE | KUS | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 2 VODIČE
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanizmů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 3 | 74C974 |  | AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 4 | 74C976 |  | ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY | KUS | 4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZŇOVANÉ SKUPINY
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
SD |  | 2 |  | 74F Demontáže TV
P | 5 | 74F459 |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE | KUS | 9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 6 | 74F468 |  | DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM | M | 8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | DEMONTÁŽ LAN ZV, NV, OV VČETNĚ PROPOJEK A SPOJEK STŘIHÁNÍM
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
SD |  | 3 |  | 74F Revize, zkoušky, měření a technická pomoc TV
P | 7 | 74F321 |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI
VV
TS |  |  |  | popis položky 1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. popis položky 1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právnickou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
P | 8 | 74F322 |  | REVIZNÍ ZPRÁVA | KUS | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2020_OTSKP |  | 2
PP |  |  |  | REVIZNÍ ZPRÁVA
VV
TS |  |  |  | popis položky popis položky
P | 9 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | EVIDENČNÍ POLOŽKA. Neoceňovat v objektu SO/PS, položka se oceňuje pouze v objektu SO 90-90.
VV |  |  |  | 75=75.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech

## SO 90-90
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | SO 90-90 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 90-90 |  | Likvidace odpadů včetně dopravy
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | R014111(1) | 934 | Odpad mědi a jejich slitin (bronz, mosaz) - 17 04 01 | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5+2,5=3.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 2 | R014112(2) | 935 | Odpad hliníku - 17 04 02 | T | 3 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5+2,5=3.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 3 | R014112(3) | 936 | Železný šrot - konstrukce, stožáry, kolej. - 17 04 05 | T | 99.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 4 | R014112(4) | 937 | Směsné kovy - 17 04 07 | T | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5=0.500 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 5 | R014112(5) | 938 | Zbytky kabelů a vodičů - 17 04 11 | T | 6.175 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 5,015+0,5+0,1+0,01+0,15+0,2+0,1+0,1=6.175 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • demontáž/ práci na vyzískání materiálu • přistavení kontejneru • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem v místě stavby do přistaveného kontejneru • Následně je s položkou zacházeno v souladu se směrnicí SŽDC č.42 Hospodaření s vyzískaným materiálem. 2. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění
P | 6 | R015111 | 901 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI, VČETNĚ DOPRAVY | T | 11931.518 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 406,56+5259,002+793,721+3,7+3,9+572,86+4891,775=11 931.518 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 7 | R015112 | 902 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2935.62 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2273,62+106+564-8=2 935.620 [A] (Odečet 8 tun za zrušený provozní soubor PS10-02-12)
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 8 | R015113 | 903 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI - VČETNĚ DOPRAVY | T | 140 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 140
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 9 | R015120 | 904 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 449.475 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,05+422,25+26,625+0,05+0,25+0,25=449.475 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 10 | R015120(2) | 932 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 07 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,1+0,1=0.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 11 | R015130 | 905 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 205.75 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 90,75+1+114=205.750 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 12 | R015140 | 906 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV, VČETNĚ DOPRAVY | T | 782.195 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10+681,615+25+0,1+0,2+60+5,28=782.195 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 13 | R015150 | 933 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 08 ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 2640 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Objem štěrkového lože * objemová hmotnost 2,0t/m3 1320*2=2 640.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 14 | R015170 | 907 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 117.116 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,25+116,866=117.116 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 15 | R015180 | 908 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.388 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 4,388=4.388 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 16 | R015190 | 909 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1,1=1.100 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 17 | R015210 | 910 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 229.88 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 229,88=229.880 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 18 | R015240 | 911 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU - VČETNĚ DOPRAVY | T | 6.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 3+2+1+0,2=6.200 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 19 | R015250 | 912 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 POLYETYLÉNOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.69 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5+0,19=0.690 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 20 | R015260 | 913 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 07 02 99 PRYŽOVÉ PODLOŽKY (ŽEL. SVRŠEK) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.345 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,345=0.345 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 21 | R015280 | 914 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 22 | R015310 | 915 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ APŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1+0,3+0,2=1.500 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 23 | R015320 | 916 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 STÁVAJÍCÍ SYPANÝ MATERIÁL Z NÁSTUPIŠŤ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 90 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 90=90.000 [A]
TS |  |  |  | "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech"
P | 24 | R015330 | 917 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 464 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 350+114=464.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 25 | R015390 | 918 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 PRŮCHODKY, POJISTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,6+0,3=0.900 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 26 | R015420 | 919 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 4.95 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 2+2+0,1+0,2+0,3+0,05+0,1+0,1+0,1=4.950 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: • náklady spojené s naložením a manipulací s materiálem. **) 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 27 | R015430 | 920 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 09 04 LAMINÁT Z DEMOLIC RELÉOVÝCH DOMKŮ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | odhad 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 28 | R015510 | 921 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY) - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1958 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1034+924=1 958.000 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 29 | R015520 | 922 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04* ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 18.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 18,8=18.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 30 | R015540 | 923 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - VÝHYBKY ZNEČIŠTĚNÉ MAZADLY 17 04 09* - VČETNĚ DOPRAVY | T | 38.76 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 38,76=38.760 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 31 | R015570 | 924 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 03 03* ASFALTOVÉ STAVEBNÍ NÁTĚRY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,1+0,5+1+0,1+0,1=1.800 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 32 | R015580 | 925 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 07 03 04* ODPADNÍ ŘEDIDLA - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,05+0,1=0.150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 33 | R015590 | 926 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 11* ODPADNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.15 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,05+0,1=0.150 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 34 | R015610 | 927 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 08 01 17* STARÉ NÁTĚROVÉ HMOTY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.35 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,1+0,05+0,1+0,1=0.350 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 35 | R015620 | 928 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 04 10* KABELY S IZOLACÍ PAPÍR - OLEJ - VČETNĚ DOPRAVY | T | 0.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,5+0,1=0.600 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 36 | R015670 | 929 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC - VČETNĚ DOPRAVY | T | 5620.947 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 10,945+5609,002+1=5 620.947 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 37 | R015680 | 930 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST - VČETNĚ DOPRAVY | T | 34.029 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 34,029=34.029 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech
P | 38 | R015760 | 931 | POPLATKY ZA LIKVIDACŮ ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY - VČETNĚ DOPRAVY | T | 24.591 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 0,1+24,491=24.591 [A]
TS |  |  |  | 1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu, • náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů, • náklady spojené s vyložením a manipulací s materiálem v místě skládky. 2. Položka neobsahuje: 3. Způsob měření: • [měrná jednotka – nejčastěji Tuna] určující množství odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění - 541/2020 Sb.Zákon o odpadech

## SO 98-98
SŽDC05 |  |  |  | Soupis prací objektu | [10 empty] | 3
3
S | Stavba: | 51135200026 |  | Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OŘ Praha_ZM01 | [6 empty] | SO 98-98 |  | Aspe | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 98-98 |  | Všeobecné položky | [9 empty] | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost |  |  | Jednotková cena |  | Cenové soustavy | 21,00 | 2
Dodávka
[9 empty] | Jednotková | Celkem | Jednotková | Celkem |  |  |  | Počet položek s nulovou cenou
O1 |  | SO 98-98 |  | Všeobecné položky
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | RVSEOB4 |  | Publicita | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP |  |  |  | Zajištění propagace stavby dle podmínek poskytovatele dotace
VV |  |  |  | informační bannery ve velikosti šíře až 3 m × výška až 3 m s oky po 50 cm, v počtu 6 ks, dle možnosti umístění
TS |  |  |  | Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné pro zajištění publicity stavby. Veškerá požadavky na rozsah publicity určují podmínky příslušného poskytovatele dotačního programu. Součástí položky je zřízení dočasného billboardu, jeho instalace, přelep a deinstalace v průběhu realizace stavby a osazení stále pamětní desky po ukončení stavby. Součastí položky jsou také veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP.
P | 2 | VSEOB001 |  | Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování geodetické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která mimo jiné zahrnuje geodetické měření, zapracování všech změn během výstavby, geometrické plány pro zápis vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje apod.
P | 3 | VSEOB002 |  | Dokumentace skutečného provedení v listinné formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování technické části dokumentace skutečného provedení v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP. Jedná se o souhrn činností zahrnujících vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v předepsaném počtu, která mimo jiné zahrnuje , zapracování všech změn během výstavby, výsledné měřící protokoly, aktuální údaje a dokumenty k zařízení (vlastní SW, knihy kabelových plánů s měřícími protokoly a protokoly o jejich uložení, předpisy pro obsluhu, doklady ověřovacího provozu apod.), závěrečnou zprávu o nakládání s odpady apod
P | 4 | VSEOB003 |  | Dokumentace skutečného provedení v elektronické formě | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení 1=1.000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení v elektronické formě. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování kompletní elektronické dokumentace skutečného provedení dle SOD na zhotovení stavby a v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP.
P | 5 | VSEOB004 |  | Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS |  |  |  | Vypracování PDPS u vybraných SO a PS viz. technická specifikace položky. v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také PDPS), které doplňuje a upřesňuje projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo do ohlášení stavby do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby. Jedná se o dopracování PDPS u následujících SO a PS:
P | 6 | VSEOB005 |  | Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu | KPL | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  | [bez vazby na CS] |  | 2
PP
VV |  |  |  | 1=1,000 [A]
TS