# Připomínky k dokumentaci ve stadiu 3+4

# „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Ostružná“

Vyjádření oddělení technické přípravy pozemních staveb O6/5.

Zpracovala Ing. Alena Benešová, tel. 972 235 841

Připomínky k dokumentaci

- Dokumentace předložená k připomínkám by měla sloužit pro výběr zhotovitele stavby, zpracována by tedy měla být ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Zpracování předložené dokumentace tomuto účelu ale neodpovídá, požadujeme ji dopracovat v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb do požadovaného stavu. Týká se např. členění dokumentace, obsahu jednotlivých částí dokumentace, zpracování do podrobností odpovídajících stupni dokumentace (výpisy zámečnických, klempířských výrobků, výplní otvorů, zpracování detailů atd.). Dokumentace musí být zpracována tak, aby ji bylo možné stanovit náklady stavby.

- V dokumentaci chybí např. tyto přílohy, které je nutné doplnit:

  - Situační výkres širších vztahů.

  - Dle vyhl. 309/2006 Sb., část třetí, musí být součástí dokumentace pro výběr zhotovitele část ZOV, která má obsahovat plán BOZP, situaci ZOV, tabulkový harmonogram prací a technickou zprávu. Doplňte tuto přílohu do dokumentace.

  - Část PBŘ, která musí obsahovat technickou zprávu, situaci a výkresy jednotlivých podlaží.

  - Stavebně konstrukční řešení, které má obsahovat technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou část.

  - Technika prostředí staveb, kde každá část bude obsahovat technickou zprávu a výkresovou část.

  - Dokladová část

- V dokumentaci pro výběr zhotovitele nesmí být použity obchodní názvy, ani reference na ně. Uvádíte např. Caparol Histolith Goldocker. Odstraňte je z celé dokumentace. Pokud je potřeba specifikovat určitou vlastnost, doplňte pouze požadované charakteristické vlastnosti.

- Součástí bilancí odpadů by mělo být i jejich přibližný odhad množství. Doplňte do přílohy B-STZ.

- V příloze B Souhrnná technická zpráva uvádíte, že v rámci přednádražního prostoru je navržena zpevněná plocha s přístřeškem pro kola mobiliářem, parkoviště a plocha chodníku. Dle Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží musí každá investiční akce obsahovat vyčíslení potřebného počtu parkovacích stání v souladu s touto koncepcí (K+R, P+R, B+R). Doložte výpočtem, že počty navržených stání pro jednotlivé typy dopravy jsou dostačující.

- Z dokumentace (příloha B ani výkresová část) není jasné, jak je řešen prodej jízdenek. Doplňte tyto informace do dokumentace.

- Upravte přílohu 1. Katastrální snímek tak, aby byly čitelné čísla parcel při tisku v uvedeném měřítku.

- Doplňte seznamy dokumentace – celkové, dílčí.

- Uvádějte správné názvy investora, zkratka SŽDC už není platná.

- Výkresy dopracujte do požadovaných podrobností. Např. v pohledech chybí charakteristika materiálů a barevné řešení, v půdorysech obklady, stávající a nové povrchové úpravy podlah, stěna a stropů v legendách místností, v řezech výškové kóty, odkazy, atd. atd. na stavbu v této podrobnosti je potřeba doplnit i další řezy (jeden řez nestačí).

Připomínky k nákladové části

- Upozorňujeme, že k připomínkovému řízení je nutné předložit i ekonomické hodnocení a souhrnný rozpočet. Tento požadavek vychází ze směrnice 62, část sedmá, čl. 20, odst. 4. „K připomínkovému řízení se předkládá předmětná dokumentace v rozsahu souhrnné technické zprávy a úplné technické části (technická zpráva, situační výkresy, dokumentace jednotlivých objektů a technických a technologických zařízení, relevantní rozsah dokladové části včetně všech podkladů a průzkumů) všem příslušným organizačním útvarům. Odboru přípravy staveb (O6) se zároveň s úplnou technickou částí předkládá k připomínkovému řízení Ekonomické hodnocení a Náklady stavby v rozsahu Souhrnného rozpočtu. V případě ZP jsou předkládány náklady stavby minimálně v rozsahu dle požadavků příslušné směrnice MD a tabulky výpočtu nákladů dle příslušného ceníku.“ Z uvedeného vyplývá, že k připomínkovému řízení musí být doplněny následující přílohy:

- Souhrnný rozpočet.

- Ekonomické hodnocení vč. všech náležitostí. V rámci EH musí být zváženy možné varianty řešení (např.: novostavba, zachování celého objektu apod.) a odůvodnění, proč byla vybrána právě tato varianta (vychází z Pokynu PO-01/2019-ŘO6 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb dopravní infrastruktury). Vzhledem k tomu, že je stavba na 1459. místě v pořadí kategorizace a opotřebení budovy je 34,69%, je potřeba do EH potřebu navržených stavebních úprav smysluplně odůvodnit, aby mohla být akce schválena na O6 (např. zdůvodnění náhrady stávajícího bytu nocležnou pro Správu železnic).

- Do CIN stavby hrazených ze SFDI nesmí být zahrnuté náklady za vybavení, které není potřebné ke kolaudaci, jako jsou např. kuchyňské linky včetně spotřebičů. Toto zařízení je hrazeno správcem objektu. Vyjměte je z CIN stavby.

- V soupisu prací, v listu SO 04 – VRN, jsou zahrnuté náklady na „geodetické práce po výstavbě“ a „dokumentace skutečného provedení stavby. Tyto činnosti by měly být součástí SO 98 98 Všeobecný objekt, který vychází ze SR, z listů A a B. Vzhledem k tomu, že SR nebyl součástí dokumentace k připomínkám, není možné tuto situaci ověřit. Prověřte a opravte zařazení těchto nákladů do správných příloh.

- Do soupisu prací jsou zahrnuty náklady za uložení stavebního odpadu s obsahem azbestu, ale žádná položka neoceňuje demontáž ani odvoz na skládku hmot s obsahem azbestu. Prověřte, zda byly položky správně oceněny, a případně náklady opravte.

Zpracoval Ing. Tomáš Průcha, tel. 777 010 709, 222 335 829

Obecně:

- Barevné pojetí výkresů neodpovídá standardům pro dokumentaci ve stupni pro výběr dodavatele ani pro stavební povolení.

- U jednotlivých částí PD musí být doplněny technické zprávy samostatně pro každou profesi.

- V dokumentaci chybí stavebně konstrukční část. Je nezbytné zpracovat detailnější řešení např. pro navrhované ukotvení anténního stožáru do komínového tělesa.

Průvodní zpráva

- Doplnit vysvětlení zkratky OHM – orientační hlasový majáček.

Souhrnná technická zpráva:

- V STZ se uvádí „Zohlednění stanovisek bude zapracováno po jejich obdržení.“ K připomínkám však musí být předložena již dokumentace se zapracovanými požadavky ze stanovisek dotčených orgánů.

- V návaznosti na výše uvedené chybí text v kapitole: f) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

- V bodě h) na str. 6 se uvádí, že se nemění spotřeba vody, el. energie, množství a druhy odpadů. Pokud se dnes nevyužívané 2.NP mění na nocležny s toaletami a koupelnami, tak se bilance budou měnit.

Objekt VB

- Stavební část – výkresy

  - Preferuji otevírání dveří na fasádě směrem dovnitř oproti navrženému ven z budovy. Doporučuji zkonzultovat řešení se správcem budovy.

  - Prověřit, zda pro tuto sněhovou oblast je vhodné realizovat sněhové zábrany. Obvykle se v oblastech s nadměrným množstvím sněhu sníh nechává sjet ze střechy. Jeho zadržování může mít za následek poškození objektu.

  - V 1.NP chybí u vstupních dveří do čekárny informace o poměru dělení dvoukřídlých dveří. Aktivní křídlo by mělo mít při otevření na 90° čistou šířkou 900 mm.

  - Je navrženo odbourání komínových těles, ale profese VZT do komínového průduchu zavádí odtah. Nutno upřesnit, jak má být řešena svislá část odtahu v části VZT a ve stavební části včetně vyústění nad střechu.

  - Nutno doplnit výkres barevného řešení fasád (omítka, okna, střešní krytina, klempířské prvky, rámy oken apod.)

  - Doplnit do výkresu střechy doplnění krytiny v místě odbouraných komínů.

  - V řezu A03 je nové zastřešení nad zádveřím OP1 tak, že vzniká tepelný most v místě ztužujícího věnce. Nutno upravit s doplněním tep. izolace.

  - PDF soubor pro 3.NP-nový stav má název „Krov“ ale nejedná se o výkres krovu, takže požadujeme přejmenovat pdf soubor. Název výkresu v rozpisce je v pořádku.

  - Dokumentace neobsahuje tabulky PSV. Nutno doplnit pro všechny prvky.

- Orientační systém

  - Doplnit do výkresů fasád i prvky orientačního systému, které jsou významným prvkem ovlivňujícím vzhled budovy.

- Demolice

  - Doporučujeme odlišné barevné odlišení demolovaných částí.

  - Doplnit informaci k sejmutí střešní krytiny v okolí bouraných komínů na hlavní střeše.

- ZTI

  - Nutno doložit dimenzování zdrojů TUV. Zásobník 15l, na který je napojena sprcha nepovažuji za funkční řešení.

  - Nutno doložit, jak jsou navrženy dimenze vnitřní kanalizace (dimenze 160 neodpovídá počtu zařizovacích předmětů) a proč je navrhován materiál potrubí KG namísto HT?

- Vytápění:

  - Venkovní jednotka TČ je umístěna volně na zákl. patkách na terénu vedle přístřešku na kola. Umístění považujeme za nevhodné z důvodu možného vandalismu. Není zřejmé, jak je potrubí vedeno v prostoru mezi budovou a jednotkou.

- Vzduchotechnika

  - Zdůvodnit, proč je VZT potrubí pro odvětrání 1.PP vedeno přes konstrukci (hutněné vrstvy) rampy? Toto řešení komplikuje koordinaci profesí na stavbě a dále vychází vyústění do nevhodné výšky nad terén. Navíc žaluzie proti vodě nejsou konstruovány proti odspoda odstřikující vodě, která se bude odrážet od terénu. Předpokládám, že lze řešit jiným jednodušším způsobem.

  - Trasy VZT jsou kresleny do stávajících stěn. Takto je nereálné zrealizovat.

  - V 1.NP mohou ventilátory WC napojeny na rozvod způsobovat průnik zápachu z WC přes digestoř. I při použití zpětných klapek není vhodné napojovat takto digestoř do potrubí, které je v přetlaku.

  - Ve výkresu je uveden typ ventilátoru (TYP HCFB/4-250). Nelze uvádět konkrétní výrobky. Je nezbytné popsat požadované výkonové parametry.

  - Dokumentace nezmiňuje, zda bude potřeba klimajednotka pro prostor technologie. Pokud ano, tak umístění venkovní jednotky je nutné koordinovat s umístěním venkovní jednotky TČ. Venkovní jednotky se musí objevit ve výkresech fasád.

- Silnoproudé rozvody

Dokumentace neobsahuje tuto část. Nutno doplnit.

- Vnitřní vybavení

PD neobsahuje výkresy s umístěním vnitřního vybavení. Z textu v souhrnné technické zprávě není zřejmé, zda a kde jsou v čekárně umístěny odpadkové koše. Nutno získat souhlas odboru 23.

- Venkovní mobiliář

Zvážit, zda navržené stojany na lyže a snowboardy jsou vhodné do venkovního prostředí. Takto budou komplikovat úklid sněhu a budou funkční v případě, že sníh bude uklizen až na úroveň chodníku. Doporučujeme zvážit použití výrobku, který bude např. kotven na fasádu (vč. ochrany fasády) a nebude tak na terénu překážet při samotném úklidu. Doporučuji zkonzultovat řešení se správcem budovy.

- Požárně bezpečnostní řešení

Není součástí PD. Nutno doplnit.

- Zpevněné plochy

Navržené sloupky pro vymezení parkoviště považuji za nevhodné řešení s ohledem na sněhovou oblast. Sloupky budou zahrnovány odklízeným sněhem a bude docházet k jejich poškození technikou údržby. Doporučuji zkonzultovat řešení se správcem budovy.

- Rozpočet

V kapitole zpevněné plochy prověřit ocenění přístřešku na kola, který je nevržen ve vysokém standardu (komaxitovaná zinkovaná konstrukce s nerez úchyty kalených a lepených skel). Pro danou lokalitu bych doporučil nižší standard přístřešku.

|  | D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | K | 113VM1 | Montáž přístřešku se stojanem na kola na betonové patky (včetně betonových patek) | ks | 1,000 | 15 000,00 |
| 4 | M | 749101510A | stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov | kus | 1,000 | 152 810,00 |

Dále:

- Přístřešek pro kola není odvodněn a voda z něj stéká k soklu výpravní budovy. Požadujeme napojit do kanalizace přes lapač střešních splavenin, která v tomto místě probíhá.

- S ohledem na zvýšený výskyt sněhu bychom doporučili řešit detail založení přístřešku u rampy tak, aby dřevěné sloupky byly více chráněny před vlhkostí. Dále požaduji prověřit, zda madla zábradlí lze kotvit přímo na sloupky přístřešku a tím celé konstrukční řešení zjednodušit. Viz skica.