TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:  	Profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky baterií a UPS

1. ÚVOD

Tato technická zpráva řeší práce ve formě služby zahrnující preventivní úkon, který má za úkol zvýšit spolehlivost provozu zdroje, snížit poruchovost a předvídat možné poruchy. Tímto úkonem nazýváme profylaktickou kontrolu a kapacitní zkoušku na staničních bateriích (dále jen baterie) v obvodu napájecích stanic, trafostanic rozvodu 6kV a 22kV, UPS. Pravidelná údržba zároveň zvyšuje celkovou životnost zařízení, a proto je tyto prohlídky doporučeno provádět v intervalu závislém na provozních podmínkách a prioritě zálohované zátěže, minimálně však jednou ročně. Na základě výsledků těchto kontrol, bude vyvolána opravná práce řešící již výměny baterií, které tato kontrola označila za nevyhovující.

2. Použité podklady

- Místní šetření

- Požadavky příslušných správců SEE

- Provozní dokumentace

- Soubor závazných a doporučených ČSN a souvisejících předpisů

3. STÁVAJÍCÍ STAV

Skutečný stávající technický stav (tj. schopnost udržet požadovanou napěťovou kapacitu v určité časové limitě) staničních baterií 110V ,48V a 24V umístěných v napájecích stanicích a 2x12V staničních baterií umístěných v trafostanicích rozvodu 6kV, lze zjistit až po uskutečnění profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky. Stávající baterie jsou plejádou rozdílných typu a výrobců. Mezi nejčastější zastoupení mezi výrobci jsou (EnerSys, HOPPECKE, EFFEKTA, Banner). Jejich nabíječe jsou například od výrobců jako (Benning, Kummer, AXIMA....).

4. ROZSAH A POPIS PRACÍ

Předmětem plnění je profylaxe a kapacitní zkouška energetických systémů v obvodu napájecích stanic, trafostanic rozvodu 6kV a 22kV, UPS. Zjištění skutečného technického stavu (tj. schopnost udržet požadovanou napěťovou kapacitu v určité časové limitě) staničních baterií bude podkladem pro samotnou výměnu baterií (pouze nevyhovujících článků), které bude předmětem jiné opravné práce.

4.1. Rozsah prací

Pro tento rok jsou požadovány profylaktické kontroly a kapacitní zkoušky v napájecích stanicích a trafostanicích 6kV a 22kV, UPS.

Napájecí a Spínací stanice

Je požadována profylaktická kontrola a kapacitní zkouška baterií pro:

| OBJEKT | BATERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Výrobce | Kapacita | Blok | Počet bat. | Celkové U | Nabíječ | Kontrola | Kapacitní zk. |
| NS Čelákovice | 12V2OPzs100 | HOPPECKE | 100 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G108/40 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| NS Běchovice | 12V3OPzs150 | HOPPECKE | 150 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G108/24-96 BWru-PD | 2 |  |
| NS Roztoky | 12V2OPzs100 | EnerSys | 100 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G108/40 BWrug-TDG3 | 2 | 2 |
| NS Rostoklaty | 6OGI174 | HOPPECKE | 174 Ah | 6V | 2 | 110V | D400G108/80 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| NS Balabenka | 12V2OPzs100 | HOPPECKE | 150 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G108/25 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| NS Rozt. R 110 kV | 12V2OPzs100 | HOPPECKE | 150 Ah | 12 V | 1 | 110 V | D400G108/25 BWrug-TDG3 | 1 |  |
| NS Vraňany | 12V2OPzs100 | EnerSys | 100 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400 G108/25 BWru-TDG3 | 2 |  |
| NS Stránčice | 12 Ogi 170 | Enersys | 166 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G110/24-96BWru-PD | 2 | 2 |
| NS Benešov | 12V3OPzs150 | HOPPECKE | 150 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G110/24-96BWru-PD | 2 | 2 |
| NS Zahradní Město | 64OPzS200LA | Enersys | 200Ah | 6V | 2 | 110V | D400G108/80 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| NS Pečky | 12V 20PzS 150 | Banner | 150 Ah | 12 V | 2 | 110 V | Bening 108V/20-100A | 2 | 2 |
| NS Nymburk | 12V3OPzS150 | Banner | 150Ah | 12V | 2 | 110 V | D400G108/80 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| NS Boleslav | 12V 2OPzS100 | Banner | 100 Ah | 12 V | 2 | 110 V | Axistand 110-22, výrobce AXIMA | 2 |  |
| NS Karlštejn | 12V2OPzs100 | HOPPECKE | 150 Ah | 12 V | 1 | 110 V | D400G108/25 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| TT Zdice | 12 Ogi 170 | EnerSys | 166 Ah | 12 V | 2 | 110 V | D400G110/24-96BWru-PD | 2 |  |
| PTM Beroun | 12V3OPzs150 | HOPPECKE | 150Ah | 12 V | 2 | 110V | D400G108/80 BWrug-TDG3 | 2 |  |
| SpS Tetín | SBS B14 | Power safe | 70Ah | 12 V | 1 | 24V | D400G24/70-35 BWrug-TDG3 | 1 |  |
| SpS Poříčany | 12V100FC | EnerSys | 100Ah | 12 V | 1 | 110 V | D400G108/40 BWrug-TDG3 | 1 |  |
| SpS Lysá nad Labem | Power safe | Enersys | 100Ah | 12V | 2 | 110 V | G110/2010Bwru PDG | 2 |  |
| SpS V.Osek | Power safe | Enersys | 35Ah | 12 V | 1 | 48 V | E230 G48/8 Bwru PDG | 1 |  |
| TNS Kolín | 12V3OPzS150 | Banner | 150Ah | 12V | 2 | 110V | D400G108/80 BWrug-TDG3 | 2 | 2 |
| TNS Mělník |  |  |  | 12V | 2 | 110V |  | 2 | 2 |
| SpS Nymburk | 12V62F | EnerSys | 82Ah | 12V | 1 | 48 V | Bening slum line SE | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | celkem | 41 | 12 |

Celkem profylaktické kontroly 38x 110V, 2x 48V, 1x 24V a kapacitní zkoušky 12x 110V.

Trafostanice 6kV

Je požadována profylaktická kontrola a kapacitní zkouška staničních baterií (blok 2x12V typu Enersys PowerSafe 92F a 1ks nabíječe) pro:

žst. Stará Boleslav             STS 1325

žst. Úvaly                          STS 0055

žst. Praha Běchovice          STS 0069

žst. Praha Malešice            STS 0208

ONJ odjezd                       STS 0214

ONJ střed                          STS 0215

ONJ vjezd                         STS 0216

žst. Krč                             STS 0217

Sluncová                          STS 0098

Žst. Praha Holešovice         STS 0394

Žst. Praha Bubeneč            STS 0395

Trafostanice 22kV

Místo :	Praha Hlavní nádraží T1

Typ:	HOPPECKE 4OPzS 200 6V  200Ah

Počet:	36ks  (blok 9x 24V)

Místo :	Praha Hlavní nádraží T2

Typ:	HOPPECKE 4OPzS 200  6V  200Ah

Počet:	36ks - (blok 9x 24V)

Místo :	Praha Hlavní nádraží T4

Typ:	PowerSafe  12V 92Ah

Počet:	4ks – (blok 2x 24V)

Místo : Kolín TS 1

Typ: 	Power Safe,12V92F / 09/OCT/2017,12V,92Ah, 27,6kg

Počet : 4ks – (blok 2x 24V)

Místo : TS Kutná Hora

Typ:  	Optima batteries,12V,50Ah,Model – 8003-251

Počet : 2ks– (blok 24V)

Místo : TS Čáslav

Typ:	Optima batteries,12V,50Ah,Model – 8003-251

Počet : 2ks– (blok 24V)

Místo : Mladá Boleslav – technologický objekt - agregát

Typ :	Optima batteries,12V,50Ah,Model – 8003-251

Počet : 2ks– (blok 24V)

Místo : Nymburk – TS1

Typ :	HOPPECKE 5OPzV 250, 6V, 250Ah,

Počet : 4ks – (blok 24V)

Místo : Nymburk – TS2

Typ :	HOPPECKE 5OPzV 250, 6V, 250Ah,

Počet : 4ks – (blok 24V)

Místo : Nymburk – TS3

Typ :	HOPPECKE 5OPzV 250, 6V, 250Ah,

Počet : 4ks -(blok 24V)

4.2. Popis prací

Technický popis prací (služby) jejíž předmět je uskutečnění profylaktických kontrol a kapacitních zkoušek je dán tabulkami výrobcem baterií v návaznost na dodržení příslušných norem a předpisů. Níže uvádíme hrubý souhrn náplně požadovaných zkoušek:

Předmětem kapacitní zkoušky je:

- kontrola vyrovnávání nabíjení do konečných znaků; pokud se nedosáhne hustoty 90 ze 100%, je nutné provést první orientační kapacitní zkoušku. Odsátí elektrolytu ze článků a doplnění elektrolytu o větší hustotě. Vyhodnocení kapacity jednotlivých článků. V případě kladného výsledku nabíjení baterie do konečných znaků. V případě záporného výsledku zkoušky sdělení této skutečnosti do protokolu s návrhem výměny vadných článků za repasované nebo nové.

Předmětem profylaktické zkoušky je:

- Kontrola stavu napájecího zdroje:

- kontrola registru událostí zdroje, zda nedošlo k nějakým alarmovým stavům

- kontrola vnitřku DC zdroje, zda jsou všechny řídící a výkonové vodiče nepoškozené a jsou správně usazeny

- kontrola všech výkonových svorek zdroje pod zátěží

- ověření správného proudění vzduchu ventilátory

- ověření správného přepínání na provoz z baterií

- kontrola dobíjení baterií

- ověření hodnot skutečného napětí a proudu v porovnání s údaji displeje

- Kontrola stavu akumulátoru pro DC systémy

- ověření, zda prostředí a typ akumulátoru odpovídá specifikovaným podmínkám

- měření napětí jednotlivých bloků (článků) a hustoty elektrolytu (baterie s

- doplňováním dest. vody)

- měření teploty na baterii a v okolí

- kontrola dobíjecího napětí na vývodech baterie

- měření odporu meziblokových (mezičlánkových) spojů

- kontrola odporu na připojovacích svorkách baterie

- zkouška vybíjecí kapacity baterie (C1 - 5, případně dle konkrétního typu aku a technických možností)

- celkové posouzení stavu baterie, způsobu provozu a údržby

- vyčištění baterie od veškerého prachu a nečistot

- záznam o výsledku prohlídky do deníku baterie

- vystavení kontrolní zprávy

4.3. Instalace, provoz, údržba

# Při prováděných pracích na zařízení je nutno se řídit pokyny pracovníka provádějícího dohled. Upozorňujeme, že práce spojené s vypínáním napětí a ostatními pracemi musí být prováděny tak, aby nedošlo k narušení správné činnosti napájených zařízení.

4.4. Demontáže

Demontáže zařízení se nepředpokládají.

4.5. Vnější vlivy během realizace prácí

Realizace práce nezasáhne do okolního životního prostředí v případě dodržení všech pracovních postupů. I přesto upozorňujeme na velmi obezřetný pohyb v místech stání baterií či akumulátorovnách z důvodu povahy ekologicky závadného zařízení. Pro dopravu zaměstnanců dodavatelské společnosti jsou určeny příjezdové komunikace v ochranném pásmu dráhy k jednotlivým napájecím stanicím a trafostanicím rozvodu 6kV a 22kV. Místo pro stání motorových vozidel určí provozovatel se zřetelem na dodržení bezpečnostních norem a předpisů.

4.6. Bezpečnostní opatření

Upozorňujeme na důsledné dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle předpisu SŽ Bp1, ČSN 34 1008, 34 3109 a s nimi související instrukce a nařízení. Bližší specifikace bezpečnostních opatření jsou uvedeny v předmětných MPBP se kterými stavební dohled SEE seznámí zhotovitele.

4.7. Souběh sítí

V rámci plnění prací dojde pouze k souběhu se sítěmi SEE (staniční baterie), které jsou předmětem prací. Ostatní drážní a mimodrážní sítě či zařízení nebudou těmito pracemi zasaženy a proto vyjádření ostatních správců zadávací dokumentace neobsahuje.

5.  ZAJIŠTĚNÍ VÝLUK

V případě realizace práce v rozsahu zadávací dokumentace lze provádět bez dopravních výluk.

Napěťová výluka v konkrétní napájecí sekci baterií bude provedena po vzájemné domluvě se zástupcem správce zařízení SEE.

- Obvod napájecích stanic je kontaktní osobou p. Jan Hlavinka (tel: +420 724 559 728)

- Obvod rozvodu 6kV  je kontaktní osobou DiS. Lukáš Tichý (tel: +420 724 052 873)

- Obvod SP (22kV) je kontaktní osobou p. Radek Oberman (tel: +420 724 725 679)

POZOR! Vstupy do všech prostor Správy železnic, státní organizace jsou elektronicky hlídány, nutnost předem hlásit na ED Křenovka ve spolupráci se zástupcem SEE provádějí stavební dohled (viz. bod č.6).

6. ZKOUŠKY, REVIZE, DOKLADY

Po dokončení prací musí být vykonavatelem předány následující doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí,

- zjišťovací protokol o provedených dodávkách prací včetně soupisu provedených prací,

- protokol o profylaktické prohlídce a kapacitní zkoušce s vyhodnocením stavu zdroje a doporučením k dalšímu provozu (protokol by měl obsahovat i grafické znázornění průběhu baterií včetně slovní hodnocení stavu baterií);

- protokol musí být vystaven ke každé kontrolované baterii či paku-setu baterií.

Výše uvedené doklady budou předány odpovědnému zástupci OŘ Praha, SEE (p. Jan Hlavinka – VPS TNS (tel: +420 972 245 490, 724 559 728).

Dohled a zkoušky musí probíhati za účasti odpovědného zástupce OŘ Praha, SEE:

- Obvod napájecích stanic je kontaktní osobou

- p. Jan Hlavinka (tel: +420 724 559 728)

- Obvod rozvodu 6kV

- DiS. Lukáš Tichý, VPS SNTZ (tel: +420 724 052 873)

- Obvod SP

- p. Radek Oberman (tel: +420 724 725 679)

Pozn. Před započetím plnění prací musí být provedeno předání místa plnění v režimu zadavatel – zhotovitel na příslušném formuláři Správy železnic, státní organizace. Předání pracoviště bude vyvoláno ze strany zadavatele.

7. PROSTŘEDÍ

Kontrolovaná zařízení pracují ve vnitřních prostorách k tomu určeným dle příslušné ČSN.

8. DODÁVKY MATERIÁLU

Dodávky materiálu se nepředpokládají.

9. ODPADY

Odpady se nepředpokládají. Hospodaření s vyzískaným materiálem nebude vedeno.

10. DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ

Není požadována.

11. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část není obsažena.