Hodonín, budova TO – zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Dílčí část 		:	D.2.2.3 - VYTÁPĚNÍ

Objekt	- název a adresa 	:	SO 01-15-03 – TO HODONÍN – VYTÁPĚNÍ + PENB

ul. Za Dráhou, Hodonín; parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (640417); inv.č. IC6000384208

Stupeň		:	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

Gen. projek. - název, adresa firmy	:	Dopravní projektování spol. s.r.o., 28. Října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

- vypracoval	:	Ing. Petr Čuba

- tel. / GSM	:	+420 603 820 835

- e-mail	:	cuba@dum-projekt.cz

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI :

Zpracovatel - název, adresa firmy	:	Ing. Jiří Kolář _ TZB PROJEKT, Anenská 121, 735 52 Bohumín - Záblatí

- vypracoval	:	Ing. Jiří Kolář 	Tomáš Keppert

- tel. / GSM	:	+420 777 230 245  				+420 736 649 248

- e-mail	:	kolar@tzb-projekt.eu   			keppert@tzb-projekt.eu

- autorizovaná osoba	:	Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788

INVESTOR:

Objednatel	- název	:	SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O. OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO,

- adresa	:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

- GSM / email	:

ČÍSLO VÝTISKU   			 1   2   3   4   5   6   7   8   9   0

Datum		:	prosinec 2020

Číslo zakázky	:	2078 / 2020

D.301_TECHNICKÁ ZPRÁVA

# OBSAH

OBSAH	2

1.1.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE	3

1.1.1.	Úvod	3

1.1.2.	Přehled základních údajů	3

1.1.3.	Podklady	3

1.1.4.	Použité normy, předpisy, vyhlášky	3

1.2.	Navrhované řešení	3

1.2.1.	Zdroj tepla	3

1.2.2.	Teplovodní otopná soustava	4

1.2.3.	Příprava TUV	4

1.2.4.	Doplňování a úprava vody	4

1.2.5.	Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry	4

1.3.	MĚŘENÍ,  REGULACE	4

1.3.1.	Měření teplot, tlaku	4

1.3.2.	Regulace	4

1.4.	ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ	4

1.4.1.	Okruh ÚV	4

1.5.	POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE	4

1.5.1.	Stavební	4

1.5.2.	Elektro + MaR	4

1.6.	ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ	5

1.6.1.	Tlakové zkoušky	5

1.6.2.	ZPROVOZNĚNÍ	5

1.7.	bezpečnost  práce	5

1.7.1.	montážní práce	5

1.7.2.	údržba zařízení	5

1.7.3.	OBSLUHA zařízení	5

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část	D.301	TECHNICKÁ ZPRÁVA

+ příloha č.1 – Výpočet tepelných ztrát

Výkresová část	D.321	PŮDORYS 1.NP

D.331	SCHÉMA ZAPOJENÍ ZDROJE TEPLA

D.332	SCHÉMA OTOPNÉ SOUSTAVY

VYSVĚTLIVKY POUŽITÝCH ZNAČEK

SP	stavební povolení

ÚV	ústřední vytápění

PP	podzemní podlaží

TUV	teplá užitková voda

SV	studená voda

OS	otopná soustava

NP   nadzemní podlaží

## ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

### Úvod

cíl projektu	:	projekt řeší formou dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby návrh nové teplovodní otopné soustavy v rámci rekonstrukce objektu TO Hodonín

umístění objektu	:	Hodonín (oblastní pásmo -15°C)

popis objektu	:	jedná se o stávající částečně podsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou. PD řeší pouze vytápění části 1.NP a nový zdroj tepla. Objekt je a bude využíván jako kanceláře, dílny, šatny, sociální zázemí a sklady.

### Přehled základních údajů

druh objektu	:	objekt TO Hodonín (kanceláře, dílny, šatny, sociální zázemí a sklady)

adresa objektu	:	ul. Za Dráhou, Hodonín

umístění objektu	:	parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (oblastní pásmo -15°C)

stavebník	:	SPRÁVA ŽELEZNIC, S.O., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO,

adresa stavebníka	:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

projektant	:	Ing. Jiří Kolář, autorizace v oboru technika prostředí staveb, č. autorizace 1102788

Anenská 121, Bohumín-Záblatí, 735 52

navrhovaný zdroj tepla	:	tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 11,6kW + vestavěný elektrokotel o výkonu 9,0kW

tepelné ztráty objektu	:	12,995 kW

roční spotřeba tepla 	:	ÚT – 21.700 kWh/rok

TUV – 5.700 kWh/rok

předpoklad realizace	:	2021

### Podklady

požadavky investora	:	- vytápění objektu řešit deskovými otopnými tělesy

- v rámci vlhkých prostor (koupelny) osadit otopná tělesa chráněná proti korozi

- jako zdroj tepla volit tepelné čerpadlo vzduch-voda

- skladovou část objektu nevytápět

projekt. dokumentace	:	projektová dokumentace stavební části zpracovaná Ing. Čubou v roce 2020

### Použité normy, předpisy, vyhlášky

ČSN EN 12831:2005	:	Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu

ČSN EN ISO 13790	:	Energetická náročnost budov - Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení

ČSN 06 0210	:	Výpočet tepelných ztrát

ČSN 06 0310	:	Ústřední vytápění – projektování a montáž

ČSN 06 0830	:	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody

ČSN 73 0540	:	Tepelná ochrana budov

+ ostatní související normy, předpisy a vyhlášky

## Navrhované řešení

### Zdroj tepla

zdroj tepla	:	nově bude instalováno tepelné čerpadlo vzduch-voda, o výkonu 11,6kW (A-7/W35)

účel zdroje tepla 	:	navržený zdroj tepla slouží pro vytápění a ohřev TUV celého objektu

napojení na OS	:	napojení na otopnou soustavu je provedeno za nově instalovaným TČ v téže místnosti

umístění 	:	ve venkovním prostoru u západní fasády objektu (viz. půdorys)

instalovaný výkon	:	11,6 kW při A-7/W35 (6,47 kW při A2/W35)

elektrické parametry	:	3x400V, 50Hz, 3xB16A

### Teplovodní otopná soustava

provoz objektu	:	nepřerušovaný s možností nastavených útlumů (řešeno ekvitermním regulátorem v rámci tepelného čerpadla)

otopná soustava	:	uzavřená, dvou-trubková, teplotní spád 50/40°C, max. přetlak 300 kPa,min. přetlak 80 kPa

okruh vytápění	:	vytápění objektu je řešeno jedním topným okruhem napojeným na otopná tělesa.

otopná tělesa	:	- budou použita desková otopná tělesa se spodním připojením, každé otopné těleso je opatřeno termostatickým ventilem s přednastavením (součást těles) a termostatickou hlavicí, nastavení ventilů zajišťující hydraulické vyvážení soustavy si zpracuje pro konkrétní ventily realizační firma

odvzdušnění potrubí ÚV	:	odvzdušnění OS je prováděno přes odvzdušňovací ventily otopných těles a automatickým odvzdušňovacím ventilem umístěným v rámci technické místnosti

vypouštění potrubí ÚV	:	celou otopnou soustavu je možno vypustit přes vypouštěcí kohouty instalované v nejnižších místech soustavy (technická místnost)

### Příprava TUV

příprava TUV	:	TUV bude připravována pomocí nepřímotopného zásobníkového ohřívače vody o objemu 500l

### Doplňování a úprava vody

doplňování vody do ÚV	:	udržování tlaku v otopné soustavě je provedeno jako ruční - doplňováním hadicí ze systému studené vody přes vypouštěcí kohout

úprava vody	:	dostačující kvalitu dopouštěcí a oběhové vody zajistí napojení na rozvod pitné vody

### Potrubní materiál, profily, tepelné izolace, nátěry

potrubí ÚV	:	pro veškeré nové rozvody budou požité měděné trubky. Měděné rozvody budou vedeny povrchově v rámci technické místnosti, v 1.NP budou vedeny skrytě, převážně v podlahách, mimo připojení těles kde bude potrubí navedeno do stěn.

tepelné izolace ÚV	:	rozvody budou izolovány termoizolačními trubicemi, rozvody vedeny nad podlahou nebudou opatřeny izolaci.

kompenzace potrubí	:	rozvody jsou navrženy tak aby jejich kompenzace byla řešena vedením trasy

nátěry	:	neizolované potrubí povrchově vedené se opatří dvojnásobným základním nátěrem + 1 vrstvou emailu.

## MĚŘENÍ,  REGULACE

### Měření teplot, tlaku

měření tepla	:	měřiče tepla nejsou investorem požadovány

měření teploty	:	teploměr je součásti tepelného čerpadla

měření tlaku	:	manometr je součásti pojistné sady tepelného čerpadla

### Regulace

ekvitermní regulace	:	TČ je vybaveno ekvitermní regulací zajišťující udržování požadované teploty v TČ na základě venkovní teploty

## ZABEZPEČOVACÍ  ZAŘÍZENÍ

### Okruh ÚV, TUV

zabezpečovací prvky ÚV	: 	- pojistný ventil je součásti tepelného čerpadla

- expanzní nádoba je napojena na vratné potrubí

zabezpečovací prvky TUV	: 	na přívodu SV do zásobníkového ohřívače TUV bude instalován pojistný ventil a expanzní nádoba pro TUV (řešeno  v rámci PD ZTI)

## POŽADAVKY  NA  OSTATNÍ  PROFESE

### Stavební

prostupy	:	zajištění prostupů pro vedení potrubí.

### Elektro + MaR

uzemnění	:	u potrubí a kovových částí provést pospojování (zemnění)

## ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ

### Tlakové zkoušky

tlaková zkouška ÚV	:	po montáži nového zařízení musí být rozvodné potrubí podrobeno tlakové zkoušce odpovídající minimálně provoznímu tlaku média. Tlakovou zkoušku provádí zhotovitel zařízení a vyhotoví o zkoušce zápis.

### ZPROVOZNĚNÍ

obecné zásady	:	do provozu smí být uvedeno zařízení, které svým stavem odpovídá platným předpisům a splňuje podmínky bezpečného provozu. Předpokladem pro uvedení nového zařízení do provozu po ukončení montáží, rekonstrukce nebo větší opravě, je provedení individuálních zkoušek zařízení.

## bezpečnost  práce

### montážní práce

svařování	:	svařování potrubí smí provádět pouze svářeči s příslušnou kvalifikací dle ČSN 07 0710. Při svařování musí být dodržena ustanovení příslušných ČSN a ON pro výrobu, montáž a svařování potrubí

montáže	:	montáže je nutno provádět v souladu s bezpečnostními předpisy a příslušnými normami (ČSN 060310, ČSN 050610, ČSN 050630)

### údržba zařízení

komplexní prohlídka 	:	1 x ročně provést komplexní prohlídku celého zařízení odbornou firmou

zkouška armatur	:	1 x ročně přezkoušet funkčnost armatur, vyčištění filtru apod.

### OBSLUHA zařízení

způsob obsluhy	:	způsob obsluhy je občasný – doporučuji 1 x týdně