Název zakázky 	:	Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního

zázemí - I. etapa projekt

Dílčí část PD	:	SO 01-15-04 OBJEKT HODONÍN

D2.2.4 VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Účel objektu	:	traťmistrovský okrsek

Adresa objektu	:	TO HODONÍN – VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Hodonín; parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (640417); inv.č. IC6000384208

#### Stupeň PD 	:	PROJEKT

ZPRACOVATEL PROJEKTU – HLAVNÍ PROJEKTANT

Generální projektant -název,adr. firmy	:	Dopravní projektování spol. s.r.o.,

28. Října 3388/111,

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI PD :

Zpracovatel - název, adresa firmy		:	Ing. Petr Čuba

Alšovo nám.688/7, Ostrava – Poruba, 70800

- mobil				:	+420 603 820 835

- e-mail			:	cuba@dum-projekt.cz

INVESTOR :

Investorl	- název, adresa firmy		:	OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ BRNO,

KOUNICOVA 688/26,

611 43 BRNO

Datum					:	11/ 2020

D.1.2.4.00 	TECHNICKÁ  ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH	2

1.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

2.	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ	3

3.	POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE	4

# SEZNAM PŘÍLOH

Textová část	D.1.2.4.00		TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výkresová část		D.1.2.4.01	PŮDORYS 1.NP KLIMATIZACE

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

    - Úvod

cíl projektu	:	návrh chlazení pro požadované místnosti objektu TO Hodonín

umístění objektu	:	Hodonín; parc. č. st. 2200, kat. úz. Hodonín (640417); inv.č. IC6000384208

    - Podklady

požadavky investora	:	-navrhnout chlazení - klimatizační jednotky pro všechny kanceláře objektu TO a místnost umístění hlavního PC

výchozí podklady	:	- stavební dokumentace  objektu

- fotodokumentace

    - Použité normy, předpisy, vyhlášky

ČSN 73 0548	:	Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

Vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb.	:	Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vyhl. ČÚBP 48/1982 Sb.	:	Vyhláška kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

# NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

    - Klimatizační systém

koncepční řešení	:	pro chlazení řešených místností byl zvolen multisplitový systém s vnitřními nástěnnými jednotkami např. fy. VIVAX ACP. Klimatizační systém bude tvořit venkovní jednotka umístěná na severní fasádě objektu (odsouhlaseno se zástupci investora) a vnitřními nástěnnými jednotkami umístěnými v prostorách kanceláří, odpočívárny a pokladny (umístění vnitřních jednotek bylo konzultováno s uživateli řešených místností). Venkovní a vnitřní jednotky jsou propojeny měděným potrubím s rozvodem stlačeného kapalného chladiva a par chladiva a signální a silovou kabeláží. Vnitřní nástěnné jednotky budou umístěny na stěnách dle výkresové dokumentace.

výkon jednotek	:	venkovní jednotka 1		chlazení 1x 10,55kW / vytápění 1x 10,55kW

venkovní jednotka 2		chlazení 1x 12,31kW / vytápění 1x 12,31kW

vnitřní jednotka 1		chlazení 4x 3,5kW / vytápění 4x 3,5kW

vnitřní jednotka 2		chlazení 3x 2,64kW / vytápění 3x 2,93kW

ovládání jednotek	:	vnitřní jednotky budou dodány s dálkovými bezdrátovými ovladači, ovládání jednotek bude zajištěno vždy zaměstnanci řešených místností.

technické parametry	:	venkovní jednotka (např. VIVAX ACP-42COFM123AERI):

- rozměry – 946x410x810 (ŠxDxV)

- elektrické napájení – 230V, 50Hz, F1

- hladina akustického tlaku – 62dB(A)

- hmotnost – 68,8kg

venkovní jednotka (např. VIVAX ACP-36COFM105AERI):

- rozměry – 946x410x810 (ŠxDxV)

- elektrické napájení – 230V, 50Hz, F1

- hladina akustického tlaku – 62dB(A)

- hmotnost – 68,8kg

vnitřní jednotka (např. VIVAX ACP-12CIFM35AERI):

- rozměry – 802x189x297mm (ŠxDxV)

- elektrické napájení - 230V, 50Hz, F1

- hladina akustického tlaku – 39dB(A)

- hmotnost – 8,2kg

vnitřní jednotka (např. VIVAX ACP-09CIFM25AERI):

- rozměry – 722x187x290mm (ŠxDxV)

- elektrické napájení - 230V, 50Hz, F1

- hladina akustického tlaku – 37dB(A)

- hmotnost – 7,4kg

    - Potrubní materiál, profily, spojení, podepření a dilatace

chladivo	:	potrubí musí být doplněno chladivem R410A podle montážního předpisu výrobce. Instalaci potrubí chladiva, propláchnutí interním plynem, vakuování a plnění musí provádět odborná firma vybavená potřebnými nástroji a přístroji.

rozvody chladiva	:	pro rozvody chladícího média (chladivo R410A) jsou použity měděné trubky. Vnitřní rozvody chladiva budou provedeny povrchově ve vkládacích lištách bílé barvy 60x40mm.

odvod kondenzátu	:	kondenzát z vnitřních jednotek bude sveden ve vkládacích lištách bíle barvy 60x40mm společně s potrubím chladiva potrubím PPR 25x2,3 (PN10) ke stávajícímu potrubí splaškové kanalizace vedeného v rámci výměníkové stanice a bude napojeno napojit přes sifon pro odvod kondenzátu.

tepelné izolace	:	potrubí pro rozvod chladiva budou tepelně izolována jednovrstvou izolací KAIFLEX KK.

konzoly, závěsy	:	potrubí je umístěno na konzoly a závěsy tak, aby se jejich tíha a dilatační síly nepřenášely na jednotlivé armatury. Konzoly, závěsy, pevné body a další prvky pro uchycení potrubí jsou ukotveny do stavebních konstrukcí.

nátěry	:	izolované měděné potrubí není nutno opatřovat nátěrem

    - Nucené větrání

koncepční řešení	:	pro podtlakové větrání místností OP04c a OP16 budou použity nástěnné ventilátory s vyvedením vzt potrubí na stěnu objektu.

přívod vzduchu	:	bude zajištěn pomocí větracích mřížek do dveří v rozmístění dle půdorysu.

nástěnné ventilátory	:	osazeny v místnostech  OP04c a OP16. Průtok ventilátorů max 95m3/hod pro místnost WC OP04c a 180m3/hod pro místnost OP16. Budou použity ventilátory např. EDM 100 a 200.

potrubní materiál 	:	- pro odvod vzduchu od nástěnných ventilátorů PVC Flexo potrubí. Vedení bude provedeno v podhledu

# POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE

    - Stavební profese

drážky a prostupy	:	stavební profese zajistí vysekání prostupů konstrukcemi a drážek dle pokynů topenářské firmy a následné úpravy povrchů.

uchycení jednotek	:	stavební profese dále zajistí osazení venkovní jednotky pomocí konzol. Při osazování venkovní jednotky nutno dbát na to, aby mezi jednotkou a stěnou zůstalo min. 200 mm volného prostoru. Vnitřní jednotka bude uchyceny do zdiva dle projektové dokumentace

    - Elektro, MaR

elektroinstalace	:	elektro profese zajistí zapojení vnitřní i venkovní jednotky dle pokynů topenářské firmy.

elektrické napájení 	:	220-240V, 50Hz, F1 (do venkovní jednotky)

Ostravě  11/2020     										          	Vypracoval: Ing. Petr Čuba