TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:	Hodonín, budova TO - zlepšení sociálního zázemí – I. etapa projekt

Provozní soubor:	PS 01-14-03  TO Hodonín, kamerový systém

Investor: 			Správa železnic, s.o.

Projektant PS:		Signal Projekt s.r.o., Ing. Helena Havlenová

Stupeň:			DSP

- Rozsah dokumentace

Dokumentace řeší instalaci kamerového systému na rekonstruovaném objektu.

Pro samotnou realizaci je třeba zpracovat podrobnou prováděcí dokumentaci (RDS), kterou zpracuje osoba oprávněná k projekci uvedených zařízení.

Výchozí podklady

Pro zpracování této projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- požadavky investora a provozovatele, připomínky k dokumentaci

- půdorysné a situační výkresy, závěry z místního šetření

- koordinace s ostatními zpracovateli projektových dokumentací

Technická zpráva je nedílnou součástí této dokumentace.

- Použité podklady

Rozsah zařízení a technické řešení bylo odsouhlaseno za účasti investora, projektanta a majitele/správce zařízení.

Pro projektování zařízení byly dále použity technické informace a projekční pokyny výrobce zařízení, půdorysné výkresy nových objektů a místní šetření.

Protokol o určení vnějších vlivů ve smyslu ČSN 33 2000-5-51 ed.3 je přiložen k příslušnému projektu elektroinstalace.

Odchylky od předchozího stupně dokumentace

Předchozí stupeň dokumentace nebyl zpracován.

Odchylky od platných norem a předpisů

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s platnými normami a ostatními předpisy na ně navazujícími. Žádné výjimky z norem a předpisů nejsou navrhovány.

Současný stav

V současné době zde není žádný kamerový systém.

Návrh technického řešení

Na objektu bude instalován kamerový systém (dále jen CCTV). Kamerový systém bude vybudován především s důvodu ochrany majetku SŽ. Kamery budou umístěny tak, aby poskytly vizuální přehlednou informaci o situaci kolem objektu.

Na objekt budou umístěny dvě IP kamery a budou střežit prostor před budovou (viz výkres).

Pro kamery budou použity datové kabely cat.5e (topologie „hvězda“), zatažené do vlastních elektroinstalačních trubek pod omítkou. Kabely budou ukončeny v novém RACKu na patch panelu (dodaném v rámci PS 01-14-01 TO Hodonín, strukturovaná kabeláž).

Aktivní prvky systému CCTV budou umístěny do datového rozvaděče v m.č. 0P03. Zde bude záznamové zařízení, pouze místní přístup, bez připojení na systém CCTV SŽ. Místnost  0P03 bude zabezpečena systémem PZTS (řeší PS 01-14-02).

Bude instalován takový systém, který bude technicky umožňovat budoucí připojení do DDTS (připojení ale není předmětem řešení tohoto projektu – požadavek SPS).

Instalace kamer musí být provedena tak, aby bylo zabráněno jejich snadnému úmyslnému poškození či zcizení, ale současně musí jejich poloha umožnit přístup pro servis, údržbu a revizní práce. Kamery budou umístěny nahoře na budově, ve výšce běžně nepřístupné osobám. Venkovní prvky budou dle možností v provedení antivandal.

Při provozu zařízení je nutné respektovat zákon 101/200Sb. o ochraně osobních údajů a směrnice SŽDC č. 97 a SŽDC č. 108. Sledované prostory musí být vybaveny jednotnými informačními tabulkami schváleného vzoru, dle směrnice SŽDC č.108, příloha č.3.

Po ukončení prací budou provedena příslušná měření a akceptační zkoušky vč. vypracování příslušných protokolů. Bude nastaven a oživen celý systém CCTV.

Projekt byl zpracován dle platné legislativy a norem platných v době jeho zpracování a norem souvisejících a to především (vč. změn): ČSN EN 50132, TNŽ 34 2680, ČSN 33 2000-4 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2,  ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 0165, řada ČSN EN 62305,  ČSN 34 2300, ČSN 33 2160, ČSN 37 5711 ed.2, ČSN EN řady 50131 – ČSN EN 50131-1 ed.2, ČSN CLS/TS 50131-7 a souvisejících  norem  a předpisů  (např. vyhláška 177/1995Sb).

Výchozí revize, zkušební provoz před uvedením zařízení KS do trvalého provozu, zkoušky činnosti při provozu a pravidelné revize zařízení budou provedeny dle ČSN EN 50132-7. Dále musí celý systém CCTV splňovat požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, zejména nesmí být žádná jeho část zdrojem rušení radiového provozu na železnici ani jej nijak ovlivňovat.

- Demontáže

Zařízení CCTV bude nové, tedy bez demontáží stávajícího.

Napájení, požadavky na profesi silnoproudu – Napájení rozvaděče RACK (který bude instalován v rámci

PS 01-14-01) bude ze samostatně jištěných přívodů z rozv. RT01, s přepěť. ochranami. Datový rozvaděč bude spojen s bodem hlavního pospojování budovy vodičem Cu Ø10mm2.

UPS je řešena v rámci PS 01-14-01. Kamery budou PoE.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Systém CCTV je napájen 230V/50Hz, v případě zálohovaných zdrojů je ochrana před dotykem živých částí provedena krytím a izolací, neživých částí automatickým odpojením od zdroje (řeší silnoproud).

- Uzemnění

Veškeré sdělovací zařízení bude řádně uzemněno. Stojanové konstrukce, resp. skříně 19“ budou připojeny na uzemnění.

Uložení kabelů

Před začátkem prací je nutné provést jednotlivými správci těchto sítí přesné vytýčení sítí a tím zabránit jejich případnému poškození.

Také je nutno dodržet dané odstupy od ostatních sítí, tyto je nutno před začátkem prací také vytýčit a označit. Skutečně položené kabelové trasy budou geodeticky zaměřeny a bude zpracována kabelová kniha plánů.

Požárně bezpečnostní opatření

Při průchodu kabelů z jednoho požárního úseku do druhého budou otvory utěsněny protipožární ucpávkou dle PBŘ (zde není řešeno). Všechny nové elektroinstalace a zařízení musí být předány a provozovány v bezvadném stavu. Další požárně bezpečnostní opatření nebudou prováděna.

- Péče o životní prostředí a o osoby s omezenou schopností pohybu

Realizace tohoto PS nemá vliv na životní prostředí ani osoby s omezenou schopností pohybu. Při montáži zařízení nevznikají žádné odpady zatěžující životní prostředí.

- Stavebně montážní postupy výstavby

Realizaci je možno v jednotlivých stavebně připravených objektech provádět v koordinaci s ostatním souvisejícím zařízením a technologiemi.

Při výstavbě (montáž, demontáž) vnějšího zařízení musí být dodrženy předpisy pro práci v kolejišti a při úpravách (přezkoušení) vnitřního zařízení předpisy pro práci na elektrickém zařízení příslušného druhu (nn).

Při montážních pracích musí být dodržena příslušná ustanovení příslušné stavební vyhlášky, předpisy a normy pro práci na elektrickém zařízení drážní bezpečnostní předpisy pro práci v tomto prostředí.

Před uvedením zařízení do provozu je nutné provést výchozí revizi el. zařízení dle platných ČSN. Dále je nutné provést individuální a komplexní vyzkoušení všech zařízení.

Dodavatel může nabídnout jiné typy zařízení, splňující podmínky návrhu, platných norem, předpisů a představující alespoň rovnocennou náhradu zařízení použitých v tomto projektu. Každou takovou změnu musí při dodávce projednat s investorem včetně zajištění úprav projektové dokumentace.

Zařízení musí být schválené pro provoz na dráze.

Strukturovaná kabeláž bude certifikovaná, s dodáním měřicích protokolů a všech náležitostí.

- Výluky

Realizace tohoto PS nebude vyžadovat žádné výluky z provozu stávajících zařízení, ani příp. komunikací apod.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Při všech montážních pracích je třeba dodržovat bezpečnostně technická ustanovení ČSN a TNŽ. Zejména pak bezpečnostní předpisy Bp1. Je nezbytné, aby příslušní pracovníci dodavatele byli prokazatelně poučeni o předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o předpisech o bezpečnosti při práci ve všech dotčených ochranných pásmech.