VÝPRAVNÍ BUDOVA SEVER, stavědlo č. 3

BRNO - MALOMĚŘICE

PARC. Č. 1897/48                                                                                             zaměření

K. Ú. BRNO - MALOMĚŘICE (612499)                                               skutečného stavu BUDOVY

A - Průvodní zpráva

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:    	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

Zpracovatel:	Ing. Vladimír Res

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice

Datum:	prosinec 2018

A -  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

a)	Název stavby :

Výpravní budova SEVER, stavědlo č 3, Brno – Maloměřice

inv.č.:  IC6000385606

Parcelní číslo 1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

b)	Místo stavby  :

Výpravní budova SEVER, stavědlo č 3, Brno – Maloměřice, inv.č.:  IC6000385606

Katastrální území:	    Brno - Maloměřice (612499)

Parcelní čísla

- stavba :		1897/48, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

- přípojky, sítě :   		1897/1, k. ú. Brno - Maloměřice (612499)

Účel: 	Zaměření skutečného stavu budovy

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Investor:			Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ : 709 94 234

A.1.3	Údaje o zpracovali projektové dokumentace

PROJEKT 505, spol. s r.o.

Jižní svahy 12, 621 00 Brno – Ivanovice

IČ : 277 25 961

Zodp. projektant:

Projektant stavebně konstrukčního řešení :

Ing. Vladimír Res

ČKAIT 1001572 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Rudice 116, 679 06 Jedovnice

tel.:  608 966 283

vladimir.res@quick.cz

A.2	Seznam vstupních podkladů

Projektant provedl rozměrové a výškové zaměření zájmového objektu.  Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala. Sítě byly zakresleny dle podkladů předaných investorem a vyjádření správců sítí.

A.3		Údaje o území

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

A.4		Údaje o stavbě

- Účel užívání

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/482 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.

V 1.PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovacéí a sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD.

V 1.NP je umístěn releový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.

Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č.3) a na ni navazující, kancelář, šatny a sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, hranice chráněného území, ochr. pásma)

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

d)	Kapacity stavby

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/2 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Zastavěná plocha budovy TO		 		   :		           	 580 m2

Výška stavby :                                                                              :                        10,89 m od +/+ 0,0 stavby

Obestavěný prostor (po suterén)  				   : 		    cca     7200 m3

- Základní bilance stavby

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na vodovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na plynovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na jednotný kanalizační řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je vytápěna plynovými kotli FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H

- 3 x 45 kW a teplovodními rozvody.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na NN -  220/380 v kabelovým rozvodem ČD.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

Bilance potřeby vody – třísměnný provoz

zaměstnanci                  	60 osoba        	72.00 l/osoba.den        	 	4320.00 l/den

zaměstnanci-provoz           70 pracovník  	 115.38 l/pracovník.den     	8076.60 l/den

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                               				 12396.60 l/den

Průměrná denní potřeba vody                                         			  12396.60 l/den

Maximální denní potřeba vody        		 koef.d = 1.5              	                 18594.90 l/den

Maximální hodinová potřeba vody      	koef.h = 2.1                    		           0.45 l/s

Maximální potřeba vody podle ČSN                                          		           1.28 l/s

Roční potřeba vody                                                    				     3179.92 m3/rok

Potřeba požární vody (vnitřní)                                            			            0.90 l/s

Bilance odtoku odpadních vod

-----------------------------------------

Splašková voda

Průměrný  denní odtok splaškové vody                           			      12396.60  l/den

Maximální denní odtok splaškové vody                               			      18594.90  l/den

Maximální hodinový odtok splaškové vody                                                                          0.45  l/s

Maximální odtok splaškové vody                                                                                          0.87  l/s

Maximální odtok vody podle ČSN                                                                                         3.39  l/s

Roční odtok splaškové vody                                                                                           3179.92  m3/rok

Dešťová voda

velikost  souč.C

Redukovaná plocha střechy    Fs    670 m2  1.00  střecha             			  670.0   m2

Redukovaná plocha celkem     Fc    670 m2                             				 670.0   m2

Intenzita  5min. srážky                                                					  0.030 l/s.m2

Odtok ze střechy (plocha střechy)                                  				     20.10  l/s

Celkový max. odtok dešťové vody                                     				     20.10  l/s

Roční srážka                                                         					  660     mm

Roční odtok dešťové vody                                               				  442.20  m3/rok

Plocha zachycující dešťovou vodu  Fd                                 				  670.0   m2

Teplo pro ohřev teplé vody - výpočet podle ČSN 06 0320 (září 2006)

--------------------------------------------------------------------------------------------

množství   	součinitel   	 jednotková  	potřeba  	potřeba TV

současnosti  	potřeba tepla   	tepla      		55°C

s           		kWh/os       	kWh        	 l

zaměstnanci                     60        	1.00         	  1.40       	 84.0     		1605

zaměstnanci-provoz         70        	1.00           	  1.40        	 98.0     		1873

součet                                                              			182.0     	3478

B -  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

a)		Celkový popis stavby

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER na parcelním čísle 1897/48 k.ú. Brno - Maloměřice je užívána pro řízení provozu kolejových vozidel, kanceláře a prostory provozu Správy sdělovací a zabezpečovací techniky a jako kanceláře, sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

V 1.PP jsou umístěny šatny a sociální zázemí vozmistrů a posunu - Cargo, kryt CO a prostory Správy sdělovací a zabezpečovací techniky – přípravna a stanoviště akumulátorů, zabezpečovacéí a sdělovací rozvody, univerzální napájecí zdroj a rozvodna nn - ČD.

V 1.NP je umístěn releový sál, kancelář, šatny, dílna a sociální zázemí Správy sdělovací a zabezpečovací techniky, šatny a sociální zázemí pro vozmistry – Cargo.

Ve 2.NP je umístěna dopravní kancelář (stavědlo č.3) a na ni navazující, kancelář, šatny a sociální zázemí výpravčích. Ve druhé části jsou kanceláře sklady a sociální zázemí pracovníků seřadiště kolejových vozidel – Cargo.

Stávající budova je dvoupodlažní, podsklepená s valbovou střechou.

Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová.

Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce.

Střecha výpravní budovy je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno z pozinkovaného plechu.

Fasáda stavby je provedena z břízolitu, fasáda 1.PP je provedena z teraca. Fasáda je v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách

Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části releového sálu jsou ještě původní okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer.  Vnější parapety plastových oken jsou systémové, hliníkové u původních dřevěných oken jsou parapety z pozinkovaného plechu, vnitřní parapety oken jsou plastové.

Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem, do kotelny jsou dveře ocelové.

Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, některé dveře jsou se zárubní ocelovou.

Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je položeno PVC s obvodovou lištou.

Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické.

Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1.PP a stoupačkami do jednotlivých podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.

b)		Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Stavba pochází z roku 1958. Výkresová dokumentace objektu a další podklady se dochovaly pouze z části. V roce 2004 a 2005 byla provedena oprava stávající otopné soustavy a oprava vnitřní elektroinstalace, jejíž dokumentace se zachovala.

Stavba Výpravní budovy SEVER je celá provedena z plných pálených cihel. Obvodové zdivo je provedeno v tl. 450 mm, vnitřní nosné stěny v tl. 300 a 450 mm a příčky potom v tl. 100 a 150 mm. Stavba je založena na železobetonové základové desce. Část krytu CO je kompletně železobetonová. Stropy jsou železobetonové, deskové nebo trámové (žebírkové) konstrukce. Nosné konstrukce stavby nevykazují znatelné poruchy.

Střecha Výpravní budovy SEVER je dřevěná trámová ve sklonu cca 26 stupňů. Střecha je kryta keramickou pálenou krytinou s pojistnou fólií na bednění. Nad dopravní kanceláří je střecha tvořena železobetonovou stropní deskou se spádovou vrstvou ze škvárobetonu krytého cementovým potěrem a plechovou krytinou se stojatou drážkou. Oplechování střechy včetně okapů a svodů je provedeno z pozinkovaného plechu. Nosná konstrukce střechy je vizuálně v dobrém stavu s výjimkou v minulosti neodborně měněných krokví. Bednění střechy bylo v minulosti rovněž zčásti vyměněno. Do půdního nevětraného prostoru je vyvedeno odvětrání kanalizace a zaústění větracích šachet. Vlhkost přiváděná do půdního prostoru potom kondenzuje na bednění střechy a způsobuje jeho hnilobu. Bude nutné sanovat neodborně provedenou výměnu krokví a provést výměnu poškozeného bednění, výměnu klempířských prvků a oplechování říms. Je též nutné provést sondu do střešní konstrukce a ověřit její správnou skldbu.

Fasáda stavby je provedena z břizolitu, fasáda 1.PP je provedena z teraca. Fasáda je v zachovalém stavu s drobnými, stabilizovanými trhlinami a stopami po předchozích úpravách.

Okna ve fasádě jsou plastová, zasklená dvojsklem. V části releového sálu jsou ještě původní okna dřevěná, zdvojená. Ve schodišťové části je prosklení provedeno z kruhových luxfer.

Vstupní dveře do objektu jsou plastové se samozavíračem.

Vnitřní dveře objektu jsou dřevěné, voštinové převážně se dřevěnou, rámovou zárubní, některé dveře jsou se zárubní ocelovou.

Provoz stávajících sociálních zařízení je nevyhovující současným potřebám uživatelů objetu -  byla navržena a odsouhlasena nová dispozice sociálních zařízení objektu výpravní  budovy.

Podlahy v chodbách jsou provedeny z terasové dlažby. Ve všech sociálních místnostech keramické dlažby s keramickým soklem nebo keramickým obkladem. V kancelářích a šatnách je položeno PVC s obvodovou lištou.

Vnitřní stěny objektu jsou opatřeny vápennou štukovou omítkou a výmalbou. Obklady ve sprchách, na WC a kolem umyvadel jsou keramické.

Vytápění objektu je teplovodní – vedené pod stropem 1.PP a stoupačkami do jednotlivých podlaží. Otopná tělesa jsou litinová, žebrová. Zdrojem tepla jsou tři plynové kotle o výkonu 45 kW - FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.

c)		Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na vodovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na plynovodní řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na jednotný kanalizační řad ČD.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je vytápěna plynovými kotli FERROLI BLUEHELIX TECH S 45H

- 3 x 45 kW a teplovodními rozvody.

Stávající stavba Výpravní budovy SEVER je napojena na NN -  220/380 v kabelovým rozvodem ČD.

Příprava TUV – akumulační zásobníky vytápěné plynovými kotli.

d)		Ochranná a bezpečnostní pásma

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

e)	Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně Maloměřicích je součástí budov stávajícího depa a seřadiště kolejových vozidel v Brně -  Maloměřicích. Výpravní budova SEVER je samostatně stojícím objektem umístěným v kolejišti dráhy a seřadišti kolejových vozidel Brno - Maloměřice.

Stávající stavba „Výpravní budovy SEVER a stavědla č. 3“ v Brně - Maloměřicích se nachází v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. – Zákon o drahách v platném znění.

Žádná jiná ochranná pásma a omezení nejsou známa.

Stávající stavbou Výpravní budovy SEVER nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem státní správy v oblasti čistoty ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., dále nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 349/2012 Sb. Stavbou nejsou dotčeny pozemky plnící funkci lesa.

Stavba Výpravní budovy SEVER nemá žádný vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce a vazby v krajině.

Objekt Výpravní budovy SEVER je napojen na stávající inženýrské sítě stávajícími přípojkami – přípojka jednotné kanalizace, přípojka vody, přípojka nn a přípojka plynu.