ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ TECHNICKÉHO OBJEKTU PRACHATICE Č.P. 386,

K.Ú. PRACHATICE, P.Č. ST. 806

## Požárně bezpečnostní řešení

Stupeň PD – DSP

Investor: 	         Správa železnic s.o.

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23

326 00 Plzeň

Vypracovala: 	Kristýna Matoušková

Odborně způsobilá osoba v požární ochraně

osvědčení MV č. Z-OZO-52/2016

tel.: 775 656 477

Zodp.projektant:  Ing. Bohumil Krejčí

Pod Hradem 34/IV

377 01  Jindřichův Hradec

ČKAIT: 0101199

Červen 2021

##### 1.Popis objektu

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno k projektu „Ústřední vytápění technického objektu Prachatice č.p. 386“, na pozemku p.č. st. 806, k.ú. Prachatice, okres Prachatice.

Jedná se o stávající železniční objekt technického zázemí v Prachaticích. V objektu se nachází prostory pro zaměstnance (šatny, kanceláře, sklady) a dále garáže a dílna se zázemím.

Objekt je samostatně stojící, v části s jedním nadzemním podlažím, v části podsklepený se dvěma nadzemními podlažími.

Hlavním záměrem investora je provedení výměny celého otopného systému v objektu. V objektu bude provedena kompletní demontáž topného systému s odstraněním stávajícího kotle, radiátorů a veškerých rozvodů. Následně budou provedeny nové rozvody a osazení nových radiátorů.  Vně objektu budou provedeny úpravy v podobě odstranění stávajícího komínu, úprava a rozšíření pochozí plochy před elektrickými rozvodnými skříněmi, vytvoření železobetonové desky pro uložení vnějších jednotek tepelných čerpadel, nové ocelové vnější schodiště. V prostoru garáží a dílny bude proveden nový impregnační nátěr podlahy, ve druhé garáží oprava betonové podlahy. U vstupu do objektu bude provedeno doteplení malé části obvodové konstrukce polystyrénem EPS tl. 100 mm. Z prostoru skladu PHM budou zazděny stávající vstupní dveře – na zazdívku bude použito keramických tvárnic Heluz tl. 500 mm.

Nově navržený zdroj vytápění: Dvě tepelná čerpadla typ vzduch/voda o výkonu á 11,2 kW. TČ budou umístěna mimo objekt. Chladivo z výměníku TČ bude vedeno izolovaným potrubím do objektu. Následně bude tok tepelné energie odkláněn pro vytápění. Venkovní jednotka je propojena s technickou místností chladivovým vedením a v kotelně je umístěn výměník chladivo/voda a zásobník teplé vody. V kotelně dále záložní zdroj vytápění, elektrokotel o výkonu 9 kW.

Stávající posuzovaný objekt je zděný z cihelného zdiva. Obvodové konstrukce jsou opatřeny stávající vnějším dodatečným zateplením z polystyrénových desek EPS tl. 120 mm. Stropní konstrukce v objektu ze stávajících stropních panelů. Krov nad objektem stávající dřevěný, střecha stanová a sedlová, střešní krytina ze střešních tašek.

Podle ČSN 73 0834 se jedná o změnu stavby skupiny I.

2.Požární úseky

Výše uvedené stavební úpravy nemají vliv na původní rozdělení objektu do požárních úseků, stávající stav beze změn.

Místnost se zdrojem tepla (elektrokotel) sloužícím jako záložní zdroj vytápění objektu nemusí v souladu s čl. 5.3.2 ČSN 730802 tvořit samostatný požární úsek (výkon zdroje do 70 kW) – vyhovuje.

###### 3.Požární riziko, výpočet požárně technických hodnot

Požární úsek:  	ČSN 73 0834+02; 04

Změna stavby skupiny I - s omezeným uplatněním požadavků ČSN 73 0802; 73 0804 a navazujících norem.

V souladu s čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně užívání objektu, jelikož nejsou splněna tato kritéria:

a) RIZIKO: u nevýrobních objektů zvýšením součinu (pn . an . c) o více než 15 kg.m-2 , u výrobních objektů zvýšením průměrného požárního zatížení (p . c) o více než 15 kg.m-2

Nedochází ke změně užívání objektu, objekt bude využíván ke stejnému účelu jako před stavebními úpravami.

Stavebními úpravami nedochází ke zvýšení požárního rizika v objektu.

b) ÚNIKOVÉ CESTY: Nedochází ke zvýšení počtů unikajících osob z měněného objektu, nebo jeho částí, pokud se počet osob započitatelný na kteroukoliv únikovou komunikaci zvýší o více než 20% stávajícího stavu; pokud se určí zvýšený počet osob o více než 20%, musí se současně prokázat,          že kterákoliv dotčená stávající komunikace vyhovuje podle příslušné požární normy úniku celkového počtu osob; i když jde o uvedené zvýšené počty osob, avšak prokáží se vyhovující stávající komunikace, nepovažuje se zvýšený počet osob za změnu užívání objektu, prostoru nebo provozu.

Počet osob v objektu se nezvyšuje.

c) ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu    o více než 12 osob na kterékoliv únikové cestě z objektu;

Počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob se v objektu se nezvyšuje.

d) k záměně funkce objektu nebo měněné části objektu ve vztahu na věcně příslušné projektové normy; za záměnu příslušné projektové normy se považuje i změna užívání, kterou se upravují objekty, prostory nebo provozy

Nedochází

e) ke změně objektu nástavbou, vestavbou, přístavbou nebo jiným podstatným stavebním změnám.

Nedochází

Při opětném použití ČSN 73 0834 pro projektování změny stavby se podmínky rozhodující                    pro změnu funkce či užívání objektu, prostoru nebo provozu znovu stanoví podle tohoto článku              a současně se nově navrhované změny vztáhnou ke stavu před předcházející změnou stavby provedenou podle ČSN 73 0834.

Pokud zhodnocení podmínek podle položek a) až e) není zpracováno nebo je nelze ke stavu před první změnou stavby provést, nesmí být změna stavby zatříděna do skupiny I (viz 3.3).

4. Změny stavby skupiny I.

U změn staveb skupiny I nedochází ke změně užívání objektu, prostoru, popř. provozu

a jejich předmětem je pouze:

a) úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí;

b) výměna, záměna nebo obnova systémů, sestav, popř. prvků technického zařízení budov, které svojí funkcí podmiňují provoz objektu; v rámci výměny, záměny nebo obnovy může být nově vybudována

1) strojovna osobních výtahů,

2) osobní výtahy u objektů OB2 s požární výškou do 30m

3) vnější osobní nebo lůžkový výtah,

4) strojovna vzduchotechnického zařízení, pokud rozsah stávajícího vzduchotechnického

rozvodu není při obnově rozšířen, nebo bez ohledu na rozšíření, jde-li o jednopodlažní

výrobní, skladové a zemědělské objekty

5) kotelna, která nemá celkový tepelný výkon vyšší než 140 kW při nejvyšším jmenovitém

výkonu jednoho kotle do 70 kW včetně,

6) hygienické zařízení s nahodilým požárním zatížením nejvýše 5 kg. m-2,

7) vodovod, kanalizace, ústřední vytápění,

8) solární panely umístěné na střešním plášti stávajících objektů (zpravidla nad stojany LPG

a PHM), pokud jejich požární zatížení je do 5,0 kg.m-2 a navazující technologické zařízení

je v samostatném požárním úseku (solární panely umístěné mimo stavební objekty se

požárně nehodnotí)

c) dodatečné vnější tepelné izolace (i s případnou výměnou oken apod.), provedené podle 3.1.3

ČSN 73 0810:2009

d) různé stavební úpravy stávajících budov skupiny OB1 podle ČSN 73 0833, aniž by šlo o zvětšení zastavěné plochy, nebo zvýšení požární výšky budovy OB1; stavební úpravy mohou být i u budov OB2 jako např. přístavba před vstupem do budovy na ochranu před deštěm a jde-li o prostor bez požárního rizika apod.

e) výměna, záměna nebo obnova technologického zařízení;

f) změna vnitřního členění prostorů, kterou v rámci jednoho podlaží nevzniknou v nevýrobních

objektech a ve výrobních objektech se skupinou výrob a provozů 4 až 7 (podle ČSN

73 0804:1995) místnosti o podlahové ploše větší než 100 m2; prostor s podlahovou plochou

větší než 100 m2 však může vzniknout rozdělením prostoru původně většího.

Změny staveb skupiny I nevyžadují další opatření, pokud splňují požadavky podle kapitoly 4.

Jedná se o změnu stavby skupiny I.

- 5. Technické požadavky na změnu staveb skupiny I.

Změny staveb skupiny I nevyžadují dalších opatření, pokud splňují tyto požadavky:

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících nebo oddělující prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu; nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut;

**  Požární odolnost měněných prvků v nosných stavebních konstrukcích není snížena oproti původnímu stavu.

U vstupu do objektu bude provedeno vnější zateplení malé části obvodové konstrukce vnějším dodatečným zateplovacím systémem s tepelnou izolací polystyrénem – fasádní izolační desky EPS 70F tl. 100 mm - ucelená sestava vnějšího zateplení s třídou reakce na oheň B (podle ČSN EN 13501-1) – vyhovuje čl. 3.1.3.2 a) ČSN 73 0810:2016. Dle čl. 3.1.3 ČSN 73 0810 pokud ucelená sestavy vnějšího zateplení vykazují třídu reakce na oheň nejhůře B, není nutné v případě tloušťky tepelně izolačního materiálu menší než 200 mm zhodnotit množství uvolněného tepla z 1 m2.

Vstupní dveře do  prostoru stávajícího skladu PHM budou zazděny. Na zazdívku bude použito keramických tvárnic Heluz tl. 500 mm – požární odolnost REI 180 DP1 (dle tech. listu výrobce). Stávající svislé nosné obvodové konstrukce objektu ze stávajícího cihelného zdiva tl. min. 300 mm – požární odolnost REI 180 DP1 (dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

- třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcí není oproti původnímu stavu zhoršen; na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají, nebo odpadávají; v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných únikových cest (které nahrazují chráněné únikové cesty) musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

**  Třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není oproti původnímu stavu zhoršena.

- Šířka nebo výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než 10% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje příslušným technickým normám a předpisům, popř. nepřesahuje (i nevyhovující) stávající odstupovou vzdálenost.

**  Požárně otevřené plochy v obvodových konstrukcích nejsou stavebními úpravami zvětšeny oproti původnímu stavu.

- Nově zřizované prostupy všemi stěnami podle a) jsou utěsněny podle ČSN 73 0802 nebo ČSN 73 0804

**   Případné prostupy:

Dle ČSN 73 0810 prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, el. rozvodů (kabelů a vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s přísl. normami (ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201 apod.)

Těsnění prostupů se provádí:

- realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8 nebo

- dotěsněním (např. dozděním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných dále:

1) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se maximálně o 3 potrubí s trvalou náplní vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou (např. teplá nebo studená voda, topení, chlazení apod.) Potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a nebo musí mít vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2) jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Při těsnění prostupů dotěsněním se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Elektroinstalace:

Objekt napojen na stávající vedení NN kabelovou přípojkou.

Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude volena dle ČSN 332000-4-41 ed.2:2007

samočinným odpojením od zdroje.

Elektroinstalace bude provedena dle platných ČSN a předpisů s ohledem na

stanovený stupně prostředí. Prostředí v jednotlivých prostorách objektu bude voleno dle ČSN 332000-5-51 ed.3:2010. V objektu bude provedeno hlavní pospojování na ochrannou přípojnici  a doplňující pospojování v hygienických prostorách dle ČSN 33 20 00-7-701 ed.2:2007.

Elektroinstalace v objektu bude řešena dle ČSN 332130 ed.2:2009. Rozvody v jednotlivých

prostorech budou provedeny podle druhu prostředí.

Před zahájením provozu doložit revizní zprávu elektroinstalace. Prostupy rozvodů a instalací budou řádně utěsněny cementovou maltou.

Vypnutí el energie v objektu bude zajištěno tlačítkem TOTAL STOP, které bude umístěno u hlavního vstupu do objektu v 1. NP.  Jeho použitím dojde k přerušení dodávky elektrické energie do všech zařízení v objektu.

Vypnutí přívodu elektrické energie pro objekt musí být dle § 34  odst. 5 vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických podmínkách na stavby, zajištěno z trvale přístupného a viditelně označeného zařízení.

- Nově instalované vzduchotechnické zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu nedotčených změnou stavby bude provedeno podle ČSN 73 0802; nově instalované vzduchotechnické rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F;

**  Nové prostupy nejsou navrženy.

- Nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny a jsou v souladu s ČSN                    73 0810:2009;

**   viz. bod d).

- V měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo     se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem není oproti původnímu stavu zhoršena jejich kvalita (např. větrání, požární odolnost a druh stavebních konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy apod.);

**  Stavebními úpravami nejsou zúženy ani prodlouženy původní únikové cesty.

- Je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavků na požárně dělící konstrukce oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k případnému požárnímu riziku v ostatních částech objektu);

**   Není požadavek na vytvoření nových požárních úseků.

- V měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující proti požární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty  a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty  včetně stávající funkční výzbroje ; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx.

**  Úpravy nemají vliv na příjezdové a přístupové komunikace ani na vnější odběrná místa

požární vody.

Vnitřní hydrantové systémy:  stávající stav beze změn.

Přenosné hasicí přístroje: stávající stav beze změn.

Vytápění:

Nově navržený zdroj vytápění: Dvě tepelná čerpadla typ vzduch/voda o výkonu á 11,2 kW. TČ budou umístěna mimo objekt. Chladivo z výměníku TČ bude vedeno izolovaným potrubím do objektu. Následně bude tok tepelné energie odkláněn pro vytápění. Venkovní jednotka je propojena s technickou místností chladivovým vedením a v kotelně je umístěn výměník chladivo/voda a zásobník teplé vody. V kotelně dále záložní zdroj vytápění, elektrokotel o výkonu 9 kW.

Upozorňuji na:                    ČSN 06 1008	Požární bezpečnost tepelných zařízení

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky:

V objektu budou umístěny tyto bezpečnostní a výstražné značky a tabulky:

Bezpečnostní tabulky 	- hlavní vypínač – v elekt. rozvaděči

- hlavní uzávěr vody – na stěnu šachty

Zařízení pro protipožární zásah

Přístupové komunikace  - Stávající stav beze změn.

Vjezdy a průjezdy           - Stávající stav beze změn.

Nástupní plochy              -  Stávající stav beze změn.

Zásahové cesty                 - Stávající stav beze změn.

6.  Závěr

Navržené úpravy splňují požadavky kapitoly 4 ČSN 73 0834, splňují požadavky na změnu stavby skupiny I. Stavební úpravy vyhovují příslušným ČSN a předpisům z oboru PO, při dodržení uvedených požadavků.

7.  Použitá literatura

Použité současně platné (k datu zpracování PBŘ) podklady a literatura

a.1. Normy

ČSN 73 0802 - PBS – Nevýrobní objekty, Edice 2 (10-2020)

ČSN 73 0804 - PBS – Výrobní objekty, Edice 2 (10-2020)

ČSN 73 0810 - PBS – Společná ustanovení (07- 2016)

ČSN 73 0821 ed. 2 - PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí (06-2007)

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bezpečnosti staveb (06-1997)

a další

a.2. Zákony a vyhlášky

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., se změnami ve vyhl. 20/2012, o technických požadavcích na stavby

Vyhláška  MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatní podklady

Projektová dokumentace stavby